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В г. Новокузнецке открытая схема ГВС преобладает, доля открытых схем ГВС по муниципальному образованию составляет около 79%. Учитывая требования требованиям ФЗ № 190 от 27.07.2010 - «О теплоснабжении», в задачи разработки проекта схемы теплоснабжения входит задача развернутой оценки эффектов мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС для условий г. Новокузнецка.
Следует отметить, что достоверная оценка всех затрат, возможных сроков реализации и эффектов от перехода на закрытые системы ГВС в таких больших масштабах является невыполнимой, будучи связанной с рядом организационных, финансовых и технических проблем, до настоящего времени не имеющих решения. 
Известные трудности представляет определение источников финансирования проекта перехода на закрытые системы ГВС и механизма возврата инвестиций.
Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на группы.
Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий возможно за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств. 
Вторая, основная и наиболее дорогостоящая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья. Эта группа мероприятий включает реконструкцию или устройство новых ИТП с установкой теплообменников ГВС, автоматизацией и обеспечением электроснабжения ИТП не ниже 2 - й категории надежности. Помимо реконструкции тепловых вводов в зданиях необходима замена внутридомовых систем ГВС с применением труб из не коррозионных материалов. Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения. Очевидно, что это приведет к очень резкому возрастанию тарифа на тепловую энергию для населения. Что касается финансирования указанной группы мероприятий со стороны собственников жилья, - примеры такого финансирования отсутствуют и маловероятно, что появятся в ближайшем будущем. Сложность изыскания финансовых средств на модернизацию общедомового имущества собственников квартир МКД, сложность подготовительных работ по согласованию с собственниками жилья модернизации тепловых пунктов из средств фонда капитального ремонта общего имущества МКД (этот источник финансирования указан в Схеме теплоснабжения) делают финансирование проектов по массовому закрытию ГВС практически не выполнимой задачей.
Третья группа проектов относится к сетям наружного водоснабжения, так как переход на закрытые системы ГВС в общем случае может быть связан с необходимостью увеличения пропускной способности водопроводных вводов. Это требует межотраслевого финансирования и межотраслевой синхронизации работ, механизмы для которых также отсутствуют в настоящее время.
Перечисленные работы по переходу на закрытую схему ГВС и мероприятия на смежных инженерных системах, в том числе внутридомовых показывает рисунок ниже.
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[bookmark: _Toc171590003]Рисунок 0.1 – Оценка мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему
Указанные трудности перехода на закрытую схему ГВС характерны для всех городов, имеющих значительную долю потребителей ГВС, подключенных по открытой схеме. В связи с указанными трудностями и в целях исключения экономически и технологически необоснованных расходов теплоснабжающих организаций, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, Федеральным законом от 30.12.2021 г. №438-ФЗ внесены поправки в закон «О теплоснабжении» (в части проведения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения).
Основное содержание изменений состоит в требовании обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).
Если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по «закрытию» открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна. Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществление горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.
Приведенные в Приложении 1 настоящей Главы результаты исследований качества горячей воды показывают ее хорошее качество. Химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 и реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы для исправления показателей по химическому составу, жесткости, запаху, мутности и цветности не требуется. В то же время, оценка затрат на установку закрытых систем ГВС составила более 3 млрд. рублей, а оценка затрат на эксплуатацию оборудования ИТП с закрытым присоединением систем ГВС показала, что эти затраты для закрытых систем значительно увеличиваются и приведут не к сокращению, а к увеличению постоянных затрат на нужды ГВС и росту коммунальных платежей населения. Таким образом, с точки зрения качества и экономичности ГВС, массовая реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС не является первоочередной задачей.
1. [bookmark: _Toc139845367][bookmark: _Toc202441089]ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
За 2025 г. мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было.
Поскольку МУ не содержат в настоящее время методики оценки эффективности перевода потребителей, при текущей разработке сохраняются результаты расчетов согласно утвержденной Схеме теплоснабжения, с учетом п. 59 Требований к схемам теплоснабжения.
По результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы отражены в Приложении 1). Отклонения температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий.
Учитывая выводы о неэффективности перехода потребителей на закрытые схемы, представленные в разделе 6, мероприятия не предусмотрены проектом.
2. [bookmark: _Toc139845368][bookmark: _Toc202441090]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Анализ типов присоединений теплопотребляющих установок подробно рассмотрен в актуализированной на 2022 год Схеме теплоснабжения. Дублирование информации нецелесообразно, особенно с учетом выводов в разделе 6 и принятом решении об отказе от закрытия схем ГВС.
3. [bookmark: _Toc139845369][bookmark: _Toc202441091]ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Необходимость и целесообразность пересмотра температурных графиков, в связи с возможным переводом потребителей на закрытую схему ГВС, не подтверждены расчетами.

4. [bookmark: _Toc139845370][bookmark: _Toc202441092]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Необходимость и целесообразность реконструкции тепловых сетей, в связи с возможным переводом потребителей на закрытую схему ГВС, не подтверждены гидравлическими расчетами.

5. [bookmark: _Toc139845371][bookmark: _Toc202441093]РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Принципы определения объема инвестиций подробно отражены в актуализированной на 2022 год Схеме теплоснабжения. Объем инвестиций в реализацию мероприятий представлен ниже. Инвестиции требуются лишь в случае подтверждения целесообразности реализации мероприятий (см. раздел 6).



б)
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[bookmark: _Toc204896340]Таблица 5.1 - Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Таблица П44.1)
	Реестровый номер здания (потребитель)
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч
	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.
	Год реализации мероприятия

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: КТЭЦ
	КТЭЦ
	500,255
	49,441
	118,658
	1 310 399,5
	2025-2028

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЗСТЭЦ
	ЗСТЭЦ
	320,158
	38,385
	92,124
	985 363,9
	2025-2028

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЦТЭЦ
	ЦТЭЦ
	269,249
	44,073
	105,775
	1 057 494,0
	2025-2028

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Байдаевская центральная котельная №2
	Байдаевская центральная котельная №2
	21,931
	3,812
	9,149
	85 100,5
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Зыряновская районная котельная
	Зыряновская районная котельная
	43,556
	8,044
	19,306
	174 512,0
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Куйбышевская центральная котельная
	Куйбышевская центральная котельная
	5,349
	0,379
	0,910
	10 917,6
	2025-2028

	Итого по ЕТО №10:
	70,8
	12,2
	29,4
	270 530,1
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Притомский
	Котельная пос. Притомский
	1,745
	0,050
	0,120
	1 938,4
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная ОРК «Таргай»
	Котельная ОРК «Таргай»
	2,796
	0,285
	0,684
	9 124,4
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,406
	0,056
	0,134
	1 739,0
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,096
	0,020
	0,048
	273,7
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Листвяги
	Котельная пос. Листвяги
	7,022
	0,764
	1,834
	15 463,3
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №32 (БПОУ)
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,414
	0,428
	1,027
	8 291,4
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,420
	0,041
	0,098
	1 536,1
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная проф. «Бунгурский»
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,257
	0,013
	0,031
	689,0
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная «РТРС»
	Котельная «РТРС»
	0,301
	0,041
	0,098
	1 899,4
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Оздоровительного лагеря «Голубь»
	Оздоровительного лагеря «Голубь»
	0,188
	0,028
	0,067
	827,0
	2025-2028

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная школа №37
	Котельная школа №37
	0,325
	0,037
	0,089
	969,8
	2025-2028

	Итого по ЕТО №04:
	15,0
	1,8
	4,2
	42 751,4
	 

	Итого по Новокузнецку:
	1 175,5
	145,9
	350,2
	3 666 538,9
	 



[bookmark: _Toc204896341]Таблица 5.2 - Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Таблица П44.3)
	Реестровый номер здания (потребитель)
	Номер проекта
	Потребность в инвестициях, тыс. руб.
	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.
	Целевые средства бюджета, тыс. руб.

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: КТЭЦ
	-
	1 310 399,5
	0,0
	0,0

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЗСТЭЦ
	-
	985 363,9
	0,0
	0,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЦТЭЦ
	-
	1 057 494,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Байдаевская центральная котельная №2
	-
	85 100,5
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Зыряновская районная котельная
	-
	174 512,0
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Куйбышевская центральная котельная
	-
	10 917,6
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №10:
	270 530,1
	0,0
	0,0

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Притомский
	-
	1 938,4
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная ОРК «Таргай»
	-
	9 124,4
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	-
	1 739,0
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	-
	273,7
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Листвяги
	-
	15 463,3
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №32 (БПОУ)
	-
	8 291,4
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	-
	1 536,1
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная проф. «Бунгурский»
	-
	689,0
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная «РТРС»
	-
	1 899,4
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Оздоровительного лагеря «Голубь»
	-
	827,0
	0,0
	0,0

	Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная школа №37
	-
	969,8
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №04:
	42 751,4
	0,0
	0,0

	Итого по Новокузнецку:
	3 666 538,9
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc204896342]Таблица 5.3 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации мероприятий по закрытию ГВС
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2024-2028
	2028-2044
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2039
	2044

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	0
	40 641
	416 479
	421 612
	431 668
	1 310 400
	0
	0
	40 641
	457 119
	878 731
	1 310 400
	1 310 400
	1 310 400

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	0
	30 628
	313 968
	321 581
	319 186
	985 364
	0
	0
	30 628
	344 596
	666 178
	985 364
	985 364
	985 364

	ИТОГО по ЕТО №02
	0
	30 628
	313 968
	321 581
	319 186
	985 364
	0
	0
	30 628
	344 596
	666 178
	985 364
	985 364
	985 364

	ЕТО №03

	3
	ЦТЭЦ
	0
	30 024
	315 021
	342 715
	369 735
	1 057 494
	0
	0
	30 024
	345 045
	687 759
	1 057 494
	1 057 494
	1 057 494

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	0
	101 293
	1 045 467
	1 085 908
	1 120 589
	3 353 257
	0
	0
	101 293
	1 146 760
	2 232 668
	3 353 257
	3 353 257
	3 353 257

	ЕТО №10

	Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10)

	4
	Байдаевская центральная котельная №2
	0
	0
	8 289
	76 811
	0
	85 101
	0
	0
	0
	8 289
	85 101
	85 101
	85 101
	85 101

	5
	Зыряновская районная котельная
	0
	0
	0
	16 677
	157 835
	174 512
	0
	0
	0
	0
	16 677
	174 512
	174 512
	174 512

	6
	Куйбышевская центральная котельная
	0
	1 238
	9 680
	0
	0
	10 918
	0
	0
	1 238
	10 918
	10 918
	10 918
	10 918
	10 918

	ИТОГО по котельным, находящимся в эксплуатации ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10)
	0
	1 238
	17 969
	93 489
	157 835
	270 530
	0
	0
	1 238
	19 207
	112 695
	270 530
	270 530
	270 530

	ЕТО №04

	Котельные, эксплуатируемые ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04)

	7
	Котельная пос. Притомский
	0
	255
	1 684
	0
	0
	1 938
	0
	0
	255
	1 938
	1 938
	1 938
	1 938
	1 938

	8
	Котельная ОРК «Таргай»
	0
	960
	8 164
	0
	0
	9 124
	0
	0
	960
	9 124
	9 124
	9 124
	9 124
	9 124

	9
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0
	215
	1 524
	0
	0
	1 739
	0
	0
	215
	1 739
	1 739
	1 739
	1 739
	1 739

	10
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0
	59
	215
	0
	0
	274
	0
	0
	59
	274
	274
	274
	274
	274

	11
	Котельная пос. Листвяги
	0
	1 635
	13 828
	0
	0
	15 463
	0
	0
	1 635
	15 463
	15 463
	15 463
	15 463
	15 463

	12
	Котельная №32 (БПОУ)
	0
	770
	7 521
	0
	0
	8 291
	0
	0
	770
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291

	13
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0
	170
	1 366
	0
	0
	1 536
	0
	0
	170
	1 536
	1 536
	1 536
	1 536
	1 536

	14
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0
	67
	622
	0
	0
	689
	0
	0
	67
	689
	689
	689
	689
	689

	15
	Котельная «РТРС»
	0
	186
	1 713
	0
	0
	1 899
	0
	0
	186
	1 899
	1 899
	1 899
	1 899
	1 899

	16
	Оздоровительного лагеря «Голубь»
	0
	104
	723
	0
	0
	827
	0
	0
	104
	827
	827
	827
	827
	827

	17
	Котельная школа №37
	0
	97
	873
	0
	0
	970
	0
	0
	97
	970
	970
	970
	970
	970

	ИТОГО по котельным, находящимся в эксплуатации ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04)
	0
	4 519
	38 233
	0
	0
	42 751
	0
	0
	4 519
	42 751
	42 751
	42 751
	42 751
	42 751

	ИТОГО по муниципальному образованию
	0
	107 049
	1 101 669
	1 179 396
	1 278 424
	3 666 539
	0
	0
	107 049
	1 208 718
	2 388 115
	3 666 539
	3 666 539
	3 666 539



6. [bookmark: _Toc139845372][bookmark: _Toc202441094]ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Приведем анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения. Анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения города показывает стабильно высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС, соответствие химического состава горячей воды требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 в течение всего года (результаты исследований горячей воды в разводящей сети города в 2025 г., на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра, результаты представлены в Приложении 1).
Согласно предварительному расчету затраты на реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения составят 3 666 539 тыс. руб. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем холодного водоснабжения города в связи с увеличением потребности в холодной воде. Для потребителей горячей воды переход на закрытую схему ГВС приведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества. Увеличатся расходы электроэнергии на общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на обслуживание, ремонт, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования.
Реализация проекта перевода на закрытую схему присоединения по ГВС предлагается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.


[bookmark: _Toc41817046][bookmark: _Toc204896343]Таблица 6.1 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН
	Показатель
	Текущее состояние (при эксплуатации открытых систем теплоснабжения)
	При переходе на закрытые схемы ГВС

	Капитальные затраты, тыс. руб.
	-
	3 666 539

	Показатели качества ГВ:
	 
	 

	- химический состав
	соответствует СанПиН
	будет соответствовать СанПиН при условии соотв. качества х.в.
(без изменений)

	- температура
	в определенные периоды времени может иметь отклонения в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС
	будет обеспечено точное соответствие требованиям

	Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС
	высокий
	высокий

	Стоимость 1 куб. м горячей вода для потребителя на период с 01.07.2020 по 31.12.2020, (руб./м куб.) 
	 
	 

	   МКД с полотенцесушителями
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО

	   МКД без полотенцесушителей
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО

	Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС
	 
	 

	 - затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	-
	увеличение

	 - затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	-
	значительное увеличение

	 - периодическая замена теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей
	-
	значительное увеличение

	положительные изменения
	
	

	отрицательные изменения
	
	

	без существенных изменений
	
	



В таблице ниже приведены расчеты изменения операционных затрат (OPEX) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. Показатели приведены с учетом ретроспективных данных, планируемые этапы реализации проекта на прогнозный период 10 лет: инвестиционная фаза – 2025-2028 год, эксплуатационная фаза – 2025-2040 годы.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ЕТО №01, 02, 03 и 10: NPV отрицательный (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет).
Для ЕТО № 04 положительный эффект от перехода может быть достигнут через 14 лет, что в соответствии с пп. 68_1 п. 68 Требований к Схемам теплоснабжения также свидетельствует о низкой эффективности мероприятий. В связи с недостаточной эффективностью, мероприятия не учитываются в проекте. 
Следовательно, проект перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения по всем ЕТО оценивается как неэффективный.
Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне действия по состоянию на 2025 год отсутствует.



[bookmark: _Toc98889957][bookmark: _Toc106565588][bookmark: _Toc204896344]Таблица 6.2 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	ЕТО №01

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	40641
	416479
	421612
	431668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	40641
	416479
	421612
	431668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	4511
	4367
	2890
	1395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	13,28
	13,68
	14,09
	14,51
	14,95
	15,40
	15,86
	16,34
	16,83
	17,33
	17,85
	18,39
	18,94
	19,51
	20,09
	20,69
	21,31

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	890,36
	917,07
	944,58
	972,92
	1002,11
	1032,17
	1063,14
	1095,03
	1127,88
	1161,72
	1196,57
	1232,47
	1269,44
	1307,52
	1346,75
	1387,15
	1428,77

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	66,97
	68,98
	71,05
	73,18
	75,38
	77,64
	79,97
	82,37
	84,84
	87,38
	90,00
	92,70
	95,48
	98,35
	101,30
	104,34
	107,47

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	144
	1621
	3117
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	890,36
	917,07
	944,58
	972,92
	1002,11
	1032,17
	1063,14
	1095,03
	1127,88
	1161,72
	1196,57
	1232,47
	1269,44
	1307,52
	1346,75
	1387,15
	1428,77

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	81,10
	83,54
	86,04
	88,62
	91,28
	94,02
	96,84
	99,75
	102,74
	105,82
	109,00
	112,27
	115,64
	119,10
	122,68
	126,36
	130,15

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	-2098
	-24310
	-48133
	-71763
	-73916
	-76134
	-78418
	-80770
	-83193
	-85689
	-88260
	-90908
	-93635
	-96444
	-99337
	-102317

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-526
	-6125
	-12172
	-18745
	-19360
	-19994
	-20650
	-21328
	-22029
	-22753
	-23501
	-24274
	-25074
	-25900
	-26754
	-27636

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-389
	-4509
	-8928
	-13713
	-14125
	-14549
	-14985
	-15435
	-15898
	-16375
	-16866
	-17372
	-17893
	-18430
	-18983
	-19552

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-70
	-828
	-1662
	-2578
	-2682
	-2790
	-2902
	-3019
	-3141
	-3268
	-3399
	-3536
	-3679
	-3827
	-3981
	-4142

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-55
	-657
	-1319
	-2046
	-2129
	-2214
	-2304
	-2397
	-2493
	-2594
	-2698
	-2807
	-2920
	-3038
	-3160
	-3287

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-11
	-131
	-263
	-408
	-424
	-441
	-459
	-478
	-497
	-517
	-538
	-559
	-582
	-605
	-630
	-655

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-2624
	-30435
	-60305
	-90509
	-93276
	-96128
	-99068
	-102098
	-105222
	-108442
	-111761
	-115182
	-118709
	-122344
	-126091
	-129954

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-2624
	-33059
	-93364
	-183873
	-277149
	-373277
	-472345
	-574443
	-679665
	-788107
	-899868
	-1015050
	-1133759
	-1256103
	-1382194
	-1512148

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-40641
	-416479
	-421612
	-431668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-40641
	-457119
	-878731
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-43265
	-446914
	-481917
	-522177
	-93276
	-96128
	-99068
	-102098
	-105222
	-108442
	-111761
	-115182
	-118709
	-122344
	-126091
	-129954

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-43265
	-490178
	-972095
	-1494272
	-1587548
	-1683676
	-1782744
	-1884843
	-1990065
	-2098507
	-2210268
	-2325450
	-2444158
	-2566502
	-2692593
	-2822547

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-2822547
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №02

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	30628
	313968
	321581
	319186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	30628
	313968
	321581
	319186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	3667
	3547
	2309
	1041
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	12,37
	12,74
	13,12
	13,52
	13,92
	14,34
	14,77
	15,21
	15,67
	16,14
	16,62
	17,12
	17,64
	18,17
	18,71
	19,27
	19,85

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	1907,03
	1964,24
	2023,17
	2083,86
	2146,38
	2210,77
	2277,10
	2345,41
	2415,77
	2488,24
	2562,89
	2639,78
	2718,97
	2800,54
	2884,56
	2971,09
	3060,23

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	127,36
	131,19
	135,12
	139,17
	143,35
	147,65
	152,08
	156,64
	161,34
	166,18
	171,17
	176,30
	181,59
	187,04
	192,65
	198,43
	204,38

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	121
	1358
	2626
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	1907,03
	1964,24
	2023,17
	2083,86
	2146,38
	2210,77
	2277,10
	2345,41
	2415,77
	2488,24
	2562,89
	2639,78
	2718,97
	2800,54
	2884,56
	2971,09
	3060,23

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	142,41
	146,68
	151,08
	155,61
	160,28
	165,09
	170,04
	175,15
	180,40
	185,81
	191,39
	197,13
	203,04
	209,13
	215,41
	221,87
	228,53

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	-1871
	-21681
	-43171
	-62102
	-63965
	-65884
	-67861
	-69896
	-71993
	-74153
	-76378
	-78669
	-81029
	-83460
	-85964
	-88543

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-337
	-3935
	-7871
	-12030
	-12431
	-12846
	-13274
	-13718
	-14177
	-14651
	-15141
	-15649
	-16173
	-16716
	-17277
	-17858

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-231
	-2678
	-5332
	-8123
	-8367
	-8618
	-8876
	-9142
	-9417
	-9699
	-9990
	-10290
	-10598
	-10916
	-11244
	-11581

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-54
	-644
	-1301
	-2001
	-2082
	-2166
	-2253
	-2344
	-2439
	-2537
	-2639
	-2746
	-2856
	-2971
	-3091
	-3216

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-43
	-511
	-1032
	-1589
	-1653
	-1719
	-1789
	-1861
	-1936
	-2014
	-2095
	-2179
	-2267
	-2358
	-2453
	-2552

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-9
	-102
	-206
	-317
	-329
	-343
	-357
	-371
	-386
	-401
	-418
	-434
	-452
	-470
	-489
	-509

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-2208
	-25616
	-51042
	-74132
	-76396
	-78730
	-81135
	-83614
	-86170
	-88804
	-91519
	-94318
	-97203
	-100176
	-103241
	-106400

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-2208
	-27824
	-78866
	-152998
	-229394
	-308123
	-389258
	-472873
	-559043
	-647847
	-739366
	-833684
	-930886
	-1031063
	-1134304
	-1240704

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-30628
	-313968
	-321581
	-319186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30628
	-344596
	-666178
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-32836
	-339584
	-372623
	-393318
	-76396
	-78730
	-81135
	-83614
	-86170
	-88804
	-91519
	-94318
	-97203
	-100176
	-103241
	-106400

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-32836
	-372421
	-745044
	-1138362
	-1214758
	-1293487
	-1374622
	-1458237
	-1544407
	-1633211
	-1724730
	-1819048
	-1916250
	-2016426
	-2119668
	-2226068

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-2226068
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №03

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	30024
	315021
	342715
	369735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	30024
	315021
	342715
	369735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	1618
	1575
	1128
	642
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	19,10
	19,67
	20,26
	20,87
	21,49
	22,14
	22,80
	23,49
	24,19
	24,92
	25,66
	26,43
	27,23
	28,04
	28,88
	29,75
	30,64

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2133,31
	2197,31
	2263,23
	2331,13
	2401,06
	2473,09
	2547,28
	2623,70
	2702,41
	2783,49
	2866,99
	2953,00
	3041,59
	3132,84
	3226,82
	3323,63
	3423,34

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	147,73
	152,17
	156,73
	161,43
	166,28
	171,27
	176,40
	181,70
	187,15
	192,76
	198,54
	204,50
	210,63
	216,95
	223,46
	230,17
	237,07

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	43
	489
	975
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2133,31
	2197,31
	2263,23
	2331,13
	2401,06
	2473,09
	2547,28
	2623,70
	2702,41
	2783,49
	2866,99
	2953,00
	3041,59
	3132,84
	3226,82
	3323,63
	3423,34

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	156,05
	160,74
	165,56
	170,52
	175,64
	180,91
	186,34
	191,93
	197,68
	203,62
	209,72
	216,02
	222,50
	229,17
	236,05
	243,13
	250,42

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	-365
	-4319
	-8867
	-14043
	-14464
	-14898
	-15345
	-15806
	-16280
	-16768
	-17271
	-17789
	-18323
	-18873
	-19439
	-20022

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-271
	-3235
	-6679
	-10622
	-10987
	-11364
	-11755
	-12160
	-12579
	-13013
	-13461
	-13926
	-14407
	-14906
	-15421
	-15955

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-159
	-1887
	-3875
	-6136
	-6320
	-6510
	-6705
	-6906
	-7113
	-7327
	-7547
	-7773
	-8006
	-8246
	-8494
	-8749

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-57
	-690
	-1437
	-2298
	-2391
	-2487
	-2587
	-2692
	-2800
	-2913
	-3030
	-3152
	-3279
	-3412
	-3549
	-3692

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-45
	-548
	-1140
	-1824
	-1898
	-1974
	-2054
	-2136
	-2222
	-2312
	-2405
	-2502
	-2603
	-2708
	-2817
	-2930

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-9
	-109
	-227
	-364
	-378
	-393
	-409
	-426
	-443
	-461
	-479
	-499
	-519
	-540
	-561
	-584

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-636
	-7554
	-15546
	-24665
	-25451
	-26263
	-27101
	-27966
	-28859
	-29781
	-30733
	-31716
	-32731
	-33778
	-34860
	-35978

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-636
	-8189
	-23735
	-48400
	-73851
	-100114
	-127215
	-155181
	-184039
	-213820
	-244553
	-276269
	-308999
	-342778
	-377638
	-413616

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-30024
	-315021
	-342715
	-369735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30024
	-345045
	-687759
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-30660
	-322574
	-358261
	-394400
	-25451
	-26263
	-27101
	-27966
	-28859
	-29781
	-30733
	-31716
	-32731
	-33778
	-34860
	-35978

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30660
	-353234
	-711494
	-1105894
	-1131345
	-1157608
	-1184709
	-1212675
	-1241533
	-1271314
	-1302047
	-1333763
	-1366493
	-1400272
	-1435132
	-1471110

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-1471110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №10

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	1238
	17969
	93489
	157835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	1238
	17969
	93489
	157835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	525
	523
	487
	303
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	60,91
	62,73
	64,62
	66,55
	68,55
	70,61
	72,73
	74,91
	77,15
	79,47
	81,85
	84,31
	86,84
	89,44
	92,13
	94,89
	97,74

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2809,83
	2894,12
	2980,94
	3070,37
	3162,48
	3257,36
	3355,08
	3455,73
	3559,40
	3666,18
	3776,17
	3889,46
	4006,14
	4126,32
	4250,11
	4377,62
	4508,95

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	230,34
	237,25
	244,37
	251,70
	259,25
	267,03
	275,04
	283,29
	291,79
	300,54
	309,56
	318,84
	328,41
	338,26
	348,41
	358,86
	369,63

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	2
	38
	222
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2809,83
	2894,12
	2980,94
	3070,37
	3162,48
	3257,36
	3355,08
	3455,73
	3559,40
	3666,18
	3776,17
	3889,46
	4006,14
	4126,32
	4250,11
	4377,62
	4508,95

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	196,85
	202,75
	208,84
	215,10
	221,55
	228,20
	235,05
	242,10
	249,36
	256,84
	264,55
	272,48
	280,66
	289,08
	297,75
	306,68
	315,88

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	84
	1346
	8133
	19789
	20382
	20994
	21624
	22272
	22940
	23629
	24337
	25068
	25820
	26594
	27392
	28214

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-17
	-267
	-1623
	-4024
	-4158
	-4296
	-4439
	-4586
	-4739
	-4897
	-5060
	-5228
	-5403
	-5583
	-5770
	-5963

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-12
	-186
	-1124
	-2779
	-2862
	-2948
	-3037
	-3128
	-3222
	-3318
	-3418
	-3520
	-3626
	-3735
	-3847
	-3962

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-3
	-42
	-255
	-638
	-664
	-690
	-718
	-747
	-777
	-809
	-841
	-875
	-910
	-947
	-985
	-1025

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-2
	-33
	-203
	-506
	-527
	-548
	-570
	-593
	-617
	-642
	-668
	-695
	-723
	-752
	-782
	-814

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	0
	-7
	-40
	-101
	-105
	-109
	-114
	-118
	-123
	-128
	-133
	-138
	-144
	-150
	-156
	-162

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	68
	1078
	6511
	15764
	16224
	16698
	17185
	17686
	18202
	18732
	19278
	19839
	20417
	21011
	21622
	22251

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	68
	1146
	7657
	23421
	39646
	56344
	73528
	91215
	109416
	128148
	147426
	167265
	187682
	208693
	230315
	252566

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-1238
	-17969
	-93489
	-157835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-1238
	-19207
	-112695
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-1170
	-16891
	-86978
	-142070
	16224
	16698
	17185
	17686
	18202
	18732
	19278
	19839
	20417
	21011
	21622
	22251

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-1170
	-18061
	-105039
	-247109
	-230884
	-214187
	-197002
	-179316
	-161114
	-142382
	-123104
	-103265
	-82848
	-61837
	-40215
	-17964

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-17964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №04

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	4519
	38233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	4519
	38233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	106
	94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	115,80
	119,27
	122,85
	126,53
	130,33
	134,24
	138,27
	142,42
	146,69
	151,09
	155,62
	160,29
	165,10
	170,05
	175,15
	180,41
	185,82

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	3936,31
	4054,40
	4176,03
	4301,31
	4430,35
	4563,26
	4700,16
	4841,17
	4986,40
	5135,99
	5290,07
	5448,77
	5612,24
	5780,60
	5954,02
	6132,64
	6316,62

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	353,16
	363,75
	374,66
	385,90
	397,48
	409,41
	421,69
	434,34
	447,37
	460,79
	474,61
	488,85
	503,52
	518,62
	534,18
	550,21
	566,71

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	12
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	3936,31
	4054,40
	4176,03
	4301,31
	4430,35
	4563,26
	4700,16
	4841,17
	4986,40
	5135,99
	5290,07
	5448,77
	5612,24
	5780,60
	5954,02
	6132,64
	6316,62

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	264,77
	272,72
	280,90
	289,33
	298,01
	306,95
	316,16
	325,64
	335,41
	345,47
	355,84
	366,51
	377,51
	388,83
	400,50
	412,51
	424,89

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	1078
	9959
	10257
	10565
	10882
	11209
	11545
	11891
	12248
	12615
	12994
	13384
	13785
	14199
	14625
	15063

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-719
	-7054
	-7296
	-7538
	-7788
	-8047
	-8315
	-8591
	-8877
	-9172
	-9478
	-9794
	-10121
	-10459
	-10808
	-11170

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-504
	-4907
	-5054
	-5206
	-5362
	-5523
	-5688
	-5859
	-6035
	-6216
	-6402
	-6594
	-6792
	-6996
	-7206
	-7422

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-110
	-1100
	-1149
	-1195
	-1243
	-1293
	-1345
	-1400
	-1456
	-1515
	-1576
	-1639
	-1705
	-1774
	-1846
	-1920

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-88
	-873
	-912
	-949
	-987
	-1027
	-1068
	-1111
	-1156
	-1202
	-1251
	-1301
	-1354
	-1408
	-1465
	-1524

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-17
	-174
	-182
	-189
	-197
	-205
	-213
	-221
	-230
	-240
	-249
	-259
	-270
	-281
	-292
	-304

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	359
	2904
	2961
	3027
	3094
	3161
	3230
	3300
	3371
	3443
	3516
	3589
	3664
	3740
	3816
	3894

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	359
	3263
	6224
	9251
	12345
	15506
	18736
	22037
	25408
	28850
	32366
	35955
	39620
	43360
	47176
	51070

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-4519
	-38233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-4519
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-4160
	-35328
	2961
	3027
	3094
	3161
	3230
	3300
	3371
	3443
	3516
	3589
	3664
	3740
	3816
	3894

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-4160
	-39488
	-36527
	-33500
	-30407
	-27245
	-24015
	-20715
	-17344
	-13901
	-10385
	-6796
	-3132
	608
	4424
	8318

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	
	8318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	14
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[bookmark: _Toc523069574][bookmark: _Toc52826734][bookmark: _Toc110549212][bookmark: _Toc43162184][bookmark: _Toc47099840][bookmark: _Toc111412559][bookmark: _Toc106565591][bookmark: _Toc115371431][bookmark: _Toc139646975][bookmark: _Toc171590004]Рисунок 6.1 – Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом для зоны ЕТО №04


При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения отвечает требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Протоколы лабораторных исследований качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Приложении 1.

[bookmark: _Toc204896345]Таблица 6.3 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 01 (таблица П44.2 МУ)
	Показатели качества ГВС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2044

	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	Число часов работы с температурой, превышающей 65°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число часов работы с температурой ниже 45°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000


[bookmark: _Toc204896346]Таблица 6.4 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 02 (таблица П44.2 МУ)
	Показатели качества ГВС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2044

	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	Число часов работы с температурой, превышающей 65°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число часов работы с температурой ниже 45°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000


[bookmark: _Toc204896347]Таблица 6.5 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 03 (таблица П44.2 МУ)
	Показатели качества ГВС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2044

	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	Число часов работы с температурой, превышающей 65°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число часов работы с температурой ниже 45°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000




[bookmark: _Toc204896348]Таблица 6.6 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 10 (таблица П44.2 МУ)
	Показатели качества ГВС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2044

	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	Число часов работы с температурой, превышающей 65°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число часов работы с температурой ниже 45°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000


[bookmark: _Toc204896349]Таблица 6.7 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 04 (таблица П44.2 МУ)
	Показатели качества ГВС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2044

	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	Число часов работы с температурой, превышающей 65°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число часов работы с температурой ниже 45°C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000




7. 
8. [bookmark: _Toc139845373][bookmark: _Toc202441095]РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Учитывая финансирование мероприятий из средств потребителей тепловой энергии, в разделе 6 показана экономическая нецелесообразность реализации проекта. Таким образом, «закрытие» схемы ГВС к реализации в Схеме теплоснабжения не принимается. При экономической неэффективности мероприятий, расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей, не производится ввиду нецелесообразности.
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