СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ приложение 1 Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю

Содержание

Перечень таблиц	3

1.	Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии	4

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)	4

Таблица 1.2 – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)	47

- Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в таблицах 1.1-1.2.

Таблица 1.1 – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2025-2026 гг.) |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 66,1 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -34 | 125,0 | 66,5 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -33 | 125,0 | 67,0 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -32 | 125,0 | 67,4 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -31 | 125,0 | 67,9 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -30 | 125,0 | 68,3 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -29 | 125,0 | 68,8 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -28 | 125,0 | 69,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -27 | 125,0 | 69,7 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -26 | 124,0 | 69,7 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -25 | 122,0 | 68,8 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -24 | 120,0 | 68,0 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -23 | 118,0 | 67,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -22 | 115,9 | 66,3 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -21 | 113,9 | 65,5 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -20 | 111,8 | 64,7 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -19 | 109,8 | 63,8 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -18 | 107,7 | 62,9 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -17 | 105,7 | 62,1 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -16 | 103,6 | 61,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -15 | 101,5 | 60,3 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -14 | 99,4 | 59,4 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -13 | 97,4 | 58,6 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -12 | 95,3 | 57,7 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -11 | 93,2 | 56,8 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -10 | 91,1 | 55,8 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -9 | 89,0 | 54,9 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -8 | 86,8 | 54,0 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -7 | 84,7 | 53,1 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -6 | 82,6 | 52,1 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -5 | 80,4 | 51,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -4 | 78,3 | 50,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -3 | 76,1 | 49,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -2 | 75,0 | 48,7 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| -1 | 75,0 | 49,1 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 0 | 75,0 | 49,6 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 1 | 75,0 | 50,0 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 2 | 70,0 | 47,2 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 3 | 70,0 | 47,6 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 4 | 70,0 | 48,1 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 5 | 70,0 | 48,5 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 6 | 70,0 | 49,0 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 7 | 70,0 | 49,5 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 8 | 70,0 | 49,9 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 9 | 70,0 | 50,4 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| 10 | 70,0 | 50,9 | 8 870,00 | 8 120,00 |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2030-2031 гг.) |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -26 | 124,0 | 61,7 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -25 | 122,0 | 61,0 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -24 | 120,0 | 60,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -23 | 118,0 | 59,7 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -22 | 115,9 | 59,0 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -21 | 113,9 | 58,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -20 | 111,8 | 57,6 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -19 | 109,8 | 56,9 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -18 | 107,7 | 56,2 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -17 | 105,7 | 55,5 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -16 | 103,6 | 54,8 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -15 | 101,5 | 54,1 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -14 | 99,4 | 53,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -13 | 97,4 | 52,6 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -12 | 95,3 | 51,9 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -11 | 93,2 | 51,1 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -10 | 91,1 | 50,4 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -9 | 89,0 | 49,6 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -8 | 86,8 | 48,9 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -7 | 84,7 | 48,1 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -6 | 82,6 | 47,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -5 | 80,4 | 46,5 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -4 | 78,3 | 45,8 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -3 | 76,1 | 44,9 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -2 | 75,0 | 44,8 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| -1 | 75,0 | 45,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 0 | 75,0 | 45,8 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 1 | 75,0 | 46,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 9 | 70,0 | 47,4 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| 10 | 70,0 | 48,0 | 7 433,40 | 6 683,40 |
| ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2025-2026 гг.) |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 64,2 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -34 | 125,0 | 65,4 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -33 | 125,0 | 66,5 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -32 | 125,0 | 67,7 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -31 | 125,0 | 68,9 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -30 | 125,0 | 70,1 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -29 | 125,0 | 71,2 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -28 | 125,0 | 72,4 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -27 | 125,0 | 73,5 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -26 | 123,8 | 73,5 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -25 | 121,8 | 72,7 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -24 | 119,8 | 71,8 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -23 | 117,7 | 71,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -22 | 115,7 | 70,1 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -21 | 113,6 | 69,2 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -20 | 111,6 | 68,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -19 | 109,5 | 67,4 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -18 | 107,4 | 66,5 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -17 | 105,4 | 65,6 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -16 | 103,3 | 64,7 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -15 | 101,2 | 63,8 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -14 | 99,1 | 62,9 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -13 | 97,0 | 61,9 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -12 | 94,9 | 61,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -11 | 92,8 | 60,1 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -10 | 90,7 | 59,1 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -9 | 88,6 | 58,2 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -8 | 86,5 | 57,2 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -7 | 84,3 | 56,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -6 | 82,2 | 55,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -5 | 80,0 | 54,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -4 | 77,9 | 53,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -3 | 75,7 | 52,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -2 | 73,6 | 51,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| -1 | 71,4 | 50,3 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 0 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 1 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 2 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 3 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 4 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 5 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 6 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 7 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 8 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 9 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| 10 | 70,0 | 50,0 | 7 513,19 | 6 913,19 |
| ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2030-2031 гг.) |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -26 | 123,8 | 61,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -25 | 121,8 | 61,0 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -24 | 119,8 | 60,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -23 | 117,7 | 59,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -22 | 115,7 | 59,0 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -21 | 113,6 | 58,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -20 | 111,6 | 57,6 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -19 | 109,5 | 56,9 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -18 | 107,4 | 56,2 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -17 | 105,4 | 55,5 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -16 | 103,3 | 54,8 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -15 | 101,2 | 54,1 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -14 | 99,1 | 53,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -13 | 97,0 | 52,6 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -12 | 94,9 | 51,9 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -11 | 92,8 | 51,1 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -10 | 90,7 | 50,4 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -9 | 88,6 | 49,6 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -8 | 86,5 | 48,9 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -7 | 84,3 | 48,1 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -6 | 82,2 | 47,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -5 | 80,0 | 46,5 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -4 | 77,9 | 45,8 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -3 | 75,7 | 44,9 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -2 | 73,6 | 44,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| -1 | 71,4 | 43,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 0 | 70,0 | 42,5 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 1 | 70,0 | 43,1 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 9 | 70,0 | 47,4 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| 10 | 70,0 | 48,0 | 5 979,61 | 5 379,61 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| -35 | 105,0 | 60,7 | 74,66 | 70,84 |
| -34 | 105,0 | 61,9 | 74,66 | 70,84 |
| -33 | 105,0 | 63,0 | 74,66 | 70,84 |
| -32 | 105,0 | 64,2 | 74,66 | 70,84 |
| -31 | 105,0 | 65,4 | 74,66 | 70,84 |
| -30 | 105,0 | 66,6 | 74,66 | 70,84 |
| -29 | 105,0 | 67,7 | 74,66 | 70,84 |
| -28 | 105,0 | 68,9 | 74,66 | 70,84 |
| -27 | 105,0 | 70,0 | 74,66 | 70,84 |
| -26 | 105,0 | 70,0 | 74,66 | 70,84 |
| -25 | 105,0 | 69,2 | 74,66 | 70,84 |
| -24 | 105,0 | 68,3 | 74,66 | 70,84 |
| -23 | 105,0 | 67,5 | 74,66 | 70,84 |
| -22 | 105,0 | 66,6 | 74,66 | 70,84 |
| -21 | 105,0 | 65,7 | 74,66 | 70,84 |
| -20 | 105,0 | 64,8 | 74,66 | 70,84 |
| -19 | 105,0 | 63,9 | 74,66 | 70,84 |
| -18 | 105,0 | 63,0 | 74,66 | 70,84 |
| -17 | 105,0 | 62,1 | 74,66 | 70,84 |
| -16 | 103,3 | 61,2 | 74,66 | 70,84 |
| -15 | 101,2 | 60,3 | 74,66 | 70,84 |
| -14 | 99,1 | 59,4 | 74,66 | 70,84 |
| -13 | 97,0 | 58,4 | 74,66 | 70,84 |
| -12 | 94,9 | 57,5 | 74,66 | 70,84 |
| -11 | 92,8 | 56,6 | 74,66 | 70,84 |
| -10 | 90,7 | 55,6 | 74,66 | 70,84 |
| -9 | 88,6 | 54,7 | 74,66 | 70,84 |
| -8 | 86,5 | 53,7 | 74,66 | 70,84 |
| -7 | 84,3 | 52,8 | 74,66 | 70,84 |
| -6 | 82,2 | 51,8 | 74,66 | 70,84 |
| -5 | 80,0 | 50,8 | 74,66 | 70,84 |
| -4 | 77,9 | 49,8 | 74,66 | 70,84 |
| -3 | 75,7 | 48,8 | 74,66 | 70,84 |
| -2 | 73,6 | 47,8 | 74,66 | 70,84 |
| -1 | 71,4 | 46,8 | 74,66 | 70,84 |
| 0 | 70,0 | 46,6 | 74,66 | 70,84 |
| 1 | 70,0 | 47,8 | 74,66 | 70,84 |
| 2 | 70,0 | 49,0 | 74,66 | 70,84 |
| 3 | 70,0 | 50,1 | 74,66 | 70,84 |
| 4 | 70,0 | 51,3 | 74,66 | 70,84 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 74,66 | 70,84 |
| 6 | 70,0 | 53,6 | 74,66 | 70,84 |
| 7 | 70,0 | 54,8 | 74,66 | 70,84 |
| 8 | 70,0 | 56,0 | 74,66 | 70,84 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| -35 | 118,6 | 67,3 | 84,48 | 83,86 |
| -34 | 117,0 | 66,7 | 84,48 | 83,86 |
| -33 | 115,4 | 66,0 | 84,48 | 83,86 |
| -32 | 113,8 | 65,3 | 84,48 | 83,86 |
| -31 | 112,2 | 64,6 | 84,48 | 83,86 |
| -30 | 110,6 | 63,9 | 84,48 | 83,86 |
| -29 | 108,9 | 63,3 | 84,48 | 83,86 |
| -28 | 107,3 | 62,6 | 84,48 | 83,86 |
| -27 | 105,7 | 61,9 | 84,48 | 83,86 |
| -26 | 104,1 | 61,2 | 84,48 | 83,86 |
| -25 | 102,4 | 60,5 | 84,48 | 83,86 |
| -24 | 100,8 | 59,8 | 84,48 | 83,86 |
| -23 | 99,1 | 59,1 | 84,48 | 83,86 |
| -22 | 97,5 | 58,3 | 84,48 | 83,86 |
| -21 | 95,9 | 57,6 | 84,48 | 83,86 |
| -20 | 94,2 | 56,9 | 84,48 | 83,86 |
| -19 | 92,5 | 56,2 | 84,48 | 83,86 |
| -18 | 90,9 | 55,5 | 84,48 | 83,86 |
| -17 | 89,2 | 54,7 | 84,48 | 83,86 |
| -16 | 87,6 | 54,0 | 84,48 | 83,86 |
| -15 | 85,9 | 53,3 | 84,48 | 83,86 |
| -14 | 84,2 | 52,5 | 84,48 | 83,86 |
| -13 | 82,5 | 51,8 | 84,48 | 83,86 |
| -12 | 80,8 | 51,0 | 84,48 | 83,86 |
| -11 | 79,1 | 50,2 | 84,48 | 83,86 |
| -10 | 77,4 | 49,5 | 84,48 | 83,86 |
| -9 | 75,7 | 48,7 | 84,48 | 83,86 |
| -8 | 74,0 | 47,9 | 84,48 | 83,86 |
| -7 | 72,3 | 47,1 | 84,48 | 83,86 |
| -6 | 70,6 | 46,4 | 84,48 | 83,86 |
| -5 | 70,0 | 46,3 | 84,48 | 83,86 |
| -4 | 70,0 | 46,7 | 84,48 | 83,86 |
| -3 | 70,0 | 47,1 | 84,48 | 83,86 |
| -2 | 70,0 | 47,5 | 84,48 | 83,86 |
| -1 | 70,0 | 47,9 | 84,48 | 83,86 |
| 0 | 70,0 | 48,3 | 84,48 | 83,86 |
| 1 | 70,0 | 48,7 | 84,48 | 83,86 |
| 2 | 70,0 | 49,1 | 84,48 | 83,86 |
| 3 | 70,0 | 49,5 | 84,48 | 83,86 |
| 4 | 70,0 | 49,9 | 84,48 | 83,86 |
| 5 | 70,0 | 50,3 | 84,48 | 83,86 |
| 6 | 70,0 | 50,7 | 84,48 | 83,86 |
| 7 | 70,0 | 51,1 | 84,48 | 83,86 |
| 8 | 70,0 | 51,5 | 84,48 | 83,86 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2025-2026 гг.) |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 63,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -34 | 125,0 | 64,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -33 | 125,0 | 65,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -32 | 125,0 | 67,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -31 | 125,0 | 68,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -30 | 125,0 | 69,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -29 | 125,0 | 70,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -28 | 125,0 | 71,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -27 | 125,0 | 72,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -26 | 124,0 | 71,6 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -25 | 122,0 | 70,9 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -24 | 120,0 | 70,2 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -23 | 118,0 | 69,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -22 | 116,0 | 68,8 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -21 | 114,0 | 68,1 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -20 | 112,0 | 67,4 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -19 | 109,0 | 66,3 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -18 | 107,0 | 65,6 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -17 | 105,0 | 64,9 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -16 | 103,0 | 64,2 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -15 | 101,0 | 63,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -14 | 99,0 | 62,8 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -13 | 97,0 | 62,1 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -12 | 95,0 | 61,4 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -11 | 93,0 | 60,7 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -10 | 91,0 | 59,9 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -9 | 89,0 | 59,2 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -8 | 86,0 | 58,2 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -7 | 84,0 | 57,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -6 | 82,0 | 56,8 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -5 | 80,0 | 56,0 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -4 | 78,0 | 55,3 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -3 | 76,0 | 54,6 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -2 | 74,0 | 53,9 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| -1 | 71,0 | 52,9 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 0 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 1 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 2 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 3 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 4 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 6 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 7 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 8 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 9 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| 10 | 70,0 | 52,5 | 6 191,00 | 5 481,00 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2030-2031 гг.) |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -26 | 124,0 | 61,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -25 | 122,0 | 61,0 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -24 | 120,0 | 60,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -23 | 118,0 | 59,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -22 | 116,0 | 59,0 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -21 | 114,0 | 58,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -20 | 112,0 | 57,6 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -19 | 109,0 | 56,9 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -18 | 107,0 | 56,2 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -17 | 105,0 | 55,5 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -16 | 103,0 | 54,8 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -15 | 101,0 | 54,1 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -14 | 99,0 | 53,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -13 | 97,0 | 52,6 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -12 | 95,0 | 51,9 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -11 | 93,0 | 51,1 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -10 | 91,0 | 50,4 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -9 | 89,0 | 49,6 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -8 | 86,0 | 48,9 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -7 | 84,0 | 48,1 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -6 | 82,0 | 47,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -5 | 80,0 | 46,5 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -4 | 78,0 | 45,8 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -3 | 76,0 | 44,9 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -2 | 74,0 | 44,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| -1 | 71,0 | 43,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 0 | 70,0 | 42,5 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 1 | 70,0 | 43,1 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 9 | 70,0 | 47,4 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| 10 | 70,0 | 48,0 | 6 490,93 | 5 780,93 |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| -35 | 126,3 | 66,6 | 451,00 | 449,77 |
| -34 | 125,5 | 66,1 | 451,00 | 449,77 |
| -33 | 125,2 | 65,5 | 451,00 | 449,77 |
| -32 | 124,9 | 64,9 | 451,00 | 449,77 |
| -31 | 124,4 | 64,4 | 451,00 | 449,77 |
| -30 | 124,0 | 63,8 | 451,00 | 449,77 |
| -29 | 123,9 | 63,7 | 451,00 | 449,77 |
| -28 | 123,8 | 63,6 | 451,00 | 449,77 |
| -27 | 123,6 | 63,0 | 451,00 | 449,77 |
| -26 | 123,3 | 62,5 | 451,00 | 449,77 |
| -25 | 123,0 | 62,0 | 451,00 | 449,77 |
| -24 | 121,0 | 61,3 | 451,00 | 449,77 |
| -23 | 119,0 | 60,7 | 451,00 | 449,77 |
| -22 | 117,0 | 60,1 | 451,00 | 449,77 |
| -21 | 115,1 | 59,5 | 451,00 | 449,77 |
| -20 | 113,1 | 58,8 | 451,00 | 449,77 |
| -19 | 111,1 | 58,2 | 451,00 | 449,77 |
| -18 | 109,1 | 57,5 | 451,00 | 449,77 |
| -17 | 107,0 | 56,9 | 451,00 | 449,77 |
| -16 | 105,0 | 56,2 | 451,00 | 449,77 |
| -15 | 103,0 | 55,5 | 451,00 | 449,77 |
| -14 | 101,0 | 54,9 | 451,00 | 449,77 |
| -13 | 98,9 | 54,2 | 451,00 | 449,77 |
| -12 | 96,9 | 53,5 | 451,00 | 449,77 |
| -11 | 94,8 | 52,8 | 451,00 | 449,77 |
| -10 | 92,7 | 52,1 | 451,00 | 449,77 |
| -9 | 90,7 | 51,3 | 451,00 | 449,77 |
| -8 | 88,6 | 50,6 | 451,00 | 449,77 |
| -7 | 86,5 | 49,9 | 451,00 | 449,77 |
| -6 | 84,4 | 49,1 | 451,00 | 449,77 |
| -5 | 82,2 | 48,3 | 451,00 | 449,77 |
| -4 | 80,1 | 47,6 | 451,00 | 449,77 |
| -3 | 78,0 | 46,8 | 451,00 | 449,77 |
| -2 | 75,8 | 46,0 | 451,00 | 449,77 |
| -1 | 73,6 | 45,1 | 451,00 | 449,77 |
| 0 | 71,4 | 44,3 | 451,00 | 449,77 |
| 1 | 70,0 | 44,2 | 451,00 | 449,77 |
| 2 | 70,0 | 45,6 | 451,00 | 449,77 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 451,00 | 449,77 |
| 4 | 70,0 | 48,3 | 451,00 | 449,77 |
| 5 | 70,0 | 49,7 | 451,00 | 449,77 |
| 6 | 70,0 | 51,0 | 451,00 | 449,77 |
| 7 | 70,0 | 52,4 | 451,00 | 449,77 |
| 8 | 70,0 | 53,7 | 451,00 | 449,77 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 1 258,00 | 1 234,08 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 2 142,00 | 2 124,17 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| -35 | 104,7 | 67,4 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -34 | 103,4 | 66,8 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -33 | 102,1 | 66,1 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -32 | 100,7 | 65,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -31 | 99,4 | 64,8 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -30 | 98,1 | 64,2 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -29 | 96,7 | 63,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -28 | 95,4 | 62,8 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -27 | 94,0 | 62,2 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -26 | 92,7 | 61,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -25 | 91,3 | 60,8 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -24 | 89,9 | 60,1 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -23 | 88,6 | 59,4 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -22 | 87,2 | 58,7 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -21 | 85,8 | 58,0 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -20 | 84,4 | 57,3 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -19 | 83,1 | 56,6 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -18 | 81,7 | 55,9 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -17 | 80,3 | 55,2 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -16 | 78,9 | 54,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -15 | 77,5 | 53,7 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -14 | 76,1 | 53,0 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -13 | 74,7 | 52,3 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -12 | 73,2 | 51,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -11 | 71,8 | 50,8 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -10 | 70,4 | 50,0 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -9 | 68,9 | 49,3 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -8 | 67,5 | 48,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -7 | 66,0 | 47,7 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -6 | 64,6 | 46,9 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -5 | 63,1 | 46,2 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -4 | 61,6 | 45,4 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -3 | 60,1 | 44,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -2 | 58,6 | 43,7 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| -1 | 57,1 | 42,9 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 0 | 55,6 | 42,1 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 1 | 54,1 | 41,2 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 2 | 52,6 | 40,4 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 3 | 51,0 | 39,5 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 4 | 49,5 | 38,6 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 5 | 47,9 | 37,7 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 6 | 46,3 | 36,8 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 7 | 44,7 | 35,9 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| 8 | 43,1 | 34,9 | 1 251,00 | 1 249,94 |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 572,00 | 560,60 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 572,00 | 560,60 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 572,00 | 560,60 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 572,00 | 560,60 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 572,00 | 560,60 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 572,00 | 560,60 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 572,00 | 560,60 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 572,00 | 560,60 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 572,00 | 560,60 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 572,00 | 560,60 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 572,00 | 560,60 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 572,00 | 560,60 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 572,00 | 560,60 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 572,00 | 560,60 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 572,00 | 560,60 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 572,00 | 560,60 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 572,00 | 560,60 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 572,00 | 560,60 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 572,00 | 560,60 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 572,00 | 560,60 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 572,00 | 560,60 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 572,00 | 560,60 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 572,00 | 560,60 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 572,00 | 560,60 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 572,00 | 560,60 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 572,00 | 560,60 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 572,00 | 560,60 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 572,00 | 560,60 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 572,00 | 560,60 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 572,00 | 560,60 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 572,00 | 560,60 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 572,00 | 560,60 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 572,00 | 560,60 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 572,00 | 560,60 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 572,00 | 560,60 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 572,00 | 560,60 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 572,00 | 560,60 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 572,00 | 560,60 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 572,00 | 560,60 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 572,00 | 560,60 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 572,00 | 560,60 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 572,00 | 560,60 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 572,00 | 560,60 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 572,00 | 560,60 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 20,00 | 19,99 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 20,00 | 19,99 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 20,00 | 19,99 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 20,00 | 19,99 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 20,00 | 19,99 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 20,00 | 19,99 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 20,00 | 19,99 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 20,00 | 19,99 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 20,00 | 19,99 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 20,00 | 19,99 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 20,00 | 19,99 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 20,00 | 19,99 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 20,00 | 19,99 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 20,00 | 19,99 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 20,00 | 19,99 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 20,00 | 19,99 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 20,00 | 19,99 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 20,00 | 19,99 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 20,00 | 19,99 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 20,00 | 19,99 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 20,00 | 19,99 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 20,00 | 19,99 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 20,00 | 19,99 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 20,00 | 19,99 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 20,00 | 19,99 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 20,00 | 19,99 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 20,00 | 19,99 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 20,00 | 19,99 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 20,00 | 19,99 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 20,00 | 19,99 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 20,00 | 19,99 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 20,00 | 19,99 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 20,00 | 19,99 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 20,00 | 19,99 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 20,00 | 19,99 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 20,00 | 19,99 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 20,00 | 19,99 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 20,00 | 19,99 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 20,00 | 19,99 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 20,00 | 19,99 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 20,00 | 19,99 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 20,00 | 19,99 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 20,00 | 19,99 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 20,00 | 19,99 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 4,60 | 4,56 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 4,60 | 4,56 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 4,60 | 4,56 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 4,60 | 4,56 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 4,60 | 4,56 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 4,60 | 4,56 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 4,60 | 4,56 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 4,60 | 4,56 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 4,60 | 4,56 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 4,60 | 4,56 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 4,60 | 4,56 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 4,60 | 4,56 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 4,60 | 4,56 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 4,60 | 4,56 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 4,60 | 4,56 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 4,60 | 4,56 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 4,60 | 4,56 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 4,60 | 4,56 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 4,60 | 4,56 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 4,60 | 4,56 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 4,60 | 4,56 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 4,60 | 4,56 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 4,60 | 4,56 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 4,60 | 4,56 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 4,60 | 4,56 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 4,60 | 4,56 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 4,60 | 4,56 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 4,60 | 4,56 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 4,60 | 4,56 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 4,60 | 4,56 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 4,60 | 4,56 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 4,60 | 4,56 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 4,60 | 4,56 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 4,60 | 4,56 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 4,60 | 4,56 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 4,60 | 4,56 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 4,60 | 4,56 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 4,60 | 4,56 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 4,60 | 4,56 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 4,60 | 4,56 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 4,60 | 4,56 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 4,60 | 4,56 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 4,60 | 4,56 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 4,60 | 4,56 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 11,80 | 11,79 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 11,80 | 11,79 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 11,80 | 11,79 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 11,80 | 11,79 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 11,80 | 11,79 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 11,80 | 11,79 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 11,80 | 11,79 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 11,80 | 11,79 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 11,80 | 11,79 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 11,80 | 11,79 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 11,80 | 11,79 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 11,80 | 11,79 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 11,80 | 11,79 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 11,80 | 11,79 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 11,80 | 11,79 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 11,80 | 11,79 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 11,80 | 11,79 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 11,80 | 11,79 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 11,80 | 11,79 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 11,80 | 11,79 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 11,80 | 11,79 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 11,80 | 11,79 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 11,80 | 11,79 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 11,80 | 11,79 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 11,80 | 11,79 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 11,80 | 11,79 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 11,80 | 11,79 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 11,80 | 11,79 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 11,80 | 11,79 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 11,80 | 11,79 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 11,80 | 11,79 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 11,80 | 11,79 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 11,80 | 11,79 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 11,80 | 11,79 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 11,80 | 11,79 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 11,80 | 11,79 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 11,80 | 11,79 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 11,80 | 11,79 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 11,80 | 11,79 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 11,80 | 11,79 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 11,80 | 11,79 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 11,80 | 11,79 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 11,80 | 11,79 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 11,80 | 11,79 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 35,00 | 34,60 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 35,00 | 34,60 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 35,00 | 34,60 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 35,00 | 34,60 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 35,00 | 34,60 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 35,00 | 34,60 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 35,00 | 34,60 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 35,00 | 34,60 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 35,00 | 34,60 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 35,00 | 34,60 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 35,00 | 34,60 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 35,00 | 34,60 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 35,00 | 34,60 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 35,00 | 34,60 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 35,00 | 34,60 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 35,00 | 34,60 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 35,00 | 34,60 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 35,00 | 34,60 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 35,00 | 34,60 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 35,00 | 34,60 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 35,00 | 34,60 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 35,00 | 34,60 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 35,00 | 34,60 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 35,00 | 34,60 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 35,00 | 34,60 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 35,00 | 34,60 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 35,00 | 34,60 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 35,00 | 34,60 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 35,00 | 34,60 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 35,00 | 34,60 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 35,00 | 34,60 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 35,00 | 34,60 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 35,00 | 34,60 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 35,00 | 34,60 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 35,00 | 34,60 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 35,00 | 34,60 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 35,00 | 34,60 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 35,00 | 34,60 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 35,00 | 34,60 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 34,60 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 34,60 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 35,00 | 34,60 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 35,00 | 34,60 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 34,60 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 117,00 | 116,73 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 117,00 | 116,73 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 117,00 | 116,73 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 117,00 | 116,73 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 117,00 | 116,73 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 117,00 | 116,73 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 117,00 | 116,73 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 117,00 | 116,73 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 117,00 | 116,73 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 117,00 | 116,73 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 117,00 | 116,73 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 117,00 | 116,73 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 117,00 | 116,73 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 117,00 | 116,73 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 117,00 | 116,73 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 117,00 | 116,73 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 117,00 | 116,73 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 117,00 | 116,73 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 117,00 | 116,73 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 117,00 | 116,73 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 117,00 | 116,73 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 117,00 | 116,73 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 117,00 | 116,73 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 117,00 | 116,73 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 117,00 | 116,73 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 117,00 | 116,73 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 117,00 | 116,73 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 117,00 | 116,73 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 117,00 | 116,73 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 117,00 | 116,73 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 117,00 | 116,73 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 117,00 | 116,73 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 117,00 | 116,73 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 117,00 | 116,73 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 117,00 | 116,73 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 117,00 | 116,73 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 117,00 | 116,73 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 117,00 | 116,73 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 117,00 | 116,73 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 117,00 | 116,73 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 117,00 | 116,73 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 117,00 | 116,73 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 117,00 | 116,73 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 117,00 | 116,73 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 133,00 | 132,88 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 133,00 | 132,88 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 133,00 | 132,88 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 133,00 | 132,88 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 133,00 | 132,88 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 133,00 | 132,88 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 133,00 | 132,88 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 133,00 | 132,88 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 133,00 | 132,88 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 133,00 | 132,88 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 133,00 | 132,88 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 133,00 | 132,88 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 133,00 | 132,88 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 133,00 | 132,88 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 133,00 | 132,88 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 133,00 | 132,88 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 133,00 | 132,88 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 133,00 | 132,88 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 133,00 | 132,88 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 133,00 | 132,88 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 133,00 | 132,88 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 133,00 | 132,88 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 133,00 | 132,88 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 133,00 | 132,88 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 133,00 | 132,88 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 133,00 | 132,88 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 133,00 | 132,88 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 133,00 | 132,88 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 133,00 | 132,88 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 133,00 | 132,88 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 133,00 | 132,88 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 133,00 | 132,88 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 133,00 | 132,88 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 133,00 | 132,88 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 133,00 | 132,88 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 133,00 | 132,88 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 133,00 | 132,88 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 133,00 | 132,88 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 133,00 | 132,88 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 133,00 | 132,88 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 133,00 | 132,88 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 133,00 | 132,88 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 133,00 | 132,88 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 133,00 | 132,88 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 5,60 | 5,59 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 5,60 | 5,59 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 5,60 | 5,59 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 5,60 | 5,59 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 5,60 | 5,59 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 5,60 | 5,59 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 5,60 | 5,59 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 5,60 | 5,59 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 5,60 | 5,59 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 5,60 | 5,59 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 5,60 | 5,59 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 5,60 | 5,59 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 5,60 | 5,59 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 5,60 | 5,59 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 5,60 | 5,59 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 5,60 | 5,59 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 5,60 | 5,59 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 5,60 | 5,59 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 5,60 | 5,59 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 5,60 | 5,59 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 5,60 | 5,59 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 5,60 | 5,59 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 5,60 | 5,59 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 5,60 | 5,59 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 5,60 | 5,59 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 5,60 | 5,59 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 5,60 | 5,59 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 5,60 | 5,59 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 5,60 | 5,59 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 5,60 | 5,59 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 5,60 | 5,59 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 5,60 | 5,59 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 5,60 | 5,59 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 5,60 | 5,59 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 5,60 | 5,59 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 5,60 | 5,59 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 5,60 | 5,59 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 5,60 | 5,59 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 5,60 | 5,59 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 5,60 | 5,59 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 5,60 | 5,59 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 5,60 | 5,59 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 5,60 | 5,59 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 5,60 | 5,59 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 356,00 | 353,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 356,00 | 353,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 356,00 | 353,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 356,00 | 353,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 356,00 | 353,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 356,00 | 353,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 356,00 | 353,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 356,00 | 353,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 356,00 | 353,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 356,00 | 353,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 356,00 | 353,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 356,00 | 353,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 356,00 | 353,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 356,00 | 353,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 356,00 | 353,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 356,00 | 353,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 356,00 | 353,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 356,00 | 353,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 356,00 | 353,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 356,00 | 353,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 356,00 | 353,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 356,00 | 353,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 356,00 | 353,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 356,00 | 353,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 356,00 | 353,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 356,00 | 353,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 356,00 | 353,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 356,00 | 353,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 356,00 | 353,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 356,00 | 353,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 356,00 | 353,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 356,00 | 353,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 356,00 | 353,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 356,00 | 353,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 356,00 | 353,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 356,00 | 353,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 356,00 | 353,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 356,00 | 353,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 356,00 | 353,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 356,00 | 353,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 356,00 | 353,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 356,00 | 353,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 356,00 | 353,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 356,00 | 353,00 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 35,00 | 34,97 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 35,00 | 34,97 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 35,00 | 34,97 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 35,00 | 34,97 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 35,00 | 34,97 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 35,00 | 34,97 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 35,00 | 34,97 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 35,00 | 34,97 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 35,00 | 34,97 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 35,00 | 34,97 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 35,00 | 34,97 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 35,00 | 34,97 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 35,00 | 34,97 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 35,00 | 34,97 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 35,00 | 34,97 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 35,00 | 34,97 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 35,00 | 34,97 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 35,00 | 34,97 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 35,00 | 34,97 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 35,00 | 34,97 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 35,00 | 34,97 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 35,00 | 34,97 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 35,00 | 34,97 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 35,00 | 34,97 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 35,00 | 34,97 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 35,00 | 34,97 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 35,00 | 34,97 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 35,00 | 34,97 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 35,00 | 34,97 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 35,00 | 34,97 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 35,00 | 34,97 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 35,00 | 34,97 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 35,00 | 34,97 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 35,00 | 34,97 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 35,00 | 34,97 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 35,00 | 34,97 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 35,00 | 34,97 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 35,00 | 34,97 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 35,00 | 34,97 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 34,97 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 34,97 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 35,00 | 34,97 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 35,00 | 34,97 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 34,97 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 112,00 | 111,29 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 112,00 | 111,29 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 112,00 | 111,29 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 112,00 | 111,29 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 112,00 | 111,29 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 112,00 | 111,29 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 112,00 | 111,29 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 112,00 | 111,29 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 112,00 | 111,29 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 112,00 | 111,29 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 112,00 | 111,29 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 112,00 | 111,29 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 112,00 | 111,29 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 112,00 | 111,29 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 112,00 | 111,29 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 112,00 | 111,29 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 112,00 | 111,29 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 112,00 | 111,29 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 112,00 | 111,29 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 112,00 | 111,29 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 112,00 | 111,29 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 112,00 | 111,29 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 112,00 | 111,29 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 112,00 | 111,29 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 112,00 | 111,29 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 112,00 | 111,29 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 112,00 | 111,29 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 112,00 | 111,29 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 112,00 | 111,29 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 112,00 | 111,29 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 112,00 | 111,29 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 112,00 | 111,29 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 112,00 | 111,29 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 112,00 | 111,29 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 112,00 | 111,29 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 112,00 | 111,29 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 112,00 | 111,29 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 112,00 | 111,29 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 112,00 | 111,29 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 112,00 | 111,29 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 112,00 | 111,29 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 112,00 | 111,29 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 112,00 | 111,29 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 112,00 | 111,29 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 24,30 | 23,93 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 24,30 | 23,93 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 24,30 | 23,93 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 24,30 | 23,93 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 24,30 | 23,93 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 24,30 | 23,93 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 24,30 | 23,93 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 24,30 | 23,93 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 24,30 | 23,93 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 24,30 | 23,93 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 24,30 | 23,93 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 24,30 | 23,93 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 24,30 | 23,93 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 24,30 | 23,93 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 24,30 | 23,93 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 24,30 | 23,93 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 24,30 | 23,93 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 24,30 | 23,93 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 24,30 | 23,93 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 24,30 | 23,93 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 24,30 | 23,93 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 24,30 | 23,93 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 24,30 | 23,93 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 24,30 | 23,93 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 24,30 | 23,93 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 24,30 | 23,93 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 24,30 | 23,93 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 24,30 | 23,93 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 24,30 | 23,93 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 24,30 | 23,93 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 24,30 | 23,93 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 24,30 | 23,93 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 24,30 | 23,93 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 24,30 | 23,93 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 24,30 | 23,93 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 24,30 | 23,93 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 24,30 | 23,93 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 24,30 | 23,93 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 24,30 | 23,93 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 24,30 | 23,93 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 24,30 | 23,93 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 24,30 | 23,93 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 24,30 | 23,93 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 24,30 | 23,93 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 48,00 | 47,49 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 48,00 | 47,49 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 48,00 | 47,49 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 48,00 | 47,49 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 48,00 | 47,49 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 48,00 | 47,49 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 48,00 | 47,49 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 48,00 | 47,49 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 48,00 | 47,49 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 48,00 | 47,49 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 48,00 | 47,49 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 48,00 | 47,49 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 48,00 | 47,49 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 48,00 | 47,49 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 48,00 | 47,49 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 48,00 | 47,49 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 48,00 | 47,49 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 48,00 | 47,49 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 48,00 | 47,49 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 48,00 | 47,49 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 48,00 | 47,49 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 48,00 | 47,49 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 48,00 | 47,49 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 48,00 | 47,49 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 48,00 | 47,49 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 48,00 | 47,49 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 48,00 | 47,49 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 48,00 | 47,49 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 48,00 | 47,49 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 48,00 | 47,49 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 48,00 | 47,49 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 48,00 | 47,49 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 48,00 | 47,49 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 48,00 | 47,49 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 48,00 | 47,49 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 48,00 | 47,49 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 48,00 | 47,49 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 48,00 | 47,49 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 48,00 | 47,49 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 48,00 | 47,49 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 48,00 | 47,49 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 48,00 | 47,49 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 48,00 | 47,49 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 48,00 | 47,49 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 23,00 | 22,94 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 23,00 | 22,94 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 23,00 | 22,94 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 23,00 | 22,94 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 23,00 | 22,94 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 23,00 | 22,94 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 23,00 | 22,94 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 23,00 | 22,94 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 23,00 | 22,94 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 23,00 | 22,94 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 23,00 | 22,94 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 23,00 | 22,94 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 23,00 | 22,94 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 23,00 | 22,94 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 23,00 | 22,94 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 23,00 | 22,94 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 23,00 | 22,94 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 23,00 | 22,94 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 23,00 | 22,94 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 23,00 | 22,94 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 23,00 | 22,94 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 23,00 | 22,94 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 23,00 | 22,94 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 23,00 | 22,94 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 23,00 | 22,94 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 23,00 | 22,94 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 23,00 | 22,94 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 23,00 | 22,94 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 23,00 | 22,94 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 23,00 | 22,94 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 23,00 | 22,94 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 23,00 | 22,94 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 23,00 | 22,94 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 23,00 | 22,94 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 23,00 | 22,94 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 23,00 | 22,94 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 23,00 | 22,94 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 23,00 | 22,94 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 23,00 | 22,94 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 23,00 | 22,94 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 23,00 | 22,94 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 23,00 | 22,94 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 23,00 | 22,94 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 23,00 | 22,94 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 14,00 | 13,87 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 14,00 | 13,87 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 14,00 | 13,87 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 14,00 | 13,87 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 14,00 | 13,87 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 14,00 | 13,87 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 14,00 | 13,87 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 14,00 | 13,87 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 14,00 | 13,87 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 14,00 | 13,87 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 14,00 | 13,87 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 14,00 | 13,87 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 14,00 | 13,87 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 14,00 | 13,87 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 14,00 | 13,87 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 14,00 | 13,87 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 14,00 | 13,87 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 14,00 | 13,87 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 14,00 | 13,87 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 14,00 | 13,87 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 14,00 | 13,87 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 14,00 | 13,87 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 14,00 | 13,87 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 14,00 | 13,87 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 14,00 | 13,87 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 14,00 | 13,87 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 14,00 | 13,87 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 14,00 | 13,87 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 14,00 | 13,87 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 14,00 | 13,87 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 14,00 | 13,87 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 14,00 | 13,87 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 14,00 | 13,87 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 14,00 | 13,87 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 14,00 | 13,87 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 14,00 | 13,87 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 14,00 | 13,87 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 14,00 | 13,87 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 14,00 | 13,87 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 14,00 | 13,87 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 14,00 | 13,87 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 14,00 | 13,87 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 14,00 | 13,87 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 14,00 | 13,87 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 10,00 | 9,99 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 10,00 | 9,99 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 10,00 | 9,99 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 10,00 | 9,99 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 10,00 | 9,99 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 10,00 | 9,99 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 10,00 | 9,99 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 10,00 | 9,99 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 10,00 | 9,99 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 10,00 | 9,99 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 10,00 | 9,99 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 10,00 | 9,99 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 10,00 | 9,99 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 10,00 | 9,99 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 10,00 | 9,99 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 10,00 | 9,99 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 10,00 | 9,99 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 10,00 | 9,99 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 10,00 | 9,99 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 10,00 | 9,99 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 10,00 | 9,99 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 10,00 | 9,99 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 10,00 | 9,99 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 10,00 | 9,99 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 10,00 | 9,99 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 10,00 | 9,99 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 10,00 | 9,99 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 10,00 | 9,99 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 10,00 | 9,99 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 10,00 | 9,99 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 10,00 | 9,99 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 10,00 | 9,99 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 10,00 | 9,99 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 10,00 | 9,99 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 10,00 | 9,99 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 10,00 | 9,99 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 10,00 | 9,99 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 10,00 | 9,99 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 10,00 | 9,99 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 10,00 | 9,99 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 10,00 | 9,99 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 10,00 | 9,99 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 10,00 | 9,99 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 10,00 | 9,99 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 13,20 | 13,13 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 13,20 | 13,13 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 13,20 | 13,13 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 13,20 | 13,13 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 13,20 | 13,13 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 13,20 | 13,13 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 13,20 | 13,13 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 13,20 | 13,13 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 13,20 | 13,13 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 13,20 | 13,13 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 13,20 | 13,13 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 13,20 | 13,13 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 13,20 | 13,13 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 13,20 | 13,13 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 13,20 | 13,13 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 13,20 | 13,13 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 13,20 | 13,13 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 13,20 | 13,13 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 13,20 | 13,13 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 13,20 | 13,13 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 13,20 | 13,13 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 13,20 | 13,13 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 13,20 | 13,13 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 13,20 | 13,13 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 13,20 | 13,13 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 13,20 | 13,13 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 13,20 | 13,13 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 13,20 | 13,13 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 13,20 | 13,13 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 13,20 | 13,13 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 13,20 | 13,13 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 13,20 | 13,13 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 13,20 | 13,13 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 13,20 | 13,13 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 13,20 | 13,13 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 13,20 | 13,13 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 13,20 | 13,13 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 13,20 | 13,13 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 13,20 | 13,13 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 13,20 | 13,13 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 13,20 | 13,13 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 13,20 | 13,13 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 13,20 | 13,13 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 13,20 | 13,13 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 10,70 | 10,69 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 10,70 | 10,69 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 10,70 | 10,69 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 10,70 | 10,69 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 10,70 | 10,69 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 10,70 | 10,69 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 10,70 | 10,69 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 10,70 | 10,69 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 10,70 | 10,69 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 10,70 | 10,69 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 10,70 | 10,69 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 10,70 | 10,69 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 10,70 | 10,69 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 10,70 | 10,69 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 10,70 | 10,69 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 10,70 | 10,69 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 10,70 | 10,69 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 10,70 | 10,69 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 10,70 | 10,69 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 10,70 | 10,69 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 10,70 | 10,69 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 10,70 | 10,69 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 10,70 | 10,69 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 10,70 | 10,69 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 10,70 | 10,69 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 10,70 | 10,69 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 10,70 | 10,69 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 10,70 | 10,69 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 10,70 | 10,69 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 10,70 | 10,69 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 10,70 | 10,69 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 10,70 | 10,69 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 10,70 | 10,69 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 10,70 | 10,69 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 10,70 | 10,69 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 10,70 | 10,69 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 10,70 | 10,69 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 10,70 | 10,69 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 10,70 | 10,69 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 10,70 | 10,69 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 10,70 | 10,69 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 10,70 | 10,69 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 10,70 | 10,69 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 10,70 | 10,69 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 42,00 | 41,98 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 42,00 | 41,98 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 42,00 | 41,98 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 42,00 | 41,98 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 42,00 | 41,98 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 42,00 | 41,98 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 42,00 | 41,98 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 42,00 | 41,98 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 42,00 | 41,98 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 42,00 | 41,98 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 42,00 | 41,98 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 42,00 | 41,98 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 42,00 | 41,98 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 42,00 | 41,98 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 42,00 | 41,98 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 42,00 | 41,98 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 42,00 | 41,98 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 42,00 | 41,98 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 42,00 | 41,98 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 42,00 | 41,98 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 42,00 | 41,98 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 42,00 | 41,98 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 42,00 | 41,98 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 42,00 | 41,98 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 42,00 | 41,98 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 42,00 | 41,98 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 42,00 | 41,98 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 42,00 | 41,98 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 42,00 | 41,98 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 42,00 | 41,98 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 42,00 | 41,98 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 42,00 | 41,98 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 42,00 | 41,98 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 42,00 | 41,98 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 42,00 | 41,98 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 42,00 | 41,98 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 42,00 | 41,98 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 42,00 | 41,98 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 42,00 | 41,98 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 42,00 | 41,98 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 42,00 | 41,98 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 42,00 | 41,98 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 42,00 | 41,98 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 42,00 | 41,98 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 13,60 | 13,59 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 13,60 | 13,59 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 13,60 | 13,59 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 13,60 | 13,59 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 13,60 | 13,59 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 13,60 | 13,59 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 13,60 | 13,59 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 13,60 | 13,59 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 13,60 | 13,59 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 13,60 | 13,59 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 13,60 | 13,59 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 13,60 | 13,59 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 13,60 | 13,59 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 13,60 | 13,59 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 13,60 | 13,59 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 13,60 | 13,59 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 13,60 | 13,59 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 13,60 | 13,59 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 13,60 | 13,59 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 13,60 | 13,59 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 13,60 | 13,59 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 13,60 | 13,59 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 13,60 | 13,59 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 13,60 | 13,59 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 13,60 | 13,59 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 13,60 | 13,59 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 13,60 | 13,59 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 13,60 | 13,59 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 13,60 | 13,59 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 13,60 | 13,59 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 13,60 | 13,59 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 13,60 | 13,59 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 13,60 | 13,59 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 13,60 | 13,59 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 13,60 | 13,59 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 13,60 | 13,59 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 13,60 | 13,59 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 13,60 | 13,59 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 13,60 | 13,59 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 13,60 | 13,59 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 13,60 | 13,59 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 13,60 | 13,59 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 13,60 | 13,59 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 13,60 | 13,59 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -34 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -33 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -32 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -31 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -30 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -29 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -28 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -27 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -26 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -25 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -24 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -23 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -22 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -21 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -20 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -19 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -18 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -17 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -16 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -15 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -14 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -13 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -12 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -11 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -10 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -9 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -8 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -7 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -6 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -5 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -4 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -3 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -2 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| -1 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 1 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 2 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 3 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 4 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 5 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 6 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 7 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| 8 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,99 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 10,40 | 10,40 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 10,40 | 10,40 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 10,40 | 10,40 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 10,40 | 10,40 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 10,40 | 10,40 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 10,40 | 10,40 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 10,40 | 10,40 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 10,40 | 10,40 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 10,40 | 10,40 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 10,40 | 10,40 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 10,40 | 10,40 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 10,40 | 10,40 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 10,40 | 10,40 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 10,40 | 10,40 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 10,40 | 10,40 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 10,40 | 10,40 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 10,40 | 10,40 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 10,40 | 10,40 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 10,40 | 10,40 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 10,40 | 10,40 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 10,40 | 10,40 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 10,40 | 10,40 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 10,40 | 10,40 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 10,40 | 10,40 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 10,40 | 10,40 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 10,40 | 10,40 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 10,40 | 10,40 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 10,40 | 10,40 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 10,40 | 10,40 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 10,40 | 10,40 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 10,40 | 10,40 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 10,40 | 10,40 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 10,40 | 10,40 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 10,40 | 10,40 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 10,40 | 10,40 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 10,40 | 10,40 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 10,40 | 10,40 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 10,40 | 10,40 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 10,40 | 10,40 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 10,40 | 10,40 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 10,40 | 10,40 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 10,40 | 10,40 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 10,40 | 10,40 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 10,40 | 10,40 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 2,50 | 2,50 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 2,50 | 2,50 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 2,50 | 2,50 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 2,50 | 2,50 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 2,50 | 2,50 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 2,50 | 2,50 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 2,50 | 2,50 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 2,50 | 2,50 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 2,50 | 2,50 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 2,50 | 2,50 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 2,50 | 2,50 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 2,50 | 2,50 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 2,50 | 2,50 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 2,50 | 2,50 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 2,50 | 2,50 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 2,50 | 2,50 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 2,50 | 2,50 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 2,50 | 2,50 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 2,50 | 2,50 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 2,50 | 2,50 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 2,50 | 2,50 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 2,50 | 2,50 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 2,50 | 2,50 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 2,50 | 2,50 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 2,50 | 2,50 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 2,50 | 2,50 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 2,50 | 2,50 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 2,50 | 2,50 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 2,50 | 2,50 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 2,50 | 2,50 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 2,50 | 2,50 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 2,50 | 2,50 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 2,50 | 2,50 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 2,50 | 2,50 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 2,50 | 2,50 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 2,50 | 2,50 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 2,50 | 2,50 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 2,50 | 2,50 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 2,50 | 2,50 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 2,50 | 2,50 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 2,50 | 2,50 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 2,50 | 2,50 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 16,00 | 15,54 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 16,00 | 15,54 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 16,00 | 15,54 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 16,00 | 15,54 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 16,00 | 15,54 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 16,00 | 15,54 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 16,00 | 15,54 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 16,00 | 15,54 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 16,00 | 15,54 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 16,00 | 15,54 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 16,00 | 15,54 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 16,00 | 15,54 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 16,00 | 15,54 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 16,00 | 15,54 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 16,00 | 15,54 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 16,00 | 15,54 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 16,00 | 15,54 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 16,00 | 15,54 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 16,00 | 15,54 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 16,00 | 15,54 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 16,00 | 15,54 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 16,00 | 15,54 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 16,00 | 15,54 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 16,00 | 15,54 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 16,00 | 15,54 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 16,00 | 15,54 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 16,00 | 15,54 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 16,00 | 15,54 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 16,00 | 15,54 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 16,00 | 15,54 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 16,00 | 15,54 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 16,00 | 15,54 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 16,00 | 15,54 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 16,00 | 15,54 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 16,00 | 15,54 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 16,00 | 15,54 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 16,00 | 15,54 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 16,00 | 15,54 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 16,00 | 15,54 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 16,00 | 15,54 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 16,00 | 15,54 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 16,00 | 15,54 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 16,00 | 15,54 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 16,00 | 15,54 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 6,50 | 6,50 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 6,50 | 6,50 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 6,50 | 6,50 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 6,50 | 6,50 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 6,50 | 6,50 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 6,50 | 6,50 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 6,50 | 6,50 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 6,50 | 6,50 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 6,50 | 6,50 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 6,50 | 6,50 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 6,50 | 6,50 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 6,50 | 6,50 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 6,50 | 6,50 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 6,50 | 6,50 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 6,50 | 6,50 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 6,50 | 6,50 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 6,50 | 6,50 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 6,50 | 6,50 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 6,50 | 6,50 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 6,50 | 6,50 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 6,50 | 6,50 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 6,50 | 6,50 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 6,50 | 6,50 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 6,50 | 6,50 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 6,50 | 6,50 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 6,50 | 6,50 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 6,50 | 6,50 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 6,50 | 6,50 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 6,50 | 6,50 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 6,50 | 6,50 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 6,50 | 6,50 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 6,50 | 6,50 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 6,50 | 6,50 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 6,50 | 6,50 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 6,50 | 6,50 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 6,50 | 6,50 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 6,50 | 6,50 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 6,50 | 6,50 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 6,50 | 6,50 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 6,50 | 6,50 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 6,50 | 6,50 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 6,50 | 6,50 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 6,50 | 6,50 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 6,50 | 6,50 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 21,69 | 21,66 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 21,69 | 21,66 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 21,69 | 21,66 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 21,69 | 21,66 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 21,69 | 21,66 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 21,69 | 21,66 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 21,69 | 21,66 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 21,69 | 21,66 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 21,69 | 21,66 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 21,69 | 21,66 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 21,69 | 21,66 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 21,69 | 21,66 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 21,69 | 21,66 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 21,69 | 21,66 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 21,69 | 21,66 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 21,69 | 21,66 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 21,69 | 21,66 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 21,69 | 21,66 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 21,69 | 21,66 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 21,69 | 21,66 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 21,69 | 21,66 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 21,69 | 21,66 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 21,69 | 21,66 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 21,69 | 21,66 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 21,69 | 21,66 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 21,69 | 21,66 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 21,69 | 21,66 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 21,69 | 21,66 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 21,69 | 21,66 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 21,69 | 21,66 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 21,69 | 21,66 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 21,69 | 21,66 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 21,69 | 21,66 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 21,69 | 21,66 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 21,69 | 21,66 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 21,69 | 21,66 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 21,69 | 21,66 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 21,69 | 21,66 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 21,69 | 21,66 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 21,69 | 21,66 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 21,69 | 21,66 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 21,69 | 21,66 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 21,69 | 21,66 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 21,69 | 21,66 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 326,10 | 325,77 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 326,10 | 325,77 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 326,10 | 325,77 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 326,10 | 325,77 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 326,10 | 325,77 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 326,10 | 325,77 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 326,10 | 325,77 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 326,10 | 325,77 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 326,10 | 325,77 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 326,10 | 325,77 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 326,10 | 325,77 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 326,10 | 325,77 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 326,10 | 325,77 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 326,10 | 325,77 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 326,10 | 325,77 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 326,10 | 325,77 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 326,10 | 325,77 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 326,10 | 325,77 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 326,10 | 325,77 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 326,10 | 325,77 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 326,10 | 325,77 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 326,10 | 325,77 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 326,10 | 325,77 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 326,10 | 325,77 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 326,10 | 325,77 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 326,10 | 325,77 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 326,10 | 325,77 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 326,10 | 325,77 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 326,10 | 325,77 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 326,10 | 325,77 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 326,10 | 325,77 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 326,10 | 325,77 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 326,10 | 325,77 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 326,10 | 325,77 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 326,10 | 325,77 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 326,10 | 325,77 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 326,10 | 325,77 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 326,10 | 325,77 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 326,10 | 325,77 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 326,10 | 325,77 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 326,10 | 325,77 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 326,10 | 325,77 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 326,10 | 325,77 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 326,10 | 325,77 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 41,39 | 41,33 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 41,39 | 41,33 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 41,39 | 41,33 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 41,39 | 41,33 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 41,39 | 41,33 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 41,39 | 41,33 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 41,39 | 41,33 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 41,39 | 41,33 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 41,39 | 41,33 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 41,39 | 41,33 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 41,39 | 41,33 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 41,39 | 41,33 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 41,39 | 41,33 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 41,39 | 41,33 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 41,39 | 41,33 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 41,39 | 41,33 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 41,39 | 41,33 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 41,39 | 41,33 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 41,39 | 41,33 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 41,39 | 41,33 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 41,39 | 41,33 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 41,39 | 41,33 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 41,39 | 41,33 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 41,39 | 41,33 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 41,39 | 41,33 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 41,39 | 41,33 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 41,39 | 41,33 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 41,39 | 41,33 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 41,39 | 41,33 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 41,39 | 41,33 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 41,39 | 41,33 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 41,39 | 41,33 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 41,39 | 41,33 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 41,39 | 41,33 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 41,39 | 41,33 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 41,39 | 41,33 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 41,39 | 41,33 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 41,39 | 41,33 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 41,39 | 41,33 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 41,39 | 41,33 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 41,39 | 41,33 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 41,39 | 41,33 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 41,39 | 41,33 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 41,39 | 41,33 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 81,08 | 80,69 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 81,08 | 80,69 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 81,08 | 80,69 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 81,08 | 80,69 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 81,08 | 80,69 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 81,08 | 80,69 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 81,08 | 80,69 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 81,08 | 80,69 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 81,08 | 80,69 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 81,08 | 80,69 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 81,08 | 80,69 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 81,08 | 80,69 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 81,08 | 80,69 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 81,08 | 80,69 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 81,08 | 80,69 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 81,08 | 80,69 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 81,08 | 80,69 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 81,08 | 80,69 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 81,08 | 80,69 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 81,08 | 80,69 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 81,08 | 80,69 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 81,08 | 80,69 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 81,08 | 80,69 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 81,08 | 80,69 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 81,08 | 80,69 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 81,08 | 80,69 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 81,08 | 80,69 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 81,08 | 80,69 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 81,08 | 80,69 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 81,08 | 80,69 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 81,08 | 80,69 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 81,08 | 80,69 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 81,08 | 80,69 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 81,08 | 80,69 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 81,08 | 80,69 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 81,08 | 80,69 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 81,08 | 80,69 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 81,08 | 80,69 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 81,08 | 80,69 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 81,08 | 80,69 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 81,08 | 80,69 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 81,08 | 80,69 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 81,08 | 80,69 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 81,08 | 80,69 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 148,66 | 148,53 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 148,66 | 148,53 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 148,66 | 148,53 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 148,66 | 148,53 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 148,66 | 148,53 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 148,66 | 148,53 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 148,66 | 148,53 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 148,66 | 148,53 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 148,66 | 148,53 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 148,66 | 148,53 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 148,66 | 148,53 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 148,66 | 148,53 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 148,66 | 148,53 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 148,66 | 148,53 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 148,66 | 148,53 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 148,66 | 148,53 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 148,66 | 148,53 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 148,66 | 148,53 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 148,66 | 148,53 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 148,66 | 148,53 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 148,66 | 148,53 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 148,66 | 148,53 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 148,66 | 148,53 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 148,66 | 148,53 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 148,66 | 148,53 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 148,66 | 148,53 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 148,66 | 148,53 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 148,66 | 148,53 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 148,66 | 148,53 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 148,66 | 148,53 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 148,66 | 148,53 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 148,66 | 148,53 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 148,66 | 148,53 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 148,66 | 148,53 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 148,66 | 148,53 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 148,66 | 148,53 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 148,66 | 148,53 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 148,66 | 148,53 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 148,66 | 148,53 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 148,66 | 148,53 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 148,66 | 148,53 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 148,66 | 148,53 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 148,66 | 148,53 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 148,66 | 148,53 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 3,52 | 3,52 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 3,52 | 3,52 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 3,52 | 3,52 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 3,52 | 3,52 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 3,52 | 3,52 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 3,52 | 3,52 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 3,52 | 3,52 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 3,52 | 3,52 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 3,52 | 3,52 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 3,52 | 3,52 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 3,52 | 3,52 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 3,52 | 3,52 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 3,52 | 3,52 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 3,52 | 3,52 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 3,52 | 3,52 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 3,52 | 3,52 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 3,52 | 3,52 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 3,52 | 3,52 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 3,52 | 3,52 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 3,52 | 3,52 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 3,52 | 3,52 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 3,52 | 3,52 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 3,52 | 3,52 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 3,52 | 3,52 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 3,52 | 3,52 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 3,52 | 3,52 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 3,52 | 3,52 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 3,52 | 3,52 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 3,52 | 3,52 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 3,52 | 3,52 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 3,52 | 3,52 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 3,52 | 3,52 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 3,52 | 3,52 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 3,52 | 3,52 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 3,52 | 3,52 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 3,52 | 3,52 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 3,52 | 3,52 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 3,52 | 3,52 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 3,52 | 3,52 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 3,52 | 3,52 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 3,52 | 3,52 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 3,52 | 3,52 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 3,52 | 3,52 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 3,52 | 3,52 |

Таблица 1.2 – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С | Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С | Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч | Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2025-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -34 | 125,0 | 66,5 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -33 | 125,0 | 67,0 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -32 | 125,0 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -31 | 125,0 | 67,9 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -30 | 125,0 | 68,3 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -29 | 125,0 | 68,8 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -28 | 125,0 | 69,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -27 | 125,0 | 69,7 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -26 | 124,0 | 69,7 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -25 | 122,0 | 68,8 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -24 | 120,0 | 68,0 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -23 | 118,0 | 67,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -22 | 115,9 | 66,3 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -21 | 113,9 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -20 | 111,8 | 64,7 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -19 | 109,8 | 63,8 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -18 | 107,7 | 62,9 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -17 | 105,7 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -16 | 103,6 | 61,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -15 | 101,5 | 60,3 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -14 | 99,4 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -13 | 97,4 | 58,6 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -12 | 95,3 | 57,7 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -11 | 93,2 | 56,8 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -10 | 91,1 | 55,8 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -9 | 89,0 | 54,9 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -8 | 86,8 | 54,0 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -7 | 84,7 | 53,1 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -6 | 82,6 | 52,1 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -5 | 80,4 | 51,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -4 | 78,3 | 50,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -3 | 76,1 | 49,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -2 | 75,0 | 48,7 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| -1 | 75,0 | 49,1 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 0 | 75,0 | 49,6 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 1 | 75,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 2 | 70,0 | 47,2 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 3 | 70,0 | 47,6 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 4 | 70,0 | 48,1 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 5 | 70,0 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 6 | 70,0 | 49,0 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 7 | 70,0 | 49,5 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 8 | 70,0 | 49,9 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 9 | 70,0 | 50,4 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| 10 | 70,0 | 50,9 | 65,0 | 50,0 | 8 825,65 | 28,990 |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2030-2031 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -26 | 124,0 | 61,7 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -25 | 122,0 | 61,0 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -24 | 120,0 | 60,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -23 | 118,0 | 59,7 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -22 | 115,9 | 59,0 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -21 | 113,9 | 58,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -20 | 111,8 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -19 | 109,8 | 56,9 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -18 | 107,7 | 56,2 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -17 | 105,7 | 55,5 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -16 | 103,6 | 54,8 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -15 | 101,5 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -14 | 99,4 | 53,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -13 | 97,4 | 52,6 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -12 | 95,3 | 51,9 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -11 | 93,2 | 51,1 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -10 | 91,1 | 50,4 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -9 | 89,0 | 49,6 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -8 | 86,8 | 48,9 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -7 | 84,7 | 48,1 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -6 | 82,6 | 47,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -5 | 80,4 | 46,5 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -4 | 78,3 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -3 | 76,1 | 44,9 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -2 | 75,0 | 44,8 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| -1 | 75,0 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 0 | 75,0 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 1 | 75,0 | 46,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 9 | 70,0 | 47,4 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| 10 | 70,0 | 48,0 | 65,0 | 50,0 | 7 389,05 | 28,990 |
| ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2025-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -34 | 125,0 | 65,4 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -33 | 125,0 | 66,5 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -32 | 125,0 | 67,7 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -31 | 125,0 | 68,9 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -30 | 125,0 | 70,1 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -29 | 125,0 | 71,2 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -28 | 125,0 | 72,4 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -27 | 125,0 | 73,5 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -26 | 123,8 | 73,5 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -25 | 121,8 | 72,7 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -24 | 119,8 | 71,8 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -23 | 117,7 | 71,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -22 | 115,7 | 70,1 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -21 | 113,6 | 69,2 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -20 | 111,6 | 68,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -19 | 109,5 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -18 | 107,4 | 66,5 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -17 | 105,4 | 65,6 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -16 | 103,3 | 64,7 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -15 | 101,2 | 63,8 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -14 | 99,1 | 62,9 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -13 | 97,0 | 61,9 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -12 | 94,9 | 61,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -11 | 92,8 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -10 | 90,7 | 59,1 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -9 | 88,6 | 58,2 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -8 | 86,5 | 57,2 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -7 | 84,3 | 56,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -6 | 82,2 | 55,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -5 | 80,0 | 54,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -4 | 77,9 | 53,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -3 | 75,7 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -2 | 73,6 | 51,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| -1 | 71,4 | 50,3 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 0 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 1 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 2 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 3 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 4 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 5 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 6 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 7 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 8 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 9 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| 10 | 70,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 7 458,49 | 39,842 |
| ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2030-2031 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -26 | 123,8 | 61,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -25 | 121,8 | 61,0 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -24 | 119,8 | 60,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -23 | 117,7 | 59,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -22 | 115,7 | 59,0 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -21 | 113,6 | 58,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -20 | 111,6 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -19 | 109,5 | 56,9 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -18 | 107,4 | 56,2 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -17 | 105,4 | 55,5 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -16 | 103,3 | 54,8 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -15 | 101,2 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -14 | 99,1 | 53,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -13 | 97,0 | 52,6 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -12 | 94,9 | 51,9 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -11 | 92,8 | 51,1 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -10 | 90,7 | 50,4 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -9 | 88,6 | 49,6 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -8 | 86,5 | 48,9 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -7 | 84,3 | 48,1 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -6 | 82,2 | 47,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -5 | 80,0 | 46,5 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -4 | 77,9 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -3 | 75,7 | 44,9 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -2 | 73,6 | 44,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| -1 | 71,4 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 0 | 70,0 | 42,5 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 1 | 70,0 | 43,1 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 9 | 70,0 | 47,4 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| 10 | 70,0 | 48,0 | 65,0 | 50,0 | 5 924,91 | 39,842 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 105,0 | 60,7 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -34 | 105,0 | 61,9 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -33 | 105,0 | 63,0 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -32 | 105,0 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -31 | 105,0 | 65,4 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -30 | 105,0 | 66,6 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -29 | 105,0 | 67,7 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -28 | 105,0 | 68,9 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -27 | 105,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -26 | 105,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -25 | 105,0 | 69,2 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -24 | 105,0 | 68,3 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -23 | 105,0 | 67,5 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -22 | 105,0 | 66,6 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -21 | 105,0 | 65,7 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -20 | 105,0 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -19 | 105,0 | 63,9 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -18 | 105,0 | 63,0 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -17 | 105,0 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -16 | 103,3 | 61,2 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -15 | 101,2 | 60,3 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -14 | 99,1 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -13 | 97,0 | 58,4 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -12 | 94,9 | 57,5 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -11 | 92,8 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -10 | 90,7 | 55,6 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -9 | 88,6 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -8 | 86,5 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -7 | 84,3 | 52,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -6 | 82,2 | 51,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -5 | 80,0 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -4 | 77,9 | 49,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -3 | 75,7 | 48,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -2 | 73,6 | 47,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| -1 | 71,4 | 46,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 0 | 70,0 | 46,6 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 1 | 70,0 | 47,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 2 | 70,0 | 49,0 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 3 | 70,0 | 50,1 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 4 | 70,0 | 51,3 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 6 | 70,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 7 | 70,0 | 54,8 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| 8 | 70,0 | 56,0 | 65,0 | 50,0 | 74,56 | 0,291 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 118,6 | 67,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -34 | 117,0 | 66,7 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -33 | 115,4 | 66,0 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -32 | 113,8 | 65,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -31 | 112,2 | 64,6 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -30 | 110,6 | 63,9 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -29 | 108,9 | 63,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -28 | 107,3 | 62,6 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -27 | 105,7 | 61,9 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -26 | 104,1 | 61,2 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -25 | 102,4 | 60,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -24 | 100,8 | 59,8 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -23 | 99,1 | 59,1 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -22 | 97,5 | 58,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -21 | 95,9 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -20 | 94,2 | 56,9 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -19 | 92,5 | 56,2 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -18 | 90,9 | 55,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -17 | 89,2 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -16 | 87,6 | 54,0 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -15 | 85,9 | 53,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -14 | 84,2 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -13 | 82,5 | 51,8 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -12 | 80,8 | 51,0 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -11 | 79,1 | 50,2 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -10 | 77,4 | 49,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -9 | 75,7 | 48,7 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -8 | 74,0 | 47,9 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -7 | 72,3 | 47,1 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -6 | 70,6 | 46,4 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -5 | 70,0 | 46,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -4 | 70,0 | 46,7 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -3 | 70,0 | 47,1 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -2 | 70,0 | 47,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| -1 | 70,0 | 47,9 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 0 | 70,0 | 48,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 1 | 70,0 | 48,7 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 2 | 70,0 | 49,1 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 3 | 70,0 | 49,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 4 | 70,0 | 49,9 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 5 | 70,0 | 50,3 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 6 | 70,0 | 50,7 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 7 | 70,0 | 51,1 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| 8 | 70,0 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 83,80 | 0,231 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2025-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 63,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -34 | 125,0 | 64,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -33 | 125,0 | 65,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -32 | 125,0 | 67,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -31 | 125,0 | 68,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -30 | 125,0 | 69,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -29 | 125,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -28 | 125,0 | 71,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -27 | 125,0 | 72,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -26 | 124,0 | 71,6 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -25 | 122,0 | 70,9 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -24 | 120,0 | 70,2 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -23 | 118,0 | 69,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -22 | 116,0 | 68,8 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -21 | 114,0 | 68,1 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -20 | 112,0 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -19 | 109,0 | 66,3 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -18 | 107,0 | 65,6 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -17 | 105,0 | 64,9 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -16 | 103,0 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -15 | 101,0 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -14 | 99,0 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -13 | 97,0 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -12 | 95,0 | 61,4 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -11 | 93,0 | 60,7 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -10 | 91,0 | 59,9 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -9 | 89,0 | 59,2 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -8 | 86,0 | 58,2 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -7 | 84,0 | 57,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -6 | 82,0 | 56,8 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -5 | 80,0 | 56,0 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -4 | 78,0 | 55,3 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -3 | 76,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -2 | 74,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| -1 | 71,0 | 52,9 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 0 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 1 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 2 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 3 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 4 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 6 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 7 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 8 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 9 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| 10 | 70,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 6 176,55 | 14,849 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2030-2031 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -26 | 124,0 | 61,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -25 | 122,0 | 61,0 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -24 | 120,0 | 60,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -23 | 118,0 | 59,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -22 | 116,0 | 59,0 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -21 | 114,0 | 58,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -20 | 112,0 | 57,6 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -19 | 109,0 | 56,9 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -18 | 107,0 | 56,2 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -17 | 105,0 | 55,5 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -16 | 103,0 | 54,8 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -15 | 101,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -14 | 99,0 | 53,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -13 | 97,0 | 52,6 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -12 | 95,0 | 51,9 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -11 | 93,0 | 51,1 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -10 | 91,0 | 50,4 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -9 | 89,0 | 49,6 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -8 | 86,0 | 48,9 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -7 | 84,0 | 48,1 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -6 | 82,0 | 47,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -5 | 80,0 | 46,5 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -4 | 78,0 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -3 | 76,0 | 44,9 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -2 | 74,0 | 44,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| -1 | 71,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 0 | 70,0 | 42,5 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 1 | 70,0 | 43,1 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 9 | 70,0 | 47,4 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| 10 | 70,0 | 48,0 | 65,0 | 50,0 | 6 436,23 | 14,849 |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 126,3 | 66,6 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -34 | 125,5 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -33 | 125,2 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -32 | 124,9 | 64,9 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -31 | 124,4 | 64,4 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -30 | 124,0 | 63,8 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -29 | 123,9 | 63,7 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -28 | 123,8 | 63,6 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -27 | 123,6 | 63,0 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -26 | 123,3 | 62,5 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -25 | 123,0 | 62,0 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -24 | 121,0 | 61,3 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -23 | 119,0 | 60,7 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -22 | 117,0 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -21 | 115,1 | 59,5 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -20 | 113,1 | 58,8 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -19 | 111,1 | 58,2 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -18 | 109,1 | 57,5 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -17 | 107,0 | 56,9 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -16 | 105,0 | 56,2 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -15 | 103,0 | 55,5 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -14 | 101,0 | 54,9 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -13 | 98,9 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -12 | 96,9 | 53,5 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -11 | 94,8 | 52,8 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -10 | 92,7 | 52,1 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -9 | 90,7 | 51,3 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -8 | 88,6 | 50,6 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -7 | 86,5 | 49,9 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -6 | 84,4 | 49,1 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -5 | 82,2 | 48,3 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -4 | 80,1 | 47,6 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -3 | 78,0 | 46,8 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -2 | 75,8 | 46,0 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| -1 | 73,6 | 45,1 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 0 | 71,4 | 44,3 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 1 | 70,0 | 44,2 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 2 | 70,0 | 45,6 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 4 | 70,0 | 48,3 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 5 | 70,0 | 49,7 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 6 | 70,0 | 51,0 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 7 | 70,0 | 52,4 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| 8 | 70,0 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 448,96 | 1,020 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 1 256,76 | 0,934 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 2 140,10 | 1,871 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 104,7 | 67,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -34 | 103,4 | 66,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -33 | 102,1 | 66,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -32 | 100,7 | 65,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -31 | 99,4 | 64,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -30 | 98,1 | 64,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -29 | 96,7 | 63,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -28 | 95,4 | 62,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -27 | 94,0 | 62,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -26 | 92,7 | 61,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -25 | 91,3 | 60,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -24 | 89,9 | 60,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -23 | 88,6 | 59,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -22 | 87,2 | 58,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -21 | 85,8 | 58,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -20 | 84,4 | 57,3 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -19 | 83,1 | 56,6 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -18 | 81,7 | 55,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -17 | 80,3 | 55,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -16 | 78,9 | 54,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -15 | 77,5 | 53,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -14 | 76,1 | 53,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -13 | 74,7 | 52,3 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -12 | 73,2 | 51,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -11 | 71,8 | 50,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -10 | 70,4 | 50,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -9 | 68,9 | 49,3 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -8 | 67,5 | 48,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -7 | 66,0 | 47,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -6 | 64,6 | 46,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -5 | 63,1 | 46,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -4 | 61,6 | 45,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -3 | 60,1 | 44,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -2 | 58,6 | 43,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| -1 | 57,1 | 42,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 0 | 55,6 | 42,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 1 | 54,1 | 41,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 2 | 52,6 | 40,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 3 | 51,0 | 39,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 4 | 49,5 | 38,6 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 5 | 47,9 | 37,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 6 | 46,3 | 36,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 7 | 44,7 | 35,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| 8 | 43,1 | 34,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,595 |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 571,17 | 0,435 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | - | - | 19,99 | 0,002 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,005 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | - | - | 11,80 | 0,016 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 34,95 | 0,042 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 116,88 | 0,119 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 132,95 | 0,106 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 5,60 | 0,009 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 355,64 | 0,210 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | - | - | 34,99 | 0,020 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 111,92 | 0,091 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 24,28 | 0,032 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,038 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,025 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 14,00 | 0,008 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 10,00 | 0,009 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 13,20 | 0,011 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 10,70 | 0,009 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 42,00 | 0,035 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 13,60 | 0,011 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -34 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -33 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -32 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -31 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -30 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -29 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -28 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -27 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -26 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -25 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -24 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -23 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -22 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -21 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -20 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -19 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -18 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -17 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -16 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -15 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -14 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -13 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -12 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -11 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -10 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -9 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -8 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -7 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -6 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -5 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -4 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -3 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -2 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| -1 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 0 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 1 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 2 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 3 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 4 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 5 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 6 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 7 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| 8 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,009 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 10,40 | 0,009 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 2,50 | 0,002 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 15,99 | 0,024 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 6,50 | 0,006 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 1 120,00 | 1,365 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 21,68 | 0,026 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 326,08 | 0,397 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 41,38 | 0,050 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 81,08 | 0,099 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 148,65 | 0,181 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 3,52 | 0,004 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 3,52 | 0,004 |