Схема теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года (актуализация на 2022 год) Обосновывающие материалы Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2032 года (Актуализация на 2022 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2032 года (Актуализация на 2022 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Новокузнецка на период до 2032 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-6)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 7-12)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 8. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1

Глава 19 Приложение 2

Содержание

1.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	13

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	13

3.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	17

4.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	19

4.1.	КТЭЦ	24

4.1.1.	КТЭЦ (Кузнецкий район)	24

4.1.2.	КТЭЦ (Центральный район)	28

4.2.	ЗСТЭЦ	34

4.2.1.	ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель)	34

4.2.2.	ЗСТЭЦ Новоильинский район (перспективная зона массовой застройки)	41

4.2.3.	Новоильинская газовая котельная	48

4.2.4.	Котельная кв. 24	51

4.3.	ЦТЭЦ	54

4.3.1.	ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель)	54

4.3.2.	ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель)	58

4.3.3.	ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель)	62

4.4.	Абашевская районная котельная	65

4.5.	Байдаевская центральная котельная №2	69

4.6.	Зыряновская районная котельная	73

4.7.	Котельная пос. Притомский	76

4.8.	Котельная №19	80

4.9.	Котельная №72	83

4.10.	Котельная УПК	85

4.11.	Котельная ОРК «Таргай»	88

4.12.	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	91

4.13.	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	95

4.14.	Котельная №3 п. Абагур-Лесной	99

4.15.	Котельная пос. Листвяги	102

4.16.	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	105

4.17.	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	108

4.18.	Котельная проф. «Бунгурский»	111

4.19.	Котельная «РТРС»	114

4.20.	Котельная оздоровительного лагеря «Голубь»	117

4.21.	Котельная школа №1	120

4.22.	Котельная школа №23	123

4.23.	Котельная школа №37	126

4.24.	Котельная интернат №66(Монтажник)	129

4.25.	Котельная школа №16	132

4.26.	Котельная детского сада №123	135

4.27.	Полосухинская	137

4.28.	Кузнецкая крепость	140

4.29.	Котельная НКХП	142

4.30.	Котельная АО «Евразруда» (ЕТО№05)	145

4.31.	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (ЕТО№06)	145

4.32.	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (ЕТО№06)	145

4.33.	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ЕТО№06)	148

4.34.	Котельная ООО ТК «Садовая» (ЕТО№07)	148

4.35.	Котельная ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (ЕТО№08)	151

4.36.	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ЕТО№09)	151

5.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	151

6.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	151

7.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	152

7.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования	152

7.1.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	152

7.1.2.	Котельные города	153

7.2.	Установка резервного оборудования	154

7.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	154

7.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	154

7.5.	Устройство резервных насосных станций	154

7.6.	Установка баков-аккумуляторов	155

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	15

Таблица 2 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	17

Таблица 3 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)	18

Таблица 4 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)	18

Таблица 5 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Кузнецкий район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	25

Таблица 6 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Центральный район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	29

Таблица 7 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	35

Таблица 8 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	42

Таблица 9 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Новоильинской газовой котельной единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	49

Таблица 10 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной кв. 24 единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	52

Таблица 11 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	55

Таблица 12 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	59

Таблица 13 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	63

Таблица 14 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Абашевской районной котельной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	66

Таблица 15 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Байдаевской центральной котельной №2 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	70

Таблица 16 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Зыряновской районной котельной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	74

Таблица 17 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Притомский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	77

Таблица 18 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	81

Таблица 19 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №72 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	84

Таблица 20 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной УПК единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	86

Таблица 21 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОРК «Таргай» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	89

Таблица 22 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	92

Таблица 23 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	96

Таблица 24 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	100

Таблица 25 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Листвяги единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	103

Таблица 26 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	106

Таблица 27 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	109

Таблица 28 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной проф. «Бунгурский» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	112

Таблица 29 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «РТРС» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	115

Таблица 30 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной оздоровительного лагеря «Голубь» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	118

Таблица 31 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №1 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	121

Таблица 32 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №23 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	124

Таблица 33 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №37 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	127

Таблица 34 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной интернат №66(Монтажник) единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	130

Таблица 35 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №16 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	133

Таблица 36 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной детского сада №123 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	136

Таблица 37 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Полосухинская единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	138

Таблица 38 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Кузнецкая крепость единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	141

Таблица 39 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной НКХП единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	143

Таблица 40 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 единой теплоснабжающей организации №06, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	146

Таблица 41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО ТК «Садовая»  единой теплоснабжающей организации №07, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)	149

Таблица 42 – Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций	151

Таблица 47 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» за 2020 год	152

Таблица 48 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2020 год	152

Таблица 49 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2020 год	152

Таблица 50 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО АО 01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» за 2016-2020 гг.	152

Таблица 51 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2016-2020 гг.	153

Таблица 48 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2016-2020 гг.	153

ПЕРЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Соотношение числа отказов по городу (за вычетом отказов по системе от КТЭЦ)	14

Рисунок 2 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети	21

Рисунок 3 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.1 МУ)	24

Рисунок 4 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.2 МУ)	27

Рисунок 5 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.1 МУ)	28

Рисунок 6 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.2 МУ)	33

Рисунок 7 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	34

Рисунок 8 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	40

Рисунок 9 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.1 МУ)	41

Рисунок 10 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.2 МУ)	47

Рисунок 11 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.1 МУ)	48

Рисунок 12 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.2 МУ)	50

Рисунок 13 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.1 МУ)	51

Рисунок 14 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.2 МУ)	53

Рисунок 15 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	54

Рисунок 16 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	57

Рисунок 17 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	58

Рисунок 18 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	61

Рисунок 19 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	62

Рисунок 20 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	64

Рисунок 21 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)	65

Рисунок 22 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)	68

Рисунок 23 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.1 МУ)	69

Рисунок 24 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.2 МУ)	72

Рисунок 25 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)	73

Рисунок 26 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)	75

Рисунок 27 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.1 МУ)	76

Рисунок 28 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.2 МУ)	79

Рисунок 29 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.1 МУ)	80

Рисунок 30 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)	82

Рисунок 31 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №72 (рисунок П46.1 МУ)	83

Рисунок 32 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.1 МУ)	85

Рисунок 33 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.2 МУ)	87

Рисунок 34 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.1 МУ)	88

Рисунок 35 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.2 МУ)	90

Рисунок 36 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	91

Рисунок 37 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	94

Рисунок 38 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	95

Рисунок 39 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	98

Рисунок 40 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	99

Рисунок 41 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	101

Рисунок 42 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.1 МУ)	102

Рисунок 43 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.2 МУ)	104

Рисунок 44 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)	105

Рисунок 45 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)	107

Рисунок 46 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)	108

Рисунок 47 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)	110

Рисунок 48 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.1 МУ)	111

Рисунок 49 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.2 МУ)	113

Рисунок 50 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.1 МУ)	114

Рисунок 51 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.2 МУ)	116

Рисунок 52 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной оздоровительного лагеря «Голубь» (рисунок П46.1 МУ)	117

Рисунок 53 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной оздоровительного лагеря «Голубь» (рисунок П46.2 МУ)	119

Рисунок 54 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.1 МУ)	120

Рисунок 55 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.2 МУ)	122

Рисунок 56 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.1 МУ)	123

Рисунок 57 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.2 МУ)	125

Рисунок 58 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.1 МУ)	126

Рисунок 59 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.2 МУ)	128

Рисунок 60 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной интернат №66(Монтажник) (рисунок П46.1 МУ)	129

Рисунок 61 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной интернат №66(Монтажник) (рисунок П46.2 МУ)	131

Рисунок 62 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.1 МУ)	132

Рисунок 63 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.2 МУ)	134

Рисунок 64 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной детского сада №123 (рисунок П46.1 МУ)	135

Рисунок 65 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Полосухинская (рисунок П46.1 МУ)	137

Рисунок 66 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Полосухинская (рисунок П46.2 МУ)	139

Рисунок 67 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Кузнецкая крепость (рисунок П46.1 МУ)	140

Рисунок 68 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной НКХП (рисунок П46.1 МУ)	142

Рисунок 69 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной НКХП (рисунок П46.2 МУ)	144

Рисунок 70 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.1 МУ)	145

Рисунок 71 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.2 МУ)	147

Рисунок 72 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.1 МУ)	148

Рисунок 73 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.2 МУ)	150

- Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Глава разработана с учетом Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту – МУ).

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год уточнена статистика отказов на тепловых сетях, с учетом факта за 2020 год.

Необходимо отметить отсутствие статистического учета времени восстановления работоспособности тепловых сетей ООО «Сибэнерго», в связи с чем невозможно провести комплексную оценку всех показателей надежности теплоснабжения. Теплосетевой организации предлагается пересмотреть стандарты учета отказов на тепловых сетях, с целью фиксации фактического времени восстановления и исходных данных для расчета недоотпуска тепловой энергии, в связи с наличием инцидентов на тепловых сетях.

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях за последние 5 лет, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана интенсивность отказов по каждому источнику тепловой энергии. Необходимо отметить следующее:

- Сведения о числе инцидентов от КТЭЦ достоверны только за 2018-2019 год. АО «Кузбассэнерго» приняло в эксплуатацию сети МП «ССК» 08.08.2017 г., с этой даты ведется статистический учет потока отказов (соответственно сведения за 2017 г. не обладают достаточной полнотой). Сведения об отказах на тепловых сетях МП «ССК» в период 01.01.2014-07.08.2017 г. отсутствуют. При последующих актуализациях необходимо отследить динамику инцидентов в сетях от КТЭЦ.

- В тепловых сетях от ЗСТЭЦ наблюдается стабильно низкая интенсивность отказов, которая находится в диапазоне 0,34÷0,67 шт./(км·год). При этом минимум зафиксирован за базовый период.

- Динамика отказов в сетях от ЦТЭЦ нестабильна. Максимум зафиксирован в 2018 г. – 1,76 шт./(км·год). За 2020 зафиксирован минимум – 0,81 шт./(км·год).

- По зоне действия котельных ООО «Сибэнерго» в целом прослеживается положительная динамика сокращения числа инцидентов с 1,44 до 0,43 шт./(км·год). Исключение составляет 2017 г. – по-видимому, статистика является неполной, поскольку этот год являлся переходным, в связи со сменой поставщика энергоресурсов (МП «ССК» на ООО «Сибэнерго»).

На рисунке ниже представлена статистика отказов по городу (за исключением системы от КТЭЦ).

Рисунок 1 – Соотношение числа отказов по городу (за вычетом отказов по системе от КТЭЦ)

Таблица 1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ (ЕТО №01) | 154 | 495 | 810 | 659 | 823 | 0 | 266 | 290 | 260 | 341 | 60 | 99 | 223 | 188 | 160 | 94 | 130 | 297 | 211 | 322 | 0,40 | 1,27 | 2,08 | 1,69 | 2,11 | 0,00 | 0,68 | 0,75 | 0,67 | 0,88 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 170 | 194 | 198 | 116 | 37 | 50 | 48 | 59 | 46 | 17 | 75 | 106 | 90 | 31 | 0 | 45 | 40 | 49 | 39 | 20 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,34 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,05 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 171 | 202 | 198 | 116 | 37 | 51 | 54 | 59 | 46 | 17 | 75 | 106 | 90 | 31 | 0 | 45 | 42 | 49 | 39 | 20 | 0,49 | 0,58 | 0,56 | 0,33 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,05 |
| 5 | ЦТЭЦ (ЕТО №03) | 321 | 248 | 358 | 231 | 164 | 165 | 141 | 182 | 209 | 99 | 98 | 62 | 99 | 13 | 14 | 58 | 45 | 77 | 9 | 51 | 1,58 | 1,22 | 1,76 | 1,14 | 0,81 | 0,81 | 0,69 | 0,89 | 1,03 | 0,49 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 646 | 945 | 1366 | 1006 | 1024 | 216 | 461 | 531 | 515 | 457 | 233 | 267 | 412 | 232 | 174 | 197 | 217 | 423 | 259 | 393 | 0,68 | 1,00 | 1,45 | 1,07 | 1,09 | 0,23 | 0,49 | 0,56 | 0,55 | 0,48 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 67 | 3 | 51 | 37 | 7 | 34 | 2 | 24 | 37 | 5 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1,42 | 0,06 | 1,08 | 0,78 | 0,15 | 0,72 | 0,04 | 0,51 | 0,78 | 0,11 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 29 | 1 | 27 | 23 | 11 | 17 | 1 | 6 | 23 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1,30 | 0,04 | 1,21 | 1,03 | 0,49 | 0,76 | 0,04 | 0,27 | 1,03 | 0,36 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 39 | 0 | 44 | 21 | 23 | 9 | 0 | 14 | 21 | 16 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0,95 | 0,00 | 1,08 | 0,51 | 0,56 | 0,22 | 0,00 | 0,34 | 0,51 | 0,39 |
| 9 | Котельная пос. Притомский | 8 | 18 | 13 | 16 | 17 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0,46 | 1,04 | 0,75 | 0,93 | 0,98 | 0,29 | 0,35 | 0,23 | 0,93 | 0,58 |
| 10 | Котельная №19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная УПК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная ОРК «Таргай» | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,50 | 0,00 | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 14 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 20 | 0 | 11 | 0 | 4 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,79 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,56 | 2,37 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,56 |
| 15 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 18 | 0 | 13 | 20 | 8 | 14 | 0 | 8 | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,83 | 0,00 | 2,05 | 3,15 | 1,26 | 2,20 | 0,00 | 1,26 | 3,15 | 1,26 |
| 16 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,22 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,22 | 0,00 |
| 17 | Куйбышевская центральная котельная | 60 | 2 | 51 | 40 | 13 | 28 | 2 | 29 | 40 | 11 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1,14 | 0,04 | 0,97 | 0,76 | 0,25 | 0,53 | 0,04 | 0,55 | 0,76 | 0,21 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 13 | 0 | 12 | 12 | 4 | 11 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,21 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,37 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 1,11 | 0,28 |
| 19 | Котельная №6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная Садопарковая | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 4,61 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 3,69 |
| 21 | Котельная №32 (БПОУ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,76 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 22 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 23 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,51 |
| 25 | Котельная «РТРС» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная школа №1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 |
| 28 | Котельная школа №23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная школа №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная школа №43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная интернат №66 (Монтажник) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная школа №16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная детского сада №123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Полосухинская | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 35 | Кузнецкая крепость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная НКХП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по котельным, находящимся в эксплуатации ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04) |  | 268 | 33 | 232 | 185 | 97 | 146 | 16 | 104 | 185 | 71 | 91 | 7 | 81 | 0 | 0 | 31 | 10 | 47 | 0 | 26 | 1,19 | 0,15 | 1,03 | 0,82 | 0,43 | 0,65 | 0,07 | 0,46 | 0,82 | 0,32 |
| Прочие котельные (прочие ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная АО «Евразруда» (ЕТО №05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0,00 | 6,00 | 0,86 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 4,29 | 0,86 | 0,00 |
| 40 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| 41 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0,00 | 7,19 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 4,79 | 1,60 | 0,00 |
| 42 | Котельная ООО ТК «Садовая» (ЕТО №07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Котельная ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (ЕТО №08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,00 | 3,17 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 2,11 | 0,70 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 916 | 978 | 1607 | 1193 | 1121 | 364 | 477 | 641 | 702 | 528 | 324 | 274 | 496 | 232 | 174 | 228 | 227 | 470 | 259 | 419 | 0,78 | 0,84 | 1,37 | 1,02 | 0,96 | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,60 | 0,45 |

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Согласно сведениям теплосетевых и теплоснабжающих организаций за 2016-2020 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 2 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Существующая статистика учета отказов теплосетевыми организациями (за исключением АО «Кузбассэнерго») не позволяет проанализировать поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, т.к. в базах данных не указывается начало и окончание времени аварийно-восстановительных работ. Согласно сведениям теплосетевых и теплоснабжающих организаций за 2016-2020 гг. фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом соответствует нормативам, представленным выше.

Таблица 3 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ЕТО №01), эксплуатирующая организация - АО «Кузнецкая ТЭЦ», ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | Статистика восстановлений за 2016-2018 гг. не сводилась. При последующих актуализациях необходимо проводить ежегодный мониторинг времени восстановления работоспособности тепловых сетей. |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  |  |  | 4,6 | 4,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час |  |  |  | 4,6 | 4,5 |

Таблица 4 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ЕТО №01), эксплуатирующая организация - АО «Кузнецкая ТЭЦ», ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | Статистика восстановлений за 2016-2018 гг. не сводилась. При последующих актуализациях необходимо проводить ежегодный мониторинг времени восстановления работоспособности тепловых сетей. |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  |  |  | 4,6 | 4,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час |  |  |  | 4,6 | 4,5 |

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18 МУ.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

Методика Приложения 18 МУ внедрена в ZuluThermo, посредством модуля расчета надежности.

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17  и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

| , | (1.1.) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке  , [1/час], где -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

| , | (1.2.) |
| --- | --- |

где - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 2 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при  имеет следующий вид:

| , |  |  | (1.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий); |  |  |

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

| , | (1.6) |
| --- | --- |

где

|  | - | постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние между секционирующими задвижками, м; |
|  | - | условный диаметр трубопровода, м. |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

|  | (1.7) |
| --- | --- |
| , | (1.8) |

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

  - КТЭЦ

    - КТЭЦ (Кузнецкий район)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 3 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 5 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Кузнецкий район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-БУ3 | задвижка | 0,614 | 0,0060 | 2005 | 1 | 27 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999981 |
| 2 | задвижка | НО2 | 0,614 | 0,0544 | 2005 | 1 | 27 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000012 | 0,0000013 | 0,9999814 |
| 3 | НО2 | узел | 0,614 | 0,0019 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,9999808 |
| 4 | узел | УТ1 | 0,614 | 0,0149 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000003 | 0,0000016 | 0,9999762 |
| 5 | УТ1 | НО200 | 0,614 | 0,1755 | 2005 | 1 | 27 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000040 | 0,0000056 | 0,9999222 |
| 6 | НО200 | задвижка | 0,614 | 0,0021 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000000 | 0,0000056 | 0,9999215 |
| 7 | задвижка | НО8(л.ХФЗ) | 0,614 | 0,5121 | 2005 | 1 | 27 | 0,0000226 | 31,9 | 0,0000116 | 0,0000172 | 0,9997820 |
| 8 | НО8(л.ХФЗ) | НО14 | 0,614 | 0,8344 | 2005 | 1 | 27 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000188 | 0,0000360 | 0,9995493 |
| 9 | НО14 | задвижка | 0,8 | 0,0035 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,7 | 0,0000001 | 0,0000361 | 0,9995479 |
| 10 | задвижка | НО3 | 0,8 | 0,1665 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,8 | 0,0000038 | 0,0000399 | 0,9994786 |
| 11 | НО3 | НО4 | 0,804 | 0,0880 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000020 | 0,0000419 | 0,9994425 |
| 12 | НО4 | НО5 | 0,804 | 0,1997 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000045 | 0,0000464 | 0,9993607 |
| 13 | НО5 | НО6 | 0,804 | 0,0355 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000008 | 0,0000472 | 0,9993462 |
| 14 | НО6 | на предприят. | 0,804 | 0,0039 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000001 | 0,0000473 | 0,9993446 |
| 15 | на предприят. | ТК-4(2Ду800) | 0,804 | 0,0255 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000006 | 0,0000479 | 0,9993342 |
| 16 | ТК-4(2Ду800) | ТК5 (2Ду800) | 0,804 | 0,0550 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000012 | 0,0000491 | 0,9993117 |
| 17 | ТК5 (2Ду800) | задвижка | 0,804 | 0,0017 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 41,9 | 0,0000000 | 0,0000491 | 0,9993111 |
| 18 | задвижка | ТК6 (2Ду800) | 0,804 | 0,0817 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 41,9 | 0,0000018 | 0,0000509 | 0,9992819 |
| 19 | ТК6 (2Ду800) | ТК7 (2Ду800) | 0,804 | 0,0695 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000016 | 0,0000525 | 0,9992561 |
| 20 | ТК7 (2Ду800) | ТК7 (2Ду800) | 0,804 | 0,0015 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000000 | 0,0000525 | 0,9992555 |
| 21 | ТК7 (2Ду800) | ТК8(2Ду800) | 0,804 | 0,1235 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000028 | 0,0000553 | 0,9992096 |
| 22 | ТК8(2Ду800) | ТК9 (2Ду800) | 0,804 | 0,1989 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000045 | 0,0000598 | 0,9991356 |
| 23 | ТК9 (2Ду800) | ТК10(2Ду800) | 0,804 | 0,1377 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000031 | 0,0000629 | 0,9990844 |
| 24 | ТК10(2Ду800) | ТК11 (2Ду800) | 0,804 | 0,0681 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000015 | 0,0000644 | 0,9990591 |
| 25 | ТК11 (2Ду800) | ТК12 (2Ду800) | 0,804 | 0,0237 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000005 | 0,0000649 | 0,9990503 |
| 26 | ТК12 (2Ду800) | ТК13 (2Ду800) | 0,804 | 0,0914 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000021 | 0,0000670 | 0,9990163 |
| 27 | ТК13 (2Ду800) | ТК14 (2Ду800) | 0,804 | 0,1098 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000025 | 0,0000695 | 0,9989754 |
| 28 | ТК14 (2Ду800) | ТК15 (2Ду800) | 0,804 | 0,1084 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000024 | 0,0000719 | 0,9989351 |
| 29 | ТК15 (2Ду800) | ТК16 (2Ду800) | 0,804 | 0,1160 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000026 | 0,0000745 | 0,9988919 |
| 30 | ТК16 (2Ду800) | ТК16 (2Ду800) | 0,804 | 0,0011 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000000 | 0,0000745 | 0,9988915 |
| 31 | ТК16 (2Ду800) | ТК17 (2Ду800) | 0,804 | 0,1124 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000025 | 0,0000770 | 0,9988497 |
| 32 | ТК17 (2Ду800) | ТК18(2Ду800) | 0,804 | 0,1014 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000023 | 0,0000793 | 0,9988120 |
| 33 | ТК18(2Ду800) | ТК19(2Ду800) | 0,804 | 0,1051 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000024 | 0,0000817 | 0,9987729 |
| 34 | ТК19(2Ду800) | ТК19(2Ду800) | 0,804 | 0,0036 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000001 | 0,0000818 | 0,9987716 |
| 35 | ТК19(2Ду800) | задвижка | 0,804 | 0,0016 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 40,5 | 0,0000000 | 0,0000818 | 0,9987711 |
| 36 | задвижка | ТК20 | 0,804 | 0,1166 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 40,5 | 0,0000026 | 0,0000844 | 0,9987308 |
| 37 | ТК20 | ТК21 | 0,804 | 0,2198 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000050 | 0,0000894 | 0,9986433 |
| 38 | ТК21 | ТК21а | 0,804 | 0,2203 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000050 | 0,0000944 | 0,9985556 |
| 39 | ТК21а | ТК22 | 0,804 | 0,0809 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000018 | 0,0000962 | 0,9985234 |
| 40 | ТК22 | ТК23 | 0,804 | 0,0904 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000020 | 0,0000982 | 0,9984874 |
| 41 | ТК23 | ТК24 | 0,614 | 0,0692 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 36,5 | 0,0000016 | 0,0000998 | 0,9984659 |
| 42 | ТК24 | ТК25 | 0,614 | 0,0425 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 36,5 | 0,0000010 | 0,0001008 | 0,9984527 |
| 43 | ТК25 | УТ-3 | 0,309 | 0,0797 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000018 | 0,0001026 | 0,9984407 |
| 44 | УТ-3 | УТ-17 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001037 | 0,9984358 |
| 45 | УТ-17 | УТ-18 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001048 | 0,9984309 |
| 46 | УТ-18 | УТ-19 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001059 | 0,9984260 |
| 47 | УТ-19 | УТ-20 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001070 | 0,9984211 |
| 48 | УТ-20 | УТ-21 | 0,1 | 0,0692 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000016 | 0,0001086 | 0,9984171 |
| 49 | УТ-21 | УТ-23 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001097 | 0,9984122 |
| 50 | УТ-23 | УТ-24 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001108 | 0,9984073 |
| 51 | УТ-24 | УТ-25 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001119 | 0,9984024 |
| 52 | УТ-25 | УТ-26 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001130 | 0,9983975 |
| 53 | УТ-26 | УТ-28а | 0,207 | 0,2500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000056 | 0,0001186 | 0,9983728 |
| 54 | УТ-28а | УТ-29 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001197 | 0,9983679 |
| 55 | УТ-29 | УТ-30 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001208 | 0,9983630 |
| 56 | УТ-30 | УТ-31 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001219 | 0,9983581 |
| 57 | УТ-31 | 40 лет Победы, строящ | 0,1 | 0,0100 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0001221 | 0,9983575 |

Рисунок 4 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.2 МУ)

    - КТЭЦ (Центральный район)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 5 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 6 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Центральный район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-БУ2 | задвижка | 0,614 | 0,0102 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,6 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999994 |
| 2 | задвижка | врезка | 0,614 | 0,0320 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000007 | 0,0000009 | 0,9999975 |
| 3 | врезка | на задвижку | 0,614 | 0,1286 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000029 | 0,0000038 | 0,9999901 |
| 4 | на задвижку | сн | 0,614 | 0,0424 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000010 | 0,0000048 | 0,9999877 |
| 5 | сн | на НКАЗ-1 | 0,614 | 0,1025 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000023 | 0,0000071 | 0,9999818 |
| 6 | на НКАЗ-1 | НО1(2Ду600) | 0,614 | 0,0121 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000003 | 0,0000074 | 0,9999811 |
| 7 | НО1(2Ду600) | НО2(2Ду600) | 0,614 | 0,0698 | 2007 | 1 | 25 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000016 | 0,0000090 | 0,9999771 |
| 8 | НО2(2Ду600) | НО3(2Ду600) | 0,614 | 0,1115 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000025 | 0,0000115 | 0,9999707 |
| 9 | НО3(2Ду600) | НО4(2Ду600) | 0,614 | 0,0963 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000022 | 0,0000137 | 0,9999651 |
| 10 | НО4(2Ду600) | НО5(2Ду600) | 0,614 | 0,1040 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000023 | 0,0000160 | 0,9999591 |
| 11 | НО5(2Ду600) | узел | 0,614 | 0,0047 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000001 | 0,0000161 | 0,9999588 |
| 12 | узел | НО6 | 0,614 | 0,1904 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000043 | 0,0000204 | 0,9999478 |
| 13 | НО6 | п | 0,614 | 0,1323 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000030 | 0,0000234 | 0,9999402 |
| 14 | п | НО7 | 0,614 | 0,0091 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000002 | 0,0000236 | 0,9999397 |
| 15 | НО7 | е | 0,614 | 0,0126 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 32,7 | 0,0000002 | 0,0000238 | 0,9999391 |
| 16 | е | СЗ-6 | 0,614 | 0,0475 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000113 | 36,1 | 0,0000005 | 0,0000243 | 0,9999376 |
| 17 | СЗ-6 | к | 0,614 | 0,0031 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000113 | 36,1 | 0,0000000 | 0,0000243 | 0,9999375 |
| 18 | к | В | 0,614 | 0,0014 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000113 | 63,1 | 0,0000000 | 0,0000243 | 0,9999374 |
| 19 | В | СЗ-4 | 0,704 | 0,0048 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 42,3 | 0,0000001 | 0,0000244 | 0,9999372 |
| 20 | СЗ-4 | л | 0,704 | 0,0442 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000005 | 0,0000249 | 0,9999358 |
| 21 | л | ноVIII | 0,704 | 0,0419 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000004 | 0,0000253 | 0,9999347 |
| 22 | ноVIII | ноIX | 0,704 | 0,1118 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000010 | 0,0000263 | 0,9999318 |
| 23 | ноIX | ноX | 0,704 | 0,0641 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000006 | 0,0000269 | 0,9999301 |
| 24 | ноX | ноXI | 0,704 | 0,0398 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000004 | 0,0000273 | 0,9999291 |
| 25 | ноXI | ноXII | 0,704 | 0,0634 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000007 | 0,0000280 | 0,9999271 |
| 26 | ноXII | ноXIII(Ду700) | 0,704 | 0,1683 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000019 | 0,0000299 | 0,9999218 |
| 27 | ноXIII(Ду700) | ноXIV(Ду700) | 0,704 | 0,1958 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000022 | 0,0000321 | 0,9999156 |
| 28 | ноXIV(Ду700) | ноXV(Ду700) | 0,704 | 0,1892 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000342 | 0,9999096 |
| 29 | ноXV(Ду700) | ноXVI(Ду700) | 0,704 | 0,1901 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000363 | 0,9999036 |
| 30 | ноXVI(Ду700) | ноXVII(Ду700) | 0,704 | 0,1954 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000022 | 0,0000385 | 0,9998974 |
| 31 | ноXVII(Ду700) | ноXVIII(Ду700) | 0,704 | 0,1833 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000406 | 0,9998916 |
| 32 | ноXVIII(Ду700) | ноIX(Ду700) | 0,704 | 0,1818 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000427 | 0,9998858 |
| 33 | ноIX(Ду700) | ноXX(Ду700) | 0,704 | 0,1353 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000015 | 0,0000442 | 0,9998815 |
| 34 | ноXX(Ду700) | на перем | 0,704 | 0,0106 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000001 | 0,0000443 | 0,9998812 |
| 35 | на перем | СЗ-2 | 0,704 | 0,0020 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000000 | 0,0000443 | 0,9998811 |
| 36 | СЗ-2 | ноXXI(Ду700) | 0,704 | 0,1288 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000015 | 0,0000458 | 0,9998775 |
| 37 | ноXXI(Ду700) | но | 0,704 | 0,2075 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000023 | 0,0000481 | 0,9998717 |
| 38 | но | но1(т/м2) | 0,704 | 0,1632 | 1989 | 1 | 43 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000018 | 0,0000499 | 0,9998671 |
| 39 | но1(т/м2) | но2(т/м2) | 0,704 | 0,0462 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000005 | 0,0000504 | 0,9998658 |
| 40 | но2(т/м2) | но3(т/м2) | 0,704 | 0,1372 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000015 | 0,0000519 | 0,9998620 |
| 41 | но3(т/м2) | но4(т/м2) | 0,704 | 0,0596 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000007 | 0,0000526 | 0,9998603 |
| 42 | но4(т/м2) | но5(т/м2) | 0,704 | 0,1165 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000013 | 0,0000539 | 0,9998570 |
| 43 | но5(т/м2) | но6(ТК-7 т/м2) | 0,704 | 0,1037 | 2006 | 1 | 26 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000012 | 0,0000551 | 0,9998541 |
| 44 | но6(ТК-7 т/м2) | но7(т/м2) | 0,704 | 0,1118 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000092 | 31,7 | 0,0000010 | 0,0000561 | 0,9998515 |
| 45 | но7(т/м2) | НО12(т/м№2) | 0,704 | 0,1505 | 2001 | 1 | 31 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000017 | 0,0000578 | 0,9998473 |
| 46 | НО12(т/м№2) | НО13(т/м2) | 0,704 | 0,1690 | 2001 | 1 | 31 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000019 | 0,0000597 | 0,9998426 |
| 47 | НО13(т/м2) | НО14(т/м№2) | 0,704 | 0,1660 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000019 | 0,0000616 | 0,9998380 |
| 48 | НО14(т/м№2) | НО15(т/м№2) | 0,704 | 0,1905 | 2001 | 1 | 31 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000021 | 0,0000637 | 0,9998327 |
| 49 | НО15(т/м№2) | НО17(т/м№2) | 0,704 | 0,1568 | 2001 | 1 | 31 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000018 | 0,0000655 | 0,9998283 |
| 50 | НО17(т/м№2) | НО18(т/м2) | 0,704 | 0,1008 | 2001 | 1 | 31 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000011 | 0,0000666 | 0,9998255 |
| 51 | НО18(т/м2) | НО19(т/м2) | 0,704 | 0,1124 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000013 | 0,0000679 | 0,9998224 |
| 52 | НО19(т/м2) | НО20(т/м2) | 0,704 | 0,1392 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000016 | 0,0000695 | 0,9998185 |
| 53 | НО20(т/м2) | НО20а(т/м2) | 0,704 | 0,0075 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000001 | 0,0000696 | 0,9998183 |
| 54 | НО20а(т/м2) | НО21(т/м2) | 0,704 | 0,0984 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000011 | 0,0000707 | 0,9998155 |
| 55 | НО21(т/м2) | НО22(т/м2) | 0,704 | 0,2541 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000029 | 0,0000736 | 0,9998084 |
| 56 | НО22(т/м2) | НО23(т/м2) | 0,704 | 0,1203 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000014 | 0,0000750 | 0,9998050 |
| 57 | НО23(т/м2) | НО24(т/м2) | 0,704 | 0,0424 | 2002 | 1 | 30 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000005 | 0,0000755 | 0,9998038 |
| 58 | НО24(т/м2) | НО25(т/м2) | 0,704 | 0,0980 | 2008 | 1 | 24 | 0,0000102 | 31,7 | 0,0000010 | 0,0000765 | 0,9998013 |
| 59 | НО25(т/м2) | узел | 0,704 | 0,0459 | 2006 | 1 | 26 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000005 | 0,0000770 | 0,9998000 |
| 60 | узел | узел | 0,704 | 0,0036 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000000 | 0,0000770 | 0,9997999 |
| 61 | узел | узел | 0,704 | 0,2748 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000031 | 0,0000801 | 0,9997922 |
| 62 | узел | СЗ-2 | 0,704 | 0,1509 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000017 | 0,0000818 | 0,9997880 |
| 63 | СЗ-2 | КЗС-2 | 0,704 | 0,0019 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000000 | 0,0000818 | 0,9997879 |
| 64 | КЗС-2 | КЗС-2 | 0,704 | 0,0015 | 1989 | 2 | 43 | 0,0000113 | 42,3 | 0,0000000 | 0,0000818 | 0,9997878 |
| 65 | КЗС-2 | ТК20ул.Др. | 1 | 0,5139 | 1989 | 1 | 43 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000116 | 0,0000934 | 0,9997345 |
| 66 | ТК20ул.Др. | ТК16ул.Др. | 1 | 0,3824 | 1989 | 2 | 43 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000086 | 0,0001020 | 0,9996948 |
| 67 | ТК16ул.Др. | на ПНС | 1 | 0,0078 | 2003 | 2 | 29 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000002 | 0,0001022 | 0,9996940 |
| 68 | на ПНС | ПНС-11ул.Дружбы | 1 | 0,0071 | 2003 | 2 | 29 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000002 | 0,0001024 | 0,9996933 |
| 69 | ПНС-11ул.Дружбы | на ПНС | 1 | 0,0091 | 2003 | 2 | 29 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000002 | 0,0001026 | 0,9996924 |
| 70 | на ПНС | ТК-15Др. | 1 | 0,0344 | 2007 | 1 | 25 | 0,0000226 | 60,0 | 0,0000008 | 0,0001034 | 0,9996887 |
| 71 | ТК-15Др. | узел | 1 | 0,1414 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 60,0 | 0,0000032 | 0,0001066 | 0,9996737 |
| 72 | узел | ТК14 | 1 | 0,0015 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001066 | 0,9996736 |
| 73 | ТК14 | узел | 1 | 0,0021 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001066 | 0,9996734 |
| 74 | узел | ТК13ул.Др. | 1 | 0,1177 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 60,0 | 0,0000020 | 0,0001086 | 0,9996640 |
| 75 | ТК13ул.Др. | ТК13Др. | 1 | 0,0020 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9996638 |
| 76 | ТК13Др. | ТК13ул.Др. | 1 | 0,0024 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9996636 |
| 77 | ТК13ул.Др. | задвижка | 0,704 | 0,0034 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 42,8 | 0,0000001 | 0,0001087 | 0,9996634 |
| 78 | задвижка | узел | 0,704 | 0,2360 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 39,4 | 0,0000044 | 0,0001131 | 0,9996499 |
| 79 | узел | ТК12ул.Др. | 0,704 | 0,0026 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001131 | 0,9996498 |
| 80 | ТК12ул.Др. | ТК12ул.Др. | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001131 | 0,9996497 |
| 81 | ТК12ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001131 | 0,9996496 |
| 82 | узел | ТК11Др. | 0,704 | 0,1327 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000022 | 0,0001153 | 0,9996427 |
| 83 | ТК11Др. | ТК11ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001153 | 0,9996426 |
| 84 | ТК11ул.Др. | ТК11ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001153 | 0,9996425 |
| 85 | ТК11ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001153 | 0,9996424 |
| 86 | узел | ТК10 | 0,704 | 0,1335 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000023 | 0,0001176 | 0,9996354 |
| 87 | ТК10 | узел | 0,704 | 0,1228 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000028 | 0,0001204 | 0,9996268 |
| 88 | узел | ТК9ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001204 | 0,9996267 |
| 89 | ТК9ул.Др. | ТК9ул.Др. | 0,704 | 0,0015 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001204 | 0,9996266 |
| 90 | ТК9ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0644 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000015 | 0,0001219 | 0,9996221 |
| 91 | узел | ТК8ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001219 | 0,9996220 |
| 92 | ТК8ул.Др. | ТК8ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001219 | 0,9996219 |
| 93 | ТК8ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001219 | 0,9996218 |
| 94 | узел | ТК7ул.Др. | 0,704 | 0,0531 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000009 | 0,0001228 | 0,9996190 |
| 95 | ТК7ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0016 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001228 | 0,9996189 |
| 96 | узел | ТК6ул.Др. | 0,704 | 0,0445 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000008 | 0,0001236 | 0,9996166 |
| 97 | ТК6ул.Др. | ТК6ул.Др. | 0,704 | 0,0019 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9996165 |
| 98 | ТК6ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0019 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9996164 |
| 99 | узел | НО | 0,704 | 0,0690 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000012 | 0,0001248 | 0,9996128 |
| 100 | НО | узел | 0,704 | 0,0679 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000011 | 0,0001259 | 0,9996092 |
| 101 | узел | ТК5ул.Др. | 0,704 | 0,0034 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000001 | 0,0001260 | 0,9996090 |
| 102 | ТК5ул.Др. | ТК5ул.Др. | 0,704 | 0,0017 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996089 |
| 103 | ТК5ул.Др. | ТК4ул.Др. | 0,704 | 0,0010 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996088 |
| 104 | ТК4ул.Др. | ТК4ул.Др. | 0,704 | 0,0010 | 1989 | 2 | 43 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996087 |
| 105 | ТК4ул.Др. | задвижка | 0,704 | 0,0016 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 37,6 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996086 |
| 106 | задвижка | ТК4Др. | 0,704 | 0,0006 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 37,6 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996086 |
| 107 | ТК4Др. | узел | 0,704 | 0,0832 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000019 | 0,0001279 | 0,9996026 |
| 108 | узел | ТК3ул.Др. | 0,704 | 0,0021 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001279 | 0,9996024 |
| 109 | ТК3ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0016 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001279 | 0,9996023 |
| 110 | узел | узел | 0,704 | 0,2470 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 41,1 | 0,0000042 | 0,0001321 | 0,9995888 |
| 111 | узел | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0010 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995887 |
| 112 | ТК2ул.Др. | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995886 |
| 113 | ТК2ул.Др. | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0014 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995885 |
| 114 | ТК2ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995884 |
| 115 | узел | ТК1ул.Др. | 0,704 | 0,1535 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000035 | 0,0001356 | 0,9995773 |
| 116 | ТК1ул.Др. | узел | 0,614 | 0,0016 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 36,8 | 0,0000000 | 0,0001356 | 0,9995772 |
| 117 | узел | уз."А"ул.Др. | 0,704 | 0,0556 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 42,6 | 0,0000011 | 0,0001367 | 0,9995734 |
| 118 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,704 | 0,0012 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 42,6 | 0,0000000 | 0,0001367 | 0,9995733 |
| 119 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,515 | 0,0012 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001367 | 0,9995732 |
| 120 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001367 | 0,9995732 |
| 121 | уз."А"ул.Др. | узел | 0,515 | 0,0560 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000013 | 0,0001380 | 0,9995702 |
| 122 | узел | ТК15ул.Окт. | 0,515 | 0,0014 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001380 | 0,9995701 |
| 123 | ТК15ул.Окт. | задвижка | 0,515 | 0,0020 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001380 | 0,9995700 |
| 124 | задвижка | узел | 0,515 | 0,0888 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,4 | 0,0000020 | 0,0001400 | 0,9995654 |
| 125 | узел | ТК14ул.Окт. | 0,515 | 0,0015 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001400 | 0,9995653 |
| 126 | ТК14ул.Окт. | узел | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001400 | 0,9995653 |
| 127 | узел | ТК13ул.Окт. | 0,515 | 0,0778 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000018 | 0,0001418 | 0,9995612 |
| 128 | ТК13ул.Окт. | ТК13ул.Окт. | 0,515 | 0,0010 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001418 | 0,9995611 |
| 129 | ТК13ул.Окт. | узел | 0,515 | 0,0011 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001418 | 0,9995610 |
| 130 | узел | узел | 0,515 | 0,1548 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000035 | 0,0001453 | 0,9995529 |
| 131 | узел | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0012 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 132 | ТК12ул.Окт. | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0009 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 133 | ТК12ул.Окт. | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 134 | ТК12ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0010 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 135 | узел | узел | 0,408 | 0,1829 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000041 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 136 | узел | ТК11ул.Окт. | 0,515 | 0,0006 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000000 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 137 | ТК11ул.Окт. | ТК11ул.Окт. | 0,408 | 0,0005 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 138 | ТК11ул.Окт. | ТК11ул.Окт. | 0,408 | 0,0005 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 139 | ТК11ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0692 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000016 | 0,0001510 | 0,9995425 |
| 140 | узел | ТК10ул.Окт. | 0,408 | 0,0009 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001510 | 0,9995425 |
| 141 | ТК10ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0009 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001510 | 0,9995425 |
| 142 | узел | узел | 0,408 | 0,0779 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000018 | 0,0001528 | 0,9995393 |
| 143 | узел | ТК9ул.Окт. | 0,408 | 0,0019 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001528 | 0,9995392 |
| 144 | ТК9ул.Окт. | ТК9ул.Окт. | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001528 | 0,9995392 |
| 145 | ТК9ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0006 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001528 | 0,9995392 |
| 146 | узел | узел | 0,408 | 0,1154 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000026 | 0,0001554 | 0,9995345 |
| 147 | узел | ТК8ул.Окт. | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001554 | 0,9995345 |
| 148 | ТК8ул.Окт. | задвижка | 0,408 | 0,0010 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001554 | 0,9995345 |
| 149 | задвижка | узел | 0,408 | 0,0496 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000011 | 0,0001565 | 0,9995325 |
| 150 | узел | ТК7ул.Окт. | 0,408 | 0,0008 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001565 | 0,9995325 |
| 151 | ТК7ул.Окт. | ТК7ул.Окт. | 0,408 | 0,0007 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001565 | 0,9995325 |
| 152 | ТК7ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0454 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000010 | 0,0001575 | 0,9995306 |
| 153 | узел | ТК6ул.Окт. | 0,408 | 0,0012 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001575 | 0,9995305 |
| 154 | ТК6ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001575 | 0,9995305 |
| 155 | узел | задвижка | 0,408 | 0,0966 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000022 | 0,0001597 | 0,9995265 |
| 156 | задвижка | ТК5ул.Окт. | 0,408 | 0,0016 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 23,6 | 0,0000000 | 0,0001597 | 0,9995264 |
| 157 | ТК5ул.Окт. | задвижка | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 23,6 | 0,0000000 | 0,0001597 | 0,9995264 |
| 158 | задвижка | ТК2ул.Сеч. | 0,408 | 0,3298 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 21,8 | 0,0000074 | 0,0001671 | 0,9995137 |
| 159 | ТК2ул.Сеч. | ТК4ул.Сеч. | 0,408 | 0,2059 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 21,9 | 0,0000046 | 0,0001717 | 0,9995057 |
| 160 | ТК4ул.Сеч. | задвижка | 0,259 | 0,0022 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000001 | 0,0001718 | 0,9995056 |
| 161 | задвижка | К-15* | 0,309 | 0,0401 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000009 | 0,0001727 | 0,9995043 |
| 162 | К-15* | К-14* | 0,259 | 0,0430 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000010 | 0,0001737 | 0,9995032 |
| 163 | К-14* | К-14 | 0,207 | 0,0642 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000014 | 0,0001751 | 0,9995019 |
| 164 | К-14 | К-13 | 0,207 | 0,0552 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000012 | 0,0001763 | 0,9995007 |
| 165 | К-13 | К-12 | 0,207 | 0,0846 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000019 | 0,0001782 | 0,9994989 |
| 166 | К-12 | К-11 | 0,207 | 0,0949 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000021 | 0,0001803 | 0,9994969 |
| 167 | К-11 | К-10 | 0,259 | 0,0653 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000015 | 0,0001818 | 0,9994952 |
| 168 | К-10 | К-9 | 0,207 | 0,0811 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000018 | 0,0001836 | 0,9994935 |
| 169 | К-9 | К-9 | 0,207 | 0,1666 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000038 | 0,0001874 | 0,9994900 |
| 170 | К-9 | К-8 | 0,309 | 0,0650 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000015 | 0,0001889 | 0,9994881 |
| 171 | К-8 | К-15 | 0,259 | 0,0864 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000019 | 0,0001908 | 0,9994859 |
| 172 | К-15 | К-16 | 0,259 | 0,0969 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000022 | 0,0001930 | 0,9994834 |
| 173 | К-16 | К-17 | 0,259 | 0,1012 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000023 | 0,0001953 | 0,9994808 |
| 174 | К-17 | К-18 | 0,259 | 0,0431 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000010 | 0,0001963 | 0,9994797 |
| 175 | К-18 | узел | 0,15 | 0,0536 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0001975 | 0,9994788 |
| 176 | узел | Кутузова,23 | 0,15 | 0,0903 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000020 | 0,0001995 | 0,9994774 |

Рисунок 6 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.2 МУ)

  - ЗСТЭЦ

    - ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 7 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 7 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСТЭЦ (Заводской р-н) | задвижка | 1,198 | 0,0071 | 1961 | 1 | 71 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999999 |
| 2 | задвижка | на пред. | 1,198 | 0,3894 | 1961 | 1 | 71 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000088 | 0,0000090 | 0,9999953 |
| 3 | на пред. | узел | 1,198 | 0,2000 | 1961 | 1 | 71 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000045 | 0,0000135 | 0,9999929 |
| 4 | узел | т.А перемычка | 1,198 | 0,0283 | 1961 | 1 | 71 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000006 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 5 | т.А перемычка | переход | 1,198 | 0,0010 | 1961 | 1 | 71 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 6 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0017 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 7 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0017 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 8 | переход | НО- т.А | 1,198 | 0,0016 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 9 | НО- т.А | т.А | 1,198 | 0,0026 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000001 | 0,0000142 | 0,9999926 |
| 10 | т.А | задвижка | 1,198 | 0,0008 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,9999926 |
| 11 | задвижка | переход | 1,198 | 0,0011 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,9999926 |
| 12 | переход | НО-I-1 | 0,7 | 0,0045 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0000143 | 0,9999926 |
| 13 | НО-I-1 | НО-I-2 | 0,7 | 0,0463 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000010 | 0,0000153 | 0,9999923 |
| 14 | НО-I-2 | узел | 0,7 | 0,0023 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0000154 | 0,9999923 |
| 15 | узел | узел | 0,7 | 0,0523 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000012 | 0,0000166 | 0,9999920 |
| 16 | узел | НО-I-3 | 0,7 | 0,0441 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000010 | 0,0000176 | 0,9999917 |
| 17 | НО-I-3 | НО-I-4 | 0,7 | 0,0691 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000016 | 0,0000192 | 0,9999913 |
| 18 | НО-I-4 | узел | 0,7 | 0,0021 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000192 | 0,9999913 |
| 19 | узел | узел | 0,7 | 0,0371 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000008 | 0,0000200 | 0,9999911 |
| 20 | узел | НО-I-5 | 0,7 | 0,0022 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000200 | 0,9999911 |
| 21 | НО-I-5 | НО-I-6 | 0,7 | 0,0591 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000013 | 0,0000213 | 0,9999907 |
| 22 | НО-I-6 | НО-I-7 | 0,7 | 0,1459 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000033 | 0,0000246 | 0,9999898 |
| 23 | НО-I-7 | узел | 0,7 | 0,0680 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000015 | 0,0000261 | 0,9999894 |
| 24 | узел | узел | 0,7 | 0,0022 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000261 | 0,9999894 |
| 25 | узел | НО-I-8 | 0,7 | 0,0021 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000261 | 0,9999894 |
| 26 | НО-I-8 | ТК-I-1 | 0,7 | 0,0303 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000007 | 0,0000268 | 0,9999892 |
| 27 | ТК-I-1 | переход | 0,7 | 0,0017 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000268 | 0,9999892 |
| 28 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0022 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000001 | 0,0000269 | 0,9999892 |
| 29 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0021 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000269 | 0,9999892 |
| 30 | переход | НО-I-9 | 0,7 | 0,0372 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 40,1 | 0,0000008 | 0,0000277 | 0,9999890 |
| 31 | НО-I-9 | узел | 0,7 | 0,0046 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 40,1 | 0,0000001 | 0,0000278 | 0,9999890 |
| 32 | узел | переход | 0,7 | 0,0774 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 40,1 | 0,0000017 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 33 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0010 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 34 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0013 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 35 | переход | ТК-I-4 | 0,7 | 0,0013 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 36 | ТК-I-4 | ТК-I-4 | 0,7 | 0,0035 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0000296 | 0,9999885 |
| 37 | ТК-I-4 | НО-I-11 | 0,7 | 0,1475 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000033 | 0,0000329 | 0,9999876 |
| 38 | НО-I-11 | узел | 0,7 | 0,1653 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000037 | 0,0000366 | 0,9999866 |
| 39 | узел | НО-I-12 | 0,7 | 0,0030 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0000367 | 0,9999866 |
| 40 | НО-I-12 | узел | 0,7 | 0,0192 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000004 | 0,0000371 | 0,9999865 |
| 41 | узел | ТК-I-5 | 0,7 | 0,1153 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000026 | 0,0000397 | 0,9999858 |
| 42 | ТК-I-5 | НО-I-13 | 0,7 | 0,0009 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000397 | 0,9999858 |
| 43 | НО-I-13 | ТК-I-5 | 0,7 | 0,0013 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000397 | 0,9999858 |
| 44 | ТК-I-5 | узел | 0,7 | 0,0696 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000016 | 0,0000413 | 0,9999854 |
| 45 | узел | ТК-I-6 | 0,7 | 0,0843 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000019 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 46 | ТК-I-6 | узел | 0,7 | 0,0010 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 47 | узел | ТК-I-6 | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 48 | ТК-I-6 | переход | 0,7 | 0,0009 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 49 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0013 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 50 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0015 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 51 | переход | узел | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 52 | узел | узел | 0,7 | 0,0782 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000018 | 0,0000450 | 0,9999844 |
| 53 | узел | узел | 0,7 | 0,0777 | 1989 | 1 | 43 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000018 | 0,0000468 | 0,9999839 |
| 54 | узел | НО-I-15 | 0,7 | 0,0028 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000469 | 0,9999839 |
| 55 | НО-I-15 | ТК-I-7 | 0,7 | 0,0061 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000470 | 0,9999839 |
| 56 | ТК-I-7 | узел | 0,7 | 0,0787 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000018 | 0,0000488 | 0,9999834 |
| 57 | узел | узел | 0,7 | 0,0833 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000019 | 0,0000507 | 0,9999829 |
| 58 | узел | НО-I-16 | 0,7 | 0,0035 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000508 | 0,9999829 |
| 59 | НО-I-16 | НО-I-17 | 0,7 | 0,1286 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000029 | 0,0000537 | 0,9999821 |
| 60 | НО-I-17 | ТК-I-8 | 0,7 | 0,0043 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000538 | 0,9999821 |
| 61 | ТК-I-8 | узел | 0,7 | 0,1080 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000024 | 0,0000562 | 0,9999814 |
| 62 | узел | НО-I-18 | 0,7 | 0,0496 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000011 | 0,0000573 | 0,9999811 |
| 63 | НО-I-18 | ТК-I-9 | 0,7 | 0,1320 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000030 | 0,0000603 | 0,9999803 |
| 64 | ТК-I-9 | ТК-I-9 | 0,7 | 0,0007 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000000 | 0,0000603 | 0,9999803 |
| 65 | ТК-I-9 | НО-I-19 | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000000 | 0,0000603 | 0,9999803 |
| 66 | НО-I-19 | НО-I-20 | 0,7 | 0,0450 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000010 | 0,0000613 | 0,9999800 |
| 67 | НО-I-20 | переход | 0,7 | 0,1185 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000027 | 0,0000640 | 0,9999793 |
| 68 | переход | ТК-I-10 | 0,6 | 0,0011 | 1992 | 1 | 40 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000640 | 0,9999793 |
| 69 | ТК-I-10 | переход | 0,6 | 0,0015 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000640 | 0,9999793 |
| 70 | переход | узел | 0,7 | 0,1209 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000027 | 0,0000667 | 0,9999785 |
| 71 | узел | узел | 0,7 | 0,0216 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000005 | 0,0000672 | 0,9999784 |
| 72 | узел | НО-I-21 | 0,7 | 0,0181 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000004 | 0,0000676 | 0,9999783 |
| 73 | НО-I-21 | НО-I-22 | 0,7 | 0,0758 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000017 | 0,0000693 | 0,9999778 |
| 74 | НО-I-22 | узел | 0,7 | 0,0223 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000005 | 0,0000698 | 0,9999777 |
| 75 | узел | НО-I-23 | 0,7 | 0,0471 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000709 | 0,9999774 |
| 76 | НО-I-23 | узел | 0,7 | 0,0394 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000009 | 0,0000718 | 0,9999772 |
| 77 | узел | НО-I-24 | 0,7 | 0,0398 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000009 | 0,0000727 | 0,9999770 |
| 78 | НО-I-24 | узел | 0,7 | 0,0644 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000015 | 0,0000742 | 0,9999766 |
| 79 | узел | ТК-I-11 | 0,7 | 0,0614 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000014 | 0,0000756 | 0,9999762 |
| 80 | ТК-I-11 | НО-I-25 | 0,7 | 0,0010 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000756 | 0,9999762 |
| 81 | НО-I-25 | узел | 0,7 | 0,0477 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000767 | 0,9999759 |
| 82 | узел | ТК-I-12 | 0,7 | 0,0662 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000015 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 83 | ТК-I-12 | переход | 0,7 | 0,0014 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 84 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0009 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 85 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0009 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 86 | переход | НО-I-26 | 0,7 | 0,0013 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 87 | НО-I-26 | НО-I-27 | 0,7 | 0,2934 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000066 | 0,0000848 | 0,9999737 |
| 88 | НО-I-27 | НО-I-28 | 0,7 | 0,1720 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000039 | 0,0000887 | 0,9999726 |
| 89 | НО-I-28 | НО-I-29 | 0,7 | 0,0693 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000016 | 0,0000903 | 0,9999722 |
| 90 | НО-I-29 | НО-I-30 | 0,7 | 0,0900 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000020 | 0,0000923 | 0,9999716 |
| 91 | НО-I-30 | ТК-I-13 | 0,7 | 0,0010 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000000 | 0,0000923 | 0,9999716 |
| 92 | ТК-I-13 | НО-I-31 | 0,7 | 0,1143 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000026 | 0,0000949 | 0,9999709 |
| 93 | НО-I-31 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0932 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000021 | 0,0000970 | 0,9999703 |
| 94 | ТК-I-14 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0040 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000001 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 95 | ТК-I-14 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0010 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 96 | ТК-I-14 | переход | 0,7 | 0,0009 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 97 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0013 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 49,4 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 98 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0011 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 49,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 99 | переход | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0014 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 100 | ТК-I-14 | ТК-III-1 | 0,7 | 0,0239 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000005 | 0,0000976 | 0,9999701 |
| 101 | ТК-III-1 | НО-III-1 | 0,6 | 0,0676 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 35,7 | 0,0000015 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 102 | НО-III-1 | ТК-III-2 | 0,6 | 0,0008 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 35,7 | 0,0000000 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 103 | ТК-III-2 | узел | 0,6 | 0,0007 | 2001 | 2 | 31 | 0,0000226 | 35,7 | 0,0000000 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 104 | узел | переход | 0,5 | 0,0009 | 2001 | 2 | 31 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 105 | переход | ТК-III-4 | 0,5 | 0,2519 | 2001 | 2 | 31 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000057 | 0,0001048 | 0,9999685 |
| 106 | ТК-III-4 | узел | 0,5 | 0,0020 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001048 | 0,9999685 |
| 107 | узел | узел | 0,5 | 0,0525 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000012 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 108 | узел | узел | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 109 | узел | ТК-III-5 | 0,5 | 0,0012 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 110 | ТК-III-5 | ТК-III-5 | 0,5 | 0,0017 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 111 | ТК-III-5 | переход | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 112 | переход | узел | 0,5 | 0,1148 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000026 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 113 | узел | НО-III-4 | 0,5 | 0,0006 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 114 | НО-III-4 | ТК-III-6 | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 115 | ТК-III-6 | узел | 0,5 | 0,0011 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 116 | узел | НЩО | 0,6 | 0,1151 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000026 | 0,0001112 | 0,9999671 |
| 117 | НЩО | НО-III-5 | 0,6 | 0,0451 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000010 | 0,0001122 | 0,9999668 |
| 118 | НО-III-5 | ТК-III-7 | 0,6 | 0,0010 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0001122 | 0,9999668 |
| 119 | ТК-III-7 | узел | 0,5 | 0,0592 | 2005 | 2 | 27 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000013 | 0,0001135 | 0,9999665 |
| 120 | узел | ТК-III-8 | 0,5 | 0,0017 | 2005 | 2 | 27 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001135 | 0,9999665 |
| 121 | ТК-III-8 | узел | 0,5 | 0,0016 | 2005 | 2 | 27 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001135 | 0,9999665 |
| 122 | узел | узел | 0,5 | 0,2072 | 2005 | 2 | 27 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000047 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 123 | узел | НО-III-7 | 0,5 | 0,0004 | 2005 | 2 | 27 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 124 | НО-III-7 | ТК-III-9 | 0,5 | 0,0009 | 2005 | 2 | 27 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 125 | ТК-III-9 | узел | 0,5 | 0,0003 | 1960 | 2 | 72 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 126 | узел | переход | 0,5 | 0,0007 | 1960 | 2 | 72 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 127 | переход | НО-III-7* | 0,47 | 0,0932 | 2007 | 2 | 25 | 0,0000226 | 27,2 | 0,0000021 | 0,0001203 | 0,9999651 |
| 128 | НО-III-7* | узел | 0,47 | 0,0578 | 2007 | 2 | 25 | 0,0000226 | 27,2 | 0,0000013 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 129 | узел | ТК-III-10 | 0,47 | 0,0011 | 2007 | 2 | 25 | 0,0000226 | 27,2 | 0,0000000 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 130 | ТК-III-10 | узел | 0,45 | 0,0010 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 131 | узел | переход | 0,45 | 0,0010 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 132 | переход | переход | 0,5 | 0,1209 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000020 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 133 | переход | ТК-III-11 | 0,5 | 0,0009 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 134 | ТК-III-11 | НО-III-9 | 0,5 | 0,0009 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 135 | НО-III-9 | задвижка | 0,5 | 0,0013 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 136 | задвижка | узел | 0,5 | 0,1030 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000017 | 0,0001253 | 0,9999640 |
| 137 | узел | ТК-III-12 | 0,5 | 0,0007 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9999640 |
| 138 | ТК-III-12 | узел | 0,5 | 0,0012 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9999640 |
| 139 | узел | узел | 0,5 | 0,2093 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000035 | 0,0001288 | 0,9999633 |
| 140 | узел | НО-III-11 | 0,5 | 0,0011 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001288 | 0,9999633 |
| 141 | НО-III-11 | ТК-III-13 | 0,5 | 0,0012 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001288 | 0,9999633 |
| 142 | ТК-III-13 | узел | 0,5 | 0,0505 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000009 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 143 | узел | ТК-III-14 | 0,45 | 0,0004 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 144 | ТК-III-14 | НО-III-12 | 0,45 | 0,0007 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 145 | НО-III-12 | переход | 0,45 | 0,0008 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 146 | переход | узел | 0,5 | 0,1188 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000019 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 147 | узел | НО-III-13 | 0,5 | 0,0005 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 148 | НО-III-13 | ТК-III-15 | 0,5 | 0,0008 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 149 | ТК-III-15 | узел | 0,5 | 0,0009 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 150 | узел | НО-III-14 | 0,5 | 0,1169 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000018 | 0,0001334 | 0,9999623 |
| 151 | НО-III-14 | ТК-III-16 | 0,5 | 0,0015 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001334 | 0,9999623 |
| 152 | ТК-III-16 | узел | 0,5 | 0,1086 | 2011 | 2 | 21 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000017 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 153 | узел | ТК-III-17 | 0,5 | 0,0005 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 154 | ТК-III-17 | ТК-III-17 | 0,5 | 0,0007 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 155 | ТК-III-17 | переход | 0,5 | 0,0011 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 156 | переход | узел | 0,5 | 0,1243 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000028 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 157 | узел | ТК-III-18 | 0,35 | 0,0005 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,2 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 158 | ТК-III-18 | задвижка | 0,3 | 0,0009 | 1989 | 2 | 43 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 159 | задвижка | НО-III-16 | 0,35 | 0,0009 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 160 | НО-III-16 | переход | 0,35 | 0,0009 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 161 | переход | узел | 0,35 | 0,0724 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000016 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 162 | узел | НО-III-17 | 0,35 | 0,0008 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 163 | НО-III-17 | ТК-III-19 | 0,35 | 0,0009 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 164 | ТК-III-19 | узел | 0,35 | 0,0004 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 165 | узел | переход | 0,35 | 0,0009 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 166 | переход | переход | 0,4 | 0,0444 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000010 | 0,0001405 | 0,9999610 |
| 167 | переход | ТК-III-20 | 0,5 | 0,0013 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,4 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9999610 |
| 168 | ТК-III-20 | задвижка | 0,5 | 0,0019 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9999610 |
| 169 | задвижка | узел | 0,5 | 0,1356 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000031 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 170 | узел | ТК-III-21 | 0,5 | 0,0007 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 171 | ТК-III-21 | ТК-III-21 | 0,5 | 0,0010 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 172 | ТК-III-21 | НО-III-19 | 0,5 | 0,0012 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 173 | НО-III-19 | узел | 0,5 | 0,0008 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 174 | узел | переход | 0,5 | 0,0006 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 175 | переход | НО-III-20 | 0,4 | 0,1044 | 2002 | 2 | 30 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000024 | 0,0001460 | 0,9999600 |
| 176 | НО-III-20 | ТК-III-22 | 0,4 | 0,1012 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000023 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 177 | ТК-III-22 | узел | 0,4 | 0,0020 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 178 | узел | НО-III-21 | 0,4 | 0,0012 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 179 | НО-III-21 | узел | 0,4 | 0,0011 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 180 | узел | ТК-III-23 | 0,4 | 0,0229 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000005 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 181 | ТК-III-23 | НО-III-22 | 0,4 | 0,0005 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 182 | НО-III-22 | ТК-III-23 | 0,4 | 0,0005 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 183 | ТК-III-23 | задвижка | 0,4 | 0,0007 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 184 | задвижка | НО-III-23 | 0,4 | 0,1486 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,3 | 0,0000034 | 0,0001522 | 0,9999590 |
| 185 | НО-III-23 | ТК-III-24 | 0,4 | 0,0008 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001522 | 0,9999590 |
| 186 | ТК-III-24 | ТК-III-24 | 0,4 | 0,0006 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001522 | 0,9999590 |
| 187 | ТК-III-24 | ТК-III-25 | 0,4 | 0,0675 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000015 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 188 | ТК-III-25 | задвижка | 0,4 | 0,0011 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 189 | задвижка | НО-III-24 | 0,4 | 0,0008 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 190 | НО-III-24 | ТК-III-25 | 0,4 | 0,0011 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 191 | ТК-III-25 | переход | 0,4 | 0,0011 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 192 | переход | ТК-IV-43 | 0,5 | 0,0532 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 29,3 | 0,0000012 | 0,0001549 | 0,9999584 |
| 193 | ТК-IV-43 | задвижка | 0,5 | 0,0011 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,6 | 0,0000000 | 0,0001549 | 0,9999584 |
| 194 | задвижка | ТК-IV-43 | 0,5 | 0,0014 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,6 | 0,0000000 | 0,0001549 | 0,9999584 |
| 195 | ТК-IV-43 | ТК-IV-42 | 0,5 | 0,0569 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000013 | 0,0001562 | 0,9999581 |
| 196 | ТК-IV-42 | НО-IV-51 | 0,5 | 0,0013 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001562 | 0,9999581 |
| 197 | НО-IV-51 | узел | 0,5 | 0,0013 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001562 | 0,9999581 |
| 198 | узел | ТК-IV-41 | 0,5 | 0,0970 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000022 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 199 | ТК-IV-41 | ТК-IV-41 | 0,5 | 0,0011 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 200 | ТК-IV-41 | НО-IV-50 | 0,5 | 0,0010 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 201 | НО-IV-50 | узел | 0,5 | 0,0009 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 202 | узел | НО-IV-49 | 0,5 | 0,1014 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000023 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 203 | НО-IV-49 | переход | 0,5 | 0,0010 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 204 | переход | ТК-IV-40 | 0,6 | 0,0009 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 34,6 | 0,0000000 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 205 | ТК-IV-40 | задвижка | 0,3 | 0,0015 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000000 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 206 | задвижка | ТК18/73 | 0,3 | 0,0217 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000005 | 0,0001612 | 0,9999570 |
| 207 | ТК18/73 | ТК18/73а | 0,3 | 0,0664 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000015 | 0,0001627 | 0,9999568 |
| 208 | ТК18/73а | ТК18/74 | 0,3 | 0,0669 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000015 | 0,0001642 | 0,9999566 |
| 209 | ТК18/74 | ТК18/74а | 0,3 | 0,0593 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000013 | 0,0001655 | 0,9999564 |
| 210 | ТК18/74а | ТК18/75 | 0,3 | 0,0619 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000014 | 0,0001669 | 0,9999562 |
| 211 | ТК18/75 | ТК18/76 | 0,25 | 0,1287 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 14,3 | 0,0000029 | 0,0001698 | 0,9999559 |
| 212 | ТК18/76 | ТК18/80а | 0,2 | 0,0513 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000012 | 0,0001710 | 0,9999558 |
| 213 | ТК18/80а | ТК18/81 | 0,2 | 0,0518 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000012 | 0,0001722 | 0,9999557 |
| 214 | ТК18/81 | ТК18/82 | 0,2 | 0,0662 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000015 | 0,0001737 | 0,9999556 |
| 215 | ТК18/82 | ТК18/83 | 0,2 | 0,0735 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000017 | 0,0001754 | 0,9999555 |
| 216 | ТК18/83 | ТК18/88 | 0,2 | 0,0350 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000008 | 0,0001762 | 0,9999554 |
| 217 | ТК18/88 | ТК18/89 | 0,125 | 0,0612 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 7,8 | 0,0000014 | 0,0001776 | 0,9999553 |
| 218 | ТК18/89 | ТК18/90 | 0,125 | 0,0519 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 7,8 | 0,0000012 | 0,0001788 | 0,9999552 |
| 219 | ТК18/90 | ТК18/91 | 0,125 | 0,0650 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 7,8 | 0,0000015 | 0,0001803 | 0,9999551 |
| 220 | ТК18/91 | ТК18/92 | 0,15 | 0,0519 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0001815 | 0,9999550 |
| 221 | ТК18/92 | ТК18/93 | 0,1 | 0,0614 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000014 | 0,0001829 | 0,9999549 |
| 222 | ТК18/93 | ТК18/94 | 0,1 | 0,0534 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000012 | 0,0001841 | 0,9999548 |
| 223 | ТК18/94 | ТК18/95 | 0,1 | 0,0557 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0001854 | 0,9999547 |
| 224 | ТК18/95 | уу1жд | 0,07 | 0,0339 | 1970 | 2 | 62 | 0,0000226 | 5,4 | 0,0000008 | 0,0001862 | 0,9999547 |

Рисунок 8 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЗСТЭЦ Новоильинский район (перспективная зона массовой застройки)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 9 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 8 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСТЭЦ (Новоильинский р-н)) | НО-V-4 | 1,198 | 0,2230 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 74,2 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,9999206 |
| 2 | НО-V-4 | НО-V-5 | 1,198 | 0,2115 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 74,2 | 0,0000048 | 0,0000098 | 0,9998453 |
| 3 | НО-V-5 | узел | 1,198 | 0,1688 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 74,2 | 0,0000038 | 0,0000136 | 0,9997852 |
| 4 | узел | НЩО-6 | 1,198 | 0,0059 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 74,2 | 0,0000001 | 0,0000137 | 0,9997831 |
| 5 | НЩО-6 | узел | 0,7 | 0,0139 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 42,5 | 0,0000002 | 0,0000139 | 0,9997817 |
| 6 | узел | узел | 0,7 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,9997816 |
| 7 | узел | сзНЩО-7 | 0,7 | 0,0041 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,9997812 |
| 8 | сзНЩО-7 | узел | 0,7 | 0,0040 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,9997809 |
| 9 | узел | НЩО-7 | 0,7 | 0,0850 | 1978 | 1 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000010 | 0,0000149 | 0,9997743 |
| 10 | НЩО-7 | узел | 0,7 | 0,0027 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000149 | 0,9997741 |
| 11 | узел | НО-V-8 | 0,7 | 0,1734 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000020 | 0,0000169 | 0,9997606 |
| 12 | НО-V-8 | узел | 0,7 | 0,1242 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000014 | 0,0000183 | 0,9997510 |
| 13 | узел | узел | 0,7 | 0,0046 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000001 | 0,0000184 | 0,9997506 |
| 14 | узел | НО-V-9 | 0,7 | 0,0784 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000009 | 0,0000193 | 0,9997445 |
| 15 | НО-V-9 | узел | 0,7 | 0,0024 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000193 | 0,9997443 |
| 16 | узел | узел | 0,7 | 0,0946 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000011 | 0,0000204 | 0,9997370 |
| 17 | узел | НО-V-10 | 0,7 | 0,0580 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000007 | 0,0000211 | 0,9997325 |
| 18 | НО-V-10 | НО-V-11 | 0,7 | 0,2026 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000023 | 0,0000234 | 0,9997168 |
| 19 | НО-V-11 | узел | 0,7 | 0,0047 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000001 | 0,0000235 | 0,9997164 |
| 20 | узел | НО-V-12 | 0,7 | 0,1285 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000014 | 0,0000249 | 0,9997064 |
| 21 | НО-V-12 | узел | 0,7 | 0,1296 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000015 | 0,0000264 | 0,9996963 |
| 22 | узел | НО-V-13 | 0,7 | 0,0026 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000264 | 0,9996961 |
| 23 | НО-V-13 | узел | 0,7 | 0,0430 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000005 | 0,0000269 | 0,9996928 |
| 24 | узел | узел | 0,7 | 0,0023 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000269 | 0,9996926 |
| 25 | узел | НО-V-14 | 0,7 | 0,1383 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000016 | 0,0000285 | 0,9996819 |
| 26 | НО-V-14 | узел | 0,7 | 0,0847 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000010 | 0,0000295 | 0,9996753 |
| 27 | узел | узел | 0,7 | 0,0956 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000011 | 0,0000306 | 0,9996679 |
| 28 | узел | узел | 0,7 | 0,0027 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000306 | 0,9996677 |
| 29 | узел | узел | 0,7 | 0,1898 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000021 | 0,0000327 | 0,9996530 |
| 30 | узел | НО-V-17 | 0,7 | 0,1059 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000012 | 0,0000339 | 0,9996448 |
| 31 | НО-V-17 | НО-V-18 | 0,7 | 0,1031 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000012 | 0,0000351 | 0,9996368 |
| 32 | НО-V-18 | НО-V-19 | 0,7 | 0,1974 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000022 | 0,0000373 | 0,9996215 |
| 33 | НО-V-19 | узел | 0,7 | 0,0027 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000373 | 0,9996213 |
| 34 | узел | узел | 0,7 | 0,0020 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000373 | 0,9996211 |
| 35 | узел | узел | 0,7 | 0,0397 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000004 | 0,0000377 | 0,9996180 |
| 36 | узел | НО-V-20 | 0,7 | 0,0103 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000001 | 0,0000378 | 0,9996172 |
| 37 | НО-V-20 | узел | 0,7 | 0,0040 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000378 | 0,9996169 |
| 38 | узел | НО-V-21 | 0,7 | 0,1322 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000015 | 0,0000393 | 0,9996066 |
| 39 | НО-V-21 | узел | 0,7 | 0,0031 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000393 | 0,9996064 |
| 40 | узел | НО-V-22 | 0,7 | 0,1350 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000015 | 0,0000408 | 0,9995959 |
| 41 | НО-V-22 | узел | 0,7 | 0,0027 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000408 | 0,9995957 |
| 42 | узел | НО-V-22а | 0,7 | 0,1354 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000015 | 0,0000423 | 0,9995852 |
| 43 | НО-V-22а | узел | 0,7 | 0,0033 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000423 | 0,9995849 |
| 44 | узел | НО-V-23 | 0,7 | 0,1345 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000015 | 0,0000438 | 0,9995745 |
| 45 | НО-V-23 | узел | 0,7 | 0,0030 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000438 | 0,9995743 |
| 46 | узел | узел | 0,7 | 0,1291 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000015 | 0,0000453 | 0,9995643 |
| 47 | узел | НО-V-24 | 0,7 | 0,0061 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000001 | 0,0000454 | 0,9995638 |
| 48 | НО-V-24 | узел | 0,7 | 0,0579 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000007 | 0,0000461 | 0,9995593 |
| 49 | узел | узел | 0,7 | 0,0037 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 32,3 | 0,0000000 | 0,0000461 | 0,9995590 |
| 50 | узел | КСЗ-2 | 0,7 | 0,0081 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 31,9 | 0,0000001 | 0,0000462 | 0,9995584 |
| 51 | КСЗ-2 | КСЗ-2 | 0,7 | 0,0021 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995582 |
| 52 | КСЗ-2 | узел | 0,7 | 0,0029 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995580 |
| 53 | узел | узел | 0,7 | 0,0024 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995578 |
| 54 | узел | НО-V-25 | 0,7 | 0,0035 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995575 |
| 55 | НО-V-25 | узел | 0,7 | 0,0525 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000006 | 0,0000468 | 0,9995530 |
| 56 | узел | узел | 0,7 | 0,0624 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000007 | 0,0000475 | 0,9995477 |
| 57 | узел | НО-V-26 | 0,7 | 0,0260 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000003 | 0,0000478 | 0,9995455 |
| 58 | НО-V-26 | узел | 0,7 | 0,1474 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000017 | 0,0000495 | 0,9995330 |
| 59 | узел | НО-V-27 | 0,7 | 0,0028 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000495 | 0,9995328 |
| 60 | НО-V-27 | узел | 0,7 | 0,0038 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000495 | 0,9995325 |
| 61 | узел | НО-V-28 | 0,7 | 0,1432 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000016 | 0,0000511 | 0,9995203 |
| 62 | НО-V-28 | узел | 0,7 | 0,1309 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000015 | 0,0000526 | 0,9995092 |
| 63 | узел | НО-V-29 | 0,7 | 0,0028 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000526 | 0,9995090 |
| 64 | НО-V-29 | узел | 0,7 | 0,0034 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000526 | 0,9995087 |
| 65 | узел | НО-V-30 | 0,7 | 0,1433 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000016 | 0,0000542 | 0,9994965 |
| 66 | НО-V-30 | узел | 0,7 | 0,1428 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000016 | 0,0000558 | 0,9994844 |
| 67 | узел | НО-V-31 | 0,7 | 0,0035 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000558 | 0,9994841 |
| 68 | НО-V-31 | узел | 0,7 | 0,0042 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000558 | 0,9994837 |
| 69 | узел | НО-V-32 | 0,7 | 0,1426 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000016 | 0,0000574 | 0,9994716 |
| 70 | НО-V-32 | узел | 0,7 | 0,1503 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000017 | 0,0000591 | 0,9994588 |
| 71 | узел | НО-V-33 | 0,7 | 0,0041 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000591 | 0,9994584 |
| 72 | НО-V-33 | узел | 0,7 | 0,0051 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000001 | 0,0000592 | 0,9994580 |
| 73 | узел | узел | 0,7 | 0,0226 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000003 | 0,0000595 | 0,9994561 |
| 74 | узел | НО-V-34 | 0,7 | 0,0290 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000003 | 0,0000598 | 0,9994536 |
| 75 | НО-V-34 | узел | 0,7 | 0,0049 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000001 | 0,0000599 | 0,9994532 |
| 76 | узел | НО-V-35 | 0,7 | 0,1273 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000014 | 0,0000613 | 0,9994424 |
| 77 | НО-V-35 | узел | 0,7 | 0,1295 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000015 | 0,0000628 | 0,9994314 |
| 78 | узел | НО-V-36 | 0,7 | 0,0038 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000628 | 0,9994311 |
| 79 | НО-V-36 | узел | 0,7 | 0,0045 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000001 | 0,0000629 | 0,9994307 |
| 80 | узел | НО-V-37 | 0,7 | 0,1214 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000014 | 0,0000643 | 0,9994204 |
| 81 | НО-V-37 | узел | 0,7 | 0,1377 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000016 | 0,0000659 | 0,9994087 |
| 82 | узел | НО-V-38 | 0,7 | 0,0027 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000659 | 0,9994085 |
| 83 | НО-V-38 | узел | 0,7 | 0,0028 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0000659 | 0,9994083 |
| 84 | узел | узел | 0,7 | 0,0076 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000001 | 0,0000660 | 0,9994077 |
| 85 | узел | НО-V-39 | 0,7 | 0,1359 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000015 | 0,0000675 | 0,9993962 |
| 86 | НО-V-39 | узел | 0,7 | 0,0949 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 35,4 | 0,0000011 | 0,0000686 | 0,9993881 |
| 87 | узел | КСЗ-3 | 0,7 | 0,0035 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 33,2 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,9993878 |
| 88 | КСЗ-3 | КСЗ-3 | 0,7 | 0,0030 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,9993875 |
| 89 | КСЗ-3 | узел | 0,7 | 0,0039 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,9993871 |
| 90 | узел | НО-V-40 | 0,7 | 0,0944 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000011 | 0,0000697 | 0,9993779 |
| 91 | НО-V-40 | узел | 0,7 | 0,1436 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000016 | 0,0000713 | 0,9993640 |
| 92 | узел | ТК-V-1 | 0,7 | 0,0022 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0000713 | 0,9993638 |
| 93 | ТК-V-1 | узел | 0,7 | 0,0015 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0000713 | 0,9993637 |
| 94 | узел | ТК-V-2 | 0,7 | 0,1459 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000016 | 0,0000729 | 0,9993496 |
| 95 | ТК-V-2 | узел | 0,7 | 0,0025 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0000729 | 0,9993494 |
| 96 | узел | узел | 0,7 | 0,0835 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000009 | 0,0000738 | 0,9993413 |
| 97 | узел | ТК-V-3 | 0,7 | 0,0018 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0000738 | 0,9993411 |
| 98 | ТК-V-3 | узел | 0,7 | 0,0908 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000010 | 0,0000748 | 0,9993323 |
| 99 | узел | наПНС | 0,7 | 0,0057 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0000749 | 0,9993317 |
| 100 | наПНС | ПНС-16 | 0,7 | 0,0113 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0000750 | 0,9993306 |
| 101 | ПНС-16 | узел | 0,7 | 0,0104 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000001 | 0,0000751 | 0,9993296 |
| 102 | узел | отПНС | 0,7 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000751 | 0,9993295 |
| 103 | отПНС | узел | 0,7 | 0,0069 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000001 | 0,0000752 | 0,9993288 |
| 104 | узел | ТК-V-4 | 0,7 | 0,0313 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000004 | 0,0000756 | 0,9993258 |
| 105 | ТК-V-4 | узел | 0,7 | 0,0022 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000756 | 0,9993256 |
| 106 | узел | узел | 0,7 | 0,0457 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000005 | 0,0000761 | 0,9993212 |
| 107 | узел | ТК-V-5 | 0,7 | 0,0014 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000761 | 0,9993211 |
| 108 | ТК-V-5 | узел | 0,7 | 0,0020 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000761 | 0,9993209 |
| 109 | узел | ТК-V-6 | 0,7 | 0,0864 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000010 | 0,0000771 | 0,9993126 |
| 110 | ТК-V-6 | узел | 0,7 | 0,0020 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000771 | 0,9993124 |
| 111 | узел | узел | 0,7 | 0,1490 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000017 | 0,0000788 | 0,9992981 |
| 112 | узел | ТК-V-7 | 0,7 | 0,0019 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000788 | 0,9992979 |
| 113 | ТК-V-7 | узел | 0,7 | 0,0017 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000788 | 0,9992977 |
| 114 | узел | НО-V-48 | 0,7 | 0,1138 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000013 | 0,0000801 | 0,9992868 |
| 115 | НО-V-48 | узел | 0,7 | 0,1121 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000013 | 0,0000814 | 0,9992761 |
| 116 | узел | ТК-V-8 | 0,7 | 0,0014 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000814 | 0,9992760 |
| 117 | ТК-V-8 | узел | 0,7 | 0,0014 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000814 | 0,9992759 |
| 118 | узел | узел | 0,7 | 0,0011 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000814 | 0,9992758 |
| 119 | узел | узел | 0,7 | 0,1298 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000015 | 0,0000829 | 0,9992634 |
| 120 | узел | КСЗ-4 | 0,7 | 0,0008 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992633 |
| 121 | КСЗ-4 | КСЗ-4 | 0,7 | 0,0014 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 39,9 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992632 |
| 122 | КСЗ-4 | КСЗ-4 | 0,7 | 0,0014 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 42,4 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992631 |
| 123 | КСЗ-4 | узел | 0,7 | 0,0013 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 42,4 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992630 |
| 124 | узел | КСЗ-4 | 0,7 | 0,0042 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000113 | 42,4 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992626 |
| 125 | КСЗ-4 | НО-V-50 | 0,804 | 0,0836 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,6 | 0,0000019 | 0,0000848 | 0,9992439 |
| 126 | НО-V-50 | НО-V-51 | 1 | 0,5049 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 58,2 | 0,0000114 | 0,0000962 | 0,9991028 |
| 127 | НО-V-51 | ТК-V-10 | 0,804 | 0,0933 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000021 | 0,0000983 | 0,9990847 |
| 128 | ТК-V-10 | узел | 0,804 | 0,0022 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0000984 | 0,9990843 |
| 129 | узел | НО-V-53 | 0,804 | 0,0475 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000011 | 0,0000995 | 0,9990751 |
| 130 | НО-V-53 | узел | 0,804 | 0,0635 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000014 | 0,0001009 | 0,9990628 |
| 131 | узел | ТК-V-11 | 0,804 | 0,0025 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0001010 | 0,9990623 |
| 132 | ТК-V-11 | узел | 0,804 | 0,0023 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0001011 | 0,9990618 |
| 133 | узел | НО-V-55 | 0,804 | 0,0507 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000011 | 0,0001022 | 0,9990520 |
| 134 | НО-V-55 | узел | 0,804 | 0,0989 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000022 | 0,0001044 | 0,9990328 |
| 135 | узел | ТК-V-12 | 0,804 | 0,0022 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001044 | 0,9990324 |
| 136 | ТК-V-12 | узел | 0,804 | 0,0018 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001044 | 0,9990320 |
| 137 | узел | НО-V-57 | 0,804 | 0,0966 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000022 | 0,0001066 | 0,9990133 |
| 138 | НО-V-57 | узел | 0,804 | 0,0925 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000021 | 0,0001087 | 0,9989953 |
| 139 | узел | ТК-V-13 | 0,804 | 0,0020 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001087 | 0,9989949 |
| 140 | ТК-V-13 | узел | 0,804 | 0,0018 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001087 | 0,9989945 |
| 141 | узел | НО-V-59 | 0,804 | 0,0758 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000017 | 0,0001104 | 0,9989798 |
| 142 | НО-V-59 | узел | 0,804 | 0,1167 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000026 | 0,0001130 | 0,9989571 |
| 143 | узел | ТК-V-14 | 0,804 | 0,0019 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001130 | 0,9989567 |
| 144 | ТК-V-14 | узел | 0,804 | 0,0011 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001130 | 0,9989565 |
| 145 | узел | ТК-V-15 | 0,804 | 0,0556 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000013 | 0,0001143 | 0,9989457 |
| 146 | ТК-V-15 | узел | 0,804 | 0,0023 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0001144 | 0,9989453 |
| 147 | узел | НО-V-62 | 0,804 | 0,1983 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000045 | 0,0001189 | 0,9989068 |
| 148 | НО-V-62 | узел | 0,804 | 0,0453 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000010 | 0,0001199 | 0,9988980 |
| 149 | узел | ТК-V-16 | 0,804 | 0,0017 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001199 | 0,9988977 |
| 150 | ТК-V-16 | узел | 0,804 | 0,0012 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001199 | 0,9988975 |
| 151 | узел | ТК-V-17 | 0,804 | 0,0884 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000020 | 0,0001219 | 0,9988803 |
| 152 | ТК-V-17 | НО-V-65 | 0,804 | 0,0670 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000015 | 0,0001234 | 0,9988673 |
| 153 | НО-V-65 | узел | 0,804 | 0,0860 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000019 | 0,0001253 | 0,9988506 |
| 154 | узел | ТК-V-18 | 0,804 | 0,0019 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9988502 |
| 155 | ТК-V-18 | узел | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9988499 |
| 156 | узел | НО-V-67 | 0,804 | 0,1377 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000031 | 0,0001284 | 0,9988232 |
| 157 | НО-V-67 | узел | 0,804 | 0,0708 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000016 | 0,0001300 | 0,9988095 |
| 158 | узел | ТК-V-19 | 0,804 | 0,0020 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001300 | 0,9988091 |
| 159 | ТК-V-19 | узел | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001300 | 0,9988088 |
| 160 | узел | узел | 0,804 | 0,1208 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000027 | 0,0001327 | 0,9987854 |
| 161 | узел | КСЗ-6 | 0,804 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000000 | 0,0001327 | 0,9987852 |
| 162 | КСЗ-6 | КСЗ-6 | 0,804 | 0,0065 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 40,4 | 0,0000001 | 0,0001328 | 0,9987839 |
| 163 | КСЗ-6 | НО-V-70 | 0,804 | 0,0589 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000013 | 0,0001341 | 0,9987707 |
| 164 | НО-V-70 | узел | 0,804 | 0,0621 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000014 | 0,0001355 | 0,9987568 |
| 165 | узел | ТК-V-20 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001355 | 0,9987564 |
| 166 | ТК-V-20 | узел | 0,804 | 0,0022 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000001 | 0,0001356 | 0,9987559 |
| 167 | узел | НО-V-72 | 0,804 | 0,0982 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000022 | 0,0001378 | 0,9987339 |
| 168 | НО-V-72 | узел | 0,804 | 0,1192 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000027 | 0,0001405 | 0,9987072 |
| 169 | узел | ТК-V-21 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9987068 |
| 170 | ТК-V-21 | узел | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9987064 |
| 171 | узел | НО-V-74 | 0,804 | 0,0435 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000010 | 0,0001415 | 0,9986966 |
| 172 | НО-V-74 | узел | 0,804 | 0,1791 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000040 | 0,0001455 | 0,9986564 |
| 173 | узел | ТК-V-22 | 0,804 | 0,0019 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001455 | 0,9986560 |
| 174 | ТК-V-22 | узел | 0,804 | 0,0021 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001455 | 0,9986555 |
| 175 | узел | ТК-V-23 | 0,804 | 0,1081 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000024 | 0,0001479 | 0,9986312 |
| 176 | ТК-V-23 | узел | 0,804 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001479 | 0,9986310 |
| 177 | узел | КСЗ-7 | 0,804 | 0,0185 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000004 | 0,0001483 | 0,9986268 |
| 178 | КСЗ-7 | узел | 0,804 | 0,0034 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000001 | 0,0001484 | 0,9986260 |
| 179 | узел | КСЗ-7перемычка | 0,804 | 0,0029 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000001 | 0,0001485 | 0,9986253 |
| 180 | КСЗ-7перемычка | КСЗ-7 | 0,804 | 0,0011 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 46,8 | 0,0000000 | 0,0001485 | 0,9986250 |
| 181 | КСЗ-7 | задвижка | 0,408 | 0,0015 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001485 | 0,9986248 |
| 182 | задвижка | узел | 0,408 | 0,1693 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000038 | 0,0001523 | 0,9986069 |
| 183 | узел | ТК-V-24 | 0,408 | 0,0012 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001523 | 0,9986068 |
| 184 | ТК-V-24 | узел | 0,408 | 0,0017 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001523 | 0,9986066 |
| 185 | узел | НО-V-79 | 0,408 | 0,1019 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000023 | 0,0001546 | 0,9985958 |
| 186 | НО-V-79 | узел | 0,408 | 0,0963 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000022 | 0,0001568 | 0,9985856 |
| 187 | узел | ТК-V-25 | 0,408 | 0,0017 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001568 | 0,9985854 |
| 188 | ТК-V-25 | узел | 0,408 | 0,0015 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001568 | 0,9985852 |
| 189 | узел | НО-V-81 | 0,408 | 0,1003 | 1981 | 2 | 51 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000023 | 0,0001591 | 0,9985746 |
| 190 | НО-V-81 | узел | 0,408 | 0,0990 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000022 | 0,0001613 | 0,9985641 |
| 191 | узел | ТК-V-26 | 0,408 | 0,0017 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001613 | 0,9985639 |
| 192 | ТК-V-26 | узел | 0,408 | 0,0018 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001613 | 0,9985637 |
| 193 | узел | НО-V-83 | 0,408 | 0,0955 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000022 | 0,0001635 | 0,9985536 |
| 194 | НО-V-83 | узел | 0,408 | 0,1102 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000025 | 0,0001660 | 0,9985420 |
| 195 | узел | НО-V-84 | 0,408 | 0,0013 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9985419 |
| 196 | НО-V-84 | узел | 0,408 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9985417 |
| 197 | узел | КСЗ-8 | 0,408 | 0,0943 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000021 | 0,0001681 | 0,9985317 |
| 198 | КСЗ-8 | КСЗ8перемычка | 0,408 | 0,0012 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001681 | 0,9985316 |
| 199 | КСЗ8перемычка | задвижка | 0,408 | 0,0013 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,0 | 0,0000000 | 0,0001681 | 0,9985315 |
| 200 | задвижка | узел | 0,408 | 0,0593 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000013 | 0,0001694 | 0,9985248 |
| 201 | узел | ТК-V-27а | 0,408 | 0,0019 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000000 | 0,0001694 | 0,9985246 |
| 202 | ТК-V-27а | ТК-V-27а | 0,408 | 0,0011 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001694 | 0,9985245 |
| 203 | ТК-V-27а | ТК-V-28 | 0,408 | 0,0385 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000009 | 0,0001703 | 0,9985203 |
| 204 | ТК-V-28 | узел | 0,408 | 0,0013 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001703 | 0,9985202 |
| 205 | узел | НО-V-87 | 0,408 | 0,0857 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000019 | 0,0001722 | 0,9985109 |
| 206 | НО-V-87 | узел | 0,408 | 0,1118 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000025 | 0,0001747 | 0,9984988 |
| 207 | узел | ТК-V-29 | 0,408 | 0,0017 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001747 | 0,9984986 |
| 208 | ТК-V-29 | узел | 0,408 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001747 | 0,9984984 |
| 209 | узел | ТК-V-30 | 0,408 | 0,1024 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000023 | 0,0001770 | 0,9984873 |
| 210 | ТК-V-30 | ТК-V-30 | 0,408 | 0,0011 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001770 | 0,9984872 |
| 211 | ТК-V-30 | узел | 0,408 | 0,0965 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000022 | 0,0001792 | 0,9984767 |
| 212 | узел | ТК-V-31 | 0,408 | 0,0015 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001792 | 0,9984765 |
| 213 | ТК-V-31 | узел | 0,408 | 0,0016 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001792 | 0,9984763 |
| 214 | узел | ТК-V-32 | 0,408 | 0,0709 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000016 | 0,0001808 | 0,9984686 |
| 215 | ТК-V-32 | ТК-V-32 | 0,408 | 0,0018 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000000 | 0,0001808 | 0,9984684 |
| 216 | ТК-V-32 | задвижка | 0,408 | 0,0040 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,6 | 0,0000001 | 0,0001809 | 0,9984680 |
| 217 | задвижка | н.с | 0,408 | 0,1729 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000039 | 0,0001848 | 0,9984492 |
| 218 | н.с | ПНС ООО Теплоснаб | 0,408 | 0,0088 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000002 | 0,0001850 | 0,9984482 |
| 219 | ПНС ООО Теплоснаб | н.с | 0,408 | 0,0079 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000002 | 0,0001852 | 0,9984473 |
| 220 | н.с | ответвление на Магазин Косыгина, 3а | 0,408 | 0,0032 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000001 | 0,0001853 | 0,9984469 |
| 221 | ответвление на Магазин Косыгина, 3а | узел | 0,408 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001853 | 0,9984468 |
| 222 | узел | узел | 0,408 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001853 | 0,9984467 |
| 223 | узел | узел | 0,408 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001853 | 0,9984466 |
| 224 | узел | узел | 0,408 | 0,0010 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001853 | 0,9984465 |
| 225 | узел | ТК1/17а | 0,408 | 0,0680 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000015 | 0,0001868 | 0,9984391 |
| 226 | ТК1/17а | ТК1/17 | 0,408 | 0,0179 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000004 | 0,0001872 | 0,9984372 |
| 227 | ТК1/17 | задвижка | 0,408 | 0,1888 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000043 | 0,0001915 | 0,9984167 |
| 228 | задвижка | ТК-V-34 | 0,309 | 0,0024 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000001 | 0,0001916 | 0,9984165 |
| 229 | ТК-V-34 | ТК-V-34 | 0,408 | 0,0020 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001916 | 0,9984163 |
| 230 | ТК-V-34 | ТК-V-35 | 0,408 | 0,0441 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000010 | 0,0001926 | 0,9984114 |
| 231 | ТК-V-35 | КСЗ-9перемычка | 0,408 | 0,0643 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000015 | 0,0001941 | 0,9984042 |
| 232 | КСЗ-9перемычка | задвижка | 0,408 | 0,0012 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001941 | 0,9984041 |
| 233 | задвижка | КСЗ 9 | 0,408 | 0,0005 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000000 | 0,0001941 | 0,9984040 |
| 234 | КСЗ 9 | КСЗ-9перемычка | 0,408 | 0,0005 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000000 | 0,0001941 | 0,9984039 |
| 235 | КСЗ-9перемычка | КСЗ-9 | 0,408 | 0,0011 | 1978 | 2 | 54 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000000 | 0,0001941 | 0,9984038 |
| 236 | КСЗ-9 | ТК-V-35 | 0,414 | 0,0325 | 2015 | 2 | 17 | 0,0000114 | 23,1 | 0,0000004 | 0,0001945 | 0,9984020 |
| 237 | ТК-V-35 | узел | 0,414 | 0,0340 | 2015 | 2 | 17 | 0,0000114 | 23,1 | 0,0000004 | 0,0001949 | 0,9984001 |
| 238 | узел | ТК-24 | 0,414 | 0,4670 | 2015 | 2 | 17 | 0,0000114 | 22,4 | 0,0000053 | 0,0002002 | 0,9983747 |
| 239 | ТК-24 | ТК-17а | 0,414 | 1,7120 | 2015 | 1 | 17 | 0,0000114 | 20,5 | 0,0000195 | 0,0002197 | 0,9982895 |
| 240 | ТК-17а | пос. Металлург ИТП | 0,414 | 4,0000 | 2015 | 1 | 17 | 0,0000114 | 20,5 | 0,0000456 | 0,0002653 | 0,9980905 |

Рисунок 10 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.2 МУ)

    - Новоильинская газовая котельная

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 11 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 9 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Новоильинской газовой котельной единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоильинская газовая котельная | Стена газовой котельной МЧС | 0,309 | 0,0098 | 2012 | 1 | 20 | 0,0000146 | 17,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999975 |
| 2 | Стена газовой котельной МЧС | Смена типа прокладки | 0,309 | 0,0050 | 2012 | 1 | 20 | 0,0000146 | 17,7 | 0,0000001 | 0,0000002 | 0,9999962 |
| 3 | Смена типа прокладки | узел | 0,309 | 0,0220 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000146 | 17,7 | 0,0000003 | 0,0000005 | 0,9999905 |
| 4 | узел | УТ-5 (сущ.) | 0,259 | 0,0430 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000010 | 0,0000015 | 0,9999767 |
| 5 | УТ-5 (сущ.) | УТ-2 (сущ.) | 0,259 | 0,0830 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000019 | 0,0000034 | 0,9999501 |
| 6 | УТ-2 (сущ.) | УТ-4-1 | 0,259 | 0,1415 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000032 | 0,0000066 | 0,9999047 |
| 7 | УТ-4-1 | УТ-1 | 0,207 | 0,1520 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000034 | 0,0000100 | 0,9998655 |
| 8 | УТ-1 | УТ-4 | 0,207 | 0,0835 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000019 | 0,0000119 | 0,9998439 |
| 9 | УТ-4 | УТ-2 | 0,207 | 0,0999 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000023 | 0,0000142 | 0,9998181 |
| 10 | УТ-2 | УТ-5 | 0,15 | 0,1193 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000027 | 0,0000169 | 0,9997943 |
| 11 | УТ-5 | Комплексное служебное здание ИТП | 0,082 | 0,0755 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000226 | 5,8 | 0,0000017 | 0,0000186 | 0,9997844 |

Рисунок 12 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.2 МУ)

    - Котельная кв. 24

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 13 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 10 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной кв. 24 единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная кв. 24 | Стена котельной | 0,259 | 0,001 | 2020 | 1 | 12 | 0,0000114 | 14,9 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,9999998 |
| 2 | Стена котельной | Смена диаметра | 0,259 | 0,03602 | 2020 | 2 | 12 | 0,0000114 | 14,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999939 |
| 3 | Смена диаметра | Т-17 | 0,359 | 0,12406 | 2020 | 2 | 12 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000014 | 0,0000018 | 0,9999669 |
| 4 | Т-17 | Т-18 | 0,359 | 0,03932 | 2020 | 2 | 12 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000004 | 0,0000022 | 0,9999583 |
| 5 | Т-18 | узел | 0,359 | 0,01173 | 2020 | 2 | 12 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000001 | 0,0000023 | 0,9999557 |
| 6 | узел | ТК-3 | 0,359 | 0,06871 | 2020 | 2 | 12 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000008 | 0,0000031 | 0,9999407 |
| 7 | ТК-3 | ТК-24 | 0,359 | 0,12632 | 2020 | 2 | 12 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000014 | 0,0000045 | 0,9999132 |
| 8 | ТК-24 | Т-25 | 0,359 | 0,04446 | 2021 | 2 | 11 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000005 | 0,0000050 | 0,9999035 |
| 9 | Т-25 | Т-27 | 0,359 | 0,04048 | 2021 | 2 | 11 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000005 | 0,0000055 | 0,9998947 |
| 10 | Т-27 | узел | 0,359 | 0,10368 | 2021 | 2 | 11 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000012 | 0,0000067 | 0,9998721 |
| 11 | узел | узел | 0,15 | 0,05777 | 2022 | 2 | 10 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000007 | 0,0000074 | 0,9998662 |
| 12 | узел | Стена блок 17Г | 0,1 | 0,10938 | 2022 | 2 | 10 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000012 | 0,0000086 | 0,999858 |
| 13 | Стена блок 17Г | ЖД ИТП | 0,1 | 0,00346 | 2022 | 1 | 10 | 0,0000114 | 6,6 | 0 | 0,0000086 | 0,9998577 |

Рисунок 14 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.2 МУ)

  - ЦТЭЦ

    - ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 15 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 11 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ | ТК-6п | 1,2 | 0,0184 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 78,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999684 |
| 2 | ТК-6п | ТК-6л | 0,706 | 0,0096 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000002 | 0,0000006 | 0,9999606 |
| 3 | ТК-6л | ТК-6''-Л | 0,706 | 0,0190 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000004 | 0,0000010 | 0,9999453 |
| 4 | ТК-6''-Л | ТК-6-Л | 0,706 | 0,0220 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000005 | 0,0000015 | 0,9999275 |
| 5 | ТК-6-Л | ТК-7-Л | 0,706 | 0,0930 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000036 | 0,9998524 |
| 6 | ТК-7-Л | ТК-8 Курако | 0,706 | 0,0940 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000057 | 0,9997765 |
| 7 | ТК-8 Курако | узел | 0,414 | 0,0210 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000005 | 0,0000062 | 0,9997668 |
| 8 | узел | ТК-1 Строителей | 0,414 | 0,0565 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0000075 | 0,9997406 |
| 9 | ТК-1 Строителей | ТК-2 Строителей | 0,414 | 0,0690 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000091 | 0,9997086 |
| 10 | ТК-2 Строителей | ТК-3 Строителей | 0,414 | 0,0670 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000015 | 0,0000106 | 0,9996775 |
| 11 | ТК-3 Строителей | ТК-4 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000123 | 0,9996425 |
| 12 | ТК-4 Строителей | ТК-5 Строителей | 0,414 | 0,0730 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000139 | 0,9996086 |
| 13 | ТК-5 Строителей | ТК-6 Строителей | 0,414 | 0,0720 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000155 | 0,9995752 |
| 14 | ТК-6 Строителей | ТК-7 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000172 | 0,9995402 |
| 15 | ТК-7 Строителей | ТК-8 Строителей | 0,414 | 0,0730 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000188 | 0,9995063 |
| 16 | ТК-8 Строителей | узел | 0,414 | 0,0330 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000195 | 0,9994910 |
| 17 | узел | ТК-10 Строителей | 0,414 | 0,0400 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0000204 | 0,9994725 |
| 18 | ТК-10 Строителей | ТК-11 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000221 | 0,9994375 |
| 19 | ТК-11 Строителей | ТК-12 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000237 | 0,9994048 |
| 20 | ТК-12 Строителей | ТК-13 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000253 | 0,9993721 |
| 21 | ТК-13 Строителей | ТК-14 Строителей | 0,414 | 0,0760 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000270 | 0,9993369 |
| 22 | ТК-14 Строителей | ТК-15 Строителей | 0,414 | 0,0720 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000286 | 0,9993035 |
| 23 | ТК-15 Строителей | ТК-16 Строителей | 0,414 | 0,0710 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000302 | 0,9992706 |
| 24 | ТК-16 Строителей | узел | 0,414 | 0,0740 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000319 | 0,9992363 |
| 25 | узел | узел | 0,414 | 0,0730 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000335 | 0,9992024 |
| 26 | узел | ТК-19 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000351 | 0,9991697 |
| 27 | ТК-19 Строителей | ТК-20 Строителей | 0,414 | 0,0750 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000368 | 0,9991349 |
| 28 | ТК-20 Строителей | ТК-21 Строителей | 0,414 | 0,0655 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000015 | 0,0000383 | 0,9991045 |
| 29 | ТК-21 Строителей | ТК-22 Строителей | 0,414 | 0,0700 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000399 | 0,9990720 |
| 30 | ТК-22 Строителей | ТК-23 Строителей | 0,414 | 0,0690 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000415 | 0,9990400 |
| 31 | ТК-23 Строителей | ТК-24 Строителей | 0,414 | 0,0715 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000431 | 0,9990068 |
| 32 | ТК-24 Строителей | узел | 0,414 | 0,0760 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000448 | 0,9989716 |
| 33 | узел | узел | 0,414 | 0,0320 | 1945 | 2 | 87 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000455 | 0,9989568 |
| 34 | узел | узел | 0,414 | 0,0580 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0000468 | 0,9989299 |
| 35 | узел | узел | 0,414 | 0,0700 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000484 | 0,9988974 |
| 36 | узел | узел | 0,414 | 0,1830 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000041 | 0,0000525 | 0,9988125 |
| 37 | узел | ТК-4 Фестивальная | 0,414 | 0,0290 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000532 | 0,9987991 |
| 38 | ТК-4 Фестивальная | ТК-5 Фестивальная | 0,414 | 0,0860 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000019 | 0,0000551 | 0,9987592 |
| 39 | ТК-5 Фестивальная | ТК-6 Фестивальная | 0,309 | 0,0700 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000016 | 0,0000567 | 0,9987329 |
| 40 | ТК-6 Фестивальная | ТК-7 Фестивальная | 0,309 | 0,1000 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000023 | 0,0000590 | 0,9986953 |
| 41 | ТК-7 Фестивальная | ТК-7а | 0,309 | 0,2000 | 1947 | 1 | 85 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000045 | 0,0000635 | 0,9986200 |
| 42 | ТК-7а | ТК-8 Фестивальная | 0,309 | 0,0700 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000016 | 0,0000651 | 0,9985937 |
| 43 | ТК-8 Фестивальная | ТК-9 ДОЗ | 0,259 | 0,2105 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000047 | 0,0000698 | 0,9985259 |
| 44 | ТК-9 ДОЗ | ТК-9а-8-ДОЗ | 0,309 | 0,1870 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 17,5 | 0,0000042 | 0,0000740 | 0,9984541 |
| 45 | ТК-9а-8-ДОЗ | ТК-10 ДОЗ | 0,259 | 0,1820 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000041 | 0,0000781 | 0,9983989 |
| 46 | ТК-10 ДОЗ | ТК-10а ДОЗ | 0,259 | 0,0810 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000018 | 0,0000799 | 0,9983743 |
| 47 | ТК-10а ДОЗ | ТК-10б ДОЗ | 0,259 | 0,0160 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000004 | 0,0000803 | 0,9983694 |
| 48 | ТК-10б ДОЗ | ТК-10в ДОЗ | 0,259 | 0,1020 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000023 | 0,0000826 | 0,9983385 |
| 49 | ТК-10в ДОЗ | ТК-10г ДОЗ | 0,259 | 0,0390 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000009 | 0,0000835 | 0,9983267 |
| 50 | ТК-10г ДОЗ | ТК-11 ДОЗ | 0,259 | 0,0380 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000009 | 0,0000844 | 0,9983152 |
| 51 | ТК-11 ДОЗ | т.А (УП у Н.О.1) | 0,259 | 0,0600 | 2006 | 2 | 26 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000014 | 0,0000858 | 0,9982970 |
| 52 | т.А (УП у Н.О.1) | ТК-14 ДОЗ | 0,259 | 0,0780 | 2006 | 1 | 26 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000018 | 0,0000876 | 0,9982733 |
| 53 | ТК-14 ДОЗ | ТК-15 ДОЗ | 0,259 | 0,1230 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000028 | 0,0000904 | 0,9982360 |
| 54 | ТК-15 ДОЗ | ТК-16 ДОЗ | 0,259 | 0,1090 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000025 | 0,0000929 | 0,9982029 |
| 55 | ТК-16 ДОЗ | ТК-18/3 | 0,259 | 0,1790 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000040 | 0,0000969 | 0,9981486 |
| 56 | ТК-18/3 | Стена ПНС ДОЗ | 0,259 | 0,1240 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000028 | 0,0000997 | 0,9981110 |
| 57 | Стена ПНС ДОЗ | ЦТП ДОЗ | 0,259 | 0,0046 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000001 | 0,0000998 | 0,9981096 |
| 58 | ЦТП ДОЗ | узел | 0,207 | 0,0113 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000003 | 0,0001001 | 0,9981066 |
| 59 | узел | К-18/4-8-ДОЗ | 0,207 | 0,0490 | 1947 | 2 | 85 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000011 | 0,0001012 | 0,9980937 |
| 60 | К-18/4-8-ДОЗ | К-18/17-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0420 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000009 | 0,0001021 | 0,9980856 |
| 61 | К-18/17-8-ДОЗ | К-18/17а-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0370 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000008 | 0,0001029 | 0,9980785 |
| 62 | К-18/17а-8-ДОЗ | К-18/16-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0940 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000021 | 0,0001050 | 0,9980604 |
| 63 | К-18/16-8-ДОЗ | К-18/15-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0085 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000002 | 0,0001052 | 0,9980588 |
| 64 | К-18/15-8-ДОЗ | К-18/12-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0610 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000014 | 0,0001066 | 0,9980470 |
| 65 | К-18/12-8-ДОЗ | К-18/12а-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0110 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000002 | 0,0001068 | 0,9980449 |
| 66 | К-18/12а-8-ДОЗ | К-18/12б-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0233 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0001073 | 0,9980404 |
| 67 | К-18/12б-8-ДОЗ | узел | 0,1 | 0,1530 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000035 | 0,0001108 | 0,9980180 |
| 68 | узел | Смена вида | 0,082 | 0,0195 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000004 | 0,0001112 | 0,9980155 |
| 69 | Смена вида | ТК | 0,1 | 0,0607 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000014 | 0,0001126 | 0,9980066 |
| 70 | ТК | узел | 0,1 | 0,0484 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000011 | 0,0001137 | 0,9979995 |
| 71 | узел | прибор учета | 0,082 | 0,0031 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0001138 | 0,9979991 |
| 72 | прибор учета | узел | 0,082 | 0,0038 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0001139 | 0,9979986 |
| 73 | узел | Гараж ИТП | 0,082 | 0,0015 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000000 | 0,0001139 | 0,9979984 |

Рисунок 16 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 17 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 12 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ | ТК-6п | 1,2 | 0,0184 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 78,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999684 |
| 2 | ТК-6п | ТК-6-ПР | 0,706 | 0,0130 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000003 | 0,0000007 | 0,9999579 |
| 3 | ТК-6-ПР | узел | 0,706 | 0,0140 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000003 | 0,0000010 | 0,9999466 |
| 4 | узел | ТК-7-ПР | 0,706 | 0,0900 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000020 | 0,0000030 | 0,9998739 |
| 5 | ТК-7-ПР | ТК-8 Курако | 0,706 | 0,1100 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000025 | 0,0000055 | 0,9997851 |
| 6 | ТК-8 Курако | К-1 | 0,706 | 0,0215 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000005 | 0,0000060 | 0,9997677 |
| 7 | К-1 | ТК-9 Курако | 0,706 | 0,0375 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000008 | 0,0000068 | 0,9997374 |
| 8 | ТК-9 Курако | ТК-10 Курако | 0,706 | 0,0920 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000089 | 0,9996631 |
| 9 | ТК-10 Курако | Смена вида | 0,706 | 0,0480 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000011 | 0,0000100 | 0,9996243 |
| 10 | Смена вида | УТ-11 Курако | 0,706 | 0,0570 | 1958 | 1 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000013 | 0,0000113 | 0,9995783 |
| 11 | УТ-11 Курако | УТ-12 Курако | 0,706 | 0,1770 | 1958 | 1 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000040 | 0,0000153 | 0,9994354 |
| 12 | УТ-12 Курако | ТК-13 Курако | 0,706 | 0,0750 | 1958 | 1 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000017 | 0,0000170 | 0,9993748 |
| 13 | ТК-13 Курако | Врезка на ПНС | 0,706 | 0,0710 | 1958 | 1 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000016 | 0,0000186 | 0,9993175 |
| 14 | Врезка на ПНС | ТК-14 Курако | 0,706 | 0,0090 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000002 | 0,0000188 | 0,9993102 |
| 15 | ТК-14 Курако | ТК-14а Курако | 0,706 | 0,0920 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000209 | 0,9992359 |
| 16 | ТК-14а Курако | ТК-15 Курако | 0,706 | 0,0700 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000016 | 0,0000225 | 0,9991794 |
| 17 | ТК-15 Курако | ТК-16 Курако | 0,706 | 0,1010 | 1958 | 2 | 74 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000023 | 0,0000248 | 0,9990978 |
| 18 | ТК-16 Курако | ТК-1 Лазо | 0,414 | 0,0480 | 1957 | 2 | 75 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000011 | 0,0000259 | 0,9990731 |
| 19 | ТК-1 Лазо | ТК-2 Лазо | 0,414 | 0,1360 | 1957 | 2 | 75 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000031 | 0,0000290 | 0,9990032 |
| 20 | ТК-2 Лазо | узел | 0,414 | 0,1060 | 1957 | 2 | 75 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000024 | 0,0000314 | 0,9989487 |
| 21 | узел | узел | 0,309 | 0,0375 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000008 | 0,0000322 | 0,9989344 |
| 22 | узел | узел | 0,309 | 0,0695 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000016 | 0,0000338 | 0,9989079 |
| 23 | узел | узел | 0,309 | 0,0300 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000007 | 0,0000345 | 0,9988965 |
| 24 | узел | узел | 0,309 | 0,0330 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000007 | 0,0000352 | 0,9988839 |
| 25 | узел | ТК-8 Куйбышева | 0,309 | 0,0350 | 1957 | 2 | 75 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000008 | 0,0000360 | 0,9988706 |
| 26 | ТК-8 Куйбышева | узел | 0,414 | 0,0050 | 1957 | 2 | 75 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000001 | 0,0000361 | 0,9988681 |
| 27 | узел | узел | 0,414 | 0,0350 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000008 | 0,0000369 | 0,9988503 |
| 28 | узел | узел | 0,309 | 0,0340 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000008 | 0,0000377 | 0,9988376 |
| 29 | узел | узел | 0,309 | 0,0880 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000020 | 0,0000397 | 0,9988047 |
| 30 | узел | узел | 0,309 | 0,0575 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000013 | 0,0000410 | 0,9987832 |
| 31 | узел | узел | 0,309 | 0,0475 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000011 | 0,0000421 | 0,9987654 |
| 32 | узел | узел | 0,309 | 0,0410 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000009 | 0,0000430 | 0,9987501 |
| 33 | узел | узел | 0,309 | 0,0550 | 1957 | 1 | 75 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000012 | 0,0000442 | 0,9987295 |
| 34 | узел | узел | 0,517 | 0,0235 | 1962 | 2 | 70 | 0,0000226 | 30,4 | 0,0000005 | 0,0000447 | 0,9987138 |
| 35 | узел | узел | 0,414 | 0,0180 | 2007 | 2 | 25 | 0,0000226 | 24,0 | 0,0000004 | 0,0000451 | 0,9987043 |
| 36 | узел | узел | 0,309 | 0,2820 | 2007 | 2 | 25 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000064 | 0,0000515 | 0,9986028 |
| 37 | узел | узел | 0,309 | 0,1050 | 2007 | 2 | 25 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000024 | 0,0000539 | 0,9985650 |
| 38 | узел | узел | 0,309 | 0,2090 | 2007 | 1 | 25 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000047 | 0,0000586 | 0,9984898 |
| 39 | узел | узел | 0,309 | 0,6950 | 2007 | 1 | 25 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000157 | 0,0000743 | 0,9982396 |
| 40 | узел | ЦТП-5 (ГВС) | 0,309 | 0,0070 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000002 | 0,0000745 | 0,9982371 |
| 41 | ЦТП-5 (ГВС) | ЦТП-5 (отопление) | 0,309 | 0,0010 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 17,8 | 0,0000000 | 0,0000745 | 0,9982367 |
| 42 | ЦТП-5 (отопление) | узел | 0,414 | 0,0157 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000004 | 0,0000749 | 0,9982288 |
| 43 | узел | узел | 0,414 | 0,0570 | 1986 | 1 | 46 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000013 | 0,0000762 | 0,9982000 |
| 44 | узел | узел | 0,414 | 0,1160 | 1986 | 1 | 46 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000026 | 0,0000788 | 0,9981414 |
| 45 | узел | узел | 0,414 | 0,1190 | 1986 | 1 | 46 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000027 | 0,0000815 | 0,9980813 |
| 46 | узел | узел | 0,414 | 0,1430 | 1986 | 1 | 46 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000032 | 0,0000847 | 0,9980090 |
| 47 | узел | узел | 0,414 | 0,0500 | 1986 | 1 | 46 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000011 | 0,0000858 | 0,9979837 |
| 48 | узел | узел | 0,309 | 0,0935 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000021 | 0,0000879 | 0,9979482 |
| 49 | узел | узел | 0,309 | 0,0370 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000008 | 0,0000887 | 0,9979342 |
| 50 | узел | узел | 0,309 | 0,0420 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000009 | 0,0000896 | 0,9979183 |
| 51 | узел | узел | 0,309 | 0,0860 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000019 | 0,0000915 | 0,9978856 |
| 52 | узел | узел | 0,309 | 0,0490 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000011 | 0,0000926 | 0,9978670 |
| 53 | узел | узел | 0,309 | 0,0190 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000004 | 0,0000930 | 0,9978598 |
| 54 | узел | узел | 0,207 | 0,0060 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000001 | 0,0000931 | 0,9978582 |
| 55 | узел | узел | 0,414 | 0,0500 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 23,9 | 0,0000011 | 0,0000942 | 0,9978320 |
| 56 | узел | узел | 0,309 | 0,0750 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000017 | 0,0000959 | 0,9978030 |
| 57 | узел | узел | 0,259 | 0,0840 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000019 | 0,0000978 | 0,9977763 |
| 58 | узел | узел | 0,259 | 0,0560 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000013 | 0,0000991 | 0,9977585 |
| 59 | узел | узел | 0,259 | 0,0390 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000009 | 0,0001000 | 0,9977461 |
| 60 | узел | узел | 0,259 | 0,0490 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000011 | 0,0001011 | 0,9977305 |
| 61 | узел | узел | 0,259 | 0,0280 | 1986 | 2 | 46 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000006 | 0,0001017 | 0,9977216 |
| 62 | узел | узел | 0,259 | 0,0780 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000018 | 0,0001035 | 0,9976968 |
| 63 | узел | узел | 0,259 | 0,0585 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000013 | 0,0001048 | 0,9976782 |
| 64 | узел | узел | 0,15 | 0,0380 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000009 | 0,0001057 | 0,9976709 |
| 65 | узел | узел | 0,15 | 0,0200 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0001062 | 0,9976671 |
| 66 | узел | узел | 0,15 | 0,1540 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000035 | 0,0001097 | 0,9976375 |
| 67 | узел | ЦТП-34 (ТСН) | 0,15 | 0,0840 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000019 | 0,0001116 | 0,9976214 |
| 68 | ЦТП-34 (ТСН) | узел | 0,15 | 0,0040 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0001117 | 0,9976207 |
| 69 | узел | узел | 0,15 | 0,0040 | 2008 | 1 | 24 | 0,0000203 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0001118 | 0,9976200 |
| 70 | узел | узел | 0,15 | 0,1050 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000024 | 0,0001142 | 0,9975998 |
| 71 | узел | узел | 0,15 | 0,0050 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0001143 | 0,9975988 |
| 72 | узел | узел | 0,15 | 0,0150 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0001146 | 0,9975959 |
| 73 | узел | узел | 0,15 | 0,0520 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000012 | 0,0001158 | 0,9975859 |
| 74 | узел | узел | 0,15 | 0,1180 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000027 | 0,0001185 | 0,9975632 |
| 75 | узел | т.1 смена вида | 0,1 | 0,0480 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000010 | 0,0001195 | 0,9975569 |
| 76 | т.1 смена вида | т.2 смена вида | 0,1 | 0,0745 | 2008 | 1 | 24 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000015 | 0,0001210 | 0,9975472 |
| 77 | т.2 смена вида | узел | 0,1 | 0,0280 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0001216 | 0,9975435 |
| 78 | узел | Разветвление на здания ГКИБ №8 | 0,1 | 0,1665 | 2008 | 1 | 24 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000034 | 0,0001250 | 0,9975218 |
| 79 | Разветвление на здания ГКИБ №8 | точка опуска | 0,1 | 0,0320 | 2008 | 1 | 24 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0001257 | 0,9975176 |
| 80 | точка опуска | Стена больницы | 0,1 | 0,0130 | 2008 | 2 | 24 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0001260 | 0,9975159 |
| 81 | Стена больницы | ИТП Больница | 0,1 | 0,0050 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0001261 | 0,9975152 |

Рисунок 18 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 19 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 13 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ ВК | НТК-1 | 0,5 | 0,3236 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,9998133 |
| 2 | НТК-1 | НТК-2 | 0,5 | 1,3307 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000300 | 0,0000373 | 0,9990456 |
| 3 | НТК-2 | НТК-3 | 0,5 | 1,5587 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000352 | 0,0000725 | 0,9981464 |
| 4 | НТК-3 | ЦТП КЦК | 0,5 | 0,8440 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000190 | 0,0000915 | 0,9976595 |
| 5 | ЦТП КЦК | мост | 0,5 | 0,0414 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 29,3 | 0,0000009 | 0,0000924 | 0,9976324 |
| 6 | мост | ТК-36 | 0,6 | 0,0630 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000014 | 0,0000938 | 0,9975826 |
| 7 | ТК-36 | ТК-37 | 0,6 | 0,0530 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000012 | 0,0000950 | 0,9975407 |
| 8 | ТК-37 | ТК-28/38 | 0,6 | 0,0520 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000012 | 0,0000962 | 0,9974996 |
| 9 | ТК-28/38 | узел | 0,4 | 0,0010 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 21,6 | 0,0000000 | 0,0000962 | 0,9974991 |
| 10 | узел | ТК-27 | 0,4 | 0,0690 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 21,6 | 0,0000016 | 0,0000978 | 0,9974658 |
| 11 | ТК-27 | ТК-26 | 0,4 | 0,0630 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000014 | 0,0000992 | 0,9974347 |
| 12 | ТК-26 | ТК-25 | 0,4 | 0,0420 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000009 | 0,0001001 | 0,9974140 |
| 13 | ТК-25 | ТК-24/1 | 0,4 | 0,0120 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000003 | 0,0001004 | 0,9974081 |
| 14 | ТК-24/1 | ТК-24 | 0,4 | 0,0500 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000011 | 0,0001015 | 0,9973834 |
| 15 | ТК-24 | ТК-23 | 0,4 | 0,0760 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000017 | 0,0001032 | 0,9973459 |
| 16 | ТК-23 | ТК-22 | 0,4 | 0,0730 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000016 | 0,0001048 | 0,9973099 |
| 17 | ТК-22 | ТК-21 | 0,4 | 0,0840 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000019 | 0,0001067 | 0,9972685 |
| 18 | ТК-21 | ТК-20 | 0,4 | 0,0820 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000019 | 0,0001086 | 0,9972280 |
| 19 | ТК-20 | ТК-19 | 0,4 | 0,0470 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000011 | 0,0001097 | 0,9972048 |
| 20 | ТК-19 | ТК-18с | 0,3 | 0,0380 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000009 | 0,0001106 | 0,9971910 |
| 21 | ТК-18с | ТК-18 | 0,3 | 0,1130 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000025 | 0,0001131 | 0,9971500 |
| 22 | ТК-18 | ТК-17 | 0,3 | 0,0690 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000016 | 0,0001147 | 0,9971250 |
| 23 | ТК-17 | ТК-16 | 0,3 | 0,0780 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000018 | 0,0001165 | 0,9970967 |
| 24 | ТК-16 | ТК-15с | 0,3 | 0,0150 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000003 | 0,0001168 | 0,9970913 |
| 25 | ТК-15с | ТК-14с | 0,3 | 0,0840 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000019 | 0,0001187 | 0,9970608 |
| 26 | ТК-14с | ТК-13 | 0,3 | 0,0800 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000018 | 0,0001205 | 0,9970318 |
| 27 | ТК-13 | ТК-12с | 0,3 | 0,0870 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000020 | 0,0001225 | 0,9970003 |
| 28 | ТК-12с | ТК-11 | 0,3 | 0,0520 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000012 | 0,0001237 | 0,9969814 |
| 29 | ТК-11 | ТК-10 | 0,3 | 0,0560 | 1980 | 2 | 52 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000013 | 0,0001250 | 0,9969611 |
| 30 | ТК-10 | ТК-9 | 0,3 | 0,0250 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000006 | 0,0001256 | 0,9969520 |
| 31 | ТК-9 | ТК-8 | 0,3 | 0,0740 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000017 | 0,0001273 | 0,9969252 |
| 32 | ТК-8 | ТК-8с | 0,3 | 0,0290 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000007 | 0,0001280 | 0,9969147 |
| 33 | ТК-8с | СК | 0,517 | 0,0370 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000008 | 0,0001288 | 0,9968896 |
| 34 | СК | ТК-7 | 0,517 | 0,0240 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000005 | 0,0001293 | 0,9968733 |
| 35 | ТК-7 | ТК-5' | 0,2 | 0,0360 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000008 | 0,0001301 | 0,9968640 |
| 36 | ТК-5' | ТК4 | 0,2 | 0,0440 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000010 | 0,0001311 | 0,9968526 |
| 37 | ТК4 | Т7 | 0,2 | 0,0920 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000021 | 0,0001332 | 0,9968288 |
| 38 | Т7 | Т6 | 0,15 | 0,0200 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0001337 | 0,9968249 |
| 39 | Т6 | Т5 | 0,15 | 0,0450 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000010 | 0,0001347 | 0,9968160 |
| 40 | Т5 | узел | 0,15 | 0,0456 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000010 | 0,0001357 | 0,9968070 |
| 41 | узел | т.Б | 0,15 | 0,1030 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000023 | 0,0001380 | 0,9967867 |
| 42 | т.Б | т.А | 0,15 | 0,0150 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0001383 | 0,9967837 |
| 43 | т.А | ТК-3 | 0,15 | 0,0160 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000004 | 0,0001387 | 0,9967805 |
| 44 | ТК-3 | Т4 | 0,15 | 0,0480 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000011 | 0,0001398 | 0,9967710 |
| 45 | Т4 | Т3 | 0,15 | 0,2020 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000046 | 0,0001444 | 0,9967311 |
| 46 | Т3 | Т2 | 0,15 | 0,0760 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000017 | 0,0001461 | 0,9967161 |
| 47 | Т2 | ТК-1/1 | 0,1 | 0,0960 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000022 | 0,0001483 | 0,9967018 |
| 48 | ТК-1/1 | ТК-1/2 | 0,1 | 0,0840 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000019 | 0,0001502 | 0,9966892 |
| 49 | ТК-1/2 | Смена вида прокладки | 0,069 | 0,2900 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000065 | 0,0001567 | 0,9966548 |
| 50 | Смена вида прокладки | Стена Теш Лог 20 | 0,069 | 0,0200 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000005 | 0,0001572 | 0,9966524 |
| 51 | Стена Теш Лог 20 | ЖД ИТП | 0,069 | 0,0055 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000001 | 0,0001573 | 0,9966517 |

Рисунок 20 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

  - Абашевская районная котельная

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 21 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 14 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Абашевской районной котельной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абашевская районная котельная | стена котельной АРК | 0,4 | 0,0174 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 20,9 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999918 |
| 2 | стена котельной АРК | Ответвление на АБК Кавказская, 5 | 0,4 | 0,0120 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 20,9 | 0,0000003 | 0,0000007 | 0,9999862 |
| 3 | Ответвление на АБК Кавказская, 5 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | 0,4 | 0,0070 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 20,9 | 0,0000002 | 0,0000009 | 0,9999829 |
| 4 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | 0,4 | 1,2250 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 20,9 | 0,0000276 | 0,0000285 | 0,9994084 |
| 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | ЦТП-АРК | 0,515 | 0,0167 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000004 | 0,0000289 | 0,9993970 |
| 6 | ЦТП-АРК | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | 0,517 | 0,0143 | 1990 | 1 | 42 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000003 | 0,0000292 | 0,9993874 |
| 7 | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | ТК-1а | 0,517 | 0,0070 | 1990 | 1 | 42 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000002 | 0,0000294 | 0,9993827 |
| 8 | ТК-1а | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | 0,517 | 0,1350 | 1990 | 1 | 42 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000030 | 0,0000324 | 0,9992923 |
| 9 | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | ТК-1 | 0,517 | 0,1200 | 1990 | 1 | 42 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000027 | 0,0000351 | 0,9992120 |
| 10 | ТК-1 | ТК МК | 0,414 | 0,0770 | 1990 | 2 | 42 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000368 | 0,9991754 |
| 11 | ТК МК | ТК-1 | 0,414 | 0,1100 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000025 | 0,0000393 | 0,9991231 |
| 12 | ТК-1 | ТК-5 | 0,414 | 0,0850 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000019 | 0,0000412 | 0,9990827 |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 0,414 | 0,0500 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000011 | 0,0000423 | 0,9990589 |
| 14 | ТК-6 | ТК-14 | 0,414 | 0,0340 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000008 | 0,0000431 | 0,9990427 |
| 15 | ТК-14 | ТК-15 | 0,414 | 0,0640 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000014 | 0,0000445 | 0,9990122 |
| 16 | ТК-15 | ТК-19 | 0,414 | 0,0870 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000020 | 0,0000465 | 0,9989708 |
| 17 | ТК-19 | ТК-20 | 0,414 | 0,0900 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000020 | 0,0000485 | 0,9989280 |
| 18 | ТК-20 | ТК-21 | 0,414 | 0,0450 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000010 | 0,0000495 | 0,9989066 |
| 19 | ТК-21 | ТК-22 | 0,414 | 0,0260 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000006 | 0,0000501 | 0,9988942 |
| 20 | ТК-22 | ТК-24 | 0,414 | 0,1100 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000025 | 0,0000526 | 0,9988419 |
| 21 | ТК-24 | ТК-25 | 0,414 | 0,0590 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0000539 | 0,9988138 |
| 22 | ТК-25 | ТК-27 | 0,414 | 0,0400 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0000548 | 0,9987948 |
| 23 | ТК-27 | ТК-28 | 0,414 | 0,0710 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000564 | 0,9987610 |
| 24 | ТК-28 | ТК-29 | 0,414 | 0,0870 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000020 | 0,0000584 | 0,9987196 |
| 25 | ТК-29 | ТК-30 | 0,414 | 0,0390 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0000593 | 0,9987010 |
| 26 | ТК-30 | ТК-31 | 0,414 | 0,0620 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000014 | 0,0000607 | 0,9986715 |
| 27 | ТК-31 | ТК-32 | 0,414 | 0,0480 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000011 | 0,0000618 | 0,9986487 |
| 28 | ТК-32 | ТК-33 | 0,359 | 0,0420 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000009 | 0,0000627 | 0,9986296 |
| 29 | ТК-33 | ТК-35 | 0,359 | 0,0860 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000019 | 0,0000646 | 0,9985904 |
| 30 | ТК-35 | ТК-36 | 0,359 | 0,0700 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000016 | 0,0000662 | 0,9985585 |
| 31 | ТК-36 | ТК-39 | 0,359 | 0,0670 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000015 | 0,0000677 | 0,9985280 |
| 32 | ТК-39 | ТК-40 | 0,309 | 0,0480 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 17,5 | 0,0000011 | 0,0000688 | 0,9985091 |
| 33 | ТК-40 | ТК-41 | 0,309 | 0,0160 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 17,5 | 0,0000004 | 0,0000692 | 0,9985028 |
| 34 | ТК-41 | ТК-42 | 0,309 | 0,0400 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 17,5 | 0,0000009 | 0,0000701 | 0,9984871 |
| 35 | ТК-42 | ТК-43 | 0,309 | 0,1020 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 17,5 | 0,0000023 | 0,0000724 | 0,9984470 |
| 36 | ТК-43 | стена-1 Тузовского 28 | 0,259 | 0,1450 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000033 | 0,0000757 | 0,9983989 |
| 37 | стена-1 Тузовского 28 | ответвление на ИТП-1 Тузовского 28 | 0,259 | 0,0030 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000001 | 0,0000758 | 0,9983979 |
| 38 | ответвление на ИТП-1 Тузовского 28 | стена-2 Тузовского 28 | 0,259 | 0,0110 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000002 | 0,0000760 | 0,9983943 |
| 39 | стена-2 Тузовского 28 | №1 (ТК-45) | 0,259 | 0,0080 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000002 | 0,0000762 | 0,9983916 |
| 40 | №1 (ТК-45) | ТК-45 | 0,259 | 0,0010 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000000 | 0,0000762 | 0,9983913 |
| 41 | ТК-45 | ТК-45а | 0,207 | 0,0260 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000006 | 0,0000768 | 0,9983842 |
| 42 | ТК-45а | ТК-46а | 0,15 | 0,0640 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000014 | 0,0000782 | 0,9983712 |
| 43 | ТК-46а | ТК-46б | 0,15 | 0,0710 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000016 | 0,0000798 | 0,9983568 |
| 44 | ТК-46б | ТК-46 | 0,15 | 0,0460 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000010 | 0,0000808 | 0,9983474 |
| 45 | ТК-46 | стена-2 Тузовского 32 | 0,1 | 0,0570 | 1991 | 2 | 41 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0000821 | 0,9983388 |
| 46 | стена-2 Тузовского 32 | ЖД ИТП-2 | 0,1 | 0,0080 | 1991 | 1 | 41 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000823 | 0,9983376 |

Рисунок 22 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)

  - Байдаевская центральная котельная №2

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 23 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 15 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Байдаевской центральной котельной №2 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байдаевская центральная котельная №2 | стена котельная БЦК-2 | 0,517 | 0,0087 | 1963 | 1 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999944 |
| 2 | стена котельная БЦК-2 | Забор | 0,517 | 0,0140 | 1963 | 1 | 69 | 0,0000113 | 28,3 | 0,0000002 | 0,0000004 | 0,9999899 |
| 3 | Забор | т.А | 0,517 | 0,0218 | 1963 | 1 | 69 | 0,0000113 | 28,3 | 0,0000002 | 0,0000006 | 0,9999830 |
| 4 | т.А | Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | 0,517 | 0,0060 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000113 | 28,3 | 0,0000001 | 0,0000007 | 0,9999811 |
| 5 | Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | ТК-1 | 0,517 | 0,0100 | 1963 | 1 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000002 | 0,0000009 | 0,9999747 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | 0,517 | 0,1550 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000035 | 0,0000044 | 0,9998761 |
| 7 | ТК-2 | ТК-3 | 0,517 | 0,0990 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000022 | 0,0000066 | 0,9998131 |
| 8 | ТК-3 | ТК-3а | 0,517 | 0,0440 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000010 | 0,0000076 | 0,9997851 |
| 9 | ТК-3а | ТК-4 | 0,517 | 0,1340 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000030 | 0,0000106 | 0,9996999 |
| 10 | ТК-4 | ТК-5 | 0,517 | 0,2110 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000048 | 0,0000154 | 0,9995657 |
| 11 | ТК-5 | ТК-6 | 0,517 | 0,0050 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000001 | 0,0000155 | 0,9995625 |
| 12 | ТК-6 | ТК-7 | 0,517 | 0,0520 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000012 | 0,0000167 | 0,9995294 |
| 13 | ТК-7 | ТК-8 | 0,517 | 0,0640 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000014 | 0,0000181 | 0,9994887 |
| 14 | ТК-8 | ТК-9 | 0,414 | 0,0400 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000009 | 0,0000190 | 0,9994686 |
| 15 | ТК-9 | ТК-10 | 0,414 | 0,0880 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000020 | 0,0000210 | 0,9994243 |
| 16 | ТК-10 | ТК-11 | 0,414 | 0,0490 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000011 | 0,0000221 | 0,9993996 |
| 17 | ТК-11 | ТК-12 | 0,414 | 0,1350 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000030 | 0,0000251 | 0,9993316 |
| 18 | ТК-12 | ТК-13 | 0,414 | 0,0790 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000018 | 0,0000269 | 0,9992918 |
| 19 | ТК-13 | ТК-14 | 0,414 | 0,1000 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000023 | 0,0000292 | 0,9992415 |
| 20 | ТК-14 | ТК-15 | 0,414 | 0,0360 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000008 | 0,0000300 | 0,9992234 |
| 21 | ТК-15 | перемычка в ТК-16 | 0,414 | 0,1110 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000025 | 0,0000325 | 0,9991675 |
| 22 | перемычка в ТК-16 | ТК-16 | 0,414 | 0,0010 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000000 | 0,0000325 | 0,9991670 |
| 23 | ТК-16 | ТК-16а | 0,414 | 0,1070 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000024 | 0,0000349 | 0,9991131 |
| 24 | ТК-16а | узел | 0,414 | 0,1070 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000024 | 0,0000373 | 0,9990592 |
| 25 | узел | ТК-17 | 0,414 | 0,0005 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000000 | 0,0000373 | 0,9990589 |
| 26 | ТК-17 | ТК-18а | 0,15 | 0,0420 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000009 | 0,0000382 | 0,9990505 |
| 27 | ТК-18а | ТК-18 | 0,15 | 0,1140 | 1963 | 2 | 69 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000026 | 0,0000408 | 0,9990276 |
| 28 | ТК-18 | смена типа прокладки | 0,1 | 0,0800 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000018 | 0,0000426 | 0,9990155 |
| 29 | смена типа прокладки | ТК-20 | 0,1 | 0,0300 | 1999 | 1 | 33 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000007 | 0,0000433 | 0,9990110 |
| 30 | ТК-20 | Прибор учета Магнитогорский 3 | 0,05 | 0,0030 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000001 | 0,0000434 | 0,9990107 |
| 31 | Прибор учета Магнитогорский 3 | Ответвление на Магнитогорский, 3 | 0,1 | 0,0200 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0000439 | 0,9990077 |
| 32 | Ответвление на Магнитогорский, 3 | АБК ИТП | 0,1 | 0,0131 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000442 | 0,9990057 |

Рисунок 24 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, 
в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.2 МУ)

  - Зыряновская районная котельная

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 25 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 16 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Зыряновской районной котельной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зыряновская районная котельная | стена котельная ЗРК (2 оч.) | 0,309 | 0,0091 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999965 |
| 2 | стена котельная ЗРК (2 оч.) | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | 0,309 | 0,0030 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000001 | 0,0000003 | 0,9999954 |
| 3 | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | 0,309 | 0,0050 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000001 | 0,0000004 | 0,9999935 |
| 4 | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | ТК-1 | 0,207 | 0,0050 | 2003 | 1 | 29 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000001 | 0,0000005 | 0,9999922 |
| 5 | ТК-1 | смена типа прокладки | 0,207 | 0,0950 | 2003 | 1 | 29 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000021 | 0,0000026 | 0,9999682 |
| 6 | смена типа прокладки | ТК-2 | 0,207 | 0,0380 | 2003 | 2 | 29 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000009 | 0,0000035 | 0,9999586 |
| 7 | ТК-2 | т.А | 0,207 | 1,1100 | 2003 | 1 | 29 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000250 | 0,0000285 | 0,9996778 |
| 8 | т.А | т.Б | 0,207 | 0,1100 | 2003 | 1 | 29 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000025 | 0,0000310 | 0,9996500 |
| 9 | т.Б | ТК-8 | 0,207 | 0,1610 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000036 | 0,0000346 | 0,9996093 |
| 10 | ТК-8 | ТК-7 | 0,15 | 0,0735 | 1982 | 2 | 50 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000017 | 0,0000363 | 0,9995944 |
| 11 | ТК-7 | ТК-9 | 0,15 | 0,0890 | 1982 | 2 | 50 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000020 | 0,0000383 | 0,9995764 |
| 12 | ТК-9 | ТК-1 | 0,1 | 0,0145 | 1982 | 2 | 50 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0000386 | 0,9995742 |
| 13 | ТК-1 | ответвление на Чулымская 1 | 0,1 | 0,1000 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000023 | 0,0000409 | 0,9995593 |
| 14 | ответвление на Чулымская 1 | ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | 0,1 | 0,2600 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000059 | 0,0000468 | 0,9995207 |
| 15 | ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | ТК-1 | 0,082 | 0,0450 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000010 | 0,0000478 | 0,9995147 |
| 16 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0440 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000010 | 0,0000488 | 0,9995089 |
| 17 | ТК-2 | стена Фурманова 4 | 0,082 | 0,0420 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000009 | 0,0000497 | 0,9995033 |

Рисунок 26 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная пос. Притомский

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 27 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 17 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Притомский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Притомский | стена-1 котельная Притомский | 0,414 | 0,0130 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999938 |
| 2 | стена-1 котельная Притомский | ответвление на Промзону | 0,414 | 0,0010 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,9999933 |
| 3 | ответвление на Промзону | стена-1 Угольный склад | 0,414 | 0,0320 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000010 | 0,9999780 |
| 4 | стена-1 Угольный склад | стена-2 Угольный склад | 0,414 | 0,0180 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000004 | 0,0000014 | 0,9999694 |
| 5 | стена-2 Угольный склад | врезка 1 | 0,414 | 0,1970 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000044 | 0,0000058 | 0,9998755 |
| 6 | врезка 1 | врезка 2 | 0,414 | 0,7230 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000163 | 0,0000221 | 0,9995307 |
| 7 | врезка 2 | врезка 3 | 0,414 | 0,4900 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000111 | 0,0000332 | 0,9992970 |
| 8 | врезка 3 | проходная ТК | 0,414 | 0,0428 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000010 | 0,0000342 | 0,9992766 |
| 9 | проходная ТК | ЦТП п. Притомский | 0,414 | 0,3765 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000085 | 0,0000427 | 0,9990971 |
| 10 | ЦТП п. Притомский | КСЗ-1 (УТ-1) | 0,414 | 0,0108 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 24,0 | 0,0000002 | 0,0000429 | 0,9990913 |
| 11 | КСЗ-1 (УТ-1) | стена-1 ЦТП | 0,309 | 0,0020 | 1982 | 1 | 50 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000000 | 0,0000429 | 0,9990905 |
| 12 | стена-1 ЦТП | стена-2 ЦТП | 0,309 | 0,0184 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000004 | 0,0000433 | 0,9990833 |
| 13 | стена-2 ЦТП | ТК-2 | 0,309 | 0,0400 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000009 | 0,0000442 | 0,9990677 |
| 14 | ТК-2 | т.А - опуск под землю | 0,309 | 0,0200 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000005 | 0,0000447 | 0,9990599 |
| 15 | т.А - опуск под землю | ТК-4 | 0,309 | 0,1250 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000028 | 0,0000475 | 0,9990110 |
| 16 | ТК-4 | ТК-5 | 0,309 | 0,0710 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000016 | 0,0000491 | 0,9989832 |
| 17 | ТК-5 | ТК-6 | 0,309 | 0,0350 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000008 | 0,0000499 | 0,9989695 |
| 18 | ТК-6 | ТК-7 | 0,259 | 0,0090 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000002 | 0,0000501 | 0,9989665 |
| 19 | ТК-7 | стена-1 Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0550 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000012 | 0,0000513 | 0,9989447 |
| 20 | стена-1 Дорстроевская 5а | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0050 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000001 | 0,0000514 | 0,9989427 |
| 21 | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | ответвление на Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0240 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000005 | 0,0000519 | 0,9989332 |
| 22 | ответвление на Дорстроевская 5а | стена-2 Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0060 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000001 | 0,0000520 | 0,9989308 |
| 23 | стена-2 Дорстроевская 5а | ТК-37 | 0,309 | 0,0120 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000003 | 0,0000523 | 0,9989261 |
| 24 | ТК-37 | ТК-8б | 0,309 | 0,0080 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000002 | 0,0000525 | 0,9989229 |
| 25 | ТК-8б | ТК-8 | 0,309 | 0,0450 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 17,6 | 0,0000010 | 0,0000535 | 0,9989051 |
| 26 | ТК-8 | ТК-9 | 0,207 | 0,1050 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000024 | 0,0000559 | 0,9988767 |
| 27 | ТК-9 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | 0,259 | 0,0020 | 1973 | 1 | 59 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000000 | 0,0000559 | 0,9988760 |
| 28 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | т.Б - опуск под землю | 0,207 | 0,0650 | 1973 | 1 | 59 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000015 | 0,0000574 | 0,9988584 |
| 29 | т.Б - опуск под землю | стена-1 Дорстроевская 3а | 0,207 | 0,0125 | 1973 | 2 | 59 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000003 | 0,0000577 | 0,9988550 |
| 30 | стена-1 Дорстроевская 3а | ответвление на Дорстроевская 3а | 0,15 | 0,0080 | 1973 | 1 | 59 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000002 | 0,0000579 | 0,9988534 |
| 31 | ответвление на Дорстроевская 3а | стена-2 Дорстроевская 3а | 0,125 | 0,0130 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 7,9 | 0,0000003 | 0,0000582 | 0,9988511 |
| 32 | стена-2 Дорстроевская 3а | стена-1 Дорстроевская 9 | 0,125 | 0,0340 | 1975 | 2 | 57 | 0,0000226 | 7,9 | 0,0000008 | 0,0000590 | 0,9988450 |
| 33 | стена-1 Дорстроевская 9 | ответвление на Дорстроевская 9 | 0,1 | 0,0480 | 1975 | 1 | 57 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000011 | 0,0000601 | 0,9988378 |
| 34 | ответвление на Дорстроевская 9 | стена-2 Дорстроевская 9 | 0,1 | 0,0520 | 1975 | 1 | 57 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000012 | 0,0000613 | 0,9988300 |
| 35 | стена-2 Дорстроевская 9 | ТК-10 | 0,1 | 0,0110 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000615 | 0,9988283 |
| 36 | ТК-10 | стена-1 Дорстроевская 13 | 0,1 | 0,0260 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0000621 | 0,9988244 |
| 37 | стена-1 Дорстроевская 13 | ответвление на Дорстроевская 13 | 0,082 | 0,0030 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000622 | 0,9988240 |
| 38 | ответвление на Дорстроевская 13 | стена-2 Дорстроевская 13 | 0,082 | 0,0100 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000002 | 0,0000624 | 0,9988227 |
| 39 | стена-2 Дорстроевская 13 | ТК-11 | 0,082 | 0,0450 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000010 | 0,0000634 | 0,9988167 |
| 40 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0700 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000016 | 0,0000650 | 0,9988061 |
| 41 | ТК-12 | стена Дорстроевская 15 | 0,082 | 0,0250 | 1984 | 2 | 48 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000006 | 0,0000656 | 0,9988028 |
| 42 | стена Дорстроевская 15 | Пожарное депо ИТП | 0,082 | 0,0034 | 1984 | 1 | 48 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000657 | 0,9988024 |

Рисунок 28 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №19

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 29 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 18 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | стена котельной №19 | 0,15 | 0,0058 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999988 |
| 2 | стена котельной №19 | ТК-1а | 0,15 | 0,0225 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999942 |
| 3 | ТК-1а | Задвижка в ТК-1а | 0,15 | 0,0010 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000000 | 0,0000006 | 0,9999940 |
| 4 | Задвижка в ТК-1а | ТК-1 | 0,15 | 0,0430 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000010 | 0,0000016 | 0,9999852 |
| 5 | ТК-1 | стена Школа №19 Крупская, 35 | 0,1 | 0,0575 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0000029 | 0,9999765 |
| 6 | стена Школа №19 Крупская, 35 | Школа+Мастерские ИТП | 0,1 | 0,0053 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000030 | 0,9999757 |

Рисунок 30 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №72

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 31 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №72 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 19 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №72 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №72 | Центр+Прачечная ИТП | 0,069 | 0,0140 | 1982 | 2 | 50 | 0,0000226 | 4,9 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999984 |

  - Котельная УПК

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 32 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 20 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной УПК единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная УПК | стена Котельной УПК | 0,1 | 0,0068 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999990 |
| 2 | стена Котельной УПК | ТК-1 | 0,1 | 0,0500 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000011 | 0,0000013 | 0,9999914 |
| 3 | ТК-1 | Стена Комбинат питания Томский | 0,1 | 0,0800 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000018 | 0,0000031 | 0,9999793 |
| 4 | Стена Комбинат питания Томский | Комбинат питания, гараж ИТП | 0,082 | 0,0220 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000036 | 0,9999764 |

Рисунок 33 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ОРК «Таргай»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 34 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 21 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОРК «Таргай» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОРК «Таргай» | стена котельной ОРК Таргай | 0,15 | 0,0095 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999980 |
| 2 | стена котельной ОРК Таргай | узел | 0,15 | 0,0040 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000003 | 0,9999972 |
| 3 | узел | ТК-1 | 0,15 | 0,0010 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,9999970 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,0300 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000007 | 0,0000010 | 0,9999909 |
| 5 | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,0990 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000022 | 0,0000032 | 0,9999709 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,0350 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000008 | 0,0000040 | 0,9999638 |
| 7 | ТК-4 | узел | 0,15 | 0,1690 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,7 | 0,0000038 | 0,0000078 | 0,9999306 |
| 8 | узел | ТК-5 | 0,15 | 0,0010 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,7 | 0,0000000 | 0,0000078 | 0,9999304 |
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | 0,15 | 0,2790 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000063 | 0,0000141 | 0,9998744 |
| 10 | ТК-6 | ТК-7 | 0,15 | 0,0620 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000014 | 0,0000155 | 0,9998620 |
| 11 | ТК-7 | ТК-8 | 0,15 | 0,0360 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000008 | 0,0000163 | 0,9998548 |
| 12 | ТК-8 | ТК-9 | 0,15 | 0,0840 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000019 | 0,0000182 | 0,9998379 |
| 13 | ТК-9 | узел | 0,1 | 0,0010 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,8 | 0,0000000 | 0,0000182 | 0,9998377 |
| 14 | узел | узел | 0,1 | 0,1630 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000037 | 0,0000219 | 0,9998131 |
| 15 | узел | ТК-10 | 0,1 | 0,0010 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000000 | 0,0000219 | 0,9998130 |
| 16 | ТК-10 | Врезка т.3 | 0,1 | 0,0150 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000222 | 0,9998107 |
| 17 | Врезка т.3 | т.В | 0,1 | 0,0330 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000007 | 0,0000229 | 0,9998057 |
| 18 | т.В | врезка 1 | 0,1 | 0,0280 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0000235 | 0,9998015 |
| 19 | врезка 1 | врезка 2 | 0,1 | 0,0390 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000009 | 0,0000244 | 0,9997956 |
| 20 | врезка 2 | узел | 0,05 | 0,0010 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000000 | 0,0000244 | 0,9997955 |
| 21 | узел | ТК | 0,05 | 0,0200 | 2000 | 1 | 32 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000005 | 0,0000249 | 0,9997934 |
| 22 | ТК | Пристройка ИТП | 0,05 | 0,0196 | 2000 | 2 | 32 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000004 | 0,0000253 | 0,9997914 |

Рисунок 35 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 п. Абагур-Лесной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 36 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 22 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | стена Котельной | 0,259 | 0,0050 | 1999 | 1 | 33 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999983 |
| 2 | стена Котельной | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | 0,259 | 0,0020 | 1999 | 1 | 33 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999976 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | ТК-1 | 0,259 | 0,0570 | 1999 | 1 | 33 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000013 | 0,0000014 | 0,9999785 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,207 | 0,1000 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000023 | 0,0000037 | 0,9999518 |
| 5 | ТК-2 | ответвление на Земнухова 42 | 0,207 | 0,0050 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000001 | 0,0000038 | 0,9999505 |
| 6 | ответвление на Земнухова 42 | ТК-2а | 0,207 | 0,0600 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000014 | 0,0000052 | 0,9999345 |
| 7 | ТК-2а | ТК-3 | 0,207 | 0,0650 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000015 | 0,0000067 | 0,9999172 |
| 8 | ТК-3 | Врезка в сторону Левашова, 13а | 0,207 | 0,0140 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000003 | 0,0000070 | 0,9999135 |
| 9 | Врезка в сторону Левашова, 13а | ТК-3а | 0,207 | 0,0210 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000005 | 0,0000075 | 0,9999079 |
| 10 | ТК-3а | ответвление на Громовой 78 | 0,207 | 0,0750 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,8 | 0,0000017 | 0,0000092 | 0,9998879 |
| 11 | ответвление на Громовой 78 | ТК-7 | 0,15 | 0,0680 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000015 | 0,0000107 | 0,9998741 |
| 12 | ТК-7 | ТК-8 | 0,207 | 0,0580 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000013 | 0,0000120 | 0,9998588 |
| 13 | ТК-8 | стена Левашова 16 | 0,207 | 0,0640 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000014 | 0,0000134 | 0,9998419 |
| 14 | стена Левашова 16 | Ответвление на Левашова 16а | 0,207 | 0,0375 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000008 | 0,0000142 | 0,9998320 |
| 15 | Ответвление на Левашова 16а | Ответвление на Орлова 25 | 0,207 | 0,0005 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,9998319 |
| 16 | Ответвление на Орлова 25 | ТК-8б | 0,207 | 0,0260 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000006 | 0,0000148 | 0,9998250 |
| 17 | ТК-8б | врезка В | 0,207 | 0,0200 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000005 | 0,0000153 | 0,9998197 |
| 18 | врезка В | ответвление на Орлова 33 | 0,207 | 0,0130 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000003 | 0,0000156 | 0,9998163 |
| 19 | ответвление на Орлова 33 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | 0,207 | 0,0080 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000002 | 0,0000158 | 0,9998142 |
| 20 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | УТ-1 | 0,207 | 0,0180 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000004 | 0,0000162 | 0,9998094 |
| 21 | УТ-1 | стена-2 Орлова 33 | 0,207 | 0,1240 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000028 | 0,0000190 | 0,9997766 |
| 22 | стена-2 Орлова 33 | ТК-9/1 | 0,207 | 0,0240 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000005 | 0,0000195 | 0,9997703 |
| 23 | ТК-9/1 | стена Левашева 9 | 0,207 | 0,0430 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000010 | 0,0000205 | 0,9997589 |
| 24 | стена Левашева 9 | ТК-10 | 0,207 | 0,0140 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 11,7 | 0,0000003 | 0,0000208 | 0,9997552 |
| 25 | ТК-10 | врезка 1 | 0,15 | 0,0500 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000011 | 0,0000219 | 0,9997450 |
| 26 | врезка 1 | врезка 2 | 0,15 | 0,0330 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000007 | 0,0000226 | 0,9997383 |
| 27 | врезка 2 | врезка | 0,15 | 0,0390 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000009 | 0,0000235 | 0,9997303 |
| 28 | врезка | врезка 3 | 0,15 | 0,0230 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000005 | 0,0000240 | 0,9997256 |
| 29 | врезка 3 | врезка 4 | 0,15 | 0,0240 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000005 | 0,0000245 | 0,9997207 |
| 30 | врезка 4 | стена Кузбасская 46 | 0,15 | 0,0210 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000005 | 0,0000250 | 0,9997164 |
| 31 | стена Кузбасская 46 | СК | 0,069 | 0,0630 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000146 | 5,3 | 0,0000009 | 0,0000259 | 0,9997115 |
| 32 | СК | Смена типа прокладки | 0,069 | 0,0540 | 2012 | 2 | 20 | 0,0000146 | 5,3 | 0,0000008 | 0,0000267 | 0,9997073 |
| 33 | Смена типа прокладки | К-13а | 0,069 | 0,0860 | 2012 | 1 | 20 | 0,0000146 | 5,3 | 0,0000013 | 0,0000280 | 0,9997007 |
| 34 | К-13а | Ответвление на Осьмухина 58 | 0,04 | 0,0960 | 1963 | 1 | 69 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000022 | 0,0000302 | 0,9996917 |
| 35 | Ответвление на Осьмухина 58 | Ответвление на Осьмухина, 45 | 0,04 | 0,0120 | 1963 | 1 | 69 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000305 | 0,9996906 |
| 36 | Ответвление на Осьмухина, 45 | Ответвление на Осьмухина 54 | 0,04 | 0,0376 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000008 | 0,0000313 | 0,9996871 |
| 37 | Ответвление на Осьмухина 54 | Стена Осьмухина 50 | 0,04 | 0,0656 | 1999 | 2 | 33 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000015 | 0,0000328 | 0,9996809 |
| 38 | Стена Осьмухина 50 | ЖД ИТП | 0,04 | 0,0031 | 1999 | 1 | 33 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000329 | 0,9996806 |

Рисунок 37 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2 п. Абагур-Лесной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 38 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 23 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | стена-2 Котельная | 0,15 | 0,0010 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,9999998 |
| 2 | стена-2 Котельная | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | 0,15 | 0,0050 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999988 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | ТК-4а | 0,15 | 0,0050 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000002 | 0,9999978 |
| 4 | ТК-4а | ТК-4 | 0,15 | 0,0950 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000021 | 0,0000023 | 0,9999785 |
| 5 | ТК-4 | ответвление на Дагестанская 34а | 0,15 | 0,0180 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000004 | 0,0000027 | 0,9999748 |
| 6 | ответвление на Дагестанская 34а | смена вида | 0,15 | 0,0710 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000016 | 0,0000043 | 0,9999604 |
| 7 | смена вида | ТК-7 | 0,15 | 0,0200 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0000048 | 0,9999563 |
| 8 | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,0160 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000004 | 0,0000052 | 0,9999540 |
| 9 | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,0740 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000017 | 0,0000069 | 0,9999432 |
| 10 | ТК-9 | ответвление на Южная 8а | 0,1 | 0,0270 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000006 | 0,0000075 | 0,9999393 |
| 11 | ответвление на Южная 8а | т. А | 0,1 | 0,0420 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000009 | 0,0000084 | 0,9999332 |
| 12 | т. А | ТК-9б | 0,1 | 0,0970 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000022 | 0,0000106 | 0,9999190 |
| 13 | ТК-9б | ТК-10 | 0,1 | 0,0340 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000008 | 0,0000114 | 0,9999140 |
| 14 | ТК-10 | врезка 2 | 0,1 | 0,0280 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000006 | 0,0000120 | 0,9999099 |
| 15 | врезка 2 | ТК-10/2 | 0,1 | 0,0090 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000002 | 0,0000122 | 0,9999086 |
| 16 | ТК-10/2 | ТК-11 | 0,1 | 0,0990 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000022 | 0,0000144 | 0,9998942 |
| 17 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0130 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000003 | 0,0000147 | 0,9998923 |
| 18 | ТК-12 | ответвление на Азотная 1 | 0,1 | 0,1160 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000026 | 0,0000173 | 0,9998754 |
| 19 | ответвление на Азотная 1 | ТК-13 | 0,1 | 0,0350 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000008 | 0,0000181 | 0,9998703 |
| 20 | ТК-13 | ответвление на Сумского 30 | 0,069 | 0,1640 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000037 | 0,0000218 | 0,9998506 |
| 21 | ответвление на Сумского 30 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | 0,04 | 0,0060 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000219 | 0,9998500 |
| 22 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | 0,04 | 0,0060 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000220 | 0,9998494 |
| 23 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | ответвление на Сумского 33 | 0,04 | 0,0150 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000223 | 0,9998480 |
| 24 | ответвление на Сумского 33 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | 0,04 | 0,0050 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000224 | 0,9998475 |
| 25 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | 0,04 | 0,0060 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000225 | 0,9998469 |
| 26 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | ответвление на Сумского 26а | 0,04 | 0,0110 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000002 | 0,0000227 | 0,9998459 |
| 27 | ответвление на Сумского 26а | Ответвление на ИТП-4 Сумского, 29 | 0,04 | 0,0120 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000230 | 0,9998448 |
| 28 | Ответвление на ИТП-4 Сумского, 29 | ответвление на ИТП-3 Сумского 29 | 0,04 | 0,0033 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000231 | 0,9998445 |
| 29 | ответвление на ИТП-3 Сумского 29 | ответвление на ИТП-2 Сумского 29 | 0,04 | 0,0021 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000000 | 0,0000231 | 0,9998443 |
| 30 | ответвление на ИТП-2 Сумского 29 | Ответвление на ИТП-1 Сумского, 29 | 0,04 | 0,0075 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000002 | 0,0000233 | 0,9998436 |
| 31 | Ответвление на ИТП-1 Сумского, 29 | смена типа прокладки | 0,04 | 0,0320 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000007 | 0,0000240 | 0,9998406 |
| 32 | смена типа прокладки | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | 0,04 | 0,0150 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000243 | 0,9998392 |
| 33 | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | стена-2 Сумского 24 | 0,04 | 0,0130 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000246 | 0,9998380 |
| 34 | стена-2 Сумского 24 | ЖД ИТП-2 | 0,04 | 0,0029 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000247 | 0,9998377 |

Рисунок 39 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №3 п. Абагур-Лесной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 40 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 24 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | Т1 | 0,082 | 0,0080 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 2 | Т1 | Т2 | 0,082 | 0,0420 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000009 | 0,0000011 | 0,9999933 |
| 3 | Т2 | Т3 | 0,082 | 0,0150 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000003 | 0,0000014 | 0,9999913 |
| 4 | Т3 | смена диаметра | 0,069 | 0,0690 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000016 | 0,0000030 | 0,9999830 |
| 5 | смена диаметра | Т4 | 0,069 | 0,0155 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000003 | 0,0000033 | 0,9999811 |
| 6 | Т4 | Т5 | 0,069 | 0,0510 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000012 | 0,0000045 | 0,9999750 |
| 7 | Т5 | Т6 | 0,069 | 0,0360 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000008 | 0,0000053 | 0,9999707 |
| 8 | Т6 | ответвление на ж.д. Пинская 40 | 0,05 | 0,0360 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000008 | 0,0000061 | 0,9999670 |
| 9 | ответвление на ж.д. Пинская 40 | стена ЖД ИТП Пинская 40 | 0,04 | 0,0020 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000000 | 0,0000061 | 0,9999668 |
| 10 | стена ЖД ИТП Пинская 40 | ЖД ИТП Пинская 40 | 0,05 | 0,0066 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000001 | 0,0000062 | 0,9999661 |

Рисунок 41 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная пос. Листвяги

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 42 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 25 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Листвяги единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Листвяги (ул. Серпуховская-Ливинская) | стена-1 Котельная Листвягм | 0,207 | 0,0195 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999950 |
| 2 | стена-1 Котельная Листвягм | т.Б | 0,207 | 0,0059 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000001 | 0,0000005 | 0,9999935 |
| 3 | т.Б | ТК-21 | 0,207 | 0,1500 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000034 | 0,0000039 | 0,9999553 |
| 4 | ТК-21 | т.В | 0,207 | 0,0590 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000013 | 0,0000052 | 0,9999403 |
| 5 | т.В | т.С | 0,207 | 0,0060 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000001 | 0,0000053 | 0,9999388 |
| 6 | т.С | ТК-21а | 0,207 | 0,1090 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000025 | 0,0000078 | 0,9999110 |
| 7 | ТК-21а | ТК-21б | 0,207 | 0,0250 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000006 | 0,0000084 | 0,9999046 |
| 8 | ТК-21б | ответвление на Каирская 5 | 0,207 | 0,0580 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000013 | 0,0000097 | 0,9998898 |
| 9 | ответвление на Каирская 5 | т.А | 0,207 | 0,1270 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000029 | 0,0000126 | 0,9998574 |
| 10 | т.А | Врезка на пер. Шумный | 0,207 | 0,0900 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000020 | 0,0000146 | 0,9998345 |
| 11 | Врезка на пер. Шумный | ответвление на Учительская 1 | 0,207 | 0,1265 | 1987 | 1 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000029 | 0,0000175 | 0,9998023 |
| 12 | ответвление на Учительская 1 | ТК-22 | 0,207 | 0,0405 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000009 | 0,0000184 | 0,9997920 |
| 13 | ТК-22 | ТК-23 | 0,207 | 0,1480 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 11,3 | 0,0000033 | 0,0000217 | 0,9997543 |
| 14 | ТК-23 | ТК-24 | 0,15 | 0,0630 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000014 | 0,0000231 | 0,9997416 |
| 15 | ТК-24 | ТК-25 | 0,15 | 0,0170 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000004 | 0,0000235 | 0,9997382 |
| 16 | ТК-25 | ТК-28 | 0,15 | 0,0860 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000019 | 0,0000254 | 0,9997208 |
| 17 | ТК-28 | ТК-33 | 0,15 | 0,0810 | 1987 | 2 | 45 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000018 | 0,0000272 | 0,9997044 |
| 18 | ТК-33 | ответвление на Поссоветская 18 | 0,1 | 0,0460 | 1990 | 2 | 42 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000282 | 0,9996974 |
| 19 | ответвление на Поссоветская 18 | Ответвление на Поссоветская 9 | 0,1 | 0,0224 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0000287 | 0,9996940 |
| 20 | Ответвление на Поссоветская 9 | ответвление на Поссоветская 7 | 0,1 | 0,0270 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0000293 | 0,9996899 |
| 21 | ответвление на Поссоветская 7 | стена Поссоветская 3 | 0,1 | 0,2049 | 1996 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000046 | 0,0000339 | 0,9996592 |
| 22 | стена Поссоветская 3 | Приход ИТП | 0,1 | 0,0031 | 1996 | 1 | 36 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000340 | 0,9996587 |

Рисунок 43 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 44 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 26 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (отопление) | Стена-3 котельной | 0,082 | 0,0036 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999995 |
| 2 | Стена-3 котельной | ТК-1 | 0,1 | 0,0040 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 3 | ТК-1 | ТК-6 | 0,1 | 0,0710 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000016 | 0,0000018 | 0,9999883 |
| 4 | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,0240 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000005 | 0,0000023 | 0,9999847 |
| 5 | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,0590 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000013 | 0,0000036 | 0,9999759 |
| 6 | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,0320 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0000043 | 0,9999711 |
| 7 | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,0500 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000011 | 0,0000054 | 0,9999636 |
| 8 | ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 0,0115 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0000057 | 0,9999619 |
| 9 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0370 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000008 | 0,0000065 | 0,9999564 |
| 10 | ТК-12 | ТК-13 | 0,1 | 0,0170 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000004 | 0,0000069 | 0,9999539 |
| 11 | ТК-13 | УТ-1 | 0,069 | 0,0270 | 1998 | 2 | 34 | 0,0000226 | 5,4 | 0,0000006 | 0,0000075 | 0,9999506 |
| 12 | УТ-1 | ЖД ИТП | 0,033 | 0,0145 | 1998 | 2 | 34 | 0,0000226 | 3,9 | 0,0000003 | 0,0000078 | 0,9999493 |

Рисунок 45 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 46 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 27 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (отопление) | стена-3 котельная | 0,15 | 0,0036 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999993 |
| 2 | стена-3 котельная | Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | 0,15 | 0,0005 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999992 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | смена типа прокладки | 0,15 | 0,0005 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999991 |
| 4 | смена типа прокладки | ТК-2 | 0,15 | 0,0005 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999990 |
| 5 | ТК-2 | Врезка на Бабушкина 2а | 0,15 | 0,0200 | 1994 | 1 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999949 |
| 6 | Врезка на Бабушкина 2а | дорога | 0,15 | 0,0300 | 1997 | 1 | 35 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000007 | 0,0000013 | 0,9999888 |
| 7 | дорога | СК | 0,15 | 0,0520 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0000025 | 0,9999782 |
| 8 | СК | ТК-5 | 0,15 | 0,0740 | 1994 | 2 | 38 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000017 | 0,0000042 | 0,9999631 |
| 9 | ТК-5 | стена-1 Спортивная 9 | 0,1 | 0,0140 | 1995 | 2 | 37 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000045 | 0,9999610 |
| 10 | стена-1 Спортивная 9 | ответвление на Спортивная 9 | 0,1 | 0,0150 | 1995 | 1 | 37 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000048 | 0,9999587 |
| 11 | ответвление на Спортивная 9 | стена-2 Спортивная 9 | 0,1 | 0,0060 | 1995 | 1 | 37 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000049 | 0,9999578 |
| 12 | стена-2 Спортивная 9 | ТК-6 | 0,1 | 0,0250 | 1995 | 2 | 37 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0000055 | 0,9999540 |
| 13 | ТК-6 | Задвижка (ТК-6) | 0,1 | 0,0010 | 1997 | 2 | 35 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0000055 | 0,9999538 |
| 14 | Задвижка (ТК-6) | стена-1 Спортивная 15 | 0,1 | 0,0115 | 1997 | 2 | 35 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000058 | 0,9999521 |
| 15 | стена-1 Спортивная 15 | ответвление на Спортивная 15 | 0,1 | 0,0300 | 1997 | 1 | 35 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000007 | 0,0000065 | 0,9999475 |
| 16 | ответвление на Спортивная 15 | стена-2 Спортивная 15 | 0,1 | 0,0260 | 1997 | 1 | 35 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0000071 | 0,9999436 |
| 17 | стена-2 Спортивная 15 | стена Спортивная 17 | 0,1 | 0,0040 | 1997 | 2 | 35 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000072 | 0,9999430 |
| 18 | стена Спортивная 17 | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0040 | 1997 | 1 | 35 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000073 | 0,9999424 |

Рисунок 47 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная проф. «Бунгурский»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 48 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 28 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной проф. «Бунгурский» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная проф. «Бунгурский» (отопление) | Ответвление на Столярку | 0,15 | 0,0066 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999987 |
| 2 | Ответвление на Столярку | Стена котельной | 0,15 | 0,0018 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999983 |
| 3 | Стена котельной | ТК-1 | 0,15 | 0,0150 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000003 | 0,0000004 | 0,9999953 |
| 4 | ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 0,0150 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000003 | 0,0000007 | 0,9999923 |
| 5 | ТК-3 | ТК-2 | 0,15 | 0,0230 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0000012 | 0,9999876 |
| 6 | ТК-2 | ТК-8а | 0,15 | 0,0300 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000007 | 0,0000019 | 0,9999815 |
| 7 | ТК-8а | ТК-8 | 0,15 | 0,0400 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000009 | 0,0000028 | 0,9999734 |
| 8 | ТК-8 | ТК-9а | 0,15 | 0,0600 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000014 | 0,0000042 | 0,9999612 |
| 9 | ТК-9а | ТК-9 | 0,15 | 0,0300 | 1966 | 2 | 66 | 0,0000226 | 9,0 | 0,0000007 | 0,0000049 | 0,9999551 |
| 10 | ТК-9 | ответвление на Баня ИТП | 0,1 | 0,0150 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000052 | 0,9999528 |
| 11 | ответвление на Баня ИТП | врезка на корпус 8 | 0,1 | 0,0210 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0000057 | 0,9999496 |
| 12 | врезка на корпус 8 | врезка А | 0,1 | 0,0600 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000014 | 0,0000071 | 0,9999406 |
| 13 | врезка А | ТК-12а | 0,1 | 0,0130 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000074 | 0,9999386 |
| 14 | ТК-12а | врезка В | 0,1 | 0,0190 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000004 | 0,0000078 | 0,9999357 |
| 15 | врезка В | ТК-12 (врезка) | 0,1 | 0,0300 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000007 | 0,0000085 | 0,9999312 |
| 16 | ТК-12 (врезка) | стена Корпус 14 | 0,1 | 0,0360 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0000093 | 0,9999258 |
| 17 | стена Корпус 14 | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0010 | 1966 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0000093 | 0,9999256 |

Рисунок 49 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная «РТРС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 50 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 29 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «РТРС» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «РТРС» | узел | 0,1 | 0,0120 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999985 |
| 2 | узел | Стена Черемнова 82/3 | 0,1 | 0,0020 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,9999983 |
| 3 | Стена Черемнова 82/3 | ТК-1 | 0,1 | 0,0440 | 1961 | 2 | 71 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000012 | 0,9999916 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0230 | 1961 | 2 | 71 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000017 | 0,9999885 |
| 5 | ТК-2 | Стена Черемнова 78 | 0,082 | 0,0280 | 1961 | 2 | 71 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000006 | 0,0000023 | 0,9999848 |
| 6 | Стена Черемнова 78 | ЖД ИТП | 0,05 | 0,0061 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 4,6 | 0,0000001 | 0,0000024 | 0,9999843 |

Рисунок 51 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная оздоровительного лагеря «Голубь»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 52 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной оздоровительного лагеря «Голубь» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 30 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной оздоровительного лагеря «Голубь» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная оздоровительного лагеря «Голубь» | Стена-2 Котельной Голубь | 0,082 | 0,0191 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999979 |
| 2 | Стена-2 Котельной Голубь | Врезка №1 | 0,082 | 0,0040 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000005 | 0,9999975 |
| 3 | Врезка №1 | Смена типа прокладки | 0,082 | 0,0280 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000010 | 0,9999945 |
| 4 | Смена типа прокладки | ТК-1 | 0,082 | 0,0150 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000003 | 0,0000013 | 0,9999929 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0450 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000008 | 0,0000021 | 0,9999880 |
| 6 | ТК-2 | Врезка №2 | 0,082 | 0,0600 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000011 | 0,0000032 | 0,9999815 |
| 7 | Врезка №2 | ТК-3 | 0,082 | 0,0030 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000033 | 0,9999812 |
| 8 | ТК-3 | Стена АБК | 0,082 | 0,0260 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000038 | 0,9999784 |
| 9 | Стена АБК | АБК ИТП | 0,082 | 0,0020 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000000 | 0,0000038 | 0,9999782 |

Рисунок 53 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной оздоровительного лагеря «Голубь» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школа №1

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 54 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 31 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №1 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №1 | Стена котельной школы №1 | 0,082 | 0,005 | 2015 | 1 | 17 | 0,0000114 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999997 |
| 2 | Стена котельной школы №1 | Врезка на Пролетарская, 81а | 0,1 | 0,040 | 2015 | 2 | 17 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999966 |
| 3 | Врезка на Пролетарская, 81а | Стена Пролетарская 81 | 0,1 | 0,020 | 2015 | 2 | 17 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000008 | 0,9999951 |
| 4 | Стена Пролетарская 81 | Школа ИТП | 0,082 | 0,008 | 2015 | 1 | 17 | 0,0000114 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000009 | 0,9999946 |

Рисунок 55 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школа №23

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 56 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 32 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №23 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №23 | Стена котельной школы №23 | 0,1 | 0,0051 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999992 |
| 2 | Стена котельной школы №23 | ТК-1 | 0,1 | 0,0020 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999989 |
| 3 | ТК-1 | Задвижка | 0,082 | 0,0010 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999988 |
| 4 | Задвижка | Разветвление | 0,082 | 0,0680 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000015 | 0,0000016 | 0,9999897 |
| 5 | Разветвление | Стена Верхне-Редаково 102 | 0,1 | 0,0155 | 1985 | 2 | 47 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000019 | 0,9999873 |
| 6 | Стена Верхне-Редаково 102 | Детский сад ИТП | 0,1 | 0,0052 | 1985 | 1 | 47 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000020 | 0,9999865 |

Рисунок 57 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школа №37

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 58 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 33 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №37 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №37 | Стена котельной школы №37 | 0,1 | 0,0069 | 2010 | 1 | 22 | 0,0000169 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999992 |
| 2 | Стена котельной школы №37 | Стена Варшавская 2 | 0,1 | 0,0600 | 2010 | 2 | 22 | 0,0000169 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000011 | 0,9999924 |
| 3 | Стена Варшавская 2 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0053 | 2010 | 1 | 22 | 0,0000169 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000012 | 0,9999918 |

Рисунок 59 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная интернат №66(Монтажник)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 60 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной интернат №66(Монтажник) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 34 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной интернат №66(Монтажник) единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная интернат №66 (Монтажник) | узел | 0,1 | 0,0105 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999984 |
| 2 | узел | ТК-1 | 0,082 | 0,0100 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000002 | 0,0000004 | 0,9999971 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0500 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000011 | 0,0000015 | 0,9999905 |
| 4 | ТК-2 | Вр. 1 | 0,082 | 0,0600 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000014 | 0,0000029 | 0,9999826 |
| 5 | Вр. 1 | ТК-3 | 0,082 | 0,0180 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000004 | 0,0000033 | 0,9999802 |
| 6 | ТК-3 | ТК-5 | 0,082 | 0,0770 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000017 | 0,0000050 | 0,9999700 |
| 7 | ТК-5 | узел | 0,04 | 0,0180 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000004 | 0,0000054 | 0,9999683 |
| 8 | узел | Корпус №2 ИТП | 0,05 | 0,0038 | 1964 | 2 | 68 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000001 | 0,0000055 | 0,9999679 |

Рисунок 61 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной интернат №66(Монтажник) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школа №16

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 62 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 35 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №16 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №16 | Стена котельной школы №16 | 0,082 | 0,0055 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999993 |
| 2 | Стена котельной школы №16 | Стена Громовой 61 | 0,1 | 0,0720 | 1960 | 2 | 72 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000016 | 0,0000017 | 0,9999884 |
| 3 | Стена Громовой 61 | Школа ИТП | 0,082 | 0,0065 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000018 | 0,9999875 |

Рисунок 63 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная детского сада №123

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 64 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной детского сада №123 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 36 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной детского сада №123 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная детского сада №123 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0395 | 2004 | 2 | 28 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,9999940 |

  - Полосухинская

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 65 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Полосухинская (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 37 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Полосухинская единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Полосухинская | стена Котельная Полосухино | 0,207 | 0,0285 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000006 | 0,0000006 | 0,9999922 |
| 2 | стена Котельная Полосухино | ТК-1 | 0,207 | 0,0060 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000001 | 0,0000007 | 0,9999906 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,0520 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0000019 | 0,9999800 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,0730 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000016 | 0,0000035 | 0,9999651 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,0195 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000004 | 0,0000039 | 0,9999611 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 0,0350 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000008 | 0,0000047 | 0,9999539 |
| 7 | ТК-5 | ТК-6 | 0,1 | 0,0360 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0000055 | 0,9999484 |
| 8 | ТК-6 | ТК-7 | 0,082 | 0,0205 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000060 | 0,9999457 |
| 9 | ТК-7 | стена ЖД Станционная, 15 | 0,082 | 0,0100 | 1965 | 2 | 67 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000002 | 0,0000062 | 0,9999444 |
| 10 | стена ЖД Станционная, 15 | ЖД ИТП | 0,0820001 | 0,0024 | 1965 | 1 | 67 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000063 | 0,9999441 |

Рисунок 66 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Полосухинская (рисунок П46.2 МУ)

  - Кузнецкая крепость

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 67 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Кузнецкая крепость (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 38 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Кузнецкая крепость единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кузнецкая крепость | Кузнецкая крепость ИТП | 0,069 | 0,1158 | 1998 | 2 | 34 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000026 | 0,0000026 | 0,9999860 |

  - Котельная НКХП

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 68 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной НКХП (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 39 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной НКХП единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная НКХП | К | 0,1 | 0,0250 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000006 | 0,0000006 | 0,9999963 |
| 2 | К | Стена-1 Вокзальнаяя 111 | 0,1 | 0,0220 | 1993 | 2 | 39 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000005 | 0,0000011 | 0,9999931 |
| 3 | Стена-1 Вокзальнаяя 111 | Ответвление на ИТП Вокзальная | 0,1 | 0,0120 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000003 | 0,0000014 | 0,9999913 |
| 4 | Ответвление на ИТП Вокзальная | ЖД ИТП | 0,082 | 0,0600 | 1993 | 1 | 39 | 0,0000226 | 5,8 | 0,0000014 | 0,0000028 | 0,9999834 |

Рисунок 69 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной НКХП (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная АО «Евразруда» (ЕТО№05)

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

  - Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (ЕТО№06)

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

  - Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (ЕТО№06)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 70 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 40 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 единой теплоснабжающей организации №06, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ст. Абагур-Лесной(ПМС-2) | стена Котельной ПНС-2 | 0,1 | 0,00948 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999987 |
| 2 | стена Котельной ПНС-2 | смена типа прокладки | 0,1 | 0,038 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000009 | 0,0000011 | 0,9999933 |
| 3 | смена типа прокладки | ТК-1 | 0,1 | 0,009 | 1998 | 2 | 34 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000013 | 0,9999920 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,029 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000007 | 0,0000020 | 0,9999879 |
| 5 | ТК-2 | ТК-3 | 0,082 | 0,086 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,5 | 0,0000019 | 0,0000039 | 0,9999773 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 0,082 | 0,038 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 5,5 | 0,0000009 | 0,0000048 | 0,9999726 |
| 7 | ТК-4 | Стена ж.д. №3 Кандалепская | 0,1 | 0,021 | 1998 | 2 | 34 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000005 | 0,0000053 | 0,9999695 |
| 8 | Стена ж.д. №3 Кандалепская | ЖД ИТП(Кандолепская 3) | 0,1 | 0,0057 | 1998 | 1 | 34 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000001 | 0,0000054 | 0,9999687 |

Рисунок 71 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ЕТО№06)

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

  - Котельная ООО ТК «Садовая» (ЕТО№07)

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 72 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО ТК «Садовая»  единой теплоснабжающей организации №07, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2032 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО ТК «Садовая» | узел | 0,1 | 0,89378 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 6,4 | 0,0000202 | 0,0000202 | 0,9998701 |
| 2 | узел | ПУ | 0,1 | 0,0001 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 6,4 | 0,0000000 | 0,0000202 | 0,9998701 |
| 3 | ПУ | узел | 0,1 | 0,0001 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 6,4 | 0,0000000 | 0,0000202 | 0,9998701 |
| 4 | узел | ТК-1 | 0,1 | 0,19 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000043 | 0,0000245 | 0,9998439 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,253 | 1960 | 2 | 72 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000057 | 0,0000302 | 0,9998090 |
| 6 | ТК-2 | узел | 0,1 | 0,109 | 1960 | 1 | 72 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000025 | 0,0000327 | 0,9997940 |
| 7 | узел | Школа ИТП(Ладожская 110) | 0,1 | 0,039 | 1960 | 2 | 72 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000009 | 0,0000336 | 0,9997886 |

Рисунок 73 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (ЕТО№08)

Расчет показателей надежности теплоснабжения не проводился. Актуализация схемы теплоснабжения предусматривает переключение потребителей котельной ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» на Центральную ТЭЦ.

  - Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ЕТО№09)

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета перспективных показателей вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены в разделе 4. Поскольку вероятность безотказной работы ни по 1 источнику теплоснабжения не опускается ниже предельно допустимого значения, готовность теплопроводов к несению тепловой нагрузки будет также выше минимально допустимого значения 0,97.

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Приведенный объем годового недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2020 год составляет 5,65% от годового отпуска тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения совокупного потребителя (при этом нарушениями в подаче тепловой энергии, считается необеспечение необходимых параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на границе раздела тепловых сетей в соответствии с договорными условиями).

Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий, учтенных в Главах 7 и 8, приведена в таблице ниже.

Таблица 42 – Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций

| 2020 - 2025 | 2030 | 2032 |
| --- | --- | --- |
| От 5,65%, до 2,83% | От 2,83% до 1,41% | От 1,41% до 0,5% |

Показатель является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения системы теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла и т.д.).

- Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Аварии на энергоисточниках г. Новокузнецка за 2016-2020 гг. не зафиксированы.

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования ТЭЦ представлена в таблице ниже.

Таблица 43 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 44 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 45 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 46 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО АО 01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» за 2016-2020 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |

Таблица 47 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2016-2020 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |

Таблица 48 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2016-2020 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |

На расчетный период, применение на ТЭЦ рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию ТЭЦ, позволяющие поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Главе 7.

    - Котельные города

Технологические нарушения не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии от котельных и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в кратчайшие сроки принимались меры для устранения нарушений и восстановления заданного режима работы оборудования.

На расчетный период, применение на котельных рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию котельных, позволяющие поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Главе 7.

  - Установка резервного оборудования

Как показано в разделе «Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города» Главы 7, на всех энергоисточниках выдерживаются положительные значения аварийного резерва тепловой мощности «нетто», с учетом мероприятий по развитию ТЭЦ и котельных. Установка резервного оборудования на энергоисточниках, для покрытия тепловой нагрузки в аварийных режимах, не требуется.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

ТЭЦ и крупные котельные города сильно удалены друг от друга, поэтому совместная работа на одну сеть нецелесообразна по экономическим соображениям.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

Основными показателями надежности теплоснабжения потребителей являются показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; числом приведенных объемов недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, что приводит к безотказной работе системы.

В ходе анализа характеристик и количества участков, предлагаемых к реконструкции с целью повышения надежности теплоснабжения выявлено, что все рассматриваемые участки уже включены в состав группы 6 Главы 8 (реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

Таким образом, за счет перекладки ветхих теплопроводов, включенных в группу проектов 6, возможно соответствие в перспективе фактических показателей надежности установленным нормативам. Перечень мероприятий по замене тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлен в Главе 8 обосновывающих материалов.

  - Устройство резервных насосных станций

Как показал анализ статистики отказов, основная доля отказов приходится на тепловые сети малых диаметров Dу= 50÷200 мм. При этом отказы на прочих элементах тепловой сети встречаются относительно нечасто. Следовательно, устройство резервных насосных станций не позволит существенно улучшить надежность теплоснабжения.

  - Установка баков-аккумуляторов

В соответствии с п. 11.24 СП 89.13330.2012 Котельные установки (актуализированная версия) СНиП II-35-76:

«11.24. В котельных для открытых систем теплоснабжения и для установок централизованных систем горячего водоснабжения, водоподогреватели которых выбраны по расчетным средним часовым нагрузкам, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения - баки запаса подготовленной подпиточной воды.

Выбор вместимостей баков-аккумуляторов и баков-запаса производится в соответствии с СП 74.13330.

Для повышения надежности работы баков-аккумуляторов следует предусматривать:

- антикоррозионную защиту внутренней поверхности баков путем применения герметизирующих жидкостей, защитных покрытий или катодной защиты и защиту воды в них от аэрации;

- заполнение баков только деаэрированной водой с температурой не выше 95 °С;

- оборудование баков переливной и воздушной трубами; пропускная способность переливной трубы должна быть не менее пропускной способности труб, подводящих воду к баку;

- конструкции опор на подводящих и отводящих трубопроводах бака-аккумулятора исключающие передачу усилий на стенки и днища бака от внешних трубопроводов и компенсирующие усилия, возникающие при осадке бака;

- установку электрифицированных задвижек на подводе и отводе воды; все задвижки (кроме задвижек на сливе воды и герметика) должны быть вынесены из зоны баков;

- оборудование баков- аккумуляторов аппаратурой для контроля за уровнем воды и герметика, сигнализацией и соответствующими блокировками;

- устройство в зоне баков лотков для сбора, перелива и слива бака с последующим отводом охлажденной воды в канализацию»

Установка на котельных баков-аккумуляторов горячей воды позволяет повысить надежность систем теплоснабжения, за счет создания резерва горячей воды в случае отказа тепломеханического оборудования.

При комплексной модернизации оборудования котельных и при строительстве новых БМК целесообразно рассмотреть установку баков аккумуляторов.