СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ приложение 1 Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

1.	Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях в зонах деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	4

2.	Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях в зонах деятельности ООО «ЭнергоТранзит»	9

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-16 (Новоильинский район)	5

Таблица 1.2 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях АБК ЗТсР (Заводской район)	5

Таблица 1.3 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-11 (Центральный район)	6

Таблица 1.4 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-15 (Кузнецкий район)	7

Таблица 1.5 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ЦТП-67 (Новобайдаевский микрорайон)	8

Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях в зонах деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)

В таблицах 1.1-1.5 представлены показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»).

Таблица 1.1 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-16 (Новоильинский район)

| Наименование показателя | Единицы измерения | НРД на метод исследования | Гигиенический норматив, не более | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПНС-16 (Новоильинский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 03.04.2023 | 18.07.2023 | 13.07.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 05.12.2023 | 04.12.2023 |
| I. Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колифирмные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 | не более 50 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  |
| Споры сульфитредуцирующх клостридий | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.4 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| II. Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах 20 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запах 60 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Цветность | градус | ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б | 20,0 | 6,00 |  | 8,9 |  | 4,8 |  | 11,2 |  | 12 |  |
| Мутность | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г. | 2,6 | менее 0,58 |  | менее 0,58 |  | менее 0,58 |  | менее 0,58 |  | 0,98 |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г. | 6-9 | 8,5 |  | 8,2 |  | 8,4 |  | 8,1 |  | 8 |  |
| Жесткость | оЖ | ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А | 7,0 | 2,3 |  | 1,6 |  | 0,6 |  | 1,13 |  | 1,2 |  |
| Хлориды | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.3 | 350,0 | 5,5 |  | 9,0 |  | 4,0 |  | 3,8 |  | 4,5 |  |
| Алюминий | мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014, метод Б | 0,5 | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  |
| Общее железо | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, п.2 | 0,3 | менее 0,29 |  | 0,16 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  |
| Медь | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 1,0 | 0,0020 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,0350 |  |
| Сероводород | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г. | 0,05 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |
| Марганец | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014, метод А | 0,1 | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  |
| Никель | мг/дм3 | МУ 31-14/6 | 0,02 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 5,0 | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,034 |  |
| Хром | мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А | 0,05 | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  |

Таблица 1.2 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях АБК ЗТсР (Заводской район)

| Наименование показателя | Единицы измерения | НРД на метод исследования | Гигиенический норматив, не более | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АБК ЗТсР (Заводской район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 03.04.2023 | 18.07.2023 | 13.07.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2022 |
| I. Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колифирмные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 | не более 50 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  |
| Споры сульфитредуцирующх клостридий | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.4 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| II. Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах 20 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запах 60 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Цветность | градус | ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б | 20,0 | 6 |  | 6,3 |  | 9 |  | 13,2 |  | 13,1 |  |
| Мутность | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г. | 2,6 | менее 0,58 |  | 0,6 |  | 0,73 |  | менее 0,58 |  | 1 |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г. | 6-9 | 8,4 |  | 8,3 |  | 8,5 |  | 8,1 |  | 8,1 |  |
| Жесткость | оЖ | ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А | 7,0 | 2,5 |  | 1,5 |  | 0,63 |  | 1,1 |  | 1,13 |  |
| Хлориды | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.3 | 350,0 | 5,5 |  | 9,0 |  | 5,3 |  | 3,8 |  | 4,0 |  |
| Алюминий | мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014, метод Б | 0,5 | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  |
| Общее железо | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, п.2 | 0,3 | 0,3 |  | 0,15 |  | 0,22 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  |
| Медь | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 1,0 | 0,0022 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,047 |  |
| Сероводород | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г. | 0,05 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |
| Марганец | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014, метод А | 0,1 | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  |
| Никель | мг/дм3 | МУ 31-14/6 | 0,02 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 5,0 | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,066 |  |
| Хром | мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А | 0,05 | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  |

Таблица 1.3 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-11 (Центральный район)

| Наименование показателя | Единицы измерения | НРД на метод исследования | Гигиенический норматив, не более | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПНС-11 (Центальный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 03.04.2023 | 18.07.2023 | 13.07.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2022 |
| I. Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колифирмные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 | не более 50 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  |
| Споры сульфитредуцирующх клостридий | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.4 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| II. Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах 20 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запах 60 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Цветность | градус | ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б | 20,0 | 10 |  | 8,2 |  | 11,5 |  | 11,2 |  | 17,8 |  |
| Мутность | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г. | 2,6 | менее 0,58 |  | менее 0,58 |  | менее 0,58 |  | менее 0,58 |  | 0,8 |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г. | 6-9 | 8 |  | 8,4 |  | 8,2 |  | 8,1 |  | 8,1 |  |
| Жесткость | оЖ | ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А | 7,0 | 1,3 |  | 1,5 |  | 0,8 |  | 1,13 |  | 1,2 |  |
| Хлориды | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.3 | 350,0 | 12 |  | 9,5 |  | 12,3 |  | 4 |  | 4,5 |  |
| Алюминий | мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014, метод Б | 0,5 | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  |
| Общее железо | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, п.2 | 0,3 | 0,18 |  | 0,23 |  | 0,22 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  |
| Медь | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 1,0 | 0,0061 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,0043 |  |
| Сероводород | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г. | 0,05 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |
| Марганец | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014, метод А | 0,1 | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  |
| Никель | мг/дм3 | МУ 31-14/6 | 0,02 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 5,0 | 0,0062 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,0052 |  |
| Хром | мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А | 0,05 | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  |

Таблица 1.4 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ПНС-15 (Кузнецкий район)

| Наименование показателя | Единицы измерения | НРД на метод исследования | Гигиенический норматив, не более | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПНС-15 (Кузнецкий район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 03.04.2023 | 18.07.2023 | 13.07.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2022 |
| I. Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колифирмные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 | не более 50 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  |
| Споры сульфитредуцирующх клостридий | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.4 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| II. Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах 20 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запах 60 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Цветность | градус | ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б | 20,0 | 11 |  | 19,9 |  | 18 |  | 11,4 |  | 18,3 |  |
| Мутность | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г. | 2,6 | менее 0,58 |  | 1,41 |  | 0,73 |  | менее 0,58 |  | 1,5 |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г. | 6-9 | 8,3 |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 8,1 |  | 8 |  |
| Жесткость | оЖ | ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А | 7,0 | 1,15 |  | 1,50 |  | 0,6 |  | 1,13 |  | 1,2 |  |
| Хлориды | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.3 | 350,0 | 10 |  | 9,5 |  | 8,5 |  | 3,8 |  | 4,5 |  |
| Алюминий | мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014, метод Б | 0,5 | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  |
| Общее железо | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, п.2 | 0,3 | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,2 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  |
| Медь | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 1,0 | 0,0059 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,013 |  |
| Сероводород | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г. | 0,05 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |
| Марганец | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014, метод А | 0,1 | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  |
| Никель | мг/дм3 | МУ 31-14/6 | 0,02 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 5,0 | 0,0062 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  |
| Хром | мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А | 0,05 | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  |

Таблица 1.5 – Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения, по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях ЦТП-67 (Новобайдаевский микрорайон)

| Наименование показателя | Единицы измерения | НРД на метод исследования | Гигиенический норматив, не более | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦТП-67 (Новобайдаевский микрорайон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 03.04.2023 | 18.07.2023 | 13.07.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2022 |
| I. Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колифирмные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2-8.3 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 | не более 50 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  |
| Споры сульфитредуцирующх клостридий | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.4 | отсутствие | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  | не обнаружены |  |
| II. Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах 20 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запах 60 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 баллов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Цветность | градус | ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б | 20,0 | 8,9 |  | 3,2 |  | 10,1 |  | 13,0 |  | 16,7 |  |
| Мутность | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.13-05 изд. 2019 г. | 2,6 | 0,65 |  | 1,36 |  | 0,8 |  | менее 0,58 |  | 1,0 |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г. | 6-9 | 8,4 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,1 |  | 8,0 |  |
| Жесткость | оЖ | ГОСТ 31954-2014, п.4, метод А | 7,0 | 1,2 |  | 1,2 |  | 0,6 |  | 1,1 |  | 1,2 |  |
| Хлориды | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.3 | 350,0 | 10,5 |  | 8,0 |  | 5,3 |  | 3,8 |  | 4,0 |  |
| Алюминий | мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014, метод Б | 0,5 | менее 0,04 |  | 0,12 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  | менее 0,04 |  |
| Общее железо | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, п.2 | 0,3 | 0,29 |  | менее 0,1 |  | 0,21 |  | менее 0,1 |  | 0,18 |  |
| Медь | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 1,0 | 0,0061 |  | 0,00078 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | 0,016 |  |
| Сероводород | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.178-02, изд. 2010 г. | 0,05 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |  | менее 0,002 |
| Марганец | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014, метод А | 0,1 | менее 0,01 |  | 0,024 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  |
| Никель | мг/дм3 | МУ 31-14/6 | 0,02 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |  | менее 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | ГОСТ 31866-2012 | 5,0 | 0,0063 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  |
| Хром | мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012, п.4, метод А | 0,05 | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  |

Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях в зонах деятельности ООО «ЭнергоТранзит»

Ниже представлены протоколы с результатами выборочного отбора проб воды в открытых системах горячего водоснабжения в разводящих сетях ООО «ЭнергоТранзит».