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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии пунктом 61 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года» содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при их передаче по тепловым сетям.
 

[bookmark: _Toc236349874]Методика расчета балансов теплоносителя
Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:
· Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;
· Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;
· Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят согласно требованиям «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м3 на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°C -  5,5 м3 на 1 Гкал/час, 130/70°C – 6,5 м3 на 1 Гкал/час, 115/70°C -  7,25 м3 на 1 Гкал/час, 95/70°C -  8,5 м3 на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м3 на 1 Гкал/час.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения». 
Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.
Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008. 
Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.
Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012. 
Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:
· Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.
· «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.
· «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.
· Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.
[bookmark: _Toc236349875]Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в системе теплоснабжения г. Новокузнецка произошло изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, что непосредственно влияет на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
[bookmark: _Toc236349876]Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
Анализ показывает, что хотя в 2025 г. утечки теплоносителя изменяются несущественно, за период 2021-2025 гг. наблюдается снижение утечек из тепловых сетей на 8,5% от показателей 2021 г.  (рисунок 4.1).
Подпитка, согласно предоставленной ТСО города информации за ретроспективный период 2021-2025 гг., в преимущественно открытых системах теплоснабжения Новокузнецка сверхнормативные утечки составляют 5-8% от ее среднегодовой величины. Расход же теплоносителя на открытый водоразбор на нужды ГВС составляет долю в 66-69%. При этом доля потребителей, оборудованных приборами учета тепловой энергии и ГВС, в Новокузнецке не превосходит 50%, в связи с чем фактический отбор воды на ГВС из сети может отличаться от учитываемого ТСО как в большую, так и в меньшую сторону.
[image: ]
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[bookmark: _Toc342899268][bookmark: _Toc338765999][bookmark: _Toc342385726][bookmark: _Toc236349877]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 
Прогнозы годовых затрат воды на восполнение потерь от утечки в системе теплоснабжения от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, содержащие расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, представлены в таблицах 5.1-5.3.
По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Мероприятия по устранению сверхнормативных утечек теплоносителя включают:
- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;
- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;
- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей; мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса позволят перекладывать ежегодно около 2% от общей материальной характеристики (подробнее мероприятия рассмотрены в разделе 9 главы 8).
Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна. 
По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.
Как показал анализ подпитки, согласно предоставленной ТСО города информации за ретроспективный период 2020-2024 гг., в преимущественно открытых системах теплоснабжения Новокузнецка сверхнормативные утечки составляют 15-19% от ее среднегодовой величины. Расход же теплоносителя на открытый водоразбор на нужды ГВС составляет долю в 54-58%. При этом доля потребителей, оборудованных приборами учета тепловой энергии и ГВС, в Новокузнецке не превосходит 50%, в связи с чем фактический отбор воды на ГВС из сети может отличаться от учитываемого ТСО как в большую, так и в меньшую сторону. 
Рост подпитки по КТЭЦ в 2025 г. относительно 2024 г. (+6,3%) объясняется тем, что величина подпитки 6 485,5 тыс. м³ была подана АО «Кузбассэнерго» на утверждение в РЭК Кузбасса как среднее значение за 2021-2023 гг. Исходя же из анализа ретроспективы 2020-2024 гг., а также прироста перспективных нагрузок, подпитка по КТЭЦ в период 2024-2025 гг. будет снижаться, так как прирост нагрузок в этот период не даст столь существенного роста нормативных утечек теплоносителя, а сверхнормативная утечка неуклонно снижается в ретроспективном периоде за счет указанных выше мероприятий.

[bookmark: _Toc236307389]Рисунок 5.1 – Расчетные утечки из тепловых сетей 







[bookmark: _Toc236307358]Таблица 5.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658
	5 601,086
	5 632,080
	5 671,170
	5 669,211
	5 672,935
	5 671,560
	5 665,218
	5 659,977
	5 655,440
	5 651,103
	5 646,953
	5 642,978
	5 639,168
	5 635,513
	5 632,003
	5 628,630
	5 625,387
	5 622,266
	5619,260

	нормативные утечки теплоносителя
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638
	829,375
	863,345
	906,557
	911,516
	922,369
	928,438
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5 721,442
	5 465,359
	5 642,848
	5 320,364
	4 774,020
	4 771,711
	4 768,735
	4 764,613
	4 757,695
	4 750,566
	4 743,121
	4 735,531
	4 730,290
	4 725,753
	4 721,416
	4 717,266
	4 713,291
	4 709,481
	4 705,825
	4 702,316
	4 698,943
	4 695,700
	4 692,579
	4689,573

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8 851,200
	8 220,844
	8 215,151
	7 890,897
	8 255,412
	8 271,237
	8 391,187
	8 421,843
	8 430,683
	8 444,518
	8 461,782
	8 619,199
	8 607,348
	8 595,498
	8 583,650
	8 571,805
	8 559,963
	8 555,753
	8 544,065
	8 532,384
	8 520,708
	8 509,038
	8 497,373
	8485,713

	нормативные утечки теплоносителя
	4 363,722
	3 816,273
	3 885,113
	3 777,561
	3 777,561
	3 800,344
	3 925,270
	3 965,577
	3 990,084
	4 019,575
	4 054,013
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4234,095

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4 487,478
	4 404,571
	4 330,038
	4 113,336
	4 477,851
	4 470,893
	4 465,917
	4 456,266
	4 440,598
	4 424,943
	4 407,769
	4 392,588
	4 380,737
	4 368,887
	4 357,039
	4 345,194
	4 333,352
	4 321,658
	4 309,970
	4 298,288
	4 286,613
	4 274,943
	4 263,278
	4251,617

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398
	3 873,903
	3 877,558
	3 880,502
	3 856,938
	3 857,278
	3 846,322
	3 831,535
	3 819,710
	3 808,254
	3 797,148
	3 786,376
	3 775,920
	3 765,766
	3 755,899
	3 746,306
	3 736,973
	3 727,889
	3 719,043
	3710,424

	нормативные утечки теплоносителя
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362
	254,479
	268,979
	281,673
	285,353
	303,390
	310,072
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3 732,356
	3 618,728
	3 461,872
	3 533,800
	3 636,036
	3 619,424
	3 608,579
	3 598,829
	3 571,585
	3 553,888
	3 536,249
	3 521,279
	3 509,454
	3 497,998
	3 486,893
	3 476,120
	3 465,664
	3 455,510
	3 445,643
	3 436,050
	3 426,717
	3 417,634
	3 408,787
	3400,168

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658
	5 601,086
	5 632,080
	5 671,170
	5 669,211
	5 672,935
	5 671,560
	5 665,218
	5 659,977
	5 655,440
	5 651,103
	5 646,953
	5 642,978
	5 639,168
	5 635,513
	5 632,003
	5 628,630
	5 625,387
	5 622,266
	5619,260

	нормативные утечки теплоносителя
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638
	829,375
	863,345
	906,557
	911,516
	922,369
	928,438
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5 721,442
	5 465,359
	5 642,848
	5 320,364
	4 774,020
	4 771,711
	4 768,735
	4 764,613
	4 757,695
	4 750,566
	4 743,121
	4 735,531
	4 730,290
	4 725,753
	4 721,416
	4 717,266
	4 713,291
	4 709,481
	4 705,825
	4 702,316
	4 698,943
	4 695,700
	4 692,579
	4689,573

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8 851,200
	8 220,844
	8 215,151
	7 890,897
	8 255,412
	8 271,237
	8 391,187
	8 421,843
	8 430,683
	8 444,518
	8 461,782
	8 619,199
	8 607,348
	8 595,498
	8 583,650
	8 571,805
	8 559,963
	8 555,753
	8 544,065
	8 532,384
	8 520,708
	8 509,038
	8 497,373
	8485,713

	нормативные утечки теплоносителя
	4 363,722
	3 816,273
	3 885,113
	3 777,561
	3 777,561
	3 800,344
	3 925,270
	3 965,577
	3 990,084
	4 019,575
	4 054,013
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4234,095

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4 487,478
	4 404,571
	4 330,038
	4 113,336
	4 477,851
	4 470,893
	4 465,917
	4 456,266
	4 440,598
	4 424,943
	4 407,769
	4 392,588
	4 380,737
	4 368,887
	4 357,039
	4 345,194
	4 333,352
	4 321,658
	4 309,970
	4 298,288
	4 286,613
	4 274,943
	4 263,278
	4251,617

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3934,533
	3824,957
	3673,014
	3747,462
	3885,398
	3873,903
	3877,558
	3880,502
	3856,938
	3857,278
	3846,322
	3831,535
	3819,710
	3808,254
	3797,148
	3786,376
	3775,920
	3765,766
	3755,899
	3746,306
	3736,973
	3727,889
	3719,043
	3710,424

	нормативные утечки теплоносителя
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362
	254,479
	268,979
	281,673
	285,353
	303,390
	310,072
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3732,356
	3618,728
	3461,872
	3533,800
	3636,036
	3619,424
	3608,579
	3598,829
	3571,585
	3553,888
	3536,249
	3521,279
	3509,454
	3497,998
	3486,893
	3476,120
	3465,664
	3455,510
	3445,643
	3436,050
	3426,717
	3417,634
	3408,787
	3400,168

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	19289,156
	18293,141
	18312,994
	17740,704
	17742,468
	17746,226
	17900,825
	17973,515
	17956,832
	17974,730
	17979,664
	18115,951
	18087,034
	18059,192
	18031,901
	18005,133
	17978,861
	17960,687
	17935,477
	17910,692
	17886,312
	17862,315
	17838,682
	17815,396

	нормативные утечки теплоносителя
	5347,881
	4804,484
	4878,236
	4773,204
	4854,561
	4884,199
	5057,594
	5153,807
	5186,953
	5245,333
	5292,524
	5466,554
	5466,554
	5466,554
	5466,554
	5466,554
	5466,554
	5474,038
	5474,038
	5474,038
	5474,038
	5474,038
	5474,038
	5474,038

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	13941,275
	13488,657
	13434,758
	12967,500
	12887,907
	12862,028
	12843,231
	12819,708
	12769,879
	12729,397
	12687,140
	12649,398
	12620,481
	12592,638
	12565,348
	12538,580
	12512,307
	12486,649
	12461,439
	12436,654
	12412,274
	12388,277
	12364,644
	12341,358


[bookmark: _Toc236307359][bookmark: _Hlk86397977]Таблица 5.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	32,462
	32,462
	45,695
	45,696
	45,696
	45,696
	45,696
	45,696
	45,524
	45,354
	45,185
	45,018
	44,853
	44,689
	44,527
	44,367
	44,209
	44,052
	43,897
	43,743
	43,591
	43,441
	43,292
	43,144

	нормативные утечки теплоносителя
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	24,620
	24,620
	37,853
	37,854
	37,854
	37,854
	37,854
	37,854
	37,682
	37,512
	37,343
	37,176
	37,011
	36,847
	36,685
	36,525
	36,367
	36,210
	36,055
	35,901
	35,749
	35,599
	35,450
	35,302

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,890
	0,890
	0,889
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890

	нормативные утечки теплоносителя
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,610
	0,610
	0,609
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,410
	1,849
	2,053
	0,993
	1,455
	1,458
	1,454
	1,602
	1,540
	1,485
	1,564
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514

	нормативные утечки теплоносителя
	6,800
	6,687
	6,687
	6,687
	6,687
	6,666
	6,650
	6,800
	6,792
	6,790
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-4,390
	-4,838
	-4,634
	-5,694
	-5,232
	-5,209
	-5,196
	-5,197
	-5,252
	-5,305
	-5,358
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	233,790
	224,538
	238,443
	239,975
	227,350
	220,327
	220,518
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	20,820
	20,936
	20,936
	20,936
	20,936
	20,920
	21,120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	212,970
	203,602
	217,507
	219,039
	206,415
	199,407
	199,398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	487,370
	472,383
	463,441
	454,753
	459,792
	458,687
	465,273
	496,501
	496,712
	497,603
	500,644
	513,225
	512,799
	512,377
	512,427
	512,013
	511,602
	511,195
	510,792
	510,392
	509,995
	509,602
	509,212
	508,826

	нормативные утечки теплоносителя
	32,240
	32,358
	32,358
	32,358
	32,358
	33,171
	39,771
	71,011
	71,668
	73,002
	76,480
	89,492
	89,492
	89,492
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	455,130
	440,025
	431,083
	422,395
	427,434
	425,515
	425,503
	425,490
	425,044
	424,601
	424,164
	423,733
	423,307
	422,885
	422,467
	422,053
	421,642
	421,235
	420,831
	420,431
	420,035
	419,642
	419,252
	418,866

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	172,030
	123,395
	122,360
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	40,960
	30,660
	30,660
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	131,070
	92,735
	91,700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	120,632
	121,362
	122,858
	125,439
	120,336
	120,286
	120,243
	119,843
	118,511
	117,196
	115,281
	113,550
	112,714
	111,922
	111,171
	110,459
	109,783
	109,140
	108,528
	107,945
	107,388
	106,858
	106,350
	105,865

	нормативные утечки теплоносителя
	13,985
	12,968
	12,968
	12,968
	12,968
	12,951
	12,941
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	106,647
	108,394
	109,890
	112,471
	107,368
	107,334
	107,302
	106,907
	105,574
	104,259
	102,345
	100,614
	99,777
	98,985
	98,235
	97,523
	96,846
	96,203
	95,591
	95,008
	94,452
	93,921
	93,414
	92,929

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,131
	0,078
	0,050
	0,026
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,047
	0,047
	0,047
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,045
	0,045
	0,045
	0,044
	0,044
	0,044

	нормативные утечки теплоносителя
	0,071
	0,071
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,060
	0,007
	-0,025
	-0,049
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,028
	-0,028
	-0,028
	-0,028
	-0,029
	-0,029
	-0,029
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,031
	-0,031
	-0,031

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,322
	0,370
	0,302
	0,370
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,320
	0,368
	0,300
	0,368
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,090
	0,068
	0,070
	0,144
	0,229
	0,229
	0,229
	0,226
	0,218
	0,209
	0,197
	0,186
	0,181
	0,176
	0,172
	0,168
	0,164
	0,160
	0,156
	0,153
	0,150
	0,147
	0,144
	0,141

	нормативные утечки теплоносителя
	0,034
	0,034
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,056
	0,034
	0,034
	0,108
	0,194
	0,193
	0,193
	0,190
	0,182
	0,174
	0,161
	0,150
	0,145
	0,141
	0,136
	0,132
	0,128
	0,124
	0,121
	0,117
	0,114
	0,111
	0,108
	0,105

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3,419
	2,508
	3,100
	4,885
	6,296
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995

	нормативные утечки теплоносителя
	0,855
	0,856
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,564
	1,652
	2,244
	4,029
	5,440
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,629
	4,624
	5,518
	7,696
	5,180
	5,164
	5,152
	5,110
	4,970
	4,609
	4,445
	4,297
	4,225
	4,157
	4,092
	4,030
	3,971
	3,915
	3,862
	3,811
	3,762
	3,715
	3,671
	3,628

	нормативные утечки теплоносителя
	1,938
	1,334
	1,334
	1,334
	1,334
	1,321
	1,312
	1,312
	1,312
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,691
	3,290
	4,184
	6,362
	3,847
	3,843
	3,839
	3,798
	3,657
	3,249
	3,086
	2,937
	2,865
	2,797
	2,732
	2,670
	2,612
	2,556
	2,502
	2,451
	2,402
	2,356
	2,311
	2,268

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,543
	2,375
	2,884
	2,607
	3,982
	3,973
	3,182
	3,121
	3,029
	2,684
	2,389
	2,234
	2,203
	2,174
	2,146
	2,119
	2,093
	2,069
	2,045
	2,023
	2,001
	1,980
	1,960
	1,941

	нормативные утечки теплоносителя
	0,922
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	1,621
	1,737
	2,246
	1,969
	3,344
	3,340
	2,549
	2,489
	2,396
	2,052
	1,757
	1,557
	1,526
	1,497
	1,469
	1,442
	1,417
	1,392
	1,369
	1,346
	1,324
	1,304
	1,284
	1,264

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,439
	0,611
	0,406
	0,394
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,141
	0,140
	0,139
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,052
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,387
	0,575
	0,370
	0,358
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,105
	0,103
	0,102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	28,370
	23,991
	20,720
	18,665
	18,387
	18,374
	19,844
	19,827
	19,772
	19,713
	19,619
	19,524
	19,473
	19,421
	19,370
	19,318
	19,267
	19,215
	19,163
	19,111
	19,059
	19,007
	18,955
	18,902

	нормативные утечки теплоносителя
	6,042
	4,185
	4,185
	4,185
	4,185
	4,173
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	22,328
	19,806
	16,535
	14,480
	14,203
	14,201
	14,176
	14,160
	14,105
	14,045
	13,952
	13,857
	13,805
	13,754
	13,703
	13,651
	13,599
	13,548
	13,496
	13,444
	13,392
	13,339
	13,287
	13,235

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,395
	0,259
	0,224
	0,366
	0,508
	0,508
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585

	нормативные утечки теплоносителя
	0,159
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,236
	0,156
	0,121
	0,263
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8,079
	7,832
	6,737
	9,125
	8,284
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283

	нормативные утечки теплоносителя
	0,468
	0,470
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	7,611
	7,362
	6,049
	8,437
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,399
	4,235
	3,627
	4,276
	5,018
	5,017
	5,020
	5,008
	4,959
	4,909
	4,841
	4,417
	4,389
	4,362
	4,335
	4,310
	4,286
	4,262
	4,239
	4,217
	4,195
	4,174
	4,154
	4,134

	нормативные утечки теплоносителя
	0,251
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,193
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4,148
	4,041
	3,433
	4,082
	4,824
	4,823
	4,822
	4,811
	4,762
	4,712
	4,644
	4,220
	4,192
	4,165
	4,138
	4,113
	4,088
	4,065
	4,042
	4,019
	3,998
	3,977
	3,957
	3,937

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,829
	3,913
	4,023
	4,901
	4,904
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347

	нормативные утечки теплоносителя
	0,316
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4,513
	3,667
	3,777
	4,655
	4,658
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3,425
	3,592
	3,141
	3,242
	2,013
	2,012
	2,010
	1,993
	1,933
	1,874
	1,788
	1,710
	1,672
	1,635
	1,601
	1,568
	1,537
	1,507
	1,479
	1,452
	1,426
	1,401
	1,377
	1,355

	нормативные утечки теплоносителя
	0,323
	0,323
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3,102
	3,269
	2,815
	2,916
	1,687
	1,686
	1,684
	1,667
	1,607
	1,548
	1,462
	1,384
	1,346
	1,310
	1,275
	1,242
	1,211
	1,181
	1,153
	1,126
	1,100
	1,075
	1,051
	1,029

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,648
	1,080
	0,984
	0,895
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,865
	0,864
	0,864
	0,863
	0,862
	0,862
	0,861
	0,860
	0,859
	0,859
	0,858
	0,857
	0,856
	0,856
	0,855

	нормативные утечки теплоносителя
	0,030
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,618
	1,049
	0,953
	0,864
	0,836
	0,836
	0,836
	0,836
	0,835
	0,834
	0,834
	0,833
	0,832
	0,832
	0,831
	0,830
	0,830
	0,829
	0,828
	0,827
	0,827
	0,826
	0,825
	0,824

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,968
	1,337
	1,402
	1,563
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,107
	1,096
	1,085
	1,075
	1,064
	1,054
	1,043
	1,033
	1,023
	1,013
	1,003
	0,993
	0,984
	0,974
	0,965
	0,955

	нормативные утечки теплоносителя
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,909
	1,278
	1,342
	1,503
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,047
	1,036
	1,026
	1,015
	1,005
	0,994
	0,984
	0,974
	0,964
	0,954
	0,944
	0,934
	0,924
	0,915
	0,905
	0,896

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,494
	0,541
	0,682
	0,480
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351

	нормативные утечки теплоносителя
	0,020
	0,020
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,474
	0,521
	0,661
	0,459
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,034
	0,014
	0,374
	0,216
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,057
	0,056
	0,055
	0,054
	0,054
	0,053
	0,053
	0,053
	0,052
	0,052
	0,052
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,050

	нормативные утечки теплоносителя
	0,029
	0,029
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,005
	-0,015
	0,342
	0,184
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,025
	0,024
	0,023
	0,023
	0,022
	0,022
	0,021
	0,021
	0,021
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,019
	0,019
	0,019

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,571
	0,170
	0,012
	0,037
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	нормативные утечки теплоносителя
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,544
	0,143
	-0,015
	0,010
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,088
	0,095
	0,026
	0,071
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	нормативные утечки теплоносителя
	0,031
	0,031
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,057
	0,064
	-0,001
	0,045
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,607
	0,509
	0,388
	0,383
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	нормативные утечки теплоносителя
	0,064
	0,064
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,543
	0,445
	0,310
	0,305
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,106
	0,120
	0,110
	0,026
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,025
	0,025
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,081
	0,095
	0,089
	0,005
	1,936
	1,936
	1,936
	1,936
	1,936
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,011
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6,099
	7,767
	6,384
	5,949
	4,519
	4,506
	4,493
	4,475
	4,419
	4,364
	4,283
	4,210
	4,177
	4,145
	4,116
	4,088
	4,062
	4,037
	4,013
	3,991
	3,970
	3,950
	3,931
	3,913

	нормативные утечки теплоносителя
	0,233
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,210
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5,866
	7,545
	6,162
	5,727
	4,298
	4,296
	4,295
	4,277
	4,221
	4,166
	4,085
	4,012
	3,979
	3,948
	3,918
	3,890
	3,864
	3,839
	3,816
	3,793
	3,772
	3,752
	3,733
	3,715

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099

	нормативные утечки теплоносителя
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079

	нормативные утечки теплоносителя
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	31,694
	31,694
	31,694
	31,694
	31,694
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048

	нормативные утечки теплоносителя
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752

	нормативные утечки теплоносителя
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,905
	31,810
	47,715
	69,906
	86,898
	109,262
	126,895
	133,180
	133,316
	133,316
	133,316
	133,316

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,905
	31,810
	47,715
	69,906
	86,898
	109,262
	126,895
	133,180
	133,316
	133,316
	133,316
	133,316

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,211
	36,422
	59,903
	65,132
	65,268

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,211
	36,422
	59,903
	65,132
	65,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,017
	34,908

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,017
	34,908

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	33,352
	33,352
	46,584
	46,586
	46,586
	46,586
	46,586
	46,586
	46,414
	46,244
	46,075
	45,908
	45,743
	45,579
	45,417
	45,257
	45,099
	44,942
	44,787
	44,633
	44,481
	44,331
	44,182
	44,034

	нормативные утечки теплоносителя
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122
	8,122

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	25,230
	25,230
	38,462
	38,464
	38,464
	38,464
	38,464
	38,464
	38,292
	38,122
	37,953
	37,786
	37,621
	37,457
	37,295
	37,135
	36,977
	36,820
	36,665
	36,511
	36,359
	36,209
	36,060
	35,912

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	193,379
	187,451
	184,020
	191,756
	184,698
	181,735
	182,423
	181,856
	180,048
	175,825
	173,098
	170,231
	169,124
	168,072
	167,071
	166,116
	165,206
	164,337
	163,507
	162,712
	161,951
	161,221
	160,520
	159,847

	нормативные утечки теплоносителя
	25,983
	21,969
	22,204
	22,204
	22,200
	22,138
	23,681
	23,677
	23,677
	23,704
	23,704
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	167,397
	165,483
	161,816
	169,551
	162,498
	159,597
	158,742
	158,179
	156,371
	152,122
	149,394
	146,519
	145,412
	144,360
	143,359
	142,405
	141,495
	140,626
	139,795
	139,000
	138,239
	137,509
	136,808
	136,135

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978

	нормативные утечки теплоносителя
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	42,135
	42,135
	42,135
	42,135
	42,135
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	895,600
	822,165
	826,297
	695,721
	688,597
	680,471
	687,246
	498,104
	498,251
	499,088
	502,207
	514,739
	514,313
	513,891
	513,941
	513,527
	513,116
	512,709
	512,305
	511,905
	511,509
	511,116
	510,726
	510,340

	нормативные утечки теплоносителя
	100,820
	90,641
	90,641
	59,981
	59,981
	60,757
	67,541
	77,811
	78,460
	79,792
	83,402
	96,414
	96,414
	96,414
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	794,780
	731,524
	735,656
	635,740
	628,616
	619,714
	619,705
	420,293
	419,791
	419,296
	418,805
	418,325
	417,899
	417,477
	417,059
	416,644
	416,234
	415,827
	415,423
	415,023
	414,627
	414,233
	413,844
	413,457

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	30,861
	46,766
	62,671
	84,862
	101,854
	124,217
	141,850
	166,347
	184,694
	208,174
	229,421
	248,448

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	30,861
	46,766
	62,671
	84,862
	101,854
	124,217
	141,850
	166,347
	184,694
	208,174
	229,421
	248,448

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1 212,058
	1 132,695
	1 146,585
	1 023,746
	1 009,565
	982,184
	995,650
	813,324
	811,491
	807,934
	809,728
	819,226
	833,433
	847,700
	862,492
	883,154
	898,667
	919,598
	935,841
	958,990
	976,027
	998,233
	1 018,241
	1 036,061

	нормативные утечки теплоносителя
	182,517
	168,323
	168,515
	137,855
	137,851
	138,565
	152,895
	170,543
	171,193
	172,551
	177,731
	190,751
	206,657
	222,562
	238,935
	261,126
	278,118
	300,482
	318,115
	342,611
	360,958
	384,439
	405,686
	424,712

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	1 029,542
	964,372
	978,070
	885,891
	871,714
	843,619
	842,755
	642,780
	640,298
	635,383
	631,996
	628,474
	626,776
	625,138
	623,557
	622,028
	620,549
	619,116
	617,727
	616,378
	615,068
	613,795
	612,555
	611,348



[bookmark: _Toc236307360]Таблица 5.3 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.3)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	568,200
	574,200
	551,434
	594,672
	553,428
	554,447
	574,848
	601,076
	604,134
	610,822
	614,556
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658
	5 601,086
	5 632,080
	5 671,170
	5 669,211
	5 672,935
	5 671,560
	5 665,218
	5 659,977
	5 655,440
	5 651,103
	5 646,953
	5 642,978
	5 639,168
	5 635,513
	5 632,003
	5 628,630
	5 625,387
	5 622,266
	5 619,260

	нормативные утечки теплоносителя
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638
	829,375
	863,345
	906,557
	911,516
	922,369
	928,438
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5 721,442
	5 465,359
	5 642,848
	5 320,364
	4 774,020
	4 771,711
	4 768,735
	4 764,613
	4 757,695
	4 750,566
	4 743,121
	4 735,531
	4 730,290
	4 725,753
	4 721,416
	4 717,266
	4 713,291
	4 709,481
	4 705,825
	4 702,316
	4 698,943
	4 695,700
	4 692,579
	4 689,573

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	751,800
	795,851
	799,169
	817,267
	754,446
	758,319
	779,697
	786,433
	790,520
	795,503
	801,046
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8 851,200
	8 220,844
	8 215,151
	7 890,897
	8 255,412
	8 271,237
	8 391,187
	8 421,843
	8 430,683
	8 444,518
	8 461,782
	8 619,199
	8 607,348
	8 595,498
	8 583,650
	8 571,805
	8 559,963
	8 555,753
	8 544,065
	8 532,384
	8 520,708
	8 509,038
	8 497,373
	8 485,713

	нормативные утечки теплоносителя
	4 363,722
	3 816,273
	3 885,113
	3 777,561
	3 777,561
	3 800,344
	3 925,270
	3 965,577
	3 990,084
	4 019,575
	4 054,013
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4 487,478
	4 404,571
	4 330,038
	4 113,336
	4 477,851
	4 470,893
	4 465,917
	4 456,266
	4 440,598
	4 424,943
	4 407,769
	4 392,588
	4 380,737
	4 368,887
	4 357,039
	4 345,194
	4 333,352
	4 321,658
	4 309,970
	4 298,288
	4 286,613
	4 274,943
	4 263,278
	4 251,617

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	32,462
	32,462
	45,695
	45,696
	45,696
	45,696
	45,696
	45,696
	45,524
	45,354
	45,185
	45,018
	44,853
	44,689
	44,527
	44,367
	44,209
	44,052
	43,897
	43,743
	43,591
	43,441
	43,292
	43,144

	нормативные утечки теплоносителя
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	24,620
	24,620
	37,853
	37,854
	37,854
	37,854
	37,854
	37,854
	37,682
	37,512
	37,343
	37,176
	37,011
	36,847
	36,685
	36,525
	36,367
	36,210
	36,055
	35,901
	35,749
	35,599
	35,450
	35,302

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	4,731
	4,731
	4,441
	4,731
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,890
	0,890
	0,889
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890

	нормативные утечки теплоносителя
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,610
	0,610
	0,609
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	318,000
	332,055
	281,533
	304,601
	312,728
	317,034
	328,885
	339,556
	342,608
	357,759
	363,400
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398
	3 873,903
	3 877,558
	3 880,502
	3 856,938
	3 857,278
	3 846,322
	3 831,535
	3 819,710
	3 808,254
	3 797,148
	3 786,376
	3 775,920
	3 765,766
	3 755,899
	3 746,306
	3 736,973
	3 727,889
	3 719,043
	3 710,424

	нормативные утечки теплоносителя
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362
	254,479
	268,979
	281,673
	285,353
	303,390
	310,072
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3 732,356
	3 618,728
	3 461,872
	3 533,800
	3 636,036
	3 619,424
	3 608,579
	3 598,829
	3 571,585
	3 553,888
	3 536,249
	3 521,279
	3 509,454
	3 497,998
	3 486,893
	3 476,120
	3 465,664
	3 455,510
	3 445,643
	3 436,050
	3 426,717
	3 417,634
	3 408,787
	3 400,168

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	23,700
	22,290
	20,574
	20,931
	20,637
	20,312
	20,053
	20,467
	20,338
	20,303
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,410
	1,849
	2,053
	0,993
	1,455
	1,458
	1,454
	1,602
	1,540
	1,485
	1,564
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514

	нормативные утечки теплоносителя
	6,800
	6,687
	6,687
	6,687
	6,687
	6,666
	6,650
	6,800
	6,792
	6,790
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-4,390
	-4,838
	-4,634
	-5,694
	-5,232
	-5,209
	-5,196
	-5,197
	-5,252
	-5,305
	-5,358
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	21,770
	19,670
	18,226
	19,169
	16,476
	16,432
	16,566
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	233,790
	224,538
	238,443
	239,975
	227,350
	220,327
	220,518
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	20,820
	20,936
	20,936
	20,936
	20,936
	20,920
	21,120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	212,970
	203,602
	217,507
	219,039
	206,415
	199,407
	199,398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	33,880
	38,160
	35,728
	38,384
	31,623
	32,221
	36,962
	61,458
	61,930
	62,864
	65,367
	74,732
	74,732
	74,732
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	487,370
	472,383
	463,441
	454,753
	459,792
	458,687
	465,273
	496,501
	496,712
	497,603
	500,644
	513,225
	512,799
	512,377
	512,427
	512,013
	511,602
	511,195
	510,792
	510,392
	509,995
	509,602
	509,212
	509,212

	нормативные утечки теплоносителя
	32,240
	32,358
	32,358
	32,358
	32,358
	33,171
	39,771
	71,011
	71,668
	73,002
	76,480
	89,492
	89,492
	89,492
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	455,130
	440,025
	431,083
	422,395
	427,434
	425,515
	425,503
	425,490
	425,044
	424,601
	424,164
	423,733
	423,307
	422,885
	422,467
	422,053
	421,642
	421,235
	420,831
	420,431
	420,035
	419,642
	419,252
	419,252

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	36,390
	33,980
	31,337
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	172,030
	123,395
	122,360
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	40,960
	30,660
	30,660
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	131,070
	92,735
	91,700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	8,780
	9,240
	8,673
	8,931
	7,324
	7,267
	7,230
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	120,632
	121,362
	122,858
	125,439
	120,336
	120,286
	120,243
	119,843
	118,511
	117,196
	115,281
	113,550
	112,714
	111,922
	111,171
	110,459
	109,783
	109,140
	108,528
	107,945
	107,388
	106,858
	106,350
	105,865

	нормативные утечки теплоносителя
	13,985
	12,968
	12,968
	12,968
	12,968
	12,951
	12,941
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	106,647
	108,394
	109,890
	112,471
	107,368
	107,334
	107,302
	106,907
	105,574
	104,259
	102,345
	100,614
	99,777
	98,985
	98,235
	97,523
	96,846
	96,203
	95,591
	95,008
	94,452
	93,921
	93,414
	92,929

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,220
	0,280
	0,224
	0,032
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,131
	0,078
	0,050
	0,026
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,047
	0,047
	0,047
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,045
	0,045
	0,045
	0,044
	0,044
	0,044

	нормативные утечки теплоносителя
	0,071
	0,071
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,060
	0,007
	-0,025
	-0,049
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,028
	-0,028
	-0,028
	-0,028
	-0,029
	-0,029
	-0,029
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,031
	-0,031
	-0,031

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,080
	0,080
	0,080
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,322
	0,370
	0,302
	0,370
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,320
	0,368
	0,300
	0,368
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,320
	0,290
	0,308
	0,326
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,090
	0,068
	0,070
	0,144
	0,229
	0,229
	0,229
	0,226
	0,218
	0,209
	0,197
	0,186
	0,181
	0,176
	0,172
	0,168
	0,164
	0,160
	0,156
	0,153
	0,150
	0,147
	0,144
	0,141

	нормативные утечки теплоносителя
	0,034
	0,034
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,056
	0,034
	0,034
	0,108
	0,194
	0,193
	0,193
	0,190
	0,182
	0,174
	0,161
	0,150
	0,145
	0,141
	0,136
	0,132
	0,128
	0,124
	0,121
	0,117
	0,114
	0,111
	0,108
	0,105

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,760
	0,760
	0,724
	0,852
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3,419
	2,508
	3,100
	4,885
	6,296
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995

	нормативные утечки теплоносителя
	0,855
	0,856
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,564
	1,652
	2,244
	4,029
	5,440
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	2,920
	2,340
	2,578
	2,443
	2,199
	2,119
	2,067
	2,067
	2,067
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,629
	4,624
	5,518
	7,696
	5,180
	5,164
	5,152
	5,110
	4,970
	4,609
	4,445
	4,297
	4,225
	4,157
	4,092
	4,030
	3,971
	3,915
	3,862
	3,811
	3,762
	3,715
	3,671
	#ЗНАЧ!

	нормативные утечки теплоносителя
	1,938
	1,334
	1,334
	1,334
	1,334
	1,321
	1,312
	1,312
	1,312
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	#ЗНАЧ!

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,691
	3,290
	4,184
	6,362
	3,847
	3,843
	3,839
	3,798
	3,657
	3,249
	3,086
	2,937
	2,865
	2,797
	2,732
	2,670
	2,612
	2,556
	2,502
	2,451
	2,402
	2,356
	2,311
	#ЗНАЧ!

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	2,200
	2,390
	2,467
	2,166
	2,111
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,543
	2,375
	2,884
	2,607
	3,982
	3,973
	3,182
	3,121
	3,029
	2,684
	2,389
	2,234
	2,203
	2,174
	2,146
	2,119
	2,093
	2,069
	2,045
	2,023
	2,001
	1,980
	1,960
	1,960

	нормативные утечки теплоносителя
	0,922
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	1,621
	1,737
	2,246
	1,969
	3,344
	3,340
	2,549
	2,489
	2,396
	2,052
	1,757
	1,557
	1,526
	1,497
	1,469
	1,442
	1,417
	1,392
	1,369
	1,346
	1,324
	1,304
	1,284
	1,284

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,170
	0,180
	0,161
	0,178
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,439
	0,611
	0,406
	0,394
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,141
	0,140
	0,139
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,052
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,387
	0,575
	0,370
	0,358
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,105
	0,103
	0,102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	4,560
	4,310
	4,119
	4,316
	2,624
	2,570
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	28,370
	23,991
	20,720
	18,665
	18,387
	18,374
	19,844
	19,827
	19,772
	19,713
	19,619
	19,524
	19,473
	19,421
	19,370
	19,318
	19,267
	19,215
	19,163
	19,111
	19,059
	19,007
	18,955
	18,902

	нормативные утечки теплоносителя
	6,042
	4,185
	4,185
	4,185
	4,185
	4,173
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	22,328
	19,806
	16,535
	14,480
	14,203
	14,201
	14,176
	14,160
	14,105
	14,045
	13,952
	13,857
	13,805
	13,754
	13,703
	13,651
	13,599
	13,548
	13,496
	13,444
	13,392
	13,339
	13,287
	13,235

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,570
	0,370
	0,377
	0,407
	0,295
	0,295
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,395
	0,259
	0,224
	0,366
	0,508
	0,508
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585

	нормативные утечки теплоносителя
	0,159
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,236
	0,156
	0,121
	0,263
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,719
	1,875
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8,079
	7,832
	6,737
	9,125
	8,284
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283

	нормативные утечки теплоносителя
	0,468
	0,470
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	7,611
	7,362
	6,049
	8,437
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,700
	0,710
	0,594
	0,655
	0,639
	0,639
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,399
	4,235
	3,627
	4,276
	5,018
	5,017
	5,020
	5,008
	4,959
	4,909
	4,841
	4,417
	4,389
	4,362
	4,335
	4,310
	4,286
	4,262
	4,239
	4,217
	4,195
	4,174
	4,154
	4,134

	нормативные утечки теплоносителя
	0,251
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,193
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4,148
	4,041
	3,433
	4,082
	4,824
	4,823
	4,822
	4,811
	4,762
	4,712
	4,644
	4,220
	4,192
	4,165
	4,138
	4,113
	4,088
	4,065
	4,042
	4,019
	3,998
	3,977
	3,957
	3,937

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,760
	1,080
	0,713
	0,787
	0,786
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,829
	3,913
	4,023
	4,901
	4,904
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347

	нормативные утечки теплоносителя
	0,316
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4,513
	3,667
	3,777
	4,655
	4,658
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,410
	0,440
	0,504
	0,514
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3,425
	3,592
	3,141
	3,242
	2,013
	2,012
	2,010
	1,993
	1,933
	1,874
	1,788
	1,710
	1,672
	1,635
	1,601
	1,568
	1,537
	1,507
	1,479
	1,452
	1,426
	1,401
	1,377
	1,355

	нормативные утечки теплоносителя
	0,323
	0,323
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3,102
	3,269
	2,815
	2,916
	1,687
	1,686
	1,684
	1,667
	1,607
	1,548
	1,462
	1,384
	1,346
	1,310
	1,275
	1,242
	1,211
	1,181
	1,153
	1,126
	1,100
	1,075
	1,051
	1,029

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,270
	0,200
	0,143
	0,171
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,648
	1,080
	0,984
	0,895
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,865
	0,864
	0,864
	0,863
	0,862
	0,862
	0,861
	0,860
	0,859
	0,859
	0,858
	0,857
	0,856
	0,856
	0,855

	нормативные утечки теплоносителя
	0,030
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,618
	1,049
	0,953
	0,864
	0,836
	0,836
	0,836
	0,836
	0,835
	0,834
	0,834
	0,833
	0,832
	0,832
	0,831
	0,830
	0,830
	0,829
	0,828
	0,827
	0,827
	0,826
	0,825
	0,824

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,142
	0,177
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,968
	1,337
	1,402
	1,563
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,107
	1,096
	1,085
	1,075
	1,064
	1,054
	1,043
	1,033
	1,023
	1,013
	1,003
	0,993
	0,984
	0,974
	0,965
	0,955

	нормативные утечки теплоносителя
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,909
	1,278
	1,342
	1,503
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,047
	1,036
	1,026
	1,015
	1,005
	0,994
	0,984
	0,974
	0,964
	0,954
	0,944
	0,934
	0,924
	0,915
	0,905
	0,896

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,200
	0,240
	0,208
	0,219
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,494
	0,541
	0,682
	0,480
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351

	нормативные утечки теплоносителя
	0,020
	0,020
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,474
	0,521
	0,661
	0,459
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,140
	0,160
	0,167
	0,182
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,034
	0,014
	0,374
	0,216
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,057
	0,056
	0,055
	0,054
	0,054
	0,053
	0,053
	0,053
	0,052
	0,052
	0,052
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,050

	нормативные утечки теплоносителя
	0,029
	0,029
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,005
	-0,015
	0,342
	0,184
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,025
	0,024
	0,023
	0,023
	0,022
	0,022
	0,021
	0,021
	0,021
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,019
	0,019
	0,019

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,290
	0,750
	0,389
	0,709
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,571
	0,170
	0,012
	0,037
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	нормативные утечки теплоносителя
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,544
	0,143
	-0,015
	0,010
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,230
	0,240
	0,220
	0,232
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,088
	0,095
	0,026
	0,071
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	нормативные утечки теплоносителя
	0,031
	0,031
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,057
	0,064
	-0,001
	0,045
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,193
	0,193
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,607
	0,509
	0,388
	0,383
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	нормативные утечки теплоносителя
	0,064
	0,064
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,543
	0,445
	0,310
	0,305
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,150
	0,180
	0,190
	0,187
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,106
	0,120
	0,110
	0,026
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,025
	0,025
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,081
	0,095
	0,089
	0,005
	1,936
	1,936
	1,936
	1,936
	1,936
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,011
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	1,090
	0,460
	0,431
	0,495
	0,365
	0,313
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6,099
	7,767
	6,384
	5,949
	4,519
	4,506
	4,493
	4,475
	4,419
	4,364
	4,283
	4,210
	4,177
	4,145
	4,116
	4,088
	4,062
	4,037
	4,013
	3,991
	3,970
	3,950
	3,931
	3,913

	нормативные утечки теплоносителя
	0,233
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,210
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5,866
	7,545
	6,162
	5,727
	4,298
	4,296
	4,295
	4,277
	4,221
	4,166
	4,085
	4,012
	3,979
	3,948
	3,918
	3,890
	3,864
	3,839
	3,816
	3,793
	3,772
	3,752
	3,733
	3,715

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,080
	0,110
	0,113
	0,116
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,780
	0,540
	0,513
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099

	нормативные утечки теплоносителя
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	8,701
	7,261
	6,835
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079

	нормативные утечки теплоносителя
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	31,694
	31,694
	31,694
	31,694
	31,694
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,780
	0,590
	0,785
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048

	нормативные утечки теплоносителя
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	1,960
	1,730
	1,631
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752

	нормативные утечки теплоносителя
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,956
	6,567
	6,567
	6,567
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,920
	15,839
	23,759
	34,622
	43,052
	54,000
	62,773
	65,717
	65,780
	65,780
	65,780
	65,780

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,905
	31,810
	47,715
	69,906
	86,898
	109,262
	126,895
	133,180
	133,316
	133,316
	133,316
	133,316

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,905
	31,810
	47,715
	69,906
	86,898
	109,262
	126,895
	133,180
	133,316
	133,316
	133,316
	133,316

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,068
	18,136
	29,672
	32,142
	32,206

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,211
	36,422
	59,903
	65,132
	65,268

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,211
	36,422
	59,903
	65,132
	65,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,976
	17,297

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,017
	34,908

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,017
	34,908

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658
	5 601,086
	5 632,080
	5 671,170
	5 669,211
	5 672,935
	5 671,560
	5 665,218
	5 659,977
	5 655,440
	5 651,103
	5 646,953
	5 642,978
	5 639,168
	5 635,513
	5 632,003
	5 628,630
	5 625,387
	5 622,266
	5 619,260

	нормативные утечки теплоносителя
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638
	829,375
	863,345
	906,557
	911,516
	922,369
	928,438
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5 721,442
	5 465,359
	5 642,848
	5 320,364
	4 774,020
	4 771,711
	4 768,735
	4 764,613
	4 757,695
	4 750,566
	4 743,121
	4 735,531
	4 730,290
	4 725,753
	4 721,416
	4 717,266
	4 713,291
	4 709,481
	4 705,825
	4 702,316
	4 698,943
	4 695,700
	4 692,579
	4 689,573

	Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8 884,552
	8 254,196
	8 261,735
	7 937,483
	8 301,998
	8 317,823
	8 437,773
	8 468,429
	8 477,097
	8 490,762
	8 507,857
	8 665,107
	8 653,090
	8 641,077
	8 629,067
	8 617,062
	8 605,062
	8 600,695
	8 588,852
	8 577,017
	8 565,189
	8 553,369
	8 541,555
	8 529,747

	нормативные утечки теплоносителя
	4 371,844
	3 824,395
	3 893,235
	3 785,683
	3 785,683
	3 808,466
	3 933,392
	3 973,699
	3 998,206
	4 027,697
	4 062,135
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4 512,708
	4 429,801
	4 368,500
	4 151,800
	4 516,315
	4 509,357
	4 504,381
	4 494,730
	4 478,890
	4 463,065
	4 445,722
	4 430,374
	4 418,357
	4 406,344
	4 394,334
	4 382,329
	4 370,329
	4 358,478
	4 346,635
	4 334,799
	4 322,972
	4 311,151
	4 299,338
	4 287,529

	Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398
	3 873,903
	3 877,558
	3 880,502
	3 856,938
	3 857,278
	3 846,322
	3 831,535
	3 819,710
	3 808,254
	3 797,148
	3 786,376
	3 775,920
	3 765,766
	3 755,899
	3 746,306
	3 736,973
	3 727,889
	3 719,043
	3 710,424

	нормативные утечки теплоносителя
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362
	254,479
	268,979
	281,673
	285,353
	303,390
	310,072
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3 732,356
	3 618,728
	3 461,872
	3 533,800
	3 636,036
	3 619,424
	3 608,579
	3 598,829
	3 571,585
	3 553,888
	3 536,249
	3 521,279
	3 509,454
	3 497,998
	3 486,893
	3 476,120
	3 465,664
	3 455,510
	3 445,643
	3 436,050
	3 426,717
	3 417,634
	3 408,787
	3 400,168

	Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	193,379
	187,451
	184,020
	191,756
	184,698
	181,735
	182,423
	181,856
	180,048
	175,825
	173,098
	170,231
	169,124
	168,072
	167,071
	166,116
	165,206
	164,337
	163,507
	162,712
	161,951
	161,221
	160,520
	160,520

	нормативные утечки теплоносителя
	25,983
	21,969
	22,204
	22,204
	22,200
	22,138
	23,681
	23,677
	23,677
	23,704
	23,704
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	167,397
	165,483
	161,816
	169,551
	162,498
	159,597
	158,742
	158,179
	156,371
	152,122
	149,394
	146,519
	145,412
	144,360
	143,359
	142,405
	141,495
	140,626
	139,795
	139,000
	138,239
	137,509
	136,808
	136,808

	Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978

	нормативные утечки теплоносителя
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	42,135
	42,135
	42,135
	42,135
	42,135
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844

	Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	895,600
	822,165
	826,297
	695,721
	688,597
	680,471
	687,246
	498,104
	498,251
	499,088
	502,207
	514,739
	514,313
	513,891
	513,941
	513,527
	513,116
	512,709
	512,305
	511,905
	511,509
	511,116
	510,726
	510,726

	нормативные утечки теплоносителя
	100,820
	90,641
	90,641
	59,981
	59,981
	60,757
	67,541
	77,811
	78,460
	79,792
	83,402
	96,414
	96,414
	96,414
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	794,780
	731,524
	735,656
	635,740
	628,616
	619,714
	619,705
	420,293
	419,791
	419,296
	418,805
	418,325
	417,899
	417,477
	417,059
	416,644
	416,234
	415,827
	415,423
	415,023
	414,627
	414,233
	413,844
	413,844

	Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	30,861
	46,766
	62,671
	84,862
	101,854
	124,217
	141,850
	166,347
	184,694
	208,174
	229,421
	248,448

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	30,861
	46,766
	62,671
	84,862
	101,854
	124,217
	141,850
	166,347
	184,694
	208,174
	229,421
	248,448

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	20501,214
	19425,836
	19459,579
	18764,450
	18752,032
	18728,410
	18896,475
	18786,839
	18768,323
	18782,664
	18789,391
	18935,177
	18920,467
	18906,892
	18894,393
	18888,288
	18877,528
	18880,285
	18871,318
	18869,682
	18862,338
	18860,548
	18856,923
	18856,923

	нормативные утечки теплоносителя
	5 530,398
	4 972,807
	5 046,751
	4 911,060
	4 992,412
	5 022,764
	5 210,490
	5 324,351
	5 358,146
	5 417,884
	5 470,255
	5 657,305
	5 673,210
	5 689,115
	5 705,489
	5 727,680
	5 744,671
	5 774,520
	5 792,153
	5 816,650
	5 834,996
	5 858,477
	5 879,724
	5 879,724

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	14970,817
	14453,029
	14412,827
	13853,390
	13759,620
	13705,647
	13685,986
	13462,488
	13410,177
	13364,780
	13319,136
	13277,872
	13247,257
	13217,776
	13188,904
	13160,608
	13132,856
	13105,765
	13079,165
	13053,032
	13027,342
	13002,071
	12977,199
	12977,199





[bookmark: _Toc236349878]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Сведения об оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии и ГВС представлены в таблице 6.1.
[bookmark: _Toc135211076][bookmark: _Toc236307361]Таблица 6.1 – Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в Новокузнецке
	[bookmark: RANGE!A2][bookmark: _Hlk112313852]Источник
	Коммерческие приборы учета

	
	Бюджет
	Жилые
	Прочие
	Всего

	
	Количество
	Доля от общего числа
	Количество
	Доля от общего числа
	Количество
	Доля от общего числа
	Количество
	Доля от общего числа

	КТЭЦ
	414
	83,3%
	641
	53,0%
	1781
	67,1%
	2836
	65,0%

	ЗСТЭЦ
	209
	72,6%
	107
	23,6%
	351
	70,6%
	667
	53,9%

	ЦТЭЦ
	267
	44,7%
	664
	76,8%
	463
	16,7%
	1394
	32,9%

	Котельные
	33
	31,7%
	29
	47,6%
	22
	27,5%
	84
	34,3%

	Всего
	923
	62,1%
	1441
	55,7%
	2617
	43,6%
	4981
	49,4%


Планы по установке приборов учета у потребителей в зонах ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» отсутствуют. 
Средствами ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «Сибэнерго» к 2027 г. у потребителей категории «Жилые» планируется установка приборов учета в количестве 200 шт. (всего на 2027 г. – 863 шт., доля оснащенности – 100%) в зоне ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» и 32 шт. (всего на 2027 г. – 45 шт., доля оснащенности – 100%) в зонах ЕТО №04 ООО «СибЭнерго» и ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».
В таблице 6.2 представлен 	максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc236307362]Таблица 6.2 – Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зонах действия источников 
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	             554,5   
	            541,1   
	            551,5   
	            535,1   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	               537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	            537,9   
	             537,9   
	             537,9   
	             537,9   
	             537,9   
	             537,9   
	             537,9   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	          1 330,8   
	         1 298,7   
	         1 323,6   
	         1 284,3   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	            1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	         1 290,9   
	          1 290,9   
	          1 290,9   
	          1 290,9   
	          1 290,9   
	          1 290,9   
	          1 290,9   

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	             610,8   
	            583,6   
	            591,0   
	            565,3   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	               585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	            585,2   
	             585,2   
	             585,2   
	             585,2   
	             585,2   
	             585,2   
	             585,2   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	          1 465,8   
	         1 400,6   
	         1 418,5   
	         1 356,7   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	            1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	         1 404,6   
	          1 404,6   
	          1 404,6   
	          1 404,6   
	          1 404,6   
	          1 404,6   
	          1 404,6   

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                   3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                3,6   
	                 3,6   
	                 3,6   
	                 3,6   
	                 3,6   
	                 3,6   
	                 3,6   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                   8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                8,7   
	                 8,7   
	                 8,7   
	                 8,7   
	                 8,7   
	                 8,7   
	                 8,7   

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                   0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                   0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	             348,4   
	            335,0   
	            324,7   
	            301,7   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	               326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	            326,3   
	             326,3   
	             326,3   
	             326,3   
	             326,3   
	             326,3   
	             326,3   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	             836,1   
	            804,0   
	            779,3   
	            724,1   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	               783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	            783,2   
	             783,2   
	             783,2   
	             783,2   
	             783,2   
	             783,2   
	             783,2   

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	               21,1   
	              20,1   
	              20,2   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	                 19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	              19,0   
	               19,0   
	               19,0   
	               19,0   
	               19,0   
	               19,0   
	               19,0   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	               50,7   
	              48,2   
	              48,4   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	                 45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	              45,6   
	               45,6   
	               45,6   
	               45,6   
	               45,6   
	               45,6   
	               45,6   

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	               17,7   
	              16,3   
	              16,4   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	                 16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	              16,5   
	               16,5   
	               16,5   
	               16,5   
	               16,5   
	               16,5   
	               16,5   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	               42,5   
	              39,2   
	              39,5   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	                 39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	              39,6   
	               39,6   
	               39,6   
	               39,6   
	               39,6   
	               39,6   
	               39,6   

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 9,4   
	                9,0   
	                8,6   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                   8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                8,5   
	                 8,5   
	                 8,5   
	                 8,5   
	                 8,5   
	                 8,5   
	                 8,5   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	               22,5   
	              21,7   
	              20,7   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	                 20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	              20,4   
	               20,4   
	               20,4   
	               20,4   
	               20,4   
	               20,4   
	               20,4   

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                   -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                   -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,3   
	                0,2   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                   0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,7   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                   0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                 0,6   
	                 0,6   
	                 0,6   
	                 0,6   
	                 0,6   
	                 0,6   

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,3   
	                0,0   
	                0,1   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                  -      
	                 -      
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                  -      
	                 -      
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 2,4   
	                2,2   
	                2,2   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                   1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                1,8   
	                 1,8   
	                 1,8   
	                 1,8   
	                 1,8   
	                 1,8   
	                 1,8   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 5,7   
	                5,4   
	                5,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                   4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                4,4   
	                 4,4   
	                 4,4   
	                 4,4   
	                 4,4   
	                 4,4   
	                 4,4   

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,6   
	                0,6   
	                0,6   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                   0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 1,4   
	                1,5   
	                1,4   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                   1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                1,3   
	                 1,3   
	                 1,3   
	                 1,3   
	                 1,3   
	                 1,3   
	                 1,3   

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,4   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                   0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,9   
	                0,8   
	                0,8   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                   0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                   0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   
	                 0,5   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 1,3   
	                1,1   
	                1,2   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                   1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                1,1   
	                 1,1   
	                 1,1   
	                 1,1   
	                 1,1   
	                 1,1   
	                 1,1   

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                   0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,3   
	                0,3   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                   0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                  -      
	                 -      
	                0,0   
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                   -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                  -      
	                 -      
	                0,0   
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                   -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                   0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,1   
	                0,2   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                   0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                 -      
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                   0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   
	                 0,1   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                 -      
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                   0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,0   
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                   -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                0,0   
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                   -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      
	                 -      

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                   0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   
	                 0,0   

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,1   
	                 -      
	                 -      
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                   0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   
	                 0,3   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,2   
	                 -      
	                 -      
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                   0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   
	                 0,7   

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,6   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                   0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 1,3   
	                1,0   
	                1,0   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                   0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                0,9   
	                 0,9   
	                 0,9   
	                 0,9   
	                 0,9   
	                 0,9   
	                 0,9   

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                   0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   
	                 0,2   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	                 0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                   0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   
	                 0,4   

	Итого по зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	         554,520   
	        541,108   
	        551,519   
	        535,138   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	           537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	        537,868   
	         537,868   
	         537,868   
	         537,868   
	         537,868   
	         537,868   
	         537,868   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	      1 330,848   
	     1 298,659   
	     1 323,647   
	     1 284,330   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	        1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	     1 290,883   
	      1 290,883   
	      1 290,883   
	      1 290,883   
	      1 290,883   
	      1 290,883   
	      1 290,883   

	Итого по зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	         614,436   
	        587,252   
	        594,731   
	        568,971   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	           588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	        588,914   
	         588,914   
	         588,914   
	         588,914   
	         588,914   
	         588,914   
	         588,914   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	      1 474,647   
	     1 409,405   
	     1 427,354   
	     1 365,531   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	        1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	     1 413,394   
	      1 413,394   
	      1 413,394   
	      1 413,394   
	      1 413,394   
	      1 413,394   
	      1 413,394   

	Итого по зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	         348,367   
	        335,009   
	        324,722   
	        301,694   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	           326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	        326,324   
	         326,324   
	         326,324   
	         326,324   
	         326,324   
	         326,324   
	         326,324   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	         836,081   
	        804,022   
	        779,334   
	        724,066   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	           783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	        783,177   
	         783,177   
	         783,177   
	         783,177   
	         783,177   
	         783,177   
	         783,177   

	Итого по зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	           14,590   
	          13,625   
	          13,197   
	          12,917   
	          12,917   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	             12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	          12,885   
	           12,885   
	           12,885   
	           12,885   
	           12,885   
	           12,885   
	           12,885   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	           35,017   
	          32,700   
	          31,673   
	          31,000   
	          31,000   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	             30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	          30,924   
	           30,924   
	           30,924   
	           30,924   
	           30,924   
	           30,924   
	           30,924   

	Итого по зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	           38,849   
	          36,428   
	          36,610   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	             35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	          35,498   
	           35,498   
	           35,498   
	           35,498   
	           35,498   
	           35,498   
	           35,498   

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	           93,238   
	          87,426   
	          87,863   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	             85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	          85,194   
	           85,194   
	           85,194   
	           85,194   
	           85,194   
	           85,194   
	           85,194   

	Система централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка

	Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	1570,763
	1513,422
	1520,779
	1454,217
	1501,520
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488
	1501,488

	Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час
	3769,831
	3632,213
	3649,870
	3490,121
	3603,648
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572
	3603,572







[bookmark: _Toc236349879]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
[bookmark: _Hlk171530677]Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблицах раздела 8.
[bookmark: _Toc236349880]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 
Таблица 8.1 содержит информацию о часовом расходе подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка.
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[bookmark: _Toc236307363]Таблица 8.1 – Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов источников 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	954,91 
	933,82 
	953,35 
	905,50 
	831,21 
	831,12 
	835,72 
	841,52 
	841,23 
	841,78 
	841,58 
	840,64 
	839,86 
	839,19 
	838,54 
	837,93 
	837,34 
	836,77 
	836,23 
	835,71 
	835,21 
	834,73 
	834,26 
	833,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1 390,53 
	1 411,62 
	1 355,93 
	1 407,50 
	1 489,90 
	1 489,99 
	1 485,39 
	1 479,59 
	1 479,88 
	1 479,33 
	1 479,53 
	1 480,47 
	1 481,25 
	1 481,92 
	1 482,57 
	1 483,18 
	1 483,77 
	1 484,34 
	1 484,88 
	1 485,40 
	1 485,90 
	1 486,38 
	1 486,85 
	1 487,29 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,6%
	56,5%
	54,2%
	56,3%
	59,6%
	59,6%
	59,4%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,5%
	59,5%
	59,5%

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,80 
	0,80 
	59,00 
	59,00 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 128,77 
	1 036,59 
	1 052,25 
	1 013,72 
	1 033,66 
	1 036,37 
	1 051,20 
	1 055,98 
	1 058,89 
	1 062,39 
	1 066,48 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 161,36 
	1 178,07 
	1 179,39 
	1 175,88 
	1 147,66 
	1 154,58 
	1 192,54 
	1 204,78 
	1 212,23 
	1 221,19 
	1 231,65 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 410,96 
	1 295,74 
	1 315,31 
	1 267,15 
	1 292,08 
	1 295,46 
	1 313,99 
	1 319,98 
	1 323,61 
	1 327,99 
	1 333,10 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	888,24 
	1 003,46 
	925,69 
	973,85 
	854,76 
	851,38 
	832,84 
	826,86 
	823,23 
	818,85 
	813,74 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	38,6%
	43,6%
	40,2%
	42,3%
	39,8%
	39,6%
	38,7%
	38,5%
	38,3%
	38,1%
	37,8%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,54 
	4,54 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,21 
	9,16 
	9,11 
	9,06 
	9,02 
	8,97 
	8,92 
	8,88 
	8,83 
	8,78 
	8,74 
	8,70 
	8,65 
	8,61 
	8,57 
	8,52 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,59 
	3,60 
	3,61 
	3,57 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	5,67 
	5,67 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,51 
	11,45 
	11,39 
	11,33 
	11,27 
	11,21 
	11,15 
	11,09 
	11,04 
	10,98 
	10,93 
	10,87 
	10,82 
	10,76 
	10,71 
	10,65 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	32,73 
	32,73 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,89 
	26,95 
	27,01 
	27,07 
	27,13 
	27,19 
	27,25 
	27,31 
	27,36 
	27,42 
	27,47 
	27,53 
	27,58 
	27,64 
	27,69 
	27,75 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	84,6%
	84,6%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,5%
	69,6%
	69,8%
	70,0%
	70,1%
	70,3%
	70,4%
	70,6%
	70,7%
	70,8%
	71,0%
	71,1%
	71,3%
	71,4%
	71,6%
	71,7%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,33 
	3,35 
	3,87 
	11,99 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	554,71 
	545,83 
	524,15 
	534,76 
	554,45 
	553,16 
	553,97 
	554,65 
	551,83 
	552,33 
	551,14 
	549,32 
	547,86 
	546,44 
	545,07 
	543,74 
	542,45 
	541,20 
	539,98 
	538,79 
	537,64 
	536,52 
	535,43 
	534,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	241,24 
	27,25 
	48,94 
	38,32 
	226,35 
	227,64 
	226,83 
	226,15 
	228,97 
	228,47 
	229,66 
	231,48 
	232,94 
	234,36 
	235,73 
	237,06 
	238,35 
	239,60 
	240,82 
	242,01 
	243,16 
	244,28 
	245,37 
	246,44 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	19,3%
	3,0%
	5,4%
	4,3%
	25,1%
	25,3%
	25,2%
	25,1%
	25,4%
	25,4%
	25,5%
	25,7%
	25,9%
	26,0%
	26,2%
	26,3%
	26,5%
	26,6%
	26,8%
	26,9%
	27,0%
	27,1%
	27,3%
	27,4%

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,25 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,22 
	1,22 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	34,50 
	34,03 
	33,43 
	33,47 
	33,35 
	33,24 
	33,16 
	33,91 
	33,87 
	33,86 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,56 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,53 
	1,53 
	1,56 
	1,56 
	1,56 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,91 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,95 
	0,91 
	0,92 
	0,92 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	16,6%
	17,1%
	17,1%
	17,1%
	17,1%
	17,2%
	17,2%
	16,6%
	16,6%
	16,7%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	31,37 
	30,24 
	32,75 
	33,67 
	33,67 
	31,82 
	31,86 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,00 
	19,00 
	19,00 
	19,00 
	19,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	27,65 
	26,90 
	26,46 
	26,76 
	25,86 
	25,84 
	26,09 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	39,21 
	37,81 
	40,93 
	42,09 
	42,09 
	39,78 
	39,82 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,75 
	23,75 
	23,75 
	23,75 
	23,75 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	4,49 
	5,90 
	2,77 
	1,62 
	1,62 
	3,93 
	3,88 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	10,0%
	13,1%
	6,2%
	3,6%
	3,6%
	8,7%
	8,6%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	22,06 
	21,38 
	20,98 
	20,59 
	20,59 
	20,53 
	20,84 
	22,27 
	22,28 
	22,32 
	22,46 
	23,04 
	23,02 
	23,00 
	23,01 
	22,99 
	22,97 
	22,95 
	22,93 
	22,91 
	22,89 
	22,88 
	22,86 
	22,84 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	42,47 
	43,96 
	43,14 
	44,05 
	41,79 
	42,84 
	51,36 
	91,71 
	92,56 
	94,28 
	98,78 
	115,58 
	115,58 
	115,58 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	27,58 
	26,73 
	26,22 
	25,73 
	25,73 
	25,67 
	26,05 
	27,84 
	27,85 
	27,91 
	28,08 
	28,80 
	28,78 
	28,75 
	28,76 
	28,73 
	28,71 
	28,69 
	28,66 
	28,64 
	28,62 
	28,59 
	28,57 
	28,55 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	51,31 
	52,16 
	52,67 
	53,16 
	53,16 
	53,22 
	52,84 
	51,05 
	51,03 
	50,98 
	50,81 
	50,09 
	50,11 
	50,13 
	50,13 
	50,16 
	50,18 
	50,20 
	50,23 
	50,25 
	50,27 
	50,29 
	50,32 
	50,34 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	64,1%
	65,2%
	65,8%
	66,4%
	66,4%
	66,5%
	66,1%
	63,8%
	63,8%
	63,7%
	63,5%
	62,6%
	62,6%
	62,7%
	62,7%
	62,7%
	62,7%
	62,8%
	62,8%
	62,8%
	62,8%
	62,9%
	62,9%
	62,9%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,45 
	1,45 
	1,45 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,90 
	4,23 
	4,20 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	47,30 
	46,47 
	45,56 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	7,38 
	5,29 
	5,25 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	11,17 
	13,26 
	13,30 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,9%
	66,3%
	66,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	17,03 
	17,35 
	17,83 
	18,37 
	18,37 
	18,36 
	18,35 
	18,27 
	17,99 
	17,71 
	17,31 
	16,95 
	16,77 
	16,61 
	16,45 
	16,30 
	16,16 
	16,02 
	15,89 
	15,77 
	15,65 
	15,54 
	15,43 
	15,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	15,94 
	16,10 
	15,91 
	16,00 
	15,55 
	15,53 
	15,52 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	21,29 
	21,68 
	22,29 
	22,97 
	22,97 
	22,95 
	22,94 
	22,84 
	22,49 
	22,14 
	21,64 
	21,18 
	20,97 
	20,76 
	20,56 
	20,37 
	20,19 
	20,03 
	19,86 
	19,71 
	19,57 
	19,43 
	19,29 
	19,17 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	7,86 
	7,47 
	6,86 
	6,18 
	6,80 
	6,82 
	6,83 
	6,93 
	7,28 
	7,63 
	8,13 
	8,59 
	8,80 
	9,01 
	9,21 
	9,40 
	9,58 
	9,74 
	9,91 
	10,06 
	10,20 
	10,34 
	10,48 
	10,60 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	26,2%
	24,9%
	22,9%
	20,6%
	22,7%
	22,7%
	22,8%
	23,1%
	24,3%
	25,4%
	27,1%
	28,6%
	29,3%
	30,0%
	30,7%
	31,3%
	31,9%
	32,5%
	33,0%
	33,5%
	34,0%
	34,5%
	34,9%
	35,3%

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,17 
	0,20 
	0,17 
	0,10 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,04 
	0,05 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,05 
	0,06 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,15 
	0,14 
	0,15 
	0,15 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,46 
	0,40 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,09 
	1,09 
	1,08 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,58 
	0,50 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,83 
	6,90 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	85,4%
	86,3%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,79 
	0,84 
	1,00 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,39 
	1,38 
	1,34 
	1,22 
	1,17 
	1,12 
	1,10 
	1,08 
	1,06 
	1,04 
	1,02 
	1,01 
	0,99 
	0,97 
	0,96 
	0,95 
	0,93 
	0,92 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,97 
	2,75 
	2,84 
	2,79 
	2,70 
	2,67 
	2,65 
	2,65 
	2,65 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,99 
	1,05 
	1,25 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,74 
	1,73 
	1,67 
	1,53 
	1,46 
	1,41 
	1,38 
	1,35 
	1,33 
	1,30 
	1,28 
	1,26 
	1,24 
	1,22 
	1,20 
	1,18 
	1,16 
	1,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,64 
	6,58 
	6,38 
	5,88 
	5,88 
	5,88 
	5,88 
	5,90 
	5,95 
	6,10 
	6,16 
	6,22 
	6,25 
	6,28 
	6,30 
	6,32 
	6,35 
	6,37 
	6,39 
	6,41 
	6,43 
	6,45 
	6,46 
	6,48 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	83,0%
	82,3%
	79,7%
	73,4%
	73,4%
	73,5%
	73,5%
	73,7%
	74,4%
	76,3%
	77,0%
	77,8%
	78,1%
	78,4%
	78,8%
	79,1%
	79,3%
	79,6%
	79,9%
	80,1%
	80,3%
	80,6%
	80,8%
	81,0%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,47 
	0,44 
	0,53 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,39 
	0,38 
	0,37 
	0,34 
	0,30 
	0,29 
	0,29 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,26 
	0,26 
	0,26 
	0,26 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,71 
	1,78 
	1,82 
	1,70 
	1,68 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,58 
	0,55 
	0,66 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,49 
	0,48 
	0,47 
	0,42 
	0,38 
	0,36 
	0,36 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,32 
	0,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	11,61 
	11,64 
	11,53 
	11,59 
	11,59 
	11,59 
	11,70 
	11,71 
	11,72 
	11,77 
	11,81 
	11,83 
	11,83 
	11,84 
	11,84 
	11,84 
	11,85 
	11,85 
	11,85 
	11,86 
	11,86 
	11,86 
	11,87 
	11,87 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	77,4%
	77,6%
	76,8%
	77,3%
	77,3%
	77,3%
	78,0%
	78,1%
	78,1%
	78,5%
	78,7%
	78,9%
	78,9%
	78,9%
	78,9%
	79,0%
	79,0%
	79,0%
	79,0%
	79,0%
	79,1%
	79,1%
	79,1%
	79,1%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,11 
	0,08 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,14 
	0,10 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	60,00 
	60,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,20 
	2,20 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,90 
	3,18 
	3,00 
	2,60 
	2,60 
	2,59 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	7,05 
	6,97 
	6,93 
	7,08 
	6,70 
	6,69 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,88 
	3,98 
	3,75 
	3,24 
	3,24 
	3,24 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	52,92 
	53,82 
	6,02 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	88,2%
	89,7%
	60,2%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,04 
	0,04 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,37 
	0,29 
	0,29 
	0,31 
	0,27 
	0,27 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,05 
	0,05 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,68 
	0,72 
	0,71 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,24 
	1,88 
	1,91 
	1,94 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,85 
	0,90 
	0,88 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,90 
	6,85 
	6,86 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	69,0%
	68,5%
	68,6%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,61 
	0,60 
	0,49 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,62 
	0,61 
	0,60 
	0,54 
	0,54 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,50 
	0,50 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,45 
	0,45 
	0,41 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,76 
	0,75 
	0,61 
	0,78 
	0,78 
	0,78 
	0,78 
	0,78 
	0,77 
	0,76 
	0,75 
	0,68 
	0,67 
	0,67 
	0,66 
	0,66 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,64 
	0,64 
	0,63 
	0,63 
	0,63 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,72 
	1,73 
	1,87 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,71 
	1,72 
	1,73 
	1,80 
	1,81 
	1,81 
	1,82 
	1,82 
	1,83 
	1,83 
	1,83 
	1,84 
	1,84 
	1,85 
	1,85 
	1,85 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	68,7%
	69,4%
	74,8%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	68,3%
	68,6%
	69,1%
	72,1%
	72,3%
	72,5%
	72,7%
	72,9%
	73,1%
	73,2%
	73,4%
	73,5%
	73,7%
	73,8%
	74,0%
	74,1%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,59 
	0,51 
	0,55 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,51 
	0,63 
	0,50 
	0,52 
	0,52 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,74 
	0,64 
	0,69 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,26 
	1,36 
	1,31 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	62,9%
	68,1%
	65,5%
	67,8%
	67,8%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,63 
	0,66 
	0,58 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,57 
	0,55 
	0,52 
	0,50 
	0,49 
	0,47 
	0,46 
	0,45 
	0,44 
	0,43 
	0,43 
	0,42 
	0,41 
	0,40 
	0,39 
	0,39 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,44 
	0,44 
	0,47 
	0,47 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,79 
	0,82 
	0,72 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,71 
	0,69 
	0,65 
	0,62 
	0,61 
	0,59 
	0,58 
	0,57 
	0,55 
	0,54 
	0,53 
	0,52 
	0,51 
	0,50 
	0,49 
	0,48 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,29 
	1,26 
	1,36 
	1,34 
	1,34 
	1,34 
	1,34 
	1,34 
	1,37 
	1,39 
	1,43 
	1,46 
	1,47 
	1,49 
	1,50 
	1,51 
	1,52 
	1,54 
	1,55 
	1,56 
	1,57 
	1,58 
	1,59 
	1,60 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	61,6%
	59,8%
	64,7%
	63,6%
	63,6%
	63,6%
	63,7%
	64,0%
	65,1%
	66,2%
	67,9%
	69,3%
	70,1%
	70,7%
	71,4%
	72,0%
	72,6%
	73,2%
	73,7%
	74,2%
	74,7%
	75,2%
	75,6%
	76,0%

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,41 
	0,13 
	0,13 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,13 
	0,10 
	0,08 
	0,09 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,52 
	0,16 
	0,16 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,56 
	1,92 
	1,92 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	74,5%
	91,3%
	91,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,25 
	0,26 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,26 
	0,26 
	0,26 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,24 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,26 
	0,26 
	0,12 
	0,11 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,22 
	0,31 
	0,32 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,31 
	0,31 
	0,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,86 
	1,77 
	1,76 
	1,72 
	1,72 
	1,72 
	1,72 
	1,72 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,74 
	1,74 
	1,74 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,76 
	1,76 
	1,76 
	1,77 
	1,77 
	1,77 
	1,77 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	88,5%
	84,5%
	83,7%
	82,0%
	82,0%
	82,0%
	82,0%
	82,0%
	82,2%
	82,3%
	82,5%
	82,7%
	82,8%
	83,0%
	83,1%
	83,3%
	83,5%
	83,6%
	83,8%
	83,9%
	84,1%
	84,2%
	84,4%
	84,5%

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,07 
	0,08 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,10 
	0,09 
	0,09 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,06 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,09 
	0,09 
	0,10 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,08 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,07 
	0,02 
	0,00 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,29 
	0,16 
	0,24 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,09 
	0,03 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,90 
	1,96 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	94,9%
	98,0%
	99,2%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,08 
	0,01 
	0,01 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,02 
	0,02 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,81 
	1,20 
	0,95 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,88 
	0,86 
	0,84 
	0,81 
	0,78 
	0,77 
	0,75 
	0,74 
	0,73 
	0,72 
	0,71 
	0,70 
	0,70 
	0,69 
	0,68 
	0,67 
	0,67 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,58 
	0,35 
	0,34 
	0,36 
	0,31 
	0,30 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,02 
	1,50 
	1,19 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,10 
	1,07 
	1,05 
	1,01 
	0,97 
	0,96 
	0,94 
	0,93 
	0,92 
	0,90 
	0,89 
	0,88 
	0,87 
	0,86 
	0,85 
	0,84 
	0,83 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,98 
	1,50 
	1,81 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,90 
	1,93 
	1,95 
	1,99 
	2,03 
	2,04 
	2,06 
	2,07 
	2,08 
	2,10 
	2,11 
	2,12 
	2,13 
	2,14 
	2,15 
	2,16 
	2,17 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	66,1%
	50,1%
	60,4%
	62,9%
	62,9%
	63,0%
	63,1%
	63,4%
	64,2%
	65,1%
	66,4%
	67,5%
	68,1%
	68,6%
	69,0%
	69,5%
	69,9%
	70,3%
	70,6%
	71,0%
	71,3%
	71,6%
	71,9%
	72,2%

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,05 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,31 
	0,22 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,07 
	1,07 
	1,86 
	1,86 
	1,86 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,66 
	3,09 
	2,93 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,34 
	1,34 
	2,33 
	2,33 
	2,33 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	17,66 
	17,66 
	16,67 
	16,67 
	16,67 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	90,6%
	90,6%
	85,5%
	85,5%
	85,5%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00 
	4,00 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,57 
	0,57 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,46 
	0,39 
	0,46 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,71 
	0,71 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	3,29 
	3,29 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	82,3%
	82,3%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,74 
	0,74 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,73 
	3,29 
	3,10 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,92 
	0,92 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,48 
	1,48 
	1,15 
	1,15 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	61,7%
	61,7%
	47,9%
	47,9%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,33 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,83 
	1,86 
	1,86 
	1,86 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,66 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66,6%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,76 
	3,53 
	5,29 
	7,76 
	9,64 
	12,12 
	14,08 
	14,78 
	14,79 
	14,79 
	14,79 
	14,79 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,12 
	28,24 
	42,36 
	62,06 
	77,14 
	96,99 
	112,65 
	118,22 
	118,35 
	118,35 
	118,35 
	118,35 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,21 
	4,41 
	6,62 
	9,70 
	12,05 
	15,16 
	17,60 
	18,47 
	18,49 
	18,49 
	18,49 
	18,49 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,98 
	17,78 
	15,57 
	12,49 
	10,14 
	7,03 
	4,59 
	3,72 
	3,70 
	3,70 
	3,70 
	3,70 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,1%
	80,1%
	70,2%
	56,3%
	45,7%
	31,7%
	20,7%
	16,8%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,86 
	10,86 
	10,86 
	10,86 
	10,86 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,02 
	4,04 
	6,65 
	7,23 
	7,24 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,17 
	32,33 
	53,18 
	57,82 
	57,94 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,53 
	5,05 
	8,31 
	9,03 
	9,05 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,34 
	5,81 
	2,55 
	1,83 
	1,81 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	76,7%
	53,5%
	23,5%
	16,8%
	16,7%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,81 
	5,81 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,78 
	3,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,22 
	30,99 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,22 
	4,84 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,59 
	0,97 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	61,8%
	16,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	954,91 
	933,82 
	953,35 
	905,50 
	831,21 
	831,12 
	835,72 
	841,52 
	841,23 
	841,78 
	841,58 
	840,64 
	839,86 
	839,19 
	838,54 
	837,93 
	837,34 
	836,77 
	836,23 
	835,71 
	835,21 
	834,73 
	834,26 
	833,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1 390,53 
	1 411,62 
	1 355,93 
	1 407,50 
	1 489,90 
	1 489,99 
	1 485,39 
	1 479,59 
	1 479,88 
	1 479,33 
	1 479,53 
	1 480,47 
	1 481,25 
	1 481,92 
	1 482,57 
	1 483,18 
	1 483,77 
	1 484,34 
	1 484,88 
	1 485,40 
	1 485,90 
	1 486,38 
	1 486,85 
	1 487,29 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,6%
	56,5%
	54,2%
	56,3%
	59,6%
	59,6%
	59,4%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,5%
	59,5%
	59,5%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,10 
	1,10 
	59,30 
	59,30 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 134,28 
	1 042,11 
	1 062,48 
	1 023,95 
	1 043,90 
	1 046,60 
	1 061,43 
	1 066,22 
	1 069,08 
	1 072,53 
	1 076,57 
	1 097,01 
	1 096,96 
	1 096,91 
	1 096,87 
	1 096,82 
	1 096,78 
	1 097,62 
	1 097,57 
	1 097,53 
	1 097,49 
	1 097,44 
	1 097,40 
	1 097,36 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 168,27 
	1 185,02 
	1 186,87 
	1 191,44 
	1 163,29 
	1 170,21 
	1 208,16 
	1 220,41 
	1 227,85 
	1 236,81 
	1 247,27 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 417,85 
	1 302,64 
	1 328,10 
	1 279,94 
	1 304,87 
	1 308,25 
	1 326,79 
	1 332,77 
	1 336,34 
	1 340,66 
	1 345,71 
	1 371,26 
	1 371,20 
	1 371,14 
	1 371,08 
	1 371,03 
	1 370,97 
	1 372,02 
	1 371,97 
	1 371,91 
	1 371,86 
	1 371,80 
	1 371,75 
	1 371,70 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	921,95 
	1 037,16 
	953,50 
	1 001,66 
	882,57 
	879,19 
	860,65 
	854,67 
	851,09 
	846,78 
	841,73 
	816,18 
	816,24 
	816,30 
	816,35 
	816,41 
	816,47 
	815,41 
	815,47 
	815,53 
	815,58 
	815,63 
	815,69 
	815,74 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	39,4%
	44,3%
	40,7%
	42,8%
	40,3%
	40,1%
	39,3%
	39,0%
	38,8%
	38,6%
	38,4%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	554,71 
	545,83 
	524,15 
	534,76 
	554,45 
	553,16 
	553,97 
	554,65 
	551,83 
	552,33 
	551,14 
	549,32 
	547,86 
	546,44 
	545,07 
	543,74 
	542,45 
	541,20 
	539,98 
	538,79 
	537,64 
	536,52 
	535,43 
	534,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	241,24 
	27,25 
	48,94 
	38,32 
	226,35 
	227,64 
	226,83 
	226,15 
	228,97 
	228,47 
	229,66 
	231,48 
	232,94 
	234,36 
	235,73 
	237,06 
	238,35 
	239,60 
	240,82 
	242,01 
	243,16 
	244,28 
	245,37 
	246,44 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	19,3%
	3,0%
	5,4%
	4,3%
	25,1%
	25,3%
	25,2%
	25,1%
	25,4%
	25,4%
	25,5%
	25,7%
	25,9%
	26,0%
	26,2%
	26,3%
	26,5%
	26,6%
	26,8%
	26,9%
	27,0%
	27,1%
	27,3%
	27,4%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80 
	146,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	9,17 
	9,17 
	7,20 
	7,20 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	27,05 
	26,64 
	26,81 
	27,98 
	27,93 
	27,91 
	28,10 
	27,98 
	27,59 
	26,87 
	26,31 
	25,70 
	25,47 
	25,24 
	25,03 
	24,83 
	24,64 
	24,46 
	24,29 
	24,35 
	24,20 
	24,05 
	23,90 
	23,77 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	33,87 
	34,49 
	33,91 
	34,19 
	32,88 
	32,77 
	35,33 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	33,81 
	33,30 
	33,52 
	34,98 
	34,91 
	34,89 
	35,12 
	34,97 
	34,49 
	33,59 
	32,89 
	32,12 
	31,83 
	31,55 
	31,29 
	31,04 
	30,80 
	30,58 
	30,36 
	30,44 
	30,25 
	30,06 
	29,88 
	29,71 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	104,32 
	104,77 
	56,54 
	55,89 
	56,51 
	56,54 
	56,32 
	56,47 
	56,95 
	57,55 
	58,24 
	58,92 
	59,21 
	59,48 
	59,75 
	59,99 
	60,23 
	60,46 
	60,67 
	60,88 
	61,07 
	61,26 
	61,44 
	61,61 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	71,1%
	71,4%
	58,4%
	57,7%
	58,4%
	58,4%
	58,2%
	58,3%
	58,8%
	59,5%
	60,2%
	60,9%
	61,2%
	61,5%
	61,7%
	62,0%
	62,2%
	62,5%
	62,7%
	62,9%
	63,1%
	63,3%
	63,5%
	63,6%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40 
	26,40 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,45 
	2,45 
	3,19 
	3,19 
	3,19 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,16 
	6,99 
	6,70 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	3,06 
	3,06 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	22,84 
	22,84 
	19,46 
	19,46 
	19,26 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	86,5%
	86,5%
	81,3%
	81,3%
	80,4%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50 
	150,50 
	150,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	60,58 
	57,09 
	59,15 
	55,48 
	55,48 
	53,58 
	53,92 
	23,52 
	23,53 
	23,57 
	23,74 
	24,31 
	24,29 
	24,28 
	24,28 
	24,26 
	24,24 
	24,22 
	24,20 
	43,18 
	43,16 
	43,15 
	43,13 
	43,11 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	151,92 
	151,37 
	148,60 
	104,29 
	101,00 
	101,93 
	110,61 
	125,62 
	126,43 
	128,14 
	133,29 
	150,10 
	150,10 
	150,10 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	75,73 
	71,36 
	73,94 
	69,35 
	69,35 
	66,98 
	67,40 
	29,40 
	29,41 
	29,46 
	29,67 
	30,39 
	30,37 
	30,34 
	30,35 
	30,32 
	30,30 
	30,28 
	30,25 
	53,98 
	53,96 
	53,93 
	53,91 
	53,89 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	67,89 
	72,26 
	69,68 
	55,72 
	55,72 
	58,09 
	57,68 
	51,96 
	51,95 
	51,90 
	51,69 
	50,97 
	51,00 
	51,02 
	51,02 
	51,04 
	51,06 
	51,09 
	51,11 
	51,13 
	51,16 
	51,18 
	51,20 
	51,22 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	45,1%
	48,0%
	46,3%
	42,7%
	42,7%
	44,5%
	44,2%
	60,8%
	60,8%
	60,7%
	60,5%
	59,6%
	59,6%
	59,7%
	59,7%
	59,7%
	59,7%
	59,8%
	59,8%
	59,8%
	59,8%
	59,9%
	59,9%
	59,9%

	Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	12 829,20 
	12 129,20 
	12 024,28 
	11 984,28 
	11 684,28 
	11 684,28 
	11 686,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 629,82 
	11 629,82 
	11 629,82 
	11 635,63 
	11 635,63 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1 252,53 
	998,26 
	1 183,04 
	1 172,69 
	628,53 
	628,53 
	628,53 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4 864,38 
	4 624,29 
	4 680,84 
	4 539,21 
	4 491,62 
	4 489,01 
	4 529,04 
	4 488,77 
	4 488,76 
	4 495,98 
	4 501,21 
	4 537,61 
	4 535,19 
	4 533,03 
	4 531,07 
	4 529,88 
	4 528,25 
	4 529,11 
	4 527,78 
	4 565,77 
	4 564,72 
	4 564,34 
	4 563,80 
	4 563,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5 342,90 
	5 369,09 
	5 310,65 
	5 310,96 
	5 295,31 
	5 330,04 
	5 552,31 
	5 746,81 
	5 785,34 
	5 884,94 
	5 951,07 
	6 092,86 
	6 106,98 
	6 121,10 
	6 136,43 
	6 156,13 
	6 171,21 
	6 195,61 
	6 211,26 
	6 233,01 
	6 249,30 
	6 270,14 
	6 289,00 
	6 305,89 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	6 080,48 
	5 780,37 
	5 851,05 
	5 674,01 
	5 614,53 
	5 611,27 
	5 661,30 
	5 610,96 
	5 610,95 
	5 619,97 
	5 626,52 
	5 672,01 
	5 668,98 
	5 666,29 
	5 663,83 
	5 662,35 
	5 660,31 
	5 661,39 
	5 659,72 
	5 707,21 
	5 705,90 
	5 705,43 
	5 704,75 
	5 703,88 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	5 497,53 
	5 351,79 
	5 008,08 
	5 157,09 
	5 460,61 
	5 463,87 
	5 416,36 
	5 379,28 
	5 379,29 
	5 369,67 
	5 363,12 
	5 317,44 
	5 342,65 
	5 345,34 
	5 347,79 
	5 349,27 
	5 351,31 
	5 350,23 
	5 351,90 
	5 363,34 
	5 364,64 
	5 365,12 
	5 371,60 
	5 372,48 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	42,9%
	44,1%
	41,6%
	43,0%
	46,7%
	46,8%
	46,3%
	46,4%
	46,4%
	46,3%
	46,2%
	45,9%
	46,0%
	46,0%
	46,0%
	46,0%
	46,1%
	46,0%
	46,1%
	46,1%
	46,1%
	46,1%
	46,2%
	46,2%
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[bookmark: _Toc236349881]Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Таблицы 9.1-9.3 содержат информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Новокузнецка, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии.
Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.
Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода актуализации схемы теплоснабжения величина утечки из тепловых сетей от источников г. Новокузнецка снижается (рисунок 9.1). Данный факт объясняется снижением сверхнормативных утечек за счет перекладки тепловых сетей.
Рост нормативных утечек объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них. 
[image: ]
[bookmark: _Toc109492245][bookmark: _Toc236307390]Рисунок 9.1 – Утечки из тепловых сетей 
Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что производительности ВПУ каждого из источников г. Новокузнецка достаточно для перспективных режимов. Рисунок 9.2 позволяет оценить обобщенный резерв производительности ВПУ системы теплоснабжения г. Новокузнецка в целом.
[image: ]
[bookmark: _Toc109492246][bookmark: _Toc236307391]Рисунок 9.2 – Резерв ВПУ источников 

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Мероприятия по устранению сверхнормативных утечек теплоносителя включают:
- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;
- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;
- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей; мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса позволят перекладывать ежегодно около 2% от общей материальной характеристики (подробнее мероприятия рассмотрены в разделе 9 главы 8).
Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна. 
По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

[bookmark: _Toc236307364]Таблица 9.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	154,56
	154,56
	190,72
	187,00
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89
	178,89

	Срок службы
	лет
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	112,02
	112,33
	111,40
	115,53
	113,98
	114,22
	118,89
	124,84
	125,53
	127,02
	127,86
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03
	128,03

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	763,93
	747,06
	762,68
	724,40
	664,96
	664,90
	668,58
	673,22
	672,98
	673,43
	673,26
	672,51
	671,89
	671,35
	670,83
	670,34
	669,87
	669,42
	668,98
	668,57
	668,17
	667,78
	667,41
	667,05

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	91,60
	92,91
	92,83
	92,83
	98,25
	98,45
	102,49
	107,62
	108,20
	109,49
	110,21
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36
	110,36

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	117,81
	113,04
	118,33
	96,43
	28,85
	28,57
	28,22
	27,73
	26,91
	26,06
	25,18
	24,28
	23,66
	23,12
	22,60
	22,11
	21,64
	21,19
	20,75
	20,34
	19,94
	19,55
	19,18
	18,82

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	554,52
	541,11
	551,52
	535,14
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87
	537,87

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	896,18
	898,64
	891,17
	924,26
	911,81
	913,72
	951,15
	998,75
	1 004,22
	1 016,17
	1 022,86
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23
	1 024,23

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 581,51
	1 598,38
	1 546,60
	1 588,60
	1 656,15
	1 656,21
	1 652,53
	1 647,89
	1 648,13
	1 647,68
	1 647,85
	1 648,60
	1 649,22
	1 649,76
	1 650,28
	1 650,77
	1 651,24
	1 651,69
	1 652,13
	1 652,54
	1 652,94
	1 653,33
	1 653,70
	1 654,06

	Доля резерва
	%
	63,3%
	63,9%
	61,9%
	63,5%
	66,2%
	66,2%
	66,1%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,2%

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 300,00
	2 300,00
	2 300,00
	2 300,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,80
	0,80
	59,00
	59,00
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16

	Срок службы
	лет
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	7 800,00
	7 800,00
	7 800,00
	7 800,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	145,17
	147,26
	147,42
	146,99
	143,46
	144,32
	149,07
	150,60
	151,53
	152,65
	153,96
	160,51
	160,51
	160,51
	160,51
	160,51
	160,51
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	989,39
	938,45
	909,99
	869,54
	942,00
	943,29
	957,11
	959,94
	959,68
	960,00
	960,61
	978,02
	975,62
	973,22
	970,81
	968,41
	966,01
	964,53
	962,16
	959,79
	957,43
	955,06
	952,70
	950,33

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	518,01
	453,02
	461,20
	448,43
	448,43
	451,13
	465,96
	470,75
	473,66
	477,16
	481,25
	501,73
	501,73
	501,73
	501,73
	501,73
	501,73
	502,62
	502,62
	502,62
	502,62
	502,62
	502,62
	502,62

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-139,38
	-98,14
	-142,26
	-144,17
	-91,66
	-93,07
	-94,08
	-96,04
	-99,21
	-102,39
	-105,87
	-108,95
	-111,35
	-113,75
	-116,15
	-118,55
	-120,95
	-123,33
	-125,69
	-128,06
	-130,43
	-132,80
	-135,16
	-137,52

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	610,75
	583,57
	591,05
	565,29
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23
	585,23

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 161,36
	1 178,07
	1 179,39
	1 175,88
	1 147,66
	1 154,58
	1 192,54
	1 204,78
	1 212,23
	1 221,19
	1 231,65
	1 284,09
	1 284,09
	1 284,09
	1 284,09
	1 284,09
	1 284,09
	1 286,36
	1 286,36
	1 286,36
	1 286,36
	1 286,36
	1 286,36
	1 286,36

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 309,81
	1 360,75
	1 331,01
	1 371,46
	1 204,84
	1 203,54
	1 189,72
	1 186,89
	1 187,16
	1 186,83
	1 186,23
	1 168,82
	1 171,22
	1 173,62
	1 176,02
	1 178,42
	1 180,83
	1 182,31
	1 184,68
	1 187,04
	1 189,41
	1 191,78
	1 194,14
	1 196,51

	Доля резерва
	%
	56,9%
	59,2%
	57,9%
	59,6%
	56,0%
	56,0%
	55,3%
	55,2%
	55,2%
	55,2%
	55,2%
	54,4%
	54,5%
	54,6%
	54,7%
	54,8%
	54,9%
	55,0%
	55,1%
	55,2%
	55,3%
	55,4%
	55,5%
	55,7%

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	454,05
	326,92
	326,92
	326,92
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20
	119,20

	Срок службы
	лет
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	42,98
	43,72
	41,64
	42,29
	46,96
	47,92
	50,65
	53,04
	53,74
	57,13
	58,39
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43
	58,43

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	443,77
	436,66
	419,32
	427,81
	443,56
	442,53
	443,18
	443,72
	441,47
	441,86
	440,91
	439,45
	438,29
	437,15
	436,06
	434,99
	433,96
	432,96
	431,98
	431,03
	430,11
	429,21
	428,34
	427,49

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,00
	24,48
	25,06
	25,36
	29,60
	30,21
	31,93
	33,44
	33,87
	36,01
	36,81
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83
	36,83

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	71,40
	77,17
	69,53
	100,75
	87,64
	86,00
	84,92
	83,96
	81,27
	79,52
	77,78
	76,30
	75,13
	74,00
	72,90
	71,84
	70,81
	69,80
	68,83
	67,88
	66,96
	66,06
	65,19
	64,34

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	348,37
	335,01
	324,72
	301,69
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32
	326,32

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	343,83
	349,80
	333,15
	338,29
	375,68
	383,38
	405,23
	424,35
	429,90
	457,07
	467,14
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41
	467,41

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	352,18
	136,42
	153,77
	145,27
	337,24
	338,27
	337,62
	337,08
	339,33
	338,94
	339,89
	341,35
	342,51
	343,65
	344,74
	345,81
	346,84
	347,84
	348,82
	349,77
	350,69
	351,59
	352,46
	353,31

	Доля резерва
	%
	28,2%
	15,2%
	17,1%
	16,1%
	37,5%
	37,6%
	37,5%
	37,5%
	37,7%
	37,7%
	37,8%
	37,9%
	38,1%
	38,2%
	38,3%
	38,4%
	38,5%
	38,6%
	38,8%
	38,9%
	39,0%
	39,1%
	39,2%
	39,3%

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	112,02 
	112,33 
	111,40 
	115,53 
	113,98 
	114,22 
	118,89 
	124,84 
	125,53 
	127,02 
	127,86 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	91,60 
	92,91 
	92,83 
	92,83 
	98,25 
	98,45 
	102,49 
	107,62 
	108,20 
	109,49 
	110,21 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	117,81 
	113,04 
	118,33 
	96,43 
	28,85 
	28,57 
	28,22 
	27,73 
	26,91 
	26,06 
	25,18 
	24,28 
	23,66 
	23,12 
	22,60 
	22,11 
	21,64 
	21,19 
	20,75 
	20,34 
	19,94 
	19,55 
	19,18 
	18,82 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	554,52 
	541,11 
	551,52 
	535,14 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 581,51 
	1 598,38 
	1 546,60 
	1 588,60 
	1 656,15 
	1 656,21 
	1 652,53 
	1 647,89 
	1 648,13 
	1 647,68 
	1 647,85 
	1 648,60 
	1 649,22 
	1 649,76 
	1 650,28 
	1 650,77 
	1 651,24 
	1 651,69 
	1 652,13 
	1 652,54 
	1 652,94 
	1 653,33 
	1 653,70 
	1 654,06 

	Доля резерва
	%
	63,3%
	63,9%
	61,9%
	63,5%
	66,2%
	66,2%
	66,1%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,2%

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,80 
	0,80 
	59,00 
	59,00 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	7 800,00 
	7 800,00 
	7 800,00 
	7 800,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 
	6 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	145,17 
	147,26 
	147,42 
	146,99 
	143,46 
	144,32 
	149,07 
	150,60 
	151,53 
	152,65 
	153,96 
	160,51 
	160,51 
	160,51 
	160,51 
	160,51 
	160,51 
	160,79 
	160,79 
	160,79 
	160,79 
	160,79 
	160,79 
	160,79 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	989,39 
	938,45 
	909,99 
	869,54 
	942,00 
	943,29 
	957,11 
	959,94 
	959,68 
	960,00 
	960,61 
	978,02 
	975,62 
	973,22 
	970,81 
	968,41 
	966,01 
	964,53 
	962,16 
	959,79 
	957,43 
	955,06 
	952,70 
	950,33 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	518,01 
	453,02 
	461,20 
	448,43 
	448,43 
	451,13 
	465,96 
	470,75 
	473,66 
	477,16 
	481,25 
	501,73 
	501,73 
	501,73 
	501,73 
	501,73 
	501,73 
	502,62 
	502,62 
	502,62 
	502,62 
	502,62 
	502,62 
	502,62 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-139,38 
	-98,14 
	-142,26 
	-144,17 
	-91,66 
	-93,07 
	-94,08 
	-96,04 
	-99,21 
	-102,39 
	-105,87 
	-108,95 
	-111,35 
	-113,75 
	-116,15 
	-118,55 
	-120,95 
	-123,33 
	-125,69 
	-128,06 
	-130,43 
	-132,80 
	-135,16 
	-137,52 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	610,75 
	583,57 
	591,05 
	565,29 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 
	585,23 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 161,36 
	1 178,07 
	1 179,39 
	1 175,88 
	1 147,66 
	1 154,58 
	1 192,54 
	1 204,78 
	1 212,23 
	1 221,19 
	1 231,65 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 309,81 
	1 360,75 
	1 331,01 
	1 371,46 
	1 204,84 
	1 203,54 
	1 189,72 
	1 186,89 
	1 187,16 
	1 186,83 
	1 186,23 
	1 168,82 
	1 171,22 
	1 173,62 
	1 176,02 
	1 178,42 
	1 180,83 
	1 182,31 
	1 184,68 
	1 187,04 
	1 189,41 
	1 191,78 
	1 194,14 
	1 196,51 

	Доля резерва
	%
	56,9%
	59,2%
	57,9%
	59,6%
	56,0%
	56,0%
	55,3%
	55,2%
	55,2%
	55,2%
	55,2%
	54,4%
	54,5%
	54,6%
	54,7%
	54,8%
	54,9%
	55,0%
	55,1%
	55,2%
	55,3%
	55,4%
	55,5%
	55,7%

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	42,98 
	43,72 
	41,64 
	42,29 
	46,96 
	47,92 
	50,65 
	53,04 
	53,74 
	57,13 
	58,39 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,00 
	24,48 
	25,06 
	25,36 
	29,60 
	30,21 
	31,93 
	33,44 
	33,87 
	36,01 
	36,81 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	71,40 
	77,17 
	69,53 
	100,75 
	87,64 
	86,00 
	84,92 
	83,96 
	81,27 
	79,52 
	77,78 
	76,30 
	75,13 
	74,00 
	72,90 
	71,84 
	70,81 
	69,80 
	68,83 
	67,88 
	66,96 
	66,06 
	65,19 
	64,34 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	348,37 
	335,01 
	324,72 
	301,69 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	352,18 
	136,42 
	153,77 
	145,27 
	337,24 
	338,27 
	337,62 
	337,08 
	339,33 
	338,94 
	339,89 
	341,35 
	342,51 
	343,65 
	344,74 
	345,81 
	346,84 
	347,84 
	348,82 
	349,77 
	350,69 
	351,59 
	352,46 
	353,31 

	Доля резерва
	%
	28,2%
	15,2%
	17,1%
	16,1%
	37,5%
	37,6%
	37,5%
	37,5%
	37,7%
	37,7%
	37,8%
	37,9%
	38,1%
	38,2%
	38,3%
	38,4%
	38,5%
	38,6%
	38,8%
	38,9%
	39,0%
	39,1%
	39,2%
	39,3%

	Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6 050,00 
	5 700,00 
	5 700,00 
	5 700,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 
	5 550,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	609,41 
	482,28 
	576,64 
	572,92 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 
	301,25 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	33 800,00 
	33 800,00 
	33 800,00 
	33 800,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 
	32 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	300,17 
	303,31 
	300,46 
	304,80 
	304,39 
	306,46 
	318,61 
	328,49 
	330,79 
	336,80 
	340,21 
	346,97 
	346,97 
	346,97 
	346,97 
	346,97 
	346,97 
	347,25 
	347,25 
	347,25 
	347,25 
	347,25 
	347,25 
	347,25 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2 197,09 
	2 122,17 
	2 091,99 
	2 021,76 
	2 050,53 
	2 050,72 
	2 068,87 
	2 076,88 
	2 074,13 
	2 075,29 
	2 074,78 
	2 089,98 
	2 085,79 
	2 081,72 
	2 077,70 
	2 073,75 
	2 069,84 
	2 066,90 
	2 063,13 
	2 059,39 
	2 055,70 
	2 052,06 
	2 048,45 
	2 044,87 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	633,61 
	570,41 
	579,09 
	566,62 
	576,28 
	579,80 
	600,38 
	611,80 
	615,74 
	622,67 
	628,27 
	648,93 
	648,93 
	648,93 
	648,93 
	648,93 
	648,93 
	649,81 
	649,81 
	649,81 
	649,81 
	649,81 
	649,81 
	649,81 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	49,84 
	92,07 
	45,61 
	53,01 
	24,82 
	21,50 
	19,07 
	15,66 
	8,97 
	3,20 
	-2,91 
	-8,37 
	-12,56 
	-16,63 
	-20,65 
	-24,60 
	-28,51 
	-32,34 
	-36,11 
	-39,85 
	-43,54 
	-47,18 
	-50,79 
	-54,36 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1 513,64 
	1 459,69 
	1 467,29 
	1 402,12 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 
	1 449,42 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2 401,36 
	2 426,50 
	2 403,71 
	2 438,43 
	2 435,14 
	2 451,69 
	2 548,91 
	2 627,89 
	2 646,34 
	2 694,43 
	2 721,65 
	2 775,73 
	2 775,73 
	2 775,73 
	2 775,73 
	2 775,73 
	2 775,73 
	2 778,01 
	2 778,01 
	2 778,01 
	2 778,01 
	2 778,01 
	2 778,01 
	2 778,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3 243,50 
	3 095,55 
	3 031,38 
	3 105,33 
	3 198,22 
	3 198,03 
	3 179,88 
	3 171,87 
	3 174,62 
	3 173,46 
	3 173,96 
	3 158,76 
	3 162,96 
	3 167,03 
	3 171,04 
	3 175,00 
	3 178,91 
	3 181,84 
	3 185,62 
	3 189,35 
	3 193,04 
	3 196,69 
	3 200,30 
	3 203,87 

	Доля резерва
	%
	53,6%
	54,3%
	53,2%
	54,5%
	57,6%
	57,6%
	57,3%
	57,2%
	57,2%
	57,2%
	57,2%
	56,9%
	57,0%
	57,1%
	57,1%
	57,2%
	57,3%
	57,3%
	57,4%
	57,5%
	57,5%
	57,6%
	57,7%
	57,7%



[bookmark: _Toc236307365]Таблица 9.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	Срок службы
	лет
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	4,54
	4,54
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,21
	9,16
	9,11
	9,06
	9,02
	8,97
	8,92
	8,88
	8,83
	8,78
	8,74
	8,70
	8,65
	8,61
	8,57
	8,52

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	4,78
	4,78
	4,78
	4,78
	4,78
	4,78
	4,73
	4,68
	4,63
	4,58
	4,54
	4,49
	4,44
	4,40
	4,35
	4,31
	4,26
	4,22
	4,17
	4,13
	4,09
	4,04

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,59
	3,60
	3,61
	3,57
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	33,86
	33,86
	29,14
	29,14
	29,14
	29,14
	29,14
	29,14
	29,19
	29,24
	29,29
	29,34
	29,38
	29,43
	29,48
	29,52
	29,57
	29,62
	29,66
	29,70
	29,75
	29,79
	29,83
	29,88

	Доля резерва
	%
	87,5%
	87,5%
	75,3%
	75,3%
	75,3%
	75,3%
	75,3%
	75,3%
	75,4%
	75,6%
	75,7%
	75,8%
	75,9%
	76,1%
	76,2%
	76,3%
	76,4%
	76,5%
	76,6%
	76,8%
	76,9%
	77,0%
	77,1%
	77,2%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,42
	0,42
	0,48
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,33
	3,35
	3,87
	11,99
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Доля резерва
	%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50

	Собственные нужды источника
	т/ч
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03

	Срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,31
	4,25
	4,18
	4,18
	4,17
	4,16
	4,15
	4,24
	4,23
	4,23
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,44
	0,34
	0,38
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,21
	0,20
	0,19
	0,20
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,25
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,22
	1,22
	1,25
	1,25
	1,25
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-0,81
	-0,89
	-0,85
	-1,05
	-1,05
	-1,04
	-1,04
	-1,04
	-1,05
	-1,06
	-1,07
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08
	-1,08

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	34,50
	34,03
	33,43
	33,47
	33,35
	33,24
	33,16
	33,91
	33,87
	33,86
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52
	34,52

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,03
	2,14
	2,10
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,26
	2,28
	2,29
	2,27
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	Доля резерва
	%
	36,9%
	38,8%
	38,1%
	41,7%
	41,7%
	41,7%
	41,7%
	41,2%
	41,4%
	41,6%
	41,4%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	41,5%

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	45,00
	45,00
	45,00
	45,00
	45,00
	45,00
	45,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,46
	3,36
	3,31
	3,34
	3,23
	3,23
	3,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	31,37
	30,24
	32,75
	33,67
	33,67
	31,82
	31,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,82
	3,84
	3,84
	3,84
	3,84
	3,84
	3,88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	6,42
	6,32
	8,73
	10,83
	10,83
	8,99
	8,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	21,13
	20,08
	20,17
	19,00
	19,00
	19,00
	19,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	27,65
	26,90
	26,46
	26,76
	25,86
	25,84
	26,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,34
	13,46
	10,96
	10,04
	10,04
	11,88
	11,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	27,4%
	29,9%
	24,4%
	22,3%
	22,3%
	26,4%
	26,3%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Срок службы
	лет
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	5,31
	5,50
	5,39
	5,51
	5,22
	5,36
	6,42
	11,46
	11,57
	11,79
	12,35
	14,45
	14,45
	14,45
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52
	14,52

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	22,06
	21,38
	20,98
	20,59
	20,59
	20,53
	20,84
	22,27
	22,28
	22,32
	22,46
	23,04
	23,02
	23,00
	23,01
	22,99
	22,97
	22,95
	22,93
	22,91
	22,89
	22,88
	22,86
	22,84

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,48
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,53
	1,83
	3,27
	3,30
	3,36
	3,52
	4,12
	4,12
	4,12
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,86
	3,55
	3,05
	2,60
	2,60
	2,51
	2,51
	2,51
	2,49
	2,47
	2,45
	2,43
	2,41
	2,39
	2,37
	2,35
	2,33
	2,31
	2,29
	2,28
	2,26
	2,24
	2,22
	2,20

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	17,72
	16,35
	16,44
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	42,47
	43,96
	43,14
	44,05
	41,79
	42,84
	51,36
	91,71
	92,56
	94,28
	98,78
	115,58
	115,58
	115,58
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19
	116,19

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	56,83
	57,51
	57,91
	58,30
	58,30
	58,35
	58,05
	56,62
	56,61
	56,56
	56,42
	55,85
	55,87
	55,89
	55,88
	55,90
	55,92
	55,94
	55,96
	55,98
	55,99
	56,01
	56,03
	56,05

	Доля резерва
	%
	71,0%
	71,9%
	72,4%
	72,9%
	72,9%
	72,9%
	72,6%
	70,8%
	70,8%
	70,7%
	70,5%
	69,8%
	69,8%
	69,9%
	69,9%
	69,9%
	69,9%
	69,9%
	69,9%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,0%
	70,1%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	20,00
	20,00
	20,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	1,45
	1,45
	1,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	28
	29
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	3 000,00
	3 000,00
	600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	5,91
	5,81
	5,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	5,90
	4,23
	4,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,42
	1,06
	1,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,49
	3,17
	3,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	47,30
	46,47
	45,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,65
	14,31
	14,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	63,2%
	71,6%
	71,7%
	77,7%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Срок службы
	лет
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,99
	2,01
	1,99
	2,00
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	17,03
	17,35
	17,83
	18,37
	18,37
	18,36
	18,35
	18,27
	17,99
	17,71
	17,31
	16,95
	16,77
	16,61
	16,45
	16,30
	16,16
	16,02
	15,89
	15,77
	15,65
	15,54
	15,43
	15,33

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,57
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,10
	5,94
	6,81
	7,48
	7,48
	7,47
	7,47
	7,38
	7,10
	6,83
	6,42
	6,06
	5,88
	5,72
	5,56
	5,41
	5,27
	5,13
	5,00
	4,88
	4,76
	4,65
	4,55
	4,44

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	9,36
	9,02
	8,64
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	15,94
	16,10
	15,91
	16,00
	15,55
	15,53
	15,52
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,12
	11,80
	11,32
	10,78
	11,40
	11,41
	11,42
	11,50
	11,78
	12,06
	12,46
	12,82
	13,00
	13,16
	13,32
	13,47
	13,61
	13,75
	13,88
	14,00
	14,12
	14,23
	14,34
	14,44

	Доля резерва
	%
	40,4%
	39,3%
	37,7%
	35,9%
	38,0%
	38,0%
	38,1%
	38,3%
	39,3%
	40,2%
	41,5%
	42,7%
	43,3%
	43,9%
	44,4%
	44,9%
	45,4%
	45,8%
	46,3%
	46,7%
	47,1%
	47,4%
	47,8%
	48,1%

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,17
	0,20
	0,17
	0,10
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,04
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,00
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,02
	0,04
	0,03
	0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,15
	0,14
	0,15
	0,15
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	Срок службы
	лет
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,46
	0,40
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,30
	0,25
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,09
	1,09
	1,08
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	6,94
	7,00
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99
	6,99

	Доля резерва
	%
	86,8%
	87,5%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%
	87,3%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Срок службы
	лет
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,37
	0,34
	0,35
	0,35
	0,34
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,79
	0,84
	1,00
	1,40
	1,40
	1,40
	1,39
	1,38
	1,34
	1,22
	1,17
	1,12
	1,10
	1,08
	1,06
	1,04
	1,02
	1,01
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,93
	0,92

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,36
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,33
	0,57
	0,73
	1,14
	1,14
	1,13
	1,13
	1,12
	1,08
	0,95
	0,90
	0,86
	0,83
	0,81
	0,79
	0,77
	0,75
	0,74
	0,72
	0,71
	0,69
	0,68
	0,66
	0,65

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,11
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,97
	2,75
	2,84
	2,79
	2,70
	2,67
	2,65
	2,65
	2,65
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	6,84
	6,79
	6,63
	6,23
	6,23
	6,23
	6,23
	6,25
	6,29
	6,41
	6,46
	6,50
	6,52
	6,55
	6,57
	6,58
	6,60
	6,62
	6,64
	6,65
	6,67
	6,68
	6,70
	6,71

	Доля резерва
	%
	85,4%
	84,9%
	82,8%
	77,8%
	77,8%
	77,9%
	77,9%
	78,1%
	78,6%
	80,1%
	80,7%
	81,3%
	81,6%
	81,8%
	82,1%
	82,3%
	82,5%
	82,8%
	83,0%
	83,2%
	83,3%
	83,5%
	83,7%
	83,9%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	Срок службы
	лет
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,21
	0,22
	0,23
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,47
	0,44
	0,53
	0,48
	0,48
	0,48
	0,39
	0,38
	0,37
	0,34
	0,30
	0,29
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,30
	0,32
	0,41
	0,36
	0,36
	0,36
	0,27
	0,26
	0,25
	0,22
	0,18
	0,16
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,71
	1,78
	1,82
	1,70
	1,68
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	11,72
	11,75
	11,66
	11,71
	11,71
	11,71
	11,80
	11,81
	11,82
	11,85
	11,89
	11,90
	11,90
	11,91
	11,91
	11,91
	11,92
	11,92
	11,92
	11,92
	11,93
	11,93
	11,93
	11,93

	Доля резерва
	%
	78,1%
	78,4%
	77,7%
	78,1%
	78,1%
	78,1%
	78,7%
	78,7%
	78,8%
	79,0%
	79,2%
	79,3%
	79,4%
	79,4%
	79,4%
	79,4%
	79,4%
	79,5%
	79,5%
	79,5%
	79,5%
	79,5%
	79,5%
	79,5%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,06
	0,11
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,11
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	60,00
	60,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	2,20
	2,20
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Срок службы
	лет
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,88
	0,87
	0,87
	0,89
	0,84
	0,84
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	3,90
	3,18
	2,58
	2,43
	2,43
	2,43
	2,70
	2,69
	2,69
	2,68
	2,67
	2,66
	2,65
	2,65
	2,64
	2,63
	2,63
	2,62
	2,61
	2,61
	2,60
	2,60
	2,59
	2,58

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,11
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,41
	0,18
	-0,42
	-0,17
	-0,17
	-0,17
	-0,17
	-0,17
	-0,18
	-0,19
	-0,20
	-0,21
	-0,22
	-0,22
	-0,23
	-0,23
	-0,24
	-0,25
	-0,25
	-0,26
	-0,27
	-0,27
	-0,28
	-0,29

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,39
	2,24
	2,24
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	7,05
	6,97
	6,93
	7,08
	6,70
	6,69
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08
	9,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	53,90
	54,62
	7,19
	7,34
	7,34
	7,34
	7,07
	7,08
	7,08
	7,09
	7,10
	7,11
	7,12
	7,12
	7,13
	7,14
	7,14
	7,15
	7,16
	7,16
	7,17
	7,17
	7,18
	7,19

	Доля резерва
	%
	89,8%
	91,0%
	71,9%
	73,4%
	73,4%
	73,4%
	70,7%
	70,8%
	70,8%
	70,9%
	71,0%
	71,1%
	71,2%
	71,2%
	71,3%
	71,4%
	71,4%
	71,5%
	71,6%
	71,6%
	71,7%
	71,7%
	71,8%
	71,9%

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,06
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,37
	0,29
	0,29
	0,31
	0,27
	0,27
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26

	Срок службы
	лет
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,15
	0,23
	0,24
	0,24
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,68
	0,72
	0,71
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,59
	0,63
	0,58
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,24
	1,88
	1,91
	1,94
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	7,07
	7,03
	7,04
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08

	Доля резерва
	%
	70,7%
	70,3%
	70,4%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%
	70,8%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Срок службы
	лет
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,61
	0,60
	0,49
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,62
	0,61
	0,60
	0,54
	0,54
	0,53
	0,53
	0,53
	0,52
	0,52
	0,52
	0,51
	0,51
	0,51
	0,50
	0,50

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,20
	0,23
	0,13
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,29
	0,28
	0,28
	0,22
	0,21
	0,21
	0,20
	0,20
	0,20
	0,19
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,36
	0,33
	0,32
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,41
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,87
	1,88
	1,99
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,86
	1,87
	1,88
	1,94
	1,94
	1,95
	1,95
	1,95
	1,96
	1,96
	1,96
	1,97
	1,97
	1,97
	1,98
	1,98

	Доля резерва
	%
	74,8%
	75,3%
	79,7%
	74,2%
	74,2%
	74,2%
	74,1%
	74,2%
	74,5%
	74,8%
	75,1%
	77,5%
	77,7%
	77,9%
	78,0%
	78,1%
	78,3%
	78,4%
	78,6%
	78,7%
	78,8%
	78,9%
	79,0%
	79,1%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,06
	0,08
	0,06
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,59
	0,51
	0,55
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,54
	0,46
	0,51
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,51
	0,63
	0,50
	0,52
	0,52
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,41
	1,49
	1,45
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва
	%
	70,3%
	74,5%
	72,4%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%
	74,3%

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Срок службы
	лет
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,63
	0,66
	0,58
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,57
	0,55
	0,52
	0,50
	0,49
	0,47
	0,46
	0,45
	0,44
	0,43
	0,43
	0,42
	0,41
	0,40
	0,39
	0,39

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,57
	0,60
	0,52
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,51
	0,49
	0,46
	0,44
	0,43
	0,42
	0,40
	0,39
	0,38
	0,37
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,33

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,44
	0,44
	0,47
	0,47
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,45
	1,42
	1,50
	1,48
	1,48
	1,49
	1,49
	1,49
	1,51
	1,53
	1,56
	1,58
	1,59
	1,60
	1,62
	1,63
	1,64
	1,64
	1,65
	1,66
	1,67
	1,68
	1,69
	1,69

	Доля резерва
	%
	69,1%
	67,6%
	71,6%
	70,7%
	70,7%
	70,7%
	70,7%
	71,0%
	71,9%
	72,8%
	74,1%
	75,3%
	75,8%
	76,4%
	76,9%
	77,4%
	77,9%
	78,3%
	78,8%
	79,2%
	79,6%
	79,9%
	80,3%
	80,6%

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Срок службы
	лет
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,41
	0,13
	0,13
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,27
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,13
	0,12
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,13
	0,10
	0,08
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,67
	1,95
	1,95
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	Доля резерва
	%
	79,4%
	92,9%
	93,0%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	93,9%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%
	94,0%

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Срок службы
	лет
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,18
	0,25
	0,26
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,24

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17
	0,23
	0,24
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,23

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,26
	0,26
	0,12
	0,11
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,90
	1,84
	1,82
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,81
	1,81
	1,81
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,84

	Доля резерва
	%
	90,6%
	87,4%
	86,8%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,4%
	85,5%
	85,7%
	85,8%
	85,9%
	86,1%
	86,2%
	86,3%
	86,5%
	86,6%
	86,7%
	86,8%
	87,0%
	87,1%
	87,2%
	87,3%
	87,4%

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,06
	0,07
	0,08
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,05
	0,06
	0,08
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,08
	0,10
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,06
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-0,01
	0,06
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	-
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,08
	0,09
	0,09
	0,10
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Срок службы
	лет
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,04
	0,02
	0,03
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,07
	0,02
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,06
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,12
	0,29
	0,16
	0,24
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,92
	1,97
	1,99
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Доля резерва
	%
	95,8%
	98,5%
	99,4%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%
	99,2%

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,08
	0,01
	0,01
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,06
	-
	-
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,81
	1,20
	0,95
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,88
	0,86
	0,84
	0,81
	0,78
	0,77
	0,75
	0,74
	0,73
	0,72
	0,71
	0,70
	0,70
	0,69
	0,68
	0,67
	0,67

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,21
	0,74
	0,51
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,45
	0,43
	0,40
	0,38
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,28
	0,27
	0,26

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,56
	0,42
	0,40
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,58
	0,35
	0,34
	0,36
	0,31
	0,30
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,19
	1,80
	2,05
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,12
	2,14
	2,16
	2,19
	2,22
	2,23
	2,25
	2,26
	2,27
	2,28
	2,29
	2,30
	2,30
	2,31
	2,32
	2,33
	2,33

	Доля резерва
	%
	72,9%
	60,1%
	68,3%
	70,3%
	70,3%
	70,4%
	70,5%
	70,7%
	71,4%
	72,1%
	73,1%
	74,0%
	74,4%
	74,8%
	75,2%
	75,6%
	75,9%
	76,2%
	76,5%
	76,8%
	77,1%
	77,3%
	77,5%
	77,8%

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	8,43
	7,07
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00
	0,00
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	67,46
	56,58
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25
	53,25

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,31
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Доля резерва
	%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Срок службы
	лет
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,46
	0,39
	0,37
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	1,07
	1,07
	1,86
	1,86
	1,86
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,75
	0,75
	1,54
	1,54
	1,54
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,66
	3,09
	2,93
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	17,93
	17,93
	17,14
	17,14
	17,14
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13
	18,13

	Доля резерва
	%
	91,9%
	91,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%
	93,0%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00
	4,00
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,06
	0,05
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,57
	0,57
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,51
	0,51
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,46
	0,39
	0,46
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,43
	3,43
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Доля резерва
	%
	85,9%
	85,9%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%
	83,8%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Срок службы
	лет
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,47
	0,41
	0,39
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,74
	0,74
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,35
	0,35
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,73
	3,29
	3,10
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86
	3,86

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,66
	1,66
	1,40
	1,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Доля резерва
	%
	69,4%
	69,4%
	58,3%
	58,3%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,22
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,73
	1,63
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67
	1,49
	1,49
	1,49
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67
	1,49
	1,49
	1,49
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67
	1,49
	1,49
	1,49
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,33
	11,88
	11,88
	11,88
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,82
	1,00
	1,00
	1,00
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73,2%
	40,3%
	40,3%
	40,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,76
	3,53
	5,29
	7,76
	9,64
	12,12
	14,08
	14,78
	14,79
	14,79
	14,79
	14,79

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,76
	3,53
	5,29
	7,76
	9,64
	12,12
	14,08
	14,78
	14,79
	14,79
	14,79
	14,79

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,76
	3,53
	5,29
	7,76
	9,64
	12,12
	14,08
	14,78
	14,79
	14,79
	14,79
	14,79

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,12
	28,24
	42,36
	62,06
	77,14
	96,99
	112,65
	118,22
	118,35
	118,35
	118,35
	118,35

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,42
	18,66
	16,90
	14,43
	12,55
	10,07
	8,11
	7,41
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92,0%
	84,1%
	76,1%
	65,0%
	56,5%
	45,4%
	36,5%
	33,4%
	33,3%
	33,3%
	33,3%
	33,3%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,86
	10,86
	10,86
	10,86
	10,86

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,02
	4,04
	6,65
	7,23
	7,24

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,02
	4,04
	6,65
	7,23
	7,24

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,02
	4,04
	6,65
	7,23
	7,24

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,17
	32,33
	53,18
	57,82
	57,94

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,84
	6,82
	4,22
	3,64
	3,62

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	81,4%
	62,8%
	38,8%
	33,5%
	33,3%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,81
	5,81

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,78
	3,87

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,78
	3,87

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,78
	3,87

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,22
	30,99

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,03
	1,94

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,4%
	33,3%

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 
	40,90 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 
	232,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,86 
	0,87 
	0,93 
	1,94 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 
	1,95 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	5,52 
	5,52 
	10,24 
	10,24 
	10,24 
	10,24 
	10,24 
	10,24 
	10,19 
	10,14 
	10,09 
	10,04 
	9,99 
	9,95 
	9,90 
	9,85 
	9,81 
	9,76 
	9,72 
	9,67 
	9,63 
	9,59 
	9,54 
	9,50 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 
	1,78 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	4,78 
	4,78 
	4,78 
	4,78 
	4,78 
	4,78 
	4,73 
	4,68 
	4,63 
	4,58 
	4,54 
	4,49 
	4,44 
	4,40 
	4,35 
	4,31 
	4,26 
	4,22 
	4,17 
	4,13 
	4,09 
	4,04 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 
	3,68 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,92 
	6,95 
	7,48 
	15,56 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 
	15,63 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	35,08 
	35,08 
	30,36 
	30,36 
	30,36 
	30,36 
	30,36 
	30,36 
	30,41 
	30,46 
	30,51 
	30,56 
	30,61 
	30,65 
	30,70 
	30,75 
	30,79 
	30,84 
	30,88 
	30,93 
	30,97 
	31,01 
	31,06 
	31,10 

	Доля резерва
	%
	85,8%
	85,8%
	74,2%
	74,2%
	74,2%
	74,2%
	74,2%
	74,2%
	74,4%
	74,5%
	74,6%
	74,7%
	74,8%
	74,9%
	75,1%
	75,2%
	75,3%
	75,4%
	75,5%
	75,6%
	75,7%
	75,8%
	75,9%
	76,0%

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80 
	146,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	9,17 
	9,17 
	7,20 
	7,20 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	14 
	14 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1 211,00 
	1 211,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,23 
	4,31 
	4,24 
	4,27 
	4,11 
	4,10 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	27,05 
	26,63 
	26,38 
	27,80 
	27,75 
	27,73 
	27,91 
	27,79 
	27,40 
	26,67 
	26,10 
	25,48 
	25,24 
	25,01 
	24,79 
	24,59 
	24,39 
	24,20 
	24,02 
	23,85 
	23,69 
	23,53 
	23,38 
	23,24 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,77 
	4,03 
	4,08 
	4,08 
	4,08 
	4,07 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,68 
	8,98 
	9,11 
	10,58 
	10,56 
	10,55 
	10,45 
	10,33 
	9,94 
	9,44 
	8,87 
	8,24 
	8,00 
	7,77 
	7,55 
	7,35 
	7,15 
	6,96 
	6,78 
	6,61 
	6,45 
	6,29 
	6,14 
	6,00 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	14,59 
	13,63 
	13,20 
	13,15 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	33,87 
	34,49 
	33,91 
	34,19 
	32,88 
	32,77 
	35,33 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	110,98 
	111,34 
	63,57 
	62,80 
	63,42 
	63,44 
	63,27 
	63,39 
	63,78 
	64,27 
	64,84 
	65,39 
	65,63 
	65,86 
	66,07 
	66,28 
	66,47 
	66,66 
	66,84 
	67,01 
	67,17 
	67,32 
	67,47 
	67,62 

	Доля резерва
	%
	75,6%
	75,8%
	65,7%
	64,9%
	65,5%
	65,5%
	65,4%
	65,5%
	65,9%
	66,4%
	67,0%
	67,6%
	67,8%
	68,0%
	68,3%
	68,5%
	68,7%
	68,9%
	69,0%
	69,2%
	69,4%
	69,5%
	69,7%
	69,9%

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	8,43 
	7,07 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40 
	26,40 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,02 
	0,87 
	0,84 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2,45 
	2,45 
	3,19 
	3,19 
	3,19 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,65 
	1,65 
	2,39 
	2,39 
	2,39 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,16 
	6,99 
	6,70 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,45 
	23,45 
	20,25 
	20,25 
	20,05 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 

	Доля резерва
	%
	88,8%
	88,8%
	84,6%
	84,6%
	83,8%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,22 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50 
	150,50 
	150,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8 
	8 
	9 
	7 
	7 
	7 
	7 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	6 403,00 
	6 403,00 
	4 003,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	18,99 
	18,92 
	18,57 
	13,04 
	12,62 
	12,74 
	13,83 
	15,70 
	15,80 
	16,02 
	16,66 
	18,76 
	18,76 
	18,76 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	59,78 
	56,20 
	58,30 
	54,44 
	54,44 
	52,54 
	52,88 
	22,48 
	22,48 
	22,51 
	22,66 
	23,23 
	23,21 
	23,19 
	23,20 
	23,18 
	23,16 
	23,14 
	23,12 
	23,10 
	23,08 
	23,07 
	23,05 
	23,03 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,97 
	7,62 
	7,62 
	6,56 
	6,56 
	6,59 
	6,93 
	4,52 
	4,54 
	4,61 
	4,79 
	5,39 
	5,39 
	5,39 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	12,96 
	12,15 
	14,07 
	12,38 
	12,38 
	10,45 
	10,45 
	1,47 
	1,44 
	1,41 
	1,38 
	1,35 
	1,33 
	1,31 
	1,29 
	1,27 
	1,25 
	1,23 
	1,21 
	1,20 
	1,18 
	1,16 
	1,14 
	1,12 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	38,85 
	36,43 
	36,61 
	35,50 
	35,50 
	35,50 
	35,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	151,92 
	151,37 
	148,60 
	104,29 
	101,00 
	101,93 
	110,61 
	125,62 
	126,43 
	128,14 
	133,29 
	150,10 
	150,10 
	150,10 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	83,84 
	87,42 
	85,32 
	70,63 
	70,63 
	72,53 
	72,19 
	58,88 
	58,88 
	58,85 
	58,70 
	58,13 
	58,15 
	58,17 
	58,17 
	58,19 
	58,21 
	58,22 
	58,24 
	58,26 
	58,28 
	58,30 
	58,32 
	58,33 

	Доля резерва
	%
	55,7%
	58,1%
	56,7%
	54,1%
	54,1%
	55,6%
	55,3%
	68,9%
	68,9%
	68,8%
	68,7%
	68,0%
	68,0%
	68,0%
	68,0%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,2%
	68,2%
	68,2%
	68,2%

	Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	35,54 
	35,54 
	35,54 
	41,35 
	41,35 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,33 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	13,28 
	13,28 
	27,40 
	41,51 
	55,63 
	75,33 
	90,42 
	110,27 
	125,92 
	147,67 
	163,95 
	184,80 
	203,66 
	220,55 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,82 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	0,83 
	0,83 
	21,25 
	19,49 
	17,72 
	15,26 
	13,38 
	10,90 
	8,94 
	17,08 
	15,05 
	12,44 
	15,90 
	13,78 

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73,2%
	40,3%
	40,3%
	40,3%
	33,3%
	33,3%
	86,1%
	79,0%
	71,8%
	61,8%
	54,2%
	44,1%
	36,2%
	48,1%
	42,3%
	35,0%
	38,4%
	33,3%

	Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	364,60 
	364,60 
	312,14 
	292,14 
	292,14 
	292,14 
	294,63 
	249,63 
	249,63 
	249,63 
	249,63 
	249,63 
	271,82 
	271,82 
	271,82 
	271,82 
	271,82 
	271,82 
	271,82 
	282,68 
	282,68 
	282,68 
	288,49 
	288,49 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	16,85 
	16,85 
	14,88 
	13,43 
	13,01 
	13,01 
	13,01 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 
	11,72 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	31 
	31 
	35 
	33 
	33 
	33 
	33 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 
	31 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	7 964,00 
	7 964,00 
	5 639,00 
	5 039,00 
	5 039,00 
	5 039,00 
	5 039,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 
	4 239,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	33,76 
	32,26 
	31,45 
	27,13 
	26,56 
	26,67 
	28,74 
	31,43 
	31,53 
	31,75 
	32,57 
	34,67 
	36,43 
	38,20 
	40,04 
	42,50 
	44,38 
	46,87 
	48,82 
	51,54 
	53,58 
	56,18 
	58,54 
	60,65 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	94,92 
	90,93 
	104,90 
	102,45 
	102,40 
	99,50 
	100,68 
	70,99 
	70,54 
	69,80 
	69,50 
	69,40 
	70,86 
	72,33 
	73,83 
	76,02 
	77,65 
	79,88 
	81,59 
	84,08 
	85,89 
	88,27 
	90,42 
	92,33 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	15,26 
	14,17 
	20,87 
	19,81 
	19,81 
	19,83 
	21,11 
	19,52 
	19,55 
	19,62 
	19,97 
	20,57 
	22,34 
	24,10 
	25,89 
	28,35 
	30,24 
	32,72 
	34,68 
	37,39 
	39,43 
	42,04 
	44,39 
	46,50 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	22,35 
	22,84 
	30,35 
	30,13 
	30,11 
	27,19 
	27,09 
	17,98 
	17,51 
	16,93 
	16,28 
	15,57 
	15,27 
	14,97 
	14,69 
	14,42 
	14,16 
	13,90 
	13,66 
	13,43 
	13,20 
	12,99 
	12,78 
	12,57 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	57,31 
	53,92 
	53,68 
	52,51 
	52,48 
	52,48 
	52,48 
	33,48 
	33,48 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 
	33,25 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	270,09 
	258,05 
	251,61 
	217,05 
	212,51 
	213,33 
	229,91 
	251,46 
	252,27 
	253,98 
	260,53 
	277,33 
	291,45 
	305,57 
	320,30 
	339,99 
	355,08 
	374,93 
	390,58 
	412,33 
	428,62 
	449,46 
	468,32 
	485,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	253,36 
	257,29 
	199,51 
	184,06 
	184,47 
	187,38 
	188,69 
	174,68 
	175,12 
	175,63 
	175,92 
	175,95 
	196,68 
	195,21 
	193,70 
	191,51 
	189,88 
	187,65 
	185,94 
	194,32 
	192,50 
	190,12 
	193,78 
	191,87 

	Доля резерва
	%
	69,5%
	70,6%
	63,9%
	63,0%
	63,1%
	64,1%
	64,0%
	70,0%
	70,2%
	70,4%
	70,5%
	70,5%
	72,4%
	71,8%
	71,3%
	70,5%
	69,9%
	69,0%
	68,4%
	68,7%
	68,1%
	67,3%
	67,2%
	66,5%



[bookmark: _Toc236307366]Таблица 9.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников в зоне деятельности ЕТО 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	112,02 
	112,33 
	111,40 
	115,53 
	113,98 
	114,22 
	118,89 
	124,84 
	125,53 
	127,02 
	127,86 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	91,60 
	92,91 
	92,83 
	92,83 
	98,25 
	98,45 
	102,49 
	107,62 
	108,20 
	109,49 
	110,21 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	117,81 
	113,04 
	118,33 
	96,43 
	28,85 
	28,57 
	28,22 
	27,73 
	26,91 
	26,06 
	25,18 
	24,28 
	23,66 
	23,12 
	22,60 
	22,11 
	21,64 
	21,19 
	20,75 
	20,34 
	19,94 
	19,55 
	19,18 
	18,82 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	554,52 
	541,11 
	551,52 
	535,14 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 581,51 
	1 598,38 
	1 546,60 
	1 588,60 
	1 656,15 
	1 656,21 
	1 652,53 
	1 647,89 
	1 648,13 
	1 647,68 
	1 647,85 
	1 648,60 
	1 649,22 
	1 649,76 
	1 650,28 
	1 650,77 
	1 651,24 
	1 651,69 
	1 652,13 
	1 652,54 
	1 652,94 
	1 653,33 
	1 653,70 
	1 654,06 

	Доля резерва
	%
	63,3%
	63,9%
	61,9%
	63,5%
	66,2%
	66,2%
	66,1%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	1,10 
	1,10 
	59,30 
	59,30 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	8 032,00 
	8 032,00 
	8 032,00 
	8 032,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	146,03 
	148,13 
	148,36 
	148,93 
	145,41 
	146,28 
	151,02 
	152,55 
	153,48 
	154,60 
	155,91 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	994,91 
	943,97 
	920,22 
	879,78 
	952,24 
	953,53 
	967,35 
	970,18 
	969,86 
	970,14 
	970,70 
	988,06 
	985,61 
	983,16 
	980,71 
	978,27 
	975,82 
	974,29 
	971,88 
	969,47 
	967,06 
	964,65 
	962,24 
	959,83 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	519,79 
	454,80 
	462,97 
	450,20 
	450,20 
	452,91 
	467,74 
	472,52 
	475,43 
	478,93 
	483,02 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-139,32 
	-98,08 
	-137,48 
	-139,40 
	-86,88 
	-88,29 
	-89,30 
	-91,26 
	-94,48 
	-97,71 
	-101,24 
	-104,36 
	-106,81 
	-109,26 
	-111,71 
	-114,16 
	-116,60 
	-119,02 
	-121,43 
	-123,85 
	-126,26 
	-128,67 
	-131,07 
	-133,48 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	614,44 
	587,25 
	594,73 
	568,97 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 168,27 
	1 185,02 
	1 186,87 
	1 191,44 
	1 163,29 
	1 170,21 
	1 208,16 
	1 220,41 
	1 227,85 
	1 236,81 
	1 247,27 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 344,89 
	1 395,83 
	1 361,38 
	1 401,82 
	1 235,20 
	1 233,91 
	1 220,09 
	1 217,26 
	1 217,58 
	1 217,30 
	1 216,74 
	1 199,38 
	1 201,83 
	1 204,28 
	1 206,72 
	1 209,17 
	1 211,62 
	1 213,14 
	1 215,56 
	1 217,97 
	1 220,38 
	1 222,79 
	1 225,20 
	1 227,60 

	Доля резерва
	%
	57,5%
	59,6%
	58,2%
	59,9%
	56,4%
	56,3%
	55,7%
	55,6%
	55,6%
	55,6%
	55,5%
	54,7%
	54,9%
	55,0%
	55,1%
	55,2%
	55,3%
	55,4%
	55,5%
	55,6%
	55,7%
	55,8%
	55,9%
	56,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	42,98 
	43,72 
	41,64 
	42,29 
	46,96 
	47,92 
	50,65 
	53,04 
	53,74 
	57,13 
	58,39 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,00 
	24,48 
	25,06 
	25,36 
	29,60 
	30,21 
	31,93 
	33,44 
	33,87 
	36,01 
	36,81 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	71,40 
	77,17 
	69,53 
	100,75 
	87,64 
	86,00 
	84,92 
	83,96 
	81,27 
	79,52 
	77,78 
	76,30 
	75,13 
	74,00 
	72,90 
	71,84 
	70,81 
	69,80 
	68,83 
	67,88 
	66,96 
	66,06 
	65,19 
	64,34 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	348,37 
	335,01 
	324,72 
	301,69 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	352,18 
	136,42 
	153,77 
	145,27 
	337,24 
	338,27 
	337,62 
	337,08 
	339,33 
	338,94 
	339,89 
	341,35 
	342,51 
	343,65 
	344,74 
	345,81 
	346,84 
	347,84 
	348,82 
	349,77 
	350,69 
	351,59 
	352,46 
	353,31 

	Доля резерва
	%
	28,2%
	15,2%
	17,1%
	16,1%
	37,5%
	37,6%
	37,5%
	37,5%
	37,7%
	37,7%
	37,8%
	37,9%
	38,1%
	38,2%
	38,3%
	38,4%
	38,5%
	38,6%
	38,8%
	38,9%
	39,0%
	39,1%
	39,2%
	39,3%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80 
	146,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	9,17 
	9,17 
	7,20 
	7,20 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	14 
	14 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1 211,00 
	1 211,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,23 
	4,31 
	4,24 
	4,27 
	4,11 
	4,10 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	27,05 
	26,63 
	26,38 
	27,80 
	27,75 
	27,73 
	27,91 
	27,79 
	27,40 
	26,67 
	26,10 
	25,48 
	25,24 
	25,01 
	24,79 
	24,59 
	24,39 
	24,20 
	24,02 
	23,85 
	23,69 
	23,53 
	23,38 
	23,24 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,77 
	4,03 
	4,08 
	4,08 
	4,08 
	4,07 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,68 
	8,98 
	9,11 
	10,58 
	10,56 
	10,55 
	10,45 
	10,33 
	9,94 
	9,44 
	8,87 
	8,24 
	8,00 
	7,77 
	7,55 
	7,35 
	7,15 
	6,96 
	6,78 
	6,61 
	6,45 
	6,29 
	6,14 
	6,00 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	14,59 
	13,63 
	13,20 
	13,15 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	33,87 
	34,49 
	33,91 
	34,19 
	32,88 
	32,77 
	35,33 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	110,98 
	111,34 
	63,57 
	62,80 
	63,42 
	63,44 
	63,27 
	63,39 
	63,78 
	64,27 
	64,84 
	65,39 
	65,63 
	65,86 
	66,07 
	66,28 
	66,47 
	66,66 
	66,84 
	67,01 
	67,17 
	67,32 
	67,47 
	67,62 

	Доля резерва
	%
	75,6%
	75,8%
	65,7%
	64,9%
	65,5%
	65,5%
	65,4%
	65,5%
	65,9%
	66,4%
	67,0%
	67,6%
	67,8%
	68,0%
	68,3%
	68,5%
	68,7%
	68,9%
	69,0%
	69,2%
	69,4%
	69,5%
	69,7%
	69,9%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	8,43 
	7,07 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40 
	26,40 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,02 
	0,87 
	0,84 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2,45 
	2,45 
	3,19 
	3,19 
	3,19 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,65 
	1,65 
	2,39 
	2,39 
	2,39 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,16 
	6,99 
	6,70 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,45 
	23,45 
	20,25 
	20,25 
	20,05 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 

	Доля резерва
	%
	88,8%
	88,8%
	84,6%
	84,6%
	83,8%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,22 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50 
	150,50 
	150,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8 
	8 
	9 
	7 
	7 
	7 
	7 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	6 403,00 
	6 403,00 
	4 003,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	18,99 
	18,92 
	18,57 
	13,04 
	12,62 
	12,74 
	13,83 
	15,70 
	15,80 
	16,02 
	16,66 
	18,76 
	18,76 
	18,76 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	59,78 
	56,20 
	58,30 
	54,44 
	54,44 
	52,54 
	52,88 
	22,48 
	22,48 
	22,51 
	22,66 
	23,23 
	23,21 
	23,19 
	23,20 
	23,18 
	23,16 
	23,14 
	23,12 
	23,10 
	23,08 
	23,07 
	23,05 
	23,03 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,97 
	7,62 
	7,62 
	6,56 
	6,56 
	6,59 
	6,93 
	4,52 
	4,54 
	4,61 
	4,79 
	5,39 
	5,39 
	5,39 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	12,96 
	12,15 
	14,07 
	12,38 
	12,38 
	10,45 
	10,45 
	1,47 
	1,44 
	1,41 
	1,38 
	1,35 
	1,33 
	1,31 
	1,29 
	1,27 
	1,25 
	1,23 
	1,21 
	1,20 
	1,18 
	1,16 
	1,14 
	1,12 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	38,85 
	36,43 
	36,61 
	35,50 
	35,50 
	35,50 
	35,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	151,92 
	151,37 
	148,60 
	104,29 
	101,00 
	101,93 
	110,61 
	125,62 
	126,43 
	128,14 
	133,29 
	150,10 
	150,10 
	150,10 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	83,84 
	87,42 
	85,32 
	70,63 
	70,63 
	72,53 
	72,19 
	58,88 
	58,88 
	58,85 
	58,70 
	58,13 
	58,15 
	58,17 
	58,17 
	58,19 
	58,21 
	58,22 
	58,24 
	58,26 
	58,28 
	58,30 
	58,32 
	58,33 

	Доля резерва
	%
	55,7%
	58,1%
	56,7%
	54,1%
	54,1%
	55,6%
	55,3%
	68,9%
	68,9%
	68,8%
	68,7%
	68,0%
	68,0%
	68,0%
	68,0%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,2%
	68,2%
	68,2%
	68,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	35,54 
	35,54 
	35,54 
	41,35 
	41,35 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,33 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	13,28 
	13,28 
	27,40 
	41,51 
	55,63 
	75,33 
	90,42 
	110,27 
	125,92 
	147,67 
	163,95 
	184,80 
	203,66 
	220,55 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,82 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	0,83 
	0,83 
	21,25 
	19,49 
	17,72 
	15,26 
	13,38 
	10,90 
	8,94 
	17,08 
	15,05 
	12,44 
	15,90 
	13,78 

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73,2%
	40,3%
	40,3%
	40,3%
	33,3%
	33,3%
	86,1%
	79,0%
	71,8%
	61,8%
	54,2%
	44,1%
	36,2%
	48,1%
	42,3%
	35,0%
	38,4%
	33,3%

	Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6 414,60 
	6 064,60 
	6 012,14 
	5 992,14 
	5 842,14 
	5 842,14 
	5 844,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 832,68 
	5 832,68 
	5 832,68 
	5 838,49 
	5 838,49 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	626,26 
	499,13 
	591,52 
	586,35 
	314,26 
	314,26 
	314,26 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	39 
	39 
	43 
	41 
	41 
	41 
	41 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	41 764,00 
	41 764,00 
	39 439,00 
	38 839,00 
	37 039,00 
	37 039,00 
	37 039,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	333,93 
	335,57 
	331,92 
	331,94 
	330,96 
	333,13 
	347,35 
	359,92 
	362,33 
	368,55 
	372,77 
	381,63 
	383,40 
	385,16 
	387,00 
	389,47 
	391,35 
	394,12 
	396,07 
	398,79 
	400,83 
	403,43 
	405,79 
	407,90 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2 292,01 
	2 213,11 
	2 196,88 
	2 124,20 
	2 152,92 
	2 150,21 
	2 169,55 
	2 147,87 
	2 144,67 
	2 145,09 
	2 144,29 
	2 159,38 
	2 156,65 
	2 154,05 
	2 151,54 
	2 149,77 
	2 147,49 
	2 146,78 
	2 144,72 
	2 143,47 
	2 141,59 
	2 140,33 
	2 138,87 
	2 137,20 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	648,87 
	584,58 
	599,96 
	586,43 
	596,09 
	599,62 
	621,49 
	631,32 
	635,29 
	642,28 
	648,24 
	669,50 
	671,27 
	673,03 
	674,82 
	677,28 
	679,16 
	682,53 
	684,49 
	687,21 
	689,25 
	691,85 
	694,21 
	696,32 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	72,19 
	114,91 
	75,96 
	83,14 
	54,93 
	48,68 
	46,15 
	33,64 
	26,48 
	20,13 
	13,37 
	7,21 
	2,71 
	-1,66 
	-5,96 
	-10,19 
	-14,35 
	-18,43 
	-22,45 
	-26,42 
	-30,33 
	-34,20 
	-38,02 
	-41,79 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1 570,95 
	1 513,61 
	1 520,97 
	1 454,63 
	1 501,91 
	1 501,91 
	1 501,91 
	1 482,91 
	1 482,91 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2 671,45 
	2 684,54 
	2 655,32 
	2 655,48 
	2 647,65 
	2 665,02 
	2 778,82 
	2 879,35 
	2 898,61 
	2 948,41 
	2 982,17 
	3 053,07 
	3 067,19 
	3 081,31 
	3 096,03 
	3 115,73 
	3 130,81 
	3 152,94 
	3 168,59 
	3 190,34 
	3 206,62 
	3 227,47 
	3 246,33 
	3 263,22 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3 496,86 
	3 352,84 
	3 230,89 
	3 289,38 
	3 382,70 
	3 385,41 
	3 368,57 
	3 346,55 
	3 349,74 
	3 349,09 
	3 349,88 
	3 334,71 
	3 359,64 
	3 362,24 
	3 364,75 
	3 366,51 
	3 368,79 
	3 369,50 
	3 371,56 
	3 383,67 
	3 385,55 
	3 386,81 
	3 394,08 
	3 395,74 

	Доля резерва
	%
	54,5%
	55,3%
	53,7%
	54,9%
	57,9%
	57,9%
	57,6%
	57,7%
	57,8%
	57,7%
	57,8%
	57,5%
	57,7%
	57,8%
	57,8%
	57,8%
	57,9%
	57,9%
	57,9%
	58,0%
	58,0%
	58,1%
	58,1%
	58,2%
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