СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	4

1.	Общие положения	5

2.	Методика расчета балансов теплоносителя	6

3.	Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	8

4.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	9

5.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	10

6.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего     водоснабжения	28

7.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	34

8.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	35

9.	Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	49

# Перечень таблиц

Таблица 5.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1)	12

Таблица 5.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2)	13

Таблица 5.3 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.3)	19

Таблица 6.1 – Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в Новокузнецке	28

Таблица 6.2 – Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зонах действия источников	29

Таблица 8.1 – Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов источников	36

Таблица 9.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4)	51

Таблица 9.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5)	53

Таблица 9.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников в зоне деятельности ЕТО	76

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Подпитка тепловых сетей	9

Рисунок 5.1 – Расчетные утечки из тепловых сетей	11

Рисунок 9.1 – Утечки из тепловых сетей	49

Рисунок 9.2 – Резерв ВПУ источников	50

Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии пунктом 61 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года» содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при их передаче по тепловым сетям.

Методика расчета балансов теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;

- Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят согласно требованиям «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м3 на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°C -  5,5 м3 на 1 Гкал/час, 130/70°C – 6,5 м3 на 1 Гкал/час, 115/70°C -  7,25 м3 на 1 Гкал/час, 95/70°C -  8,5 м3 на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м3 на 1 Гкал/час.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

- «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

- «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

- Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в системе теплоснабжения г. Новокузнецка произошло изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, что непосредственно влияет на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Анализ показывает, что хотя в 2025 г. утечки теплоносителя изменяются несущественно, за период 2021-2025 гг. наблюдается снижение утечек из тепловых сетей на 8,5% от показателей 2021 г.  (рисунок 4.1).

Подпитка, согласно предоставленной ТСО города информации за ретроспективный период 2021-2025 гг., в преимущественно открытых системах теплоснабжения Новокузнецка сверхнормативные утечки составляют 5-8% от ее среднегодовой величины. Расход же теплоносителя на открытый водоразбор на нужды ГВС составляет долю в 66-69%. При этом доля потребителей, оборудованных приборами учета тепловой энергии и ГВС, в Новокузнецке не превосходит 50%, в связи с чем фактический отбор воды на ГВС из сети может отличаться от учитываемого ТСО как в большую, так и в меньшую сторону.

Рисунок 4.1 – Подпитка тепловых сетей

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Прогнозы годовых затрат воды на восполнение потерь от утечки в системе теплоснабжения от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, содержащие расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, представлены в таблицах 5.1-5.3.

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Мероприятия по устранению сверхнормативных утечек теплоносителя включают:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей; мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса позволят перекладывать ежегодно около 2% от общей материальной характеристики (подробнее мероприятия рассмотрены в разделе 9 главы 8).

Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна.

По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

Как показал анализ подпитки, согласно предоставленной ТСО города информации за ретроспективный период 2020-2024 гг., в преимущественно открытых системах теплоснабжения Новокузнецка сверхнормативные утечки составляют 15-19% от ее среднегодовой величины. Расход же теплоносителя на открытый водоразбор на нужды ГВС составляет долю в 54-58%. При этом доля потребителей, оборудованных приборами учета тепловой энергии и ГВС, в Новокузнецке не превосходит 50%, в связи с чем фактический отбор воды на ГВС из сети может отличаться от учитываемого ТСО как в большую, так и в меньшую сторону.

Рост подпитки по КТЭЦ в 2025 г. относительно 2024 г. (+6,3%) объясняется тем, что величина подпитки 6 485,5 тыс. м³ была подана АО «Кузбассэнерго» на утверждение в РЭК Кузбасса как среднее значение за 2021-2023 гг. Исходя же из анализа ретроспективы 2020-2024 гг., а также прироста перспективных нагрузок, подпитка по КТЭЦ в период 2024-2025 гг. будет снижаться, так как прирост нагрузок в этот период не даст столь существенного роста нормативных утечек теплоносителя, а сверхнормативная утечка неуклонно снижается в ретроспективном периоде за счет указанных выше мероприятий.

Рисунок 5.1 – Расчетные утечки из тепловых сетей

Таблица 5.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 | 5 601,086 | 5 632,080 | 5 671,170 | 5 669,211 | 5 672,935 | 5 671,560 | 5 665,218 | 5 659,977 | 5 655,440 | 5 651,103 | 5 646,953 | 5 642,978 | 5 639,168 | 5 635,513 | 5 632,003 | 5 628,630 | 5 625,387 | 5 622,266 | 5619,260 |
| нормативные утечки теплоносителя | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 | 829,375 | 863,345 | 906,557 | 911,516 | 922,369 | 928,438 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5 721,442 | 5 465,359 | 5 642,848 | 5 320,364 | 4 774,020 | 4 771,711 | 4 768,735 | 4 764,613 | 4 757,695 | 4 750,566 | 4 743,121 | 4 735,531 | 4 730,290 | 4 725,753 | 4 721,416 | 4 717,266 | 4 713,291 | 4 709,481 | 4 705,825 | 4 702,316 | 4 698,943 | 4 695,700 | 4 692,579 | 4689,573 |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8 851,200 | 8 220,844 | 8 215,151 | 7 890,897 | 8 255,412 | 8 271,237 | 8 391,187 | 8 421,843 | 8 430,683 | 8 444,518 | 8 461,782 | 8 619,199 | 8 607,348 | 8 595,498 | 8 583,650 | 8 571,805 | 8 559,963 | 8 555,753 | 8 544,065 | 8 532,384 | 8 520,708 | 8 509,038 | 8 497,373 | 8485,713 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4 363,722 | 3 816,273 | 3 885,113 | 3 777,561 | 3 777,561 | 3 800,344 | 3 925,270 | 3 965,577 | 3 990,084 | 4 019,575 | 4 054,013 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4234,095 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4 487,478 | 4 404,571 | 4 330,038 | 4 113,336 | 4 477,851 | 4 470,893 | 4 465,917 | 4 456,266 | 4 440,598 | 4 424,943 | 4 407,769 | 4 392,588 | 4 380,737 | 4 368,887 | 4 357,039 | 4 345,194 | 4 333,352 | 4 321,658 | 4 309,970 | 4 298,288 | 4 286,613 | 4 274,943 | 4 263,278 | 4251,617 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 | 3 873,903 | 3 877,558 | 3 880,502 | 3 856,938 | 3 857,278 | 3 846,322 | 3 831,535 | 3 819,710 | 3 808,254 | 3 797,148 | 3 786,376 | 3 775,920 | 3 765,766 | 3 755,899 | 3 746,306 | 3 736,973 | 3 727,889 | 3 719,043 | 3710,424 |
| нормативные утечки теплоносителя | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 | 254,479 | 268,979 | 281,673 | 285,353 | 303,390 | 310,072 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3 732,356 | 3 618,728 | 3 461,872 | 3 533,800 | 3 636,036 | 3 619,424 | 3 608,579 | 3 598,829 | 3 571,585 | 3 553,888 | 3 536,249 | 3 521,279 | 3 509,454 | 3 497,998 | 3 486,893 | 3 476,120 | 3 465,664 | 3 455,510 | 3 445,643 | 3 436,050 | 3 426,717 | 3 417,634 | 3 408,787 | 3400,168 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 | 5 601,086 | 5 632,080 | 5 671,170 | 5 669,211 | 5 672,935 | 5 671,560 | 5 665,218 | 5 659,977 | 5 655,440 | 5 651,103 | 5 646,953 | 5 642,978 | 5 639,168 | 5 635,513 | 5 632,003 | 5 628,630 | 5 625,387 | 5 622,266 | 5619,260 |
| нормативные утечки теплоносителя | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 | 829,375 | 863,345 | 906,557 | 911,516 | 922,369 | 928,438 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5 721,442 | 5 465,359 | 5 642,848 | 5 320,364 | 4 774,020 | 4 771,711 | 4 768,735 | 4 764,613 | 4 757,695 | 4 750,566 | 4 743,121 | 4 735,531 | 4 730,290 | 4 725,753 | 4 721,416 | 4 717,266 | 4 713,291 | 4 709,481 | 4 705,825 | 4 702,316 | 4 698,943 | 4 695,700 | 4 692,579 | 4689,573 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8 851,200 | 8 220,844 | 8 215,151 | 7 890,897 | 8 255,412 | 8 271,237 | 8 391,187 | 8 421,843 | 8 430,683 | 8 444,518 | 8 461,782 | 8 619,199 | 8 607,348 | 8 595,498 | 8 583,650 | 8 571,805 | 8 559,963 | 8 555,753 | 8 544,065 | 8 532,384 | 8 520,708 | 8 509,038 | 8 497,373 | 8485,713 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4 363,722 | 3 816,273 | 3 885,113 | 3 777,561 | 3 777,561 | 3 800,344 | 3 925,270 | 3 965,577 | 3 990,084 | 4 019,575 | 4 054,013 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4234,095 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4 487,478 | 4 404,571 | 4 330,038 | 4 113,336 | 4 477,851 | 4 470,893 | 4 465,917 | 4 456,266 | 4 440,598 | 4 424,943 | 4 407,769 | 4 392,588 | 4 380,737 | 4 368,887 | 4 357,039 | 4 345,194 | 4 333,352 | 4 321,658 | 4 309,970 | 4 298,288 | 4 286,613 | 4 274,943 | 4 263,278 | 4251,617 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3934,533 | 3824,957 | 3673,014 | 3747,462 | 3885,398 | 3873,903 | 3877,558 | 3880,502 | 3856,938 | 3857,278 | 3846,322 | 3831,535 | 3819,710 | 3808,254 | 3797,148 | 3786,376 | 3775,920 | 3765,766 | 3755,899 | 3746,306 | 3736,973 | 3727,889 | 3719,043 | 3710,424 |
| нормативные утечки теплоносителя | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 | 254,479 | 268,979 | 281,673 | 285,353 | 303,390 | 310,072 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3732,356 | 3618,728 | 3461,872 | 3533,800 | 3636,036 | 3619,424 | 3608,579 | 3598,829 | 3571,585 | 3553,888 | 3536,249 | 3521,279 | 3509,454 | 3497,998 | 3486,893 | 3476,120 | 3465,664 | 3455,510 | 3445,643 | 3436,050 | 3426,717 | 3417,634 | 3408,787 | 3400,168 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 19289,156 | 18293,141 | 18312,994 | 17740,704 | 17742,468 | 17746,226 | 17900,825 | 17973,515 | 17956,832 | 17974,730 | 17979,664 | 18115,951 | 18087,034 | 18059,192 | 18031,901 | 18005,133 | 17978,861 | 17960,687 | 17935,477 | 17910,692 | 17886,312 | 17862,315 | 17838,682 | 17815,396 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5347,881 | 4804,484 | 4878,236 | 4773,204 | 4854,561 | 4884,199 | 5057,594 | 5153,807 | 5186,953 | 5245,333 | 5292,524 | 5466,554 | 5466,554 | 5466,554 | 5466,554 | 5466,554 | 5466,554 | 5474,038 | 5474,038 | 5474,038 | 5474,038 | 5474,038 | 5474,038 | 5474,038 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 13941,275 | 13488,657 | 13434,758 | 12967,500 | 12887,907 | 12862,028 | 12843,231 | 12819,708 | 12769,879 | 12729,397 | 12687,140 | 12649,398 | 12620,481 | 12592,638 | 12565,348 | 12538,580 | 12512,307 | 12486,649 | 12461,439 | 12436,654 | 12412,274 | 12388,277 | 12364,644 | 12341,358 |

Таблица 5.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 32,462 | 32,462 | 45,695 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,524 | 45,354 | 45,185 | 45,018 | 44,853 | 44,689 | 44,527 | 44,367 | 44,209 | 44,052 | 43,897 | 43,743 | 43,591 | 43,441 | 43,292 | 43,144 |
| нормативные утечки теплоносителя | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 24,620 | 24,620 | 37,853 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,682 | 37,512 | 37,343 | 37,176 | 37,011 | 36,847 | 36,685 | 36,525 | 36,367 | 36,210 | 36,055 | 35,901 | 35,749 | 35,599 | 35,450 | 35,302 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,890 | 0,890 | 0,889 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,610 | 0,610 | 0,609 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,410 | 1,849 | 2,053 | 0,993 | 1,455 | 1,458 | 1,454 | 1,602 | 1,540 | 1,485 | 1,564 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,800 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,666 | 6,650 | 6,800 | 6,792 | 6,790 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -4,390 | -4,838 | -4,634 | -5,694 | -5,232 | -5,209 | -5,196 | -5,197 | -5,252 | -5,305 | -5,358 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 233,790 | 224,538 | 238,443 | 239,975 | 227,350 | 220,327 | 220,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 20,820 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,920 | 21,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 212,970 | 203,602 | 217,507 | 219,039 | 206,415 | 199,407 | 199,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 487,370 | 472,383 | 463,441 | 454,753 | 459,792 | 458,687 | 465,273 | 496,501 | 496,712 | 497,603 | 500,644 | 513,225 | 512,799 | 512,377 | 512,427 | 512,013 | 511,602 | 511,195 | 510,792 | 510,392 | 509,995 | 509,602 | 509,212 | 508,826 |
| нормативные утечки теплоносителя | 32,240 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 33,171 | 39,771 | 71,011 | 71,668 | 73,002 | 76,480 | 89,492 | 89,492 | 89,492 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 455,130 | 440,025 | 431,083 | 422,395 | 427,434 | 425,515 | 425,503 | 425,490 | 425,044 | 424,601 | 424,164 | 423,733 | 423,307 | 422,885 | 422,467 | 422,053 | 421,642 | 421,235 | 420,831 | 420,431 | 420,035 | 419,642 | 419,252 | 418,866 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 172,030 | 123,395 | 122,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,960 | 30,660 | 30,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 131,070 | 92,735 | 91,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 120,632 | 121,362 | 122,858 | 125,439 | 120,336 | 120,286 | 120,243 | 119,843 | 118,511 | 117,196 | 115,281 | 113,550 | 112,714 | 111,922 | 111,171 | 110,459 | 109,783 | 109,140 | 108,528 | 107,945 | 107,388 | 106,858 | 106,350 | 105,865 |
| нормативные утечки теплоносителя | 13,985 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,951 | 12,941 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 106,647 | 108,394 | 109,890 | 112,471 | 107,368 | 107,334 | 107,302 | 106,907 | 105,574 | 104,259 | 102,345 | 100,614 | 99,777 | 98,985 | 98,235 | 97,523 | 96,846 | 96,203 | 95,591 | 95,008 | 94,452 | 93,921 | 93,414 | 92,929 |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,131 | 0,078 | 0,050 | 0,026 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,071 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,060 | 0,007 | -0,025 | -0,049 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,029 | -0,029 | -0,029 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,031 | -0,031 | -0,031 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,322 | 0,370 | 0,302 | 0,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,320 | 0,368 | 0,300 | 0,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,090 | 0,068 | 0,070 | 0,144 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,226 | 0,218 | 0,209 | 0,197 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 | 0,168 | 0,164 | 0,160 | 0,156 | 0,153 | 0,150 | 0,147 | 0,144 | 0,141 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,056 | 0,034 | 0,034 | 0,108 | 0,194 | 0,193 | 0,193 | 0,190 | 0,182 | 0,174 | 0,161 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,121 | 0,117 | 0,114 | 0,111 | 0,108 | 0,105 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,419 | 2,508 | 3,100 | 4,885 | 6,296 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,855 | 0,856 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,564 | 1,652 | 2,244 | 4,029 | 5,440 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,629 | 4,624 | 5,518 | 7,696 | 5,180 | 5,164 | 5,152 | 5,110 | 4,970 | 4,609 | 4,445 | 4,297 | 4,225 | 4,157 | 4,092 | 4,030 | 3,971 | 3,915 | 3,862 | 3,811 | 3,762 | 3,715 | 3,671 | 3,628 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,938 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,321 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,691 | 3,290 | 4,184 | 6,362 | 3,847 | 3,843 | 3,839 | 3,798 | 3,657 | 3,249 | 3,086 | 2,937 | 2,865 | 2,797 | 2,732 | 2,670 | 2,612 | 2,556 | 2,502 | 2,451 | 2,402 | 2,356 | 2,311 | 2,268 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,543 | 2,375 | 2,884 | 2,607 | 3,982 | 3,973 | 3,182 | 3,121 | 3,029 | 2,684 | 2,389 | 2,234 | 2,203 | 2,174 | 2,146 | 2,119 | 2,093 | 2,069 | 2,045 | 2,023 | 2,001 | 1,980 | 1,960 | 1,941 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,922 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,621 | 1,737 | 2,246 | 1,969 | 3,344 | 3,340 | 2,549 | 2,489 | 2,396 | 2,052 | 1,757 | 1,557 | 1,526 | 1,497 | 1,469 | 1,442 | 1,417 | 1,392 | 1,369 | 1,346 | 1,324 | 1,304 | 1,284 | 1,264 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,439 | 0,611 | 0,406 | 0,394 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,141 | 0,140 | 0,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,387 | 0,575 | 0,370 | 0,358 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 28,370 | 23,991 | 20,720 | 18,665 | 18,387 | 18,374 | 19,844 | 19,827 | 19,772 | 19,713 | 19,619 | 19,524 | 19,473 | 19,421 | 19,370 | 19,318 | 19,267 | 19,215 | 19,163 | 19,111 | 19,059 | 19,007 | 18,955 | 18,902 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,042 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,173 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 22,328 | 19,806 | 16,535 | 14,480 | 14,203 | 14,201 | 14,176 | 14,160 | 14,105 | 14,045 | 13,952 | 13,857 | 13,805 | 13,754 | 13,703 | 13,651 | 13,599 | 13,548 | 13,496 | 13,444 | 13,392 | 13,339 | 13,287 | 13,235 |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,395 | 0,259 | 0,224 | 0,366 | 0,508 | 0,508 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,159 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,236 | 0,156 | 0,121 | 0,263 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8,079 | 7,832 | 6,737 | 9,125 | 8,284 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,468 | 0,470 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 7,611 | 7,362 | 6,049 | 8,437 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,399 | 4,235 | 3,627 | 4,276 | 5,018 | 5,017 | 5,020 | 5,008 | 4,959 | 4,909 | 4,841 | 4,417 | 4,389 | 4,362 | 4,335 | 4,310 | 4,286 | 4,262 | 4,239 | 4,217 | 4,195 | 4,174 | 4,154 | 4,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,251 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,193 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,148 | 4,041 | 3,433 | 4,082 | 4,824 | 4,823 | 4,822 | 4,811 | 4,762 | 4,712 | 4,644 | 4,220 | 4,192 | 4,165 | 4,138 | 4,113 | 4,088 | 4,065 | 4,042 | 4,019 | 3,998 | 3,977 | 3,957 | 3,937 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,829 | 3,913 | 4,023 | 4,901 | 4,904 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,316 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,513 | 3,667 | 3,777 | 4,655 | 4,658 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,425 | 3,592 | 3,141 | 3,242 | 2,013 | 2,012 | 2,010 | 1,993 | 1,933 | 1,874 | 1,788 | 1,710 | 1,672 | 1,635 | 1,601 | 1,568 | 1,537 | 1,507 | 1,479 | 1,452 | 1,426 | 1,401 | 1,377 | 1,355 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,323 | 0,323 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3,102 | 3,269 | 2,815 | 2,916 | 1,687 | 1,686 | 1,684 | 1,667 | 1,607 | 1,548 | 1,462 | 1,384 | 1,346 | 1,310 | 1,275 | 1,242 | 1,211 | 1,181 | 1,153 | 1,126 | 1,100 | 1,075 | 1,051 | 1,029 |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,648 | 1,080 | 0,984 | 0,895 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,865 | 0,864 | 0,864 | 0,863 | 0,862 | 0,862 | 0,861 | 0,860 | 0,859 | 0,859 | 0,858 | 0,857 | 0,856 | 0,856 | 0,855 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,618 | 1,049 | 0,953 | 0,864 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,835 | 0,834 | 0,834 | 0,833 | 0,832 | 0,832 | 0,831 | 0,830 | 0,830 | 0,829 | 0,828 | 0,827 | 0,827 | 0,826 | 0,825 | 0,824 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,968 | 1,337 | 1,402 | 1,563 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,107 | 1,096 | 1,085 | 1,075 | 1,064 | 1,054 | 1,043 | 1,033 | 1,023 | 1,013 | 1,003 | 0,993 | 0,984 | 0,974 | 0,965 | 0,955 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,909 | 1,278 | 1,342 | 1,503 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,047 | 1,036 | 1,026 | 1,015 | 1,005 | 0,994 | 0,984 | 0,974 | 0,964 | 0,954 | 0,944 | 0,934 | 0,924 | 0,915 | 0,905 | 0,896 |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,494 | 0,541 | 0,682 | 0,480 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,474 | 0,521 | 0,661 | 0,459 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,034 | 0,014 | 0,374 | 0,216 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,005 | -0,015 | 0,342 | 0,184 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,571 | 0,170 | 0,012 | 0,037 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,544 | 0,143 | -0,015 | 0,010 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,088 | 0,095 | 0,026 | 0,071 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,031 | 0,031 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,057 | 0,064 | -0,001 | 0,045 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,607 | 0,509 | 0,388 | 0,383 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,064 | 0,064 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,543 | 0,445 | 0,310 | 0,305 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,106 | 0,120 | 0,110 | 0,026 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,081 | 0,095 | 0,089 | 0,005 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6,099 | 7,767 | 6,384 | 5,949 | 4,519 | 4,506 | 4,493 | 4,475 | 4,419 | 4,364 | 4,283 | 4,210 | 4,177 | 4,145 | 4,116 | 4,088 | 4,062 | 4,037 | 4,013 | 3,991 | 3,970 | 3,950 | 3,931 | 3,913 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,210 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5,866 | 7,545 | 6,162 | 5,727 | 4,298 | 4,296 | 4,295 | 4,277 | 4,221 | 4,166 | 4,085 | 4,012 | 3,979 | 3,948 | 3,918 | 3,890 | 3,864 | 3,839 | 3,816 | 3,793 | 3,772 | 3,752 | 3,733 | 3,715 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,905 | 31,810 | 47,715 | 69,906 | 86,898 | 109,262 | 126,895 | 133,180 | 133,316 | 133,316 | 133,316 | 133,316 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,905 | 31,810 | 47,715 | 69,906 | 86,898 | 109,262 | 126,895 | 133,180 | 133,316 | 133,316 | 133,316 | 133,316 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,211 | 36,422 | 59,903 | 65,132 | 65,268 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,211 | 36,422 | 59,903 | 65,132 | 65,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,017 | 34,908 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,017 | 34,908 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 33,352 | 33,352 | 46,584 | 46,586 | 46,586 | 46,586 | 46,586 | 46,586 | 46,414 | 46,244 | 46,075 | 45,908 | 45,743 | 45,579 | 45,417 | 45,257 | 45,099 | 44,942 | 44,787 | 44,633 | 44,481 | 44,331 | 44,182 | 44,034 |
| нормативные утечки теплоносителя | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 25,230 | 25,230 | 38,462 | 38,464 | 38,464 | 38,464 | 38,464 | 38,464 | 38,292 | 38,122 | 37,953 | 37,786 | 37,621 | 37,457 | 37,295 | 37,135 | 36,977 | 36,820 | 36,665 | 36,511 | 36,359 | 36,209 | 36,060 | 35,912 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 193,379 | 187,451 | 184,020 | 191,756 | 184,698 | 181,735 | 182,423 | 181,856 | 180,048 | 175,825 | 173,098 | 170,231 | 169,124 | 168,072 | 167,071 | 166,116 | 165,206 | 164,337 | 163,507 | 162,712 | 161,951 | 161,221 | 160,520 | 159,847 |
| нормативные утечки теплоносителя | 25,983 | 21,969 | 22,204 | 22,204 | 22,200 | 22,138 | 23,681 | 23,677 | 23,677 | 23,704 | 23,704 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 167,397 | 165,483 | 161,816 | 169,551 | 162,498 | 159,597 | 158,742 | 158,179 | 156,371 | 152,122 | 149,394 | 146,519 | 145,412 | 144,360 | 143,359 | 142,405 | 141,495 | 140,626 | 139,795 | 139,000 | 138,239 | 137,509 | 136,808 | 136,135 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 895,600 | 822,165 | 826,297 | 695,721 | 688,597 | 680,471 | 687,246 | 498,104 | 498,251 | 499,088 | 502,207 | 514,739 | 514,313 | 513,891 | 513,941 | 513,527 | 513,116 | 512,709 | 512,305 | 511,905 | 511,509 | 511,116 | 510,726 | 510,340 |
| нормативные утечки теплоносителя | 100,820 | 90,641 | 90,641 | 59,981 | 59,981 | 60,757 | 67,541 | 77,811 | 78,460 | 79,792 | 83,402 | 96,414 | 96,414 | 96,414 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 794,780 | 731,524 | 735,656 | 635,740 | 628,616 | 619,714 | 619,705 | 420,293 | 419,791 | 419,296 | 418,805 | 418,325 | 417,899 | 417,477 | 417,059 | 416,644 | 416,234 | 415,827 | 415,423 | 415,023 | 414,627 | 414,233 | 413,844 | 413,457 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 30,861 | 46,766 | 62,671 | 84,862 | 101,854 | 124,217 | 141,850 | 166,347 | 184,694 | 208,174 | 229,421 | 248,448 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 30,861 | 46,766 | 62,671 | 84,862 | 101,854 | 124,217 | 141,850 | 166,347 | 184,694 | 208,174 | 229,421 | 248,448 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1 212,058 | 1 132,695 | 1 146,585 | 1 023,746 | 1 009,565 | 982,184 | 995,650 | 813,324 | 811,491 | 807,934 | 809,728 | 819,226 | 833,433 | 847,700 | 862,492 | 883,154 | 898,667 | 919,598 | 935,841 | 958,990 | 976,027 | 998,233 | 1 018,241 | 1 036,061 |
| нормативные утечки теплоносителя | 182,517 | 168,323 | 168,515 | 137,855 | 137,851 | 138,565 | 152,895 | 170,543 | 171,193 | 172,551 | 177,731 | 190,751 | 206,657 | 222,562 | 238,935 | 261,126 | 278,118 | 300,482 | 318,115 | 342,611 | 360,958 | 384,439 | 405,686 | 424,712 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1 029,542 | 964,372 | 978,070 | 885,891 | 871,714 | 843,619 | 842,755 | 642,780 | 640,298 | 635,383 | 631,996 | 628,474 | 626,776 | 625,138 | 623,557 | 622,028 | 620,549 | 619,116 | 617,727 | 616,378 | 615,068 | 613,795 | 612,555 | 611,348 |

Таблица 5.3 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.3)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 | 5 601,086 | 5 632,080 | 5 671,170 | 5 669,211 | 5 672,935 | 5 671,560 | 5 665,218 | 5 659,977 | 5 655,440 | 5 651,103 | 5 646,953 | 5 642,978 | 5 639,168 | 5 635,513 | 5 632,003 | 5 628,630 | 5 625,387 | 5 622,266 | 5 619,260 |
| нормативные утечки теплоносителя | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 | 829,375 | 863,345 | 906,557 | 911,516 | 922,369 | 928,438 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5 721,442 | 5 465,359 | 5 642,848 | 5 320,364 | 4 774,020 | 4 771,711 | 4 768,735 | 4 764,613 | 4 757,695 | 4 750,566 | 4 743,121 | 4 735,531 | 4 730,290 | 4 725,753 | 4 721,416 | 4 717,266 | 4 713,291 | 4 709,481 | 4 705,825 | 4 702,316 | 4 698,943 | 4 695,700 | 4 692,579 | 4 689,573 |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 751,800 | 795,851 | 799,169 | 817,267 | 754,446 | 758,319 | 779,697 | 786,433 | 790,520 | 795,503 | 801,046 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8 851,200 | 8 220,844 | 8 215,151 | 7 890,897 | 8 255,412 | 8 271,237 | 8 391,187 | 8 421,843 | 8 430,683 | 8 444,518 | 8 461,782 | 8 619,199 | 8 607,348 | 8 595,498 | 8 583,650 | 8 571,805 | 8 559,963 | 8 555,753 | 8 544,065 | 8 532,384 | 8 520,708 | 8 509,038 | 8 497,373 | 8 485,713 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4 363,722 | 3 816,273 | 3 885,113 | 3 777,561 | 3 777,561 | 3 800,344 | 3 925,270 | 3 965,577 | 3 990,084 | 4 019,575 | 4 054,013 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4 487,478 | 4 404,571 | 4 330,038 | 4 113,336 | 4 477,851 | 4 470,893 | 4 465,917 | 4 456,266 | 4 440,598 | 4 424,943 | 4 407,769 | 4 392,588 | 4 380,737 | 4 368,887 | 4 357,039 | 4 345,194 | 4 333,352 | 4 321,658 | 4 309,970 | 4 298,288 | 4 286,613 | 4 274,943 | 4 263,278 | 4 251,617 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 32,462 | 32,462 | 45,695 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,524 | 45,354 | 45,185 | 45,018 | 44,853 | 44,689 | 44,527 | 44,367 | 44,209 | 44,052 | 43,897 | 43,743 | 43,591 | 43,441 | 43,292 | 43,144 |
| нормативные утечки теплоносителя | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 24,620 | 24,620 | 37,853 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,682 | 37,512 | 37,343 | 37,176 | 37,011 | 36,847 | 36,685 | 36,525 | 36,367 | 36,210 | 36,055 | 35,901 | 35,749 | 35,599 | 35,450 | 35,302 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,890 | 0,890 | 0,889 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,610 | 0,610 | 0,609 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 | 3 873,903 | 3 877,558 | 3 880,502 | 3 856,938 | 3 857,278 | 3 846,322 | 3 831,535 | 3 819,710 | 3 808,254 | 3 797,148 | 3 786,376 | 3 775,920 | 3 765,766 | 3 755,899 | 3 746,306 | 3 736,973 | 3 727,889 | 3 719,043 | 3 710,424 |
| нормативные утечки теплоносителя | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 | 254,479 | 268,979 | 281,673 | 285,353 | 303,390 | 310,072 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3 732,356 | 3 618,728 | 3 461,872 | 3 533,800 | 3 636,036 | 3 619,424 | 3 608,579 | 3 598,829 | 3 571,585 | 3 553,888 | 3 536,249 | 3 521,279 | 3 509,454 | 3 497,998 | 3 486,893 | 3 476,120 | 3 465,664 | 3 455,510 | 3 445,643 | 3 436,050 | 3 426,717 | 3 417,634 | 3 408,787 | 3 400,168 |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,410 | 1,849 | 2,053 | 0,993 | 1,455 | 1,458 | 1,454 | 1,602 | 1,540 | 1,485 | 1,564 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,800 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,666 | 6,650 | 6,800 | 6,792 | 6,790 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -4,390 | -4,838 | -4,634 | -5,694 | -5,232 | -5,209 | -5,196 | -5,197 | -5,252 | -5,305 | -5,358 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 233,790 | 224,538 | 238,443 | 239,975 | 227,350 | 220,327 | 220,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 20,820 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,920 | 21,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 212,970 | 203,602 | 217,507 | 219,039 | 206,415 | 199,407 | 199,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 61,458 | 61,930 | 62,864 | 65,367 | 74,732 | 74,732 | 74,732 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 487,370 | 472,383 | 463,441 | 454,753 | 459,792 | 458,687 | 465,273 | 496,501 | 496,712 | 497,603 | 500,644 | 513,225 | 512,799 | 512,377 | 512,427 | 512,013 | 511,602 | 511,195 | 510,792 | 510,392 | 509,995 | 509,602 | 509,212 | 509,212 |
| нормативные утечки теплоносителя | 32,240 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 33,171 | 39,771 | 71,011 | 71,668 | 73,002 | 76,480 | 89,492 | 89,492 | 89,492 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 455,130 | 440,025 | 431,083 | 422,395 | 427,434 | 425,515 | 425,503 | 425,490 | 425,044 | 424,601 | 424,164 | 423,733 | 423,307 | 422,885 | 422,467 | 422,053 | 421,642 | 421,235 | 420,831 | 420,431 | 420,035 | 419,642 | 419,252 | 419,252 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 172,030 | 123,395 | 122,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,960 | 30,660 | 30,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 131,070 | 92,735 | 91,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 120,632 | 121,362 | 122,858 | 125,439 | 120,336 | 120,286 | 120,243 | 119,843 | 118,511 | 117,196 | 115,281 | 113,550 | 112,714 | 111,922 | 111,171 | 110,459 | 109,783 | 109,140 | 108,528 | 107,945 | 107,388 | 106,858 | 106,350 | 105,865 |
| нормативные утечки теплоносителя | 13,985 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,951 | 12,941 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 106,647 | 108,394 | 109,890 | 112,471 | 107,368 | 107,334 | 107,302 | 106,907 | 105,574 | 104,259 | 102,345 | 100,614 | 99,777 | 98,985 | 98,235 | 97,523 | 96,846 | 96,203 | 95,591 | 95,008 | 94,452 | 93,921 | 93,414 | 92,929 |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,131 | 0,078 | 0,050 | 0,026 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,071 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,060 | 0,007 | -0,025 | -0,049 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,029 | -0,029 | -0,029 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,031 | -0,031 | -0,031 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,322 | 0,370 | 0,302 | 0,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,320 | 0,368 | 0,300 | 0,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,090 | 0,068 | 0,070 | 0,144 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,226 | 0,218 | 0,209 | 0,197 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 | 0,168 | 0,164 | 0,160 | 0,156 | 0,153 | 0,150 | 0,147 | 0,144 | 0,141 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,056 | 0,034 | 0,034 | 0,108 | 0,194 | 0,193 | 0,193 | 0,190 | 0,182 | 0,174 | 0,161 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,121 | 0,117 | 0,114 | 0,111 | 0,108 | 0,105 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,419 | 2,508 | 3,100 | 4,885 | 6,296 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,855 | 0,856 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,564 | 1,652 | 2,244 | 4,029 | 5,440 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,629 | 4,624 | 5,518 | 7,696 | 5,180 | 5,164 | 5,152 | 5,110 | 4,970 | 4,609 | 4,445 | 4,297 | 4,225 | 4,157 | 4,092 | 4,030 | 3,971 | 3,915 | 3,862 | 3,811 | 3,762 | 3,715 | 3,671 | #ЗНАЧ! |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,938 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,321 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | #ЗНАЧ! |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,691 | 3,290 | 4,184 | 6,362 | 3,847 | 3,843 | 3,839 | 3,798 | 3,657 | 3,249 | 3,086 | 2,937 | 2,865 | 2,797 | 2,732 | 2,670 | 2,612 | 2,556 | 2,502 | 2,451 | 2,402 | 2,356 | 2,311 | #ЗНАЧ! |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,543 | 2,375 | 2,884 | 2,607 | 3,982 | 3,973 | 3,182 | 3,121 | 3,029 | 2,684 | 2,389 | 2,234 | 2,203 | 2,174 | 2,146 | 2,119 | 2,093 | 2,069 | 2,045 | 2,023 | 2,001 | 1,980 | 1,960 | 1,960 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,922 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,621 | 1,737 | 2,246 | 1,969 | 3,344 | 3,340 | 2,549 | 2,489 | 2,396 | 2,052 | 1,757 | 1,557 | 1,526 | 1,497 | 1,469 | 1,442 | 1,417 | 1,392 | 1,369 | 1,346 | 1,324 | 1,304 | 1,284 | 1,284 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,439 | 0,611 | 0,406 | 0,394 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,141 | 0,140 | 0,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,387 | 0,575 | 0,370 | 0,358 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 28,370 | 23,991 | 20,720 | 18,665 | 18,387 | 18,374 | 19,844 | 19,827 | 19,772 | 19,713 | 19,619 | 19,524 | 19,473 | 19,421 | 19,370 | 19,318 | 19,267 | 19,215 | 19,163 | 19,111 | 19,059 | 19,007 | 18,955 | 18,902 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,042 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,173 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 22,328 | 19,806 | 16,535 | 14,480 | 14,203 | 14,201 | 14,176 | 14,160 | 14,105 | 14,045 | 13,952 | 13,857 | 13,805 | 13,754 | 13,703 | 13,651 | 13,599 | 13,548 | 13,496 | 13,444 | 13,392 | 13,339 | 13,287 | 13,235 |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,395 | 0,259 | 0,224 | 0,366 | 0,508 | 0,508 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,159 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,236 | 0,156 | 0,121 | 0,263 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8,079 | 7,832 | 6,737 | 9,125 | 8,284 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,468 | 0,470 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 7,611 | 7,362 | 6,049 | 8,437 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,399 | 4,235 | 3,627 | 4,276 | 5,018 | 5,017 | 5,020 | 5,008 | 4,959 | 4,909 | 4,841 | 4,417 | 4,389 | 4,362 | 4,335 | 4,310 | 4,286 | 4,262 | 4,239 | 4,217 | 4,195 | 4,174 | 4,154 | 4,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,251 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,193 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,148 | 4,041 | 3,433 | 4,082 | 4,824 | 4,823 | 4,822 | 4,811 | 4,762 | 4,712 | 4,644 | 4,220 | 4,192 | 4,165 | 4,138 | 4,113 | 4,088 | 4,065 | 4,042 | 4,019 | 3,998 | 3,977 | 3,957 | 3,937 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,829 | 3,913 | 4,023 | 4,901 | 4,904 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,316 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,513 | 3,667 | 3,777 | 4,655 | 4,658 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,425 | 3,592 | 3,141 | 3,242 | 2,013 | 2,012 | 2,010 | 1,993 | 1,933 | 1,874 | 1,788 | 1,710 | 1,672 | 1,635 | 1,601 | 1,568 | 1,537 | 1,507 | 1,479 | 1,452 | 1,426 | 1,401 | 1,377 | 1,355 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,323 | 0,323 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3,102 | 3,269 | 2,815 | 2,916 | 1,687 | 1,686 | 1,684 | 1,667 | 1,607 | 1,548 | 1,462 | 1,384 | 1,346 | 1,310 | 1,275 | 1,242 | 1,211 | 1,181 | 1,153 | 1,126 | 1,100 | 1,075 | 1,051 | 1,029 |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,648 | 1,080 | 0,984 | 0,895 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,865 | 0,864 | 0,864 | 0,863 | 0,862 | 0,862 | 0,861 | 0,860 | 0,859 | 0,859 | 0,858 | 0,857 | 0,856 | 0,856 | 0,855 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,618 | 1,049 | 0,953 | 0,864 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,835 | 0,834 | 0,834 | 0,833 | 0,832 | 0,832 | 0,831 | 0,830 | 0,830 | 0,829 | 0,828 | 0,827 | 0,827 | 0,826 | 0,825 | 0,824 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,968 | 1,337 | 1,402 | 1,563 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,107 | 1,096 | 1,085 | 1,075 | 1,064 | 1,054 | 1,043 | 1,033 | 1,023 | 1,013 | 1,003 | 0,993 | 0,984 | 0,974 | 0,965 | 0,955 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,909 | 1,278 | 1,342 | 1,503 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,047 | 1,036 | 1,026 | 1,015 | 1,005 | 0,994 | 0,984 | 0,974 | 0,964 | 0,954 | 0,944 | 0,934 | 0,924 | 0,915 | 0,905 | 0,896 |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,494 | 0,541 | 0,682 | 0,480 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,474 | 0,521 | 0,661 | 0,459 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,034 | 0,014 | 0,374 | 0,216 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,005 | -0,015 | 0,342 | 0,184 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,571 | 0,170 | 0,012 | 0,037 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,544 | 0,143 | -0,015 | 0,010 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,088 | 0,095 | 0,026 | 0,071 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,031 | 0,031 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,057 | 0,064 | -0,001 | 0,045 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,607 | 0,509 | 0,388 | 0,383 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,064 | 0,064 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,543 | 0,445 | 0,310 | 0,305 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,106 | 0,120 | 0,110 | 0,026 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,081 | 0,095 | 0,089 | 0,005 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6,099 | 7,767 | 6,384 | 5,949 | 4,519 | 4,506 | 4,493 | 4,475 | 4,419 | 4,364 | 4,283 | 4,210 | 4,177 | 4,145 | 4,116 | 4,088 | 4,062 | 4,037 | 4,013 | 3,991 | 3,970 | 3,950 | 3,931 | 3,913 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,210 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5,866 | 7,545 | 6,162 | 5,727 | 4,298 | 4,296 | 4,295 | 4,277 | 4,221 | 4,166 | 4,085 | 4,012 | 3,979 | 3,948 | 3,918 | 3,890 | 3,864 | 3,839 | 3,816 | 3,793 | 3,772 | 3,752 | 3,733 | 3,715 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 8,701 | 7,261 | 6,835 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,956 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,920 | 15,839 | 23,759 | 34,622 | 43,052 | 54,000 | 62,773 | 65,717 | 65,780 | 65,780 | 65,780 | 65,780 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,905 | 31,810 | 47,715 | 69,906 | 86,898 | 109,262 | 126,895 | 133,180 | 133,316 | 133,316 | 133,316 | 133,316 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,905 | 31,810 | 47,715 | 69,906 | 86,898 | 109,262 | 126,895 | 133,180 | 133,316 | 133,316 | 133,316 | 133,316 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 18,136 | 29,672 | 32,142 | 32,206 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,211 | 36,422 | 59,903 | 65,132 | 65,268 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,211 | 36,422 | 59,903 | 65,132 | 65,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,976 | 17,297 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,017 | 34,908 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,017 | 34,908 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 | 5 601,086 | 5 632,080 | 5 671,170 | 5 669,211 | 5 672,935 | 5 671,560 | 5 665,218 | 5 659,977 | 5 655,440 | 5 651,103 | 5 646,953 | 5 642,978 | 5 639,168 | 5 635,513 | 5 632,003 | 5 628,630 | 5 625,387 | 5 622,266 | 5 619,260 |
| нормативные утечки теплоносителя | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 | 829,375 | 863,345 | 906,557 | 911,516 | 922,369 | 928,438 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5 721,442 | 5 465,359 | 5 642,848 | 5 320,364 | 4 774,020 | 4 771,711 | 4 768,735 | 4 764,613 | 4 757,695 | 4 750,566 | 4 743,121 | 4 735,531 | 4 730,290 | 4 725,753 | 4 721,416 | 4 717,266 | 4 713,291 | 4 709,481 | 4 705,825 | 4 702,316 | 4 698,943 | 4 695,700 | 4 692,579 | 4 689,573 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8 884,552 | 8 254,196 | 8 261,735 | 7 937,483 | 8 301,998 | 8 317,823 | 8 437,773 | 8 468,429 | 8 477,097 | 8 490,762 | 8 507,857 | 8 665,107 | 8 653,090 | 8 641,077 | 8 629,067 | 8 617,062 | 8 605,062 | 8 600,695 | 8 588,852 | 8 577,017 | 8 565,189 | 8 553,369 | 8 541,555 | 8 529,747 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4 371,844 | 3 824,395 | 3 893,235 | 3 785,683 | 3 785,683 | 3 808,466 | 3 933,392 | 3 973,699 | 3 998,206 | 4 027,697 | 4 062,135 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4 512,708 | 4 429,801 | 4 368,500 | 4 151,800 | 4 516,315 | 4 509,357 | 4 504,381 | 4 494,730 | 4 478,890 | 4 463,065 | 4 445,722 | 4 430,374 | 4 418,357 | 4 406,344 | 4 394,334 | 4 382,329 | 4 370,329 | 4 358,478 | 4 346,635 | 4 334,799 | 4 322,972 | 4 311,151 | 4 299,338 | 4 287,529 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 | 3 873,903 | 3 877,558 | 3 880,502 | 3 856,938 | 3 857,278 | 3 846,322 | 3 831,535 | 3 819,710 | 3 808,254 | 3 797,148 | 3 786,376 | 3 775,920 | 3 765,766 | 3 755,899 | 3 746,306 | 3 736,973 | 3 727,889 | 3 719,043 | 3 710,424 |
| нормативные утечки теплоносителя | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 | 254,479 | 268,979 | 281,673 | 285,353 | 303,390 | 310,072 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3 732,356 | 3 618,728 | 3 461,872 | 3 533,800 | 3 636,036 | 3 619,424 | 3 608,579 | 3 598,829 | 3 571,585 | 3 553,888 | 3 536,249 | 3 521,279 | 3 509,454 | 3 497,998 | 3 486,893 | 3 476,120 | 3 465,664 | 3 455,510 | 3 445,643 | 3 436,050 | 3 426,717 | 3 417,634 | 3 408,787 | 3 400,168 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 193,379 | 187,451 | 184,020 | 191,756 | 184,698 | 181,735 | 182,423 | 181,856 | 180,048 | 175,825 | 173,098 | 170,231 | 169,124 | 168,072 | 167,071 | 166,116 | 165,206 | 164,337 | 163,507 | 162,712 | 161,951 | 161,221 | 160,520 | 160,520 |
| нормативные утечки теплоносителя | 25,983 | 21,969 | 22,204 | 22,204 | 22,200 | 22,138 | 23,681 | 23,677 | 23,677 | 23,704 | 23,704 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 167,397 | 165,483 | 161,816 | 169,551 | 162,498 | 159,597 | 158,742 | 158,179 | 156,371 | 152,122 | 149,394 | 146,519 | 145,412 | 144,360 | 143,359 | 142,405 | 141,495 | 140,626 | 139,795 | 139,000 | 138,239 | 137,509 | 136,808 | 136,808 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 895,600 | 822,165 | 826,297 | 695,721 | 688,597 | 680,471 | 687,246 | 498,104 | 498,251 | 499,088 | 502,207 | 514,739 | 514,313 | 513,891 | 513,941 | 513,527 | 513,116 | 512,709 | 512,305 | 511,905 | 511,509 | 511,116 | 510,726 | 510,726 |
| нормативные утечки теплоносителя | 100,820 | 90,641 | 90,641 | 59,981 | 59,981 | 60,757 | 67,541 | 77,811 | 78,460 | 79,792 | 83,402 | 96,414 | 96,414 | 96,414 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 794,780 | 731,524 | 735,656 | 635,740 | 628,616 | 619,714 | 619,705 | 420,293 | 419,791 | 419,296 | 418,805 | 418,325 | 417,899 | 417,477 | 417,059 | 416,644 | 416,234 | 415,827 | 415,423 | 415,023 | 414,627 | 414,233 | 413,844 | 413,844 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 30,861 | 46,766 | 62,671 | 84,862 | 101,854 | 124,217 | 141,850 | 166,347 | 184,694 | 208,174 | 229,421 | 248,448 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 30,861 | 46,766 | 62,671 | 84,862 | 101,854 | 124,217 | 141,850 | 166,347 | 184,694 | 208,174 | 229,421 | 248,448 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 20501,214 | 19425,836 | 19459,579 | 18764,450 | 18752,032 | 18728,410 | 18896,475 | 18786,839 | 18768,323 | 18782,664 | 18789,391 | 18935,177 | 18920,467 | 18906,892 | 18894,393 | 18888,288 | 18877,528 | 18880,285 | 18871,318 | 18869,682 | 18862,338 | 18860,548 | 18856,923 | 18856,923 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5 530,398 | 4 972,807 | 5 046,751 | 4 911,060 | 4 992,412 | 5 022,764 | 5 210,490 | 5 324,351 | 5 358,146 | 5 417,884 | 5 470,255 | 5 657,305 | 5 673,210 | 5 689,115 | 5 705,489 | 5 727,680 | 5 744,671 | 5 774,520 | 5 792,153 | 5 816,650 | 5 834,996 | 5 858,477 | 5 879,724 | 5 879,724 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 14970,817 | 14453,029 | 14412,827 | 13853,390 | 13759,620 | 13705,647 | 13685,986 | 13462,488 | 13410,177 | 13364,780 | 13319,136 | 13277,872 | 13247,257 | 13217,776 | 13188,904 | 13160,608 | 13132,856 | 13105,765 | 13079,165 | 13053,032 | 13027,342 | 13002,071 | 12977,199 | 12977,199 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии и ГВС представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в Новокузнецке

| Источник | Коммерческие приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет |  | Жилые |  | Прочие |  | Всего |  |
|  | Количество | Доля от общего числа | Количество | Доля от общего числа | Количество | Доля от общего числа | Количество | Доля от общего числа |
| КТЭЦ | 414 | 83,3% | 641 | 53,0% | 1781 | 67,1% | 2836 | 65,0% |
| ЗСТЭЦ | 209 | 72,6% | 107 | 23,6% | 351 | 70,6% | 667 | 53,9% |
| ЦТЭЦ | 267 | 44,7% | 664 | 76,8% | 463 | 16,7% | 1394 | 32,9% |
| Котельные | 33 | 31,7% | 29 | 47,6% | 22 | 27,5% | 84 | 34,3% |
| Всего | 923 | 62,1% | 1441 | 55,7% | 2617 | 43,6% | 4981 | 49,4% |

Планы по установке приборов учета у потребителей в зонах ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» отсутствуют.

Средствами ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «Сибэнерго» к 2027 г. у потребителей категории «Жилые» планируется установка приборов учета в количестве 200 шт. (всего на 2027 г. – 863 шт., доля оснащенности – 100%) в зоне ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» и 32 шт. (всего на 2027 г. – 45 шт., доля оснащенности – 100%) в зонах ЕТО №04 ООО «СибЭнерго» и ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».

В таблице 6.2 представлен 	максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Таблица 6.2 – Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зонах действия источников

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 554,5 | 541,1 | 551,5 | 535,1 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 | 537,9 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1 330,8 | 1 298,7 | 1 323,6 | 1 284,3 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 | 1 290,9 |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 610,8 | 583,6 | 591,0 | 565,3 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1 465,8 | 1 400,6 | 1 418,5 | 1 356,7 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 | 1 404,6 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 348,4 | 335,0 | 324,7 | 301,7 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 836,1 | 804,0 | 779,3 | 724,1 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 | 783,2 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 21,1 | 20,1 | 20,2 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 50,7 | 48,2 | 48,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 17,7 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 42,5 | 39,2 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 22,5 | 21,7 | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,2 | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 554,520 | 541,108 | 551,519 | 535,138 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 | 537,868 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1 330,848 | 1 298,659 | 1 323,647 | 1 284,330 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 | 1 290,883 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 614,436 | 587,252 | 594,731 | 568,971 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 | 588,914 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1 474,647 | 1 409,405 | 1 427,354 | 1 365,531 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 | 1 413,394 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 348,367 | 335,009 | 324,722 | 301,694 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 | 326,324 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 836,081 | 804,022 | 779,334 | 724,066 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 | 783,177 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 14,590 | 13,625 | 13,197 | 12,917 | 12,917 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 35,017 | 32,700 | 31,673 | 31,000 | 31,000 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 | 30,924 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 38,849 | 36,428 | 36,610 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 93,238 | 87,426 | 87,863 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 | 85,194 |
| Система централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1570,763 | 1513,422 | 1520,779 | 1454,217 | 1501,520 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 | 1501,488 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 3769,831 | 3632,213 | 3649,870 | 3490,121 | 3603,648 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 | 3603,572 |

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблицах раздела 8.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 8.1 содержит информацию о часовом расходе подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка.

Таблица 8.1 – Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов источников

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 954,91 | 933,82 | 953,35 | 905,50 | 831,21 | 831,12 | 835,72 | 841,52 | 841,23 | 841,78 | 841,58 | 840,64 | 839,86 | 839,19 | 838,54 | 837,93 | 837,34 | 836,77 | 836,23 | 835,71 | 835,21 | 834,73 | 834,26 | 833,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 390,53 | 1 411,62 | 1 355,93 | 1 407,50 | 1 489,90 | 1 489,99 | 1 485,39 | 1 479,59 | 1 479,88 | 1 479,33 | 1 479,53 | 1 480,47 | 1 481,25 | 1 481,92 | 1 482,57 | 1 483,18 | 1 483,77 | 1 484,34 | 1 484,88 | 1 485,40 | 1 485,90 | 1 486,38 | 1 486,85 | 1 487,29 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,6% | 56,5% | 54,2% | 56,3% | 59,6% | 59,6% | 59,4% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,5% | 59,5% | 59,5% |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,80 | 0,80 | 59,00 | 59,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1 128,77 | 1 036,59 | 1 052,25 | 1 013,72 | 1 033,66 | 1 036,37 | 1 051,20 | 1 055,98 | 1 058,89 | 1 062,39 | 1 066,48 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1 161,36 | 1 178,07 | 1 179,39 | 1 175,88 | 1 147,66 | 1 154,58 | 1 192,54 | 1 204,78 | 1 212,23 | 1 221,19 | 1 231,65 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1 410,96 | 1 295,74 | 1 315,31 | 1 267,15 | 1 292,08 | 1 295,46 | 1 313,99 | 1 319,98 | 1 323,61 | 1 327,99 | 1 333,10 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 888,24 | 1 003,46 | 925,69 | 973,85 | 854,76 | 851,38 | 832,84 | 826,86 | 823,23 | 818,85 | 813,74 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 38,6% | 43,6% | 40,2% | 42,3% | 39,8% | 39,6% | 38,7% | 38,5% | 38,3% | 38,1% | 37,8% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,54 | 4,54 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,21 | 9,16 | 9,11 | 9,06 | 9,02 | 8,97 | 8,92 | 8,88 | 8,83 | 8,78 | 8,74 | 8,70 | 8,65 | 8,61 | 8,57 | 8,52 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,57 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,67 | 5,67 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,51 | 11,45 | 11,39 | 11,33 | 11,27 | 11,21 | 11,15 | 11,09 | 11,04 | 10,98 | 10,93 | 10,87 | 10,82 | 10,76 | 10,71 | 10,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 32,73 | 32,73 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,89 | 26,95 | 27,01 | 27,07 | 27,13 | 27,19 | 27,25 | 27,31 | 27,36 | 27,42 | 27,47 | 27,53 | 27,58 | 27,64 | 27,69 | 27,75 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 84,6% | 84,6% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,5% | 69,6% | 69,8% | 70,0% | 70,1% | 70,3% | 70,4% | 70,6% | 70,7% | 70,8% | 71,0% | 71,1% | 71,3% | 71,4% | 71,6% | 71,7% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,33 | 3,35 | 3,87 | 11,99 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 554,71 | 545,83 | 524,15 | 534,76 | 554,45 | 553,16 | 553,97 | 554,65 | 551,83 | 552,33 | 551,14 | 549,32 | 547,86 | 546,44 | 545,07 | 543,74 | 542,45 | 541,20 | 539,98 | 538,79 | 537,64 | 536,52 | 535,43 | 534,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 241,24 | 27,25 | 48,94 | 38,32 | 226,35 | 227,64 | 226,83 | 226,15 | 228,97 | 228,47 | 229,66 | 231,48 | 232,94 | 234,36 | 235,73 | 237,06 | 238,35 | 239,60 | 240,82 | 242,01 | 243,16 | 244,28 | 245,37 | 246,44 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 19,3% | 3,0% | 5,4% | 4,3% | 25,1% | 25,3% | 25,2% | 25,1% | 25,4% | 25,4% | 25,5% | 25,7% | 25,9% | 26,0% | 26,2% | 26,3% | 26,5% | 26,6% | 26,8% | 26,9% | 27,0% | 27,1% | 27,3% | 27,4% |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 34,50 | 34,03 | 33,43 | 33,47 | 33,35 | 33,24 | 33,16 | 33,91 | 33,87 | 33,86 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 16,6% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,2% | 17,2% | 16,6% | 16,6% | 16,7% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 31,37 | 30,24 | 32,75 | 33,67 | 33,67 | 31,82 | 31,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 27,65 | 26,90 | 26,46 | 26,76 | 25,86 | 25,84 | 26,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 39,21 | 37,81 | 40,93 | 42,09 | 42,09 | 39,78 | 39,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,49 | 5,90 | 2,77 | 1,62 | 1,62 | 3,93 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 10,0% | 13,1% | 6,2% | 3,6% | 3,6% | 8,7% | 8,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 22,06 | 21,38 | 20,98 | 20,59 | 20,59 | 20,53 | 20,84 | 22,27 | 22,28 | 22,32 | 22,46 | 23,04 | 23,02 | 23,00 | 23,01 | 22,99 | 22,97 | 22,95 | 22,93 | 22,91 | 22,89 | 22,88 | 22,86 | 22,84 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 42,47 | 43,96 | 43,14 | 44,05 | 41,79 | 42,84 | 51,36 | 91,71 | 92,56 | 94,28 | 98,78 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 27,58 | 26,73 | 26,22 | 25,73 | 25,73 | 25,67 | 26,05 | 27,84 | 27,85 | 27,91 | 28,08 | 28,80 | 28,78 | 28,75 | 28,76 | 28,73 | 28,71 | 28,69 | 28,66 | 28,64 | 28,62 | 28,59 | 28,57 | 28,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 51,31 | 52,16 | 52,67 | 53,16 | 53,16 | 53,22 | 52,84 | 51,05 | 51,03 | 50,98 | 50,81 | 50,09 | 50,11 | 50,13 | 50,13 | 50,16 | 50,18 | 50,20 | 50,23 | 50,25 | 50,27 | 50,29 | 50,32 | 50,34 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 64,1% | 65,2% | 65,8% | 66,4% | 66,4% | 66,5% | 66,1% | 63,8% | 63,8% | 63,7% | 63,5% | 62,6% | 62,6% | 62,7% | 62,7% | 62,7% | 62,7% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,9% | 62,9% | 62,9% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,90 | 4,23 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 47,30 | 46,47 | 45,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 7,38 | 5,29 | 5,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,17 | 13,26 | 13,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,9% | 66,3% | 66,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 17,03 | 17,35 | 17,83 | 18,37 | 18,37 | 18,36 | 18,35 | 18,27 | 17,99 | 17,71 | 17,31 | 16,95 | 16,77 | 16,61 | 16,45 | 16,30 | 16,16 | 16,02 | 15,89 | 15,77 | 15,65 | 15,54 | 15,43 | 15,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 15,94 | 16,10 | 15,91 | 16,00 | 15,55 | 15,53 | 15,52 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 21,29 | 21,68 | 22,29 | 22,97 | 22,97 | 22,95 | 22,94 | 22,84 | 22,49 | 22,14 | 21,64 | 21,18 | 20,97 | 20,76 | 20,56 | 20,37 | 20,19 | 20,03 | 19,86 | 19,71 | 19,57 | 19,43 | 19,29 | 19,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,86 | 7,47 | 6,86 | 6,18 | 6,80 | 6,82 | 6,83 | 6,93 | 7,28 | 7,63 | 8,13 | 8,59 | 8,80 | 9,01 | 9,21 | 9,40 | 9,58 | 9,74 | 9,91 | 10,06 | 10,20 | 10,34 | 10,48 | 10,60 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 26,2% | 24,9% | 22,9% | 20,6% | 22,7% | 22,7% | 22,8% | 23,1% | 24,3% | 25,4% | 27,1% | 28,6% | 29,3% | 30,0% | 30,7% | 31,3% | 31,9% | 32,5% | 33,0% | 33,5% | 34,0% | 34,5% | 34,9% | 35,3% |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,83 | 6,90 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 85,4% | 86,3% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,34 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,97 | 2,75 | 2,84 | 2,79 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,99 | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,67 | 1,53 | 1,46 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,64 | 6,58 | 6,38 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,90 | 5,95 | 6,10 | 6,16 | 6,22 | 6,25 | 6,28 | 6,30 | 6,32 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,41 | 6,43 | 6,45 | 6,46 | 6,48 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 83,0% | 82,3% | 79,7% | 73,4% | 73,4% | 73,5% | 73,5% | 73,7% | 74,4% | 76,3% | 77,0% | 77,8% | 78,1% | 78,4% | 78,8% | 79,1% | 79,3% | 79,6% | 79,9% | 80,1% | 80,3% | 80,6% | 80,8% | 81,0% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,71 | 1,78 | 1,82 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,58 | 0,55 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,61 | 11,64 | 11,53 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,70 | 11,71 | 11,72 | 11,77 | 11,81 | 11,83 | 11,83 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,87 | 11,87 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 77,4% | 77,6% | 76,8% | 77,3% | 77,3% | 77,3% | 78,0% | 78,1% | 78,1% | 78,5% | 78,7% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 79,0% | 79,0% | 79,0% | 79,0% | 79,0% | 79,1% | 79,1% | 79,1% | 79,1% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 60,00 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,20 | 2,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,90 | 3,18 | 3,00 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,05 | 6,97 | 6,93 | 7,08 | 6,70 | 6,69 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 4,88 | 3,98 | 3,75 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 52,92 | 53,82 | 6,02 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 88,2% | 89,7% | 60,2% | 65,3% | 65,3% | 65,3% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,24 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,85 | 0,90 | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,90 | 6,85 | 6,86 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 69,0% | 68,5% | 68,6% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,76 | 0,75 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,72 | 1,73 | 1,87 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 68,7% | 69,4% | 74,8% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 68,3% | 68,6% | 69,1% | 72,1% | 72,3% | 72,5% | 72,7% | 72,9% | 73,1% | 73,2% | 73,4% | 73,5% | 73,7% | 73,8% | 74,0% | 74,1% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,51 | 0,63 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,74 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,26 | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 62,9% | 68,1% | 65,5% | 67,8% | 67,8% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,79 | 0,82 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,29 | 1,26 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 61,6% | 59,8% | 64,7% | 63,6% | 63,6% | 63,6% | 63,7% | 64,0% | 65,1% | 66,2% | 67,9% | 69,3% | 70,1% | 70,7% | 71,4% | 72,0% | 72,6% | 73,2% | 73,7% | 74,2% | 74,7% | 75,2% | 75,6% | 76,0% |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,52 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,56 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 74,5% | 91,3% | 91,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,22 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,86 | 1,77 | 1,76 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 88,5% | 84,5% | 83,7% | 82,0% | 82,0% | 82,0% | 82,0% | 82,0% | 82,2% | 82,3% | 82,5% | 82,7% | 82,8% | 83,0% | 83,1% | 83,3% | 83,5% | 83,6% | 83,8% | 83,9% | 84,1% | 84,2% | 84,4% | 84,5% |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,29 | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,90 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 94,9% | 98,0% | 99,2% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,81 | 1,20 | 0,95 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,58 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,02 | 1,50 | 1,19 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,98 | 1,50 | 1,81 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 2,04 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,17 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 66,1% | 50,1% | 60,4% | 62,9% | 62,9% | 63,0% | 63,1% | 63,4% | 64,2% | 65,1% | 66,4% | 67,5% | 68,1% | 68,6% | 69,0% | 69,5% | 69,9% | 70,3% | 70,6% | 71,0% | 71,3% | 71,6% | 71,9% | 72,2% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,66 | 3,09 | 2,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,34 | 1,34 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 17,66 | 17,66 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 90,6% | 90,6% | 85,5% | 85,5% | 85,5% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,29 | 3,29 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 82,3% | 82,3% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,73 | 3,29 | 3,10 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,92 | 0,92 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,15 | 1,15 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 61,7% | 61,7% | 47,9% | 47,9% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,33 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,83 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | 66,6% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,12 | 28,24 | 42,36 | 62,06 | 77,14 | 96,99 | 112,65 | 118,22 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 | 4,41 | 6,62 | 9,70 | 12,05 | 15,16 | 17,60 | 18,47 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,98 | 17,78 | 15,57 | 12,49 | 10,14 | 7,03 | 4,59 | 3,72 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,1% | 80,1% | 70,2% | 56,3% | 45,7% | 31,7% | 20,7% | 16,8% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,17 | 32,33 | 53,18 | 57,82 | 57,94 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,53 | 5,05 | 8,31 | 9,03 | 9,05 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,34 | 5,81 | 2,55 | 1,83 | 1,81 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,7% | 53,5% | 23,5% | 16,8% | 16,7% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,81 | 5,81 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,22 | 30,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,22 | 4,84 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,59 | 0,97 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,8% | 16,7% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 954,91 | 933,82 | 953,35 | 905,50 | 831,21 | 831,12 | 835,72 | 841,52 | 841,23 | 841,78 | 841,58 | 840,64 | 839,86 | 839,19 | 838,54 | 837,93 | 837,34 | 836,77 | 836,23 | 835,71 | 835,21 | 834,73 | 834,26 | 833,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 390,53 | 1 411,62 | 1 355,93 | 1 407,50 | 1 489,90 | 1 489,99 | 1 485,39 | 1 479,59 | 1 479,88 | 1 479,33 | 1 479,53 | 1 480,47 | 1 481,25 | 1 481,92 | 1 482,57 | 1 483,18 | 1 483,77 | 1 484,34 | 1 484,88 | 1 485,40 | 1 485,90 | 1 486,38 | 1 486,85 | 1 487,29 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,6% | 56,5% | 54,2% | 56,3% | 59,6% | 59,6% | 59,4% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,5% | 59,5% | 59,5% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,10 | 1,10 | 59,30 | 59,30 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1 134,28 | 1 042,11 | 1 062,48 | 1 023,95 | 1 043,90 | 1 046,60 | 1 061,43 | 1 066,22 | 1 069,08 | 1 072,53 | 1 076,57 | 1 097,01 | 1 096,96 | 1 096,91 | 1 096,87 | 1 096,82 | 1 096,78 | 1 097,62 | 1 097,57 | 1 097,53 | 1 097,49 | 1 097,44 | 1 097,40 | 1 097,36 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1 168,27 | 1 185,02 | 1 186,87 | 1 191,44 | 1 163,29 | 1 170,21 | 1 208,16 | 1 220,41 | 1 227,85 | 1 236,81 | 1 247,27 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1 417,85 | 1 302,64 | 1 328,10 | 1 279,94 | 1 304,87 | 1 308,25 | 1 326,79 | 1 332,77 | 1 336,34 | 1 340,66 | 1 345,71 | 1 371,26 | 1 371,20 | 1 371,14 | 1 371,08 | 1 371,03 | 1 370,97 | 1 372,02 | 1 371,97 | 1 371,91 | 1 371,86 | 1 371,80 | 1 371,75 | 1 371,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 921,95 | 1 037,16 | 953,50 | 1 001,66 | 882,57 | 879,19 | 860,65 | 854,67 | 851,09 | 846,78 | 841,73 | 816,18 | 816,24 | 816,30 | 816,35 | 816,41 | 816,47 | 815,41 | 815,47 | 815,53 | 815,58 | 815,63 | 815,69 | 815,74 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 39,4% | 44,3% | 40,7% | 42,8% | 40,3% | 40,1% | 39,3% | 39,0% | 38,8% | 38,6% | 38,4% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 554,71 | 545,83 | 524,15 | 534,76 | 554,45 | 553,16 | 553,97 | 554,65 | 551,83 | 552,33 | 551,14 | 549,32 | 547,86 | 546,44 | 545,07 | 543,74 | 542,45 | 541,20 | 539,98 | 538,79 | 537,64 | 536,52 | 535,43 | 534,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 241,24 | 27,25 | 48,94 | 38,32 | 226,35 | 227,64 | 226,83 | 226,15 | 228,97 | 228,47 | 229,66 | 231,48 | 232,94 | 234,36 | 235,73 | 237,06 | 238,35 | 239,60 | 240,82 | 242,01 | 243,16 | 244,28 | 245,37 | 246,44 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 19,3% | 3,0% | 5,4% | 4,3% | 25,1% | 25,3% | 25,2% | 25,1% | 25,4% | 25,4% | 25,5% | 25,7% | 25,9% | 26,0% | 26,2% | 26,3% | 26,5% | 26,6% | 26,8% | 26,9% | 27,0% | 27,1% | 27,3% | 27,4% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 9,17 | 9,17 | 7,20 | 7,20 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 27,05 | 26,64 | 26,81 | 27,98 | 27,93 | 27,91 | 28,10 | 27,98 | 27,59 | 26,87 | 26,31 | 25,70 | 25,47 | 25,24 | 25,03 | 24,83 | 24,64 | 24,46 | 24,29 | 24,35 | 24,20 | 24,05 | 23,90 | 23,77 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 | 32,77 | 35,33 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 33,81 | 33,30 | 33,52 | 34,98 | 34,91 | 34,89 | 35,12 | 34,97 | 34,49 | 33,59 | 32,89 | 32,12 | 31,83 | 31,55 | 31,29 | 31,04 | 30,80 | 30,58 | 30,36 | 30,44 | 30,25 | 30,06 | 29,88 | 29,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 104,32 | 104,77 | 56,54 | 55,89 | 56,51 | 56,54 | 56,32 | 56,47 | 56,95 | 57,55 | 58,24 | 58,92 | 59,21 | 59,48 | 59,75 | 59,99 | 60,23 | 60,46 | 60,67 | 60,88 | 61,07 | 61,26 | 61,44 | 61,61 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 71,1% | 71,4% | 58,4% | 57,7% | 58,4% | 58,4% | 58,2% | 58,3% | 58,8% | 59,5% | 60,2% | 60,9% | 61,2% | 61,5% | 61,7% | 62,0% | 62,2% | 62,5% | 62,7% | 62,9% | 63,1% | 63,3% | 63,5% | 63,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,06 | 3,06 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,84 | 22,84 | 19,46 | 19,46 | 19,26 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 86,5% | 86,5% | 81,3% | 81,3% | 80,4% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 60,58 | 57,09 | 59,15 | 55,48 | 55,48 | 53,58 | 53,92 | 23,52 | 23,53 | 23,57 | 23,74 | 24,31 | 24,29 | 24,28 | 24,28 | 24,26 | 24,24 | 24,22 | 24,20 | 43,18 | 43,16 | 43,15 | 43,13 | 43,11 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 | 101,93 | 110,61 | 125,62 | 126,43 | 128,14 | 133,29 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 75,73 | 71,36 | 73,94 | 69,35 | 69,35 | 66,98 | 67,40 | 29,40 | 29,41 | 29,46 | 29,67 | 30,39 | 30,37 | 30,34 | 30,35 | 30,32 | 30,30 | 30,28 | 30,25 | 53,98 | 53,96 | 53,93 | 53,91 | 53,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 67,89 | 72,26 | 69,68 | 55,72 | 55,72 | 58,09 | 57,68 | 51,96 | 51,95 | 51,90 | 51,69 | 50,97 | 51,00 | 51,02 | 51,02 | 51,04 | 51,06 | 51,09 | 51,11 | 51,13 | 51,16 | 51,18 | 51,20 | 51,22 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 45,1% | 48,0% | 46,3% | 42,7% | 42,7% | 44,5% | 44,2% | 60,8% | 60,8% | 60,7% | 60,5% | 59,6% | 59,6% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,9% | 59,9% | 59,9% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 829,20 | 12 129,20 | 12 024,28 | 11 984,28 | 11 684,28 | 11 684,28 | 11 686,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 629,82 | 11 629,82 | 11 629,82 | 11 635,63 | 11 635,63 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1 252,53 | 998,26 | 1 183,04 | 1 172,69 | 628,53 | 628,53 | 628,53 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4 864,38 | 4 624,29 | 4 680,84 | 4 539,21 | 4 491,62 | 4 489,01 | 4 529,04 | 4 488,77 | 4 488,76 | 4 495,98 | 4 501,21 | 4 537,61 | 4 535,19 | 4 533,03 | 4 531,07 | 4 529,88 | 4 528,25 | 4 529,11 | 4 527,78 | 4 565,77 | 4 564,72 | 4 564,34 | 4 563,80 | 4 563,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5 342,90 | 5 369,09 | 5 310,65 | 5 310,96 | 5 295,31 | 5 330,04 | 5 552,31 | 5 746,81 | 5 785,34 | 5 884,94 | 5 951,07 | 6 092,86 | 6 106,98 | 6 121,10 | 6 136,43 | 6 156,13 | 6 171,21 | 6 195,61 | 6 211,26 | 6 233,01 | 6 249,30 | 6 270,14 | 6 289,00 | 6 305,89 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 6 080,48 | 5 780,37 | 5 851,05 | 5 674,01 | 5 614,53 | 5 611,27 | 5 661,30 | 5 610,96 | 5 610,95 | 5 619,97 | 5 626,52 | 5 672,01 | 5 668,98 | 5 666,29 | 5 663,83 | 5 662,35 | 5 660,31 | 5 661,39 | 5 659,72 | 5 707,21 | 5 705,90 | 5 705,43 | 5 704,75 | 5 703,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 5 497,53 | 5 351,79 | 5 008,08 | 5 157,09 | 5 460,61 | 5 463,87 | 5 416,36 | 5 379,28 | 5 379,29 | 5 369,67 | 5 363,12 | 5 317,44 | 5 342,65 | 5 345,34 | 5 347,79 | 5 349,27 | 5 351,31 | 5 350,23 | 5 351,90 | 5 363,34 | 5 364,64 | 5 365,12 | 5 371,60 | 5 372,48 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 42,9% | 44,1% | 41,6% | 43,0% | 46,7% | 46,8% | 46,3% | 46,4% | 46,4% | 46,3% | 46,2% | 45,9% | 46,0% | 46,0% | 46,0% | 46,0% | 46,1% | 46,0% | 46,1% | 46,1% | 46,1% | 46,1% | 46,2% | 46,2% |

Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблицы 9.1-9.3 содержат информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Новокузнецка, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода актуализации схемы теплоснабжения величина утечки из тепловых сетей от источников г. Новокузнецка снижается (рисунок 9.1). Данный факт объясняется снижением сверхнормативных утечек за счет перекладки тепловых сетей.

Рост нормативных утечек объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них.

Рисунок 9.1 – Утечки из тепловых сетей

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что производительности ВПУ каждого из источников г. Новокузнецка достаточно для перспективных режимов. Рисунок 9.2 позволяет оценить обобщенный резерв производительности ВПУ системы теплоснабжения г. Новокузнецка в целом.

Рисунок 9.2 – Резерв ВПУ источников

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Мероприятия по устранению сверхнормативных утечек теплоносителя включают:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей; мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса позволят перекладывать ежегодно около 2% от общей материальной характеристики (подробнее мероприятия рассмотрены в разделе 9 главы 8).

Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна.

По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

Таблица 9.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Срок службы | лет | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 112,02 | 112,33 | 111,40 | 115,53 | 113,98 | 114,22 | 118,89 | 124,84 | 125,53 | 127,02 | 127,86 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 91,60 | 92,91 | 92,83 | 92,83 | 98,25 | 98,45 | 102,49 | 107,62 | 108,20 | 109,49 | 110,21 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,81 | 113,04 | 118,33 | 96,43 | 28,85 | 28,57 | 28,22 | 27,73 | 26,91 | 26,06 | 25,18 | 24,28 | 23,66 | 23,12 | 22,60 | 22,11 | 21,64 | 21,19 | 20,75 | 20,34 | 19,94 | 19,55 | 19,18 | 18,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 554,52 | 541,11 | 551,52 | 535,14 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 581,51 | 1 598,38 | 1 546,60 | 1 588,60 | 1 656,15 | 1 656,21 | 1 652,53 | 1 647,89 | 1 648,13 | 1 647,68 | 1 647,85 | 1 648,60 | 1 649,22 | 1 649,76 | 1 650,28 | 1 650,77 | 1 651,24 | 1 651,69 | 1 652,13 | 1 652,54 | 1 652,94 | 1 653,33 | 1 653,70 | 1 654,06 |
| Доля резерва | % | 63,3% | 63,9% | 61,9% | 63,5% | 66,2% | 66,2% | 66,1% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,2% |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,80 | 0,80 | 59,00 | 59,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Срок службы | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 145,17 | 147,26 | 147,42 | 146,99 | 143,46 | 144,32 | 149,07 | 150,60 | 151,53 | 152,65 | 153,96 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 989,39 | 938,45 | 909,99 | 869,54 | 942,00 | 943,29 | 957,11 | 959,94 | 959,68 | 960,00 | 960,61 | 978,02 | 975,62 | 973,22 | 970,81 | 968,41 | 966,01 | 964,53 | 962,16 | 959,79 | 957,43 | 955,06 | 952,70 | 950,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 518,01 | 453,02 | 461,20 | 448,43 | 448,43 | 451,13 | 465,96 | 470,75 | 473,66 | 477,16 | 481,25 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -139,38 | -98,14 | -142,26 | -144,17 | -91,66 | -93,07 | -94,08 | -96,04 | -99,21 | -102,39 | -105,87 | -108,95 | -111,35 | -113,75 | -116,15 | -118,55 | -120,95 | -123,33 | -125,69 | -128,06 | -130,43 | -132,80 | -135,16 | -137,52 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 610,75 | 583,57 | 591,05 | 565,29 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 161,36 | 1 178,07 | 1 179,39 | 1 175,88 | 1 147,66 | 1 154,58 | 1 192,54 | 1 204,78 | 1 212,23 | 1 221,19 | 1 231,65 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 309,81 | 1 360,75 | 1 331,01 | 1 371,46 | 1 204,84 | 1 203,54 | 1 189,72 | 1 186,89 | 1 187,16 | 1 186,83 | 1 186,23 | 1 168,82 | 1 171,22 | 1 173,62 | 1 176,02 | 1 178,42 | 1 180,83 | 1 182,31 | 1 184,68 | 1 187,04 | 1 189,41 | 1 191,78 | 1 194,14 | 1 196,51 |
| Доля резерва | % | 56,9% | 59,2% | 57,9% | 59,6% | 56,0% | 56,0% | 55,3% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 54,4% | 54,5% | 54,6% | 54,7% | 54,8% | 54,9% | 55,0% | 55,1% | 55,2% | 55,3% | 55,4% | 55,5% | 55,7% |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,98 | 43,72 | 41,64 | 42,29 | 46,96 | 47,92 | 50,65 | 53,04 | 53,74 | 57,13 | 58,39 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 24,00 | 24,48 | 25,06 | 25,36 | 29,60 | 30,21 | 31,93 | 33,44 | 33,87 | 36,01 | 36,81 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 71,40 | 77,17 | 69,53 | 100,75 | 87,64 | 86,00 | 84,92 | 83,96 | 81,27 | 79,52 | 77,78 | 76,30 | 75,13 | 74,00 | 72,90 | 71,84 | 70,81 | 69,80 | 68,83 | 67,88 | 66,96 | 66,06 | 65,19 | 64,34 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 348,37 | 335,01 | 324,72 | 301,69 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 352,18 | 136,42 | 153,77 | 145,27 | 337,24 | 338,27 | 337,62 | 337,08 | 339,33 | 338,94 | 339,89 | 341,35 | 342,51 | 343,65 | 344,74 | 345,81 | 346,84 | 347,84 | 348,82 | 349,77 | 350,69 | 351,59 | 352,46 | 353,31 |
| Доля резерва | % | 28,2% | 15,2% | 17,1% | 16,1% | 37,5% | 37,6% | 37,5% | 37,5% | 37,7% | 37,7% | 37,8% | 37,9% | 38,1% | 38,2% | 38,3% | 38,4% | 38,5% | 38,6% | 38,8% | 38,9% | 39,0% | 39,1% | 39,2% | 39,3% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 112,02 | 112,33 | 111,40 | 115,53 | 113,98 | 114,22 | 118,89 | 124,84 | 125,53 | 127,02 | 127,86 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 91,60 | 92,91 | 92,83 | 92,83 | 98,25 | 98,45 | 102,49 | 107,62 | 108,20 | 109,49 | 110,21 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,81 | 113,04 | 118,33 | 96,43 | 28,85 | 28,57 | 28,22 | 27,73 | 26,91 | 26,06 | 25,18 | 24,28 | 23,66 | 23,12 | 22,60 | 22,11 | 21,64 | 21,19 | 20,75 | 20,34 | 19,94 | 19,55 | 19,18 | 18,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 554,52 | 541,11 | 551,52 | 535,14 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 581,51 | 1 598,38 | 1 546,60 | 1 588,60 | 1 656,15 | 1 656,21 | 1 652,53 | 1 647,89 | 1 648,13 | 1 647,68 | 1 647,85 | 1 648,60 | 1 649,22 | 1 649,76 | 1 650,28 | 1 650,77 | 1 651,24 | 1 651,69 | 1 652,13 | 1 652,54 | 1 652,94 | 1 653,33 | 1 653,70 | 1 654,06 |
| Доля резерва | % | 63,3% | 63,9% | 61,9% | 63,5% | 66,2% | 66,2% | 66,1% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,2% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,80 | 0,80 | 59,00 | 59,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 145,17 | 147,26 | 147,42 | 146,99 | 143,46 | 144,32 | 149,07 | 150,60 | 151,53 | 152,65 | 153,96 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 989,39 | 938,45 | 909,99 | 869,54 | 942,00 | 943,29 | 957,11 | 959,94 | 959,68 | 960,00 | 960,61 | 978,02 | 975,62 | 973,22 | 970,81 | 968,41 | 966,01 | 964,53 | 962,16 | 959,79 | 957,43 | 955,06 | 952,70 | 950,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 518,01 | 453,02 | 461,20 | 448,43 | 448,43 | 451,13 | 465,96 | 470,75 | 473,66 | 477,16 | 481,25 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 501,73 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 | 502,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -139,38 | -98,14 | -142,26 | -144,17 | -91,66 | -93,07 | -94,08 | -96,04 | -99,21 | -102,39 | -105,87 | -108,95 | -111,35 | -113,75 | -116,15 | -118,55 | -120,95 | -123,33 | -125,69 | -128,06 | -130,43 | -132,80 | -135,16 | -137,52 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 610,75 | 583,57 | 591,05 | 565,29 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 | 585,23 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 161,36 | 1 178,07 | 1 179,39 | 1 175,88 | 1 147,66 | 1 154,58 | 1 192,54 | 1 204,78 | 1 212,23 | 1 221,19 | 1 231,65 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 309,81 | 1 360,75 | 1 331,01 | 1 371,46 | 1 204,84 | 1 203,54 | 1 189,72 | 1 186,89 | 1 187,16 | 1 186,83 | 1 186,23 | 1 168,82 | 1 171,22 | 1 173,62 | 1 176,02 | 1 178,42 | 1 180,83 | 1 182,31 | 1 184,68 | 1 187,04 | 1 189,41 | 1 191,78 | 1 194,14 | 1 196,51 |
| Доля резерва | % | 56,9% | 59,2% | 57,9% | 59,6% | 56,0% | 56,0% | 55,3% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 54,4% | 54,5% | 54,6% | 54,7% | 54,8% | 54,9% | 55,0% | 55,1% | 55,2% | 55,3% | 55,4% | 55,5% | 55,7% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,98 | 43,72 | 41,64 | 42,29 | 46,96 | 47,92 | 50,65 | 53,04 | 53,74 | 57,13 | 58,39 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 24,00 | 24,48 | 25,06 | 25,36 | 29,60 | 30,21 | 31,93 | 33,44 | 33,87 | 36,01 | 36,81 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 71,40 | 77,17 | 69,53 | 100,75 | 87,64 | 86,00 | 84,92 | 83,96 | 81,27 | 79,52 | 77,78 | 76,30 | 75,13 | 74,00 | 72,90 | 71,84 | 70,81 | 69,80 | 68,83 | 67,88 | 66,96 | 66,06 | 65,19 | 64,34 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 348,37 | 335,01 | 324,72 | 301,69 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 352,18 | 136,42 | 153,77 | 145,27 | 337,24 | 338,27 | 337,62 | 337,08 | 339,33 | 338,94 | 339,89 | 341,35 | 342,51 | 343,65 | 344,74 | 345,81 | 346,84 | 347,84 | 348,82 | 349,77 | 350,69 | 351,59 | 352,46 | 353,31 |
| Доля резерва | % | 28,2% | 15,2% | 17,1% | 16,1% | 37,5% | 37,6% | 37,5% | 37,5% | 37,7% | 37,7% | 37,8% | 37,9% | 38,1% | 38,2% | 38,3% | 38,4% | 38,5% | 38,6% | 38,8% | 38,9% | 39,0% | 39,1% | 39,2% | 39,3% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 050,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 609,41 | 482,28 | 576,64 | 572,92 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 | 301,25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 300,17 | 303,31 | 300,46 | 304,80 | 304,39 | 306,46 | 318,61 | 328,49 | 330,79 | 336,80 | 340,21 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 347,25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2 197,09 | 2 122,17 | 2 091,99 | 2 021,76 | 2 050,53 | 2 050,72 | 2 068,87 | 2 076,88 | 2 074,13 | 2 075,29 | 2 074,78 | 2 089,98 | 2 085,79 | 2 081,72 | 2 077,70 | 2 073,75 | 2 069,84 | 2 066,90 | 2 063,13 | 2 059,39 | 2 055,70 | 2 052,06 | 2 048,45 | 2 044,87 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 633,61 | 570,41 | 579,09 | 566,62 | 576,28 | 579,80 | 600,38 | 611,80 | 615,74 | 622,67 | 628,27 | 648,93 | 648,93 | 648,93 | 648,93 | 648,93 | 648,93 | 649,81 | 649,81 | 649,81 | 649,81 | 649,81 | 649,81 | 649,81 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 49,84 | 92,07 | 45,61 | 53,01 | 24,82 | 21,50 | 19,07 | 15,66 | 8,97 | 3,20 | -2,91 | -8,37 | -12,56 | -16,63 | -20,65 | -24,60 | -28,51 | -32,34 | -36,11 | -39,85 | -43,54 | -47,18 | -50,79 | -54,36 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1 513,64 | 1 459,69 | 1 467,29 | 1 402,12 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 | 1 449,42 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2 401,36 | 2 426,50 | 2 403,71 | 2 438,43 | 2 435,14 | 2 451,69 | 2 548,91 | 2 627,89 | 2 646,34 | 2 694,43 | 2 721,65 | 2 775,73 | 2 775,73 | 2 775,73 | 2 775,73 | 2 775,73 | 2 775,73 | 2 778,01 | 2 778,01 | 2 778,01 | 2 778,01 | 2 778,01 | 2 778,01 | 2 778,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3 243,50 | 3 095,55 | 3 031,38 | 3 105,33 | 3 198,22 | 3 198,03 | 3 179,88 | 3 171,87 | 3 174,62 | 3 173,46 | 3 173,96 | 3 158,76 | 3 162,96 | 3 167,03 | 3 171,04 | 3 175,00 | 3 178,91 | 3 181,84 | 3 185,62 | 3 189,35 | 3 193,04 | 3 196,69 | 3 200,30 | 3 203,87 |
| Доля резерва | % | 53,6% | 54,3% | 53,2% | 54,5% | 57,6% | 57,6% | 57,3% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 56,9% | 57,0% | 57,1% | 57,1% | 57,2% | 57,3% | 57,3% | 57,4% | 57,5% | 57,5% | 57,6% | 57,7% | 57,7% |

Таблица 9.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 4,54 | 4,54 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,21 | 9,16 | 9,11 | 9,06 | 9,02 | 8,97 | 8,92 | 8,88 | 8,83 | 8,78 | 8,74 | 8,70 | 8,65 | 8,61 | 8,57 | 8,52 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,73 | 4,68 | 4,63 | 4,58 | 4,54 | 4,49 | 4,44 | 4,40 | 4,35 | 4,31 | 4,26 | 4,22 | 4,17 | 4,13 | 4,09 | 4,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,57 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 33,86 | 33,86 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 29,19 | 29,24 | 29,29 | 29,34 | 29,38 | 29,43 | 29,48 | 29,52 | 29,57 | 29,62 | 29,66 | 29,70 | 29,75 | 29,79 | 29,83 | 29,88 |
| Доля резерва | % | 87,5% | 87,5% | 75,3% | 75,3% | 75,3% | 75,3% | 75,3% | 75,3% | 75,4% | 75,6% | 75,7% | 75,8% | 75,9% | 76,1% | 76,2% | 76,3% | 76,4% | 76,5% | 76,6% | 76,8% | 76,9% | 77,0% | 77,1% | 77,2% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,33 | 3,35 | 3,87 | 11,99 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Доля резерва | % | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,31 | 4,25 | 4,18 | 4,18 | 4,17 | 4,16 | 4,15 | 4,24 | 4,23 | 4,23 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,81 | -0,89 | -0,85 | -1,05 | -1,05 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,05 | -1,06 | -1,07 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 | -1,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 34,50 | 34,03 | 33,43 | 33,47 | 33,35 | 33,24 | 33,16 | 33,91 | 33,87 | 33,86 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,03 | 2,14 | 2,10 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,26 | 2,28 | 2,29 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Доля резерва | % | 36,9% | 38,8% | 38,1% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,2% | 41,4% | 41,6% | 41,4% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,46 | 3,36 | 3,31 | 3,34 | 3,23 | 3,23 | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 31,37 | 30,24 | 32,75 | 33,67 | 33,67 | 31,82 | 31,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,82 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,42 | 6,32 | 8,73 | 10,83 | 10,83 | 8,99 | 8,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 21,13 | 20,08 | 20,17 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 27,65 | 26,90 | 26,46 | 26,76 | 25,86 | 25,84 | 26,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,34 | 13,46 | 10,96 | 10,04 | 10,04 | 11,88 | 11,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 27,4% | 29,9% | 24,4% | 22,3% | 22,3% | 26,4% | 26,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,31 | 5,50 | 5,39 | 5,51 | 5,22 | 5,36 | 6,42 | 11,46 | 11,57 | 11,79 | 12,35 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 22,06 | 21,38 | 20,98 | 20,59 | 20,59 | 20,53 | 20,84 | 22,27 | 22,28 | 22,32 | 22,46 | 23,04 | 23,02 | 23,00 | 23,01 | 22,99 | 22,97 | 22,95 | 22,93 | 22,91 | 22,89 | 22,88 | 22,86 | 22,84 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,83 | 3,27 | 3,30 | 3,36 | 3,52 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,86 | 3,55 | 3,05 | 2,60 | 2,60 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,49 | 2,47 | 2,45 | 2,43 | 2,41 | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,29 | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,22 | 2,20 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 17,72 | 16,35 | 16,44 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 42,47 | 43,96 | 43,14 | 44,05 | 41,79 | 42,84 | 51,36 | 91,71 | 92,56 | 94,28 | 98,78 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 56,83 | 57,51 | 57,91 | 58,30 | 58,30 | 58,35 | 58,05 | 56,62 | 56,61 | 56,56 | 56,42 | 55,85 | 55,87 | 55,89 | 55,88 | 55,90 | 55,92 | 55,94 | 55,96 | 55,98 | 55,99 | 56,01 | 56,03 | 56,05 |
| Доля резерва | % | 71,0% | 71,9% | 72,4% | 72,9% | 72,9% | 72,9% | 72,6% | 70,8% | 70,8% | 70,7% | 70,5% | 69,8% | 69,8% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 69,9% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,1% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 000,00 | 3 000,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,91 | 5,81 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 5,90 | 4,23 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,42 | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,49 | 3,17 | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 47,30 | 46,47 | 45,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,65 | 14,31 | 14,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 63,2% | 71,6% | 71,7% | 77,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,99 | 2,01 | 1,99 | 2,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 17,03 | 17,35 | 17,83 | 18,37 | 18,37 | 18,36 | 18,35 | 18,27 | 17,99 | 17,71 | 17,31 | 16,95 | 16,77 | 16,61 | 16,45 | 16,30 | 16,16 | 16,02 | 15,89 | 15,77 | 15,65 | 15,54 | 15,43 | 15,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,57 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,10 | 5,94 | 6,81 | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,38 | 7,10 | 6,83 | 6,42 | 6,06 | 5,88 | 5,72 | 5,56 | 5,41 | 5,27 | 5,13 | 5,00 | 4,88 | 4,76 | 4,65 | 4,55 | 4,44 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 9,36 | 9,02 | 8,64 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 15,94 | 16,10 | 15,91 | 16,00 | 15,55 | 15,53 | 15,52 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,12 | 11,80 | 11,32 | 10,78 | 11,40 | 11,41 | 11,42 | 11,50 | 11,78 | 12,06 | 12,46 | 12,82 | 13,00 | 13,16 | 13,32 | 13,47 | 13,61 | 13,75 | 13,88 | 14,00 | 14,12 | 14,23 | 14,34 | 14,44 |
| Доля резерва | % | 40,4% | 39,3% | 37,7% | 35,9% | 38,0% | 38,0% | 38,1% | 38,3% | 39,3% | 40,2% | 41,5% | 42,7% | 43,3% | 43,9% | 44,4% | 44,9% | 45,4% | 45,8% | 46,3% | 46,7% | 47,1% | 47,4% | 47,8% | 48,1% |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,30 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,94 | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Доля резерва | % | 86,8% | 87,5% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,3% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,34 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,57 | 0,73 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,65 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,97 | 2,75 | 2,84 | 2,79 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,84 | 6,79 | 6,63 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,25 | 6,29 | 6,41 | 6,46 | 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,57 | 6,58 | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,65 | 6,67 | 6,68 | 6,70 | 6,71 |
| Доля резерва | % | 85,4% | 84,9% | 82,8% | 77,8% | 77,8% | 77,9% | 77,9% | 78,1% | 78,6% | 80,1% | 80,7% | 81,3% | 81,6% | 81,8% | 82,1% | 82,3% | 82,5% | 82,8% | 83,0% | 83,2% | 83,3% | 83,5% | 83,7% | 83,9% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,30 | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,71 | 1,78 | 1,82 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,72 | 11,75 | 11,66 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,80 | 11,81 | 11,82 | 11,85 | 11,89 | 11,90 | 11,90 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 |
| Доля резерва | % | 78,1% | 78,4% | 77,7% | 78,1% | 78,1% | 78,1% | 78,7% | 78,7% | 78,8% | 79,0% | 79,2% | 79,3% | 79,4% | 79,4% | 79,4% | 79,4% | 79,4% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 60,00 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 2,20 | 2,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 3,90 | 3,18 | 2,58 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2,68 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,58 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,11 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,41 | 0,18 | -0,42 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | -0,20 | -0,21 | -0,22 | -0,22 | -0,23 | -0,23 | -0,24 | -0,25 | -0,25 | -0,26 | -0,27 | -0,27 | -0,28 | -0,29 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,39 | 2,24 | 2,24 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,05 | 6,97 | 6,93 | 7,08 | 6,70 | 6,69 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 53,90 | 54,62 | 7,19 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,07 | 7,08 | 7,08 | 7,09 | 7,10 | 7,11 | 7,12 | 7,12 | 7,13 | 7,14 | 7,14 | 7,15 | 7,16 | 7,16 | 7,17 | 7,17 | 7,18 | 7,19 |
| Доля резерва | % | 89,8% | 91,0% | 71,9% | 73,4% | 73,4% | 73,4% | 70,7% | 70,8% | 70,8% | 70,9% | 71,0% | 71,1% | 71,2% | 71,2% | 71,3% | 71,4% | 71,4% | 71,5% | 71,6% | 71,6% | 71,7% | 71,7% | 71,8% | 71,9% |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Срок службы | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,59 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,24 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,07 | 7,03 | 7,04 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Доля резерва | % | 70,7% | 70,3% | 70,4% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% | 70,8% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,23 | 0,13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,87 | 1,88 | 1,99 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 1,98 |
| Доля резерва | % | 74,8% | 75,3% | 79,7% | 74,2% | 74,2% | 74,2% | 74,1% | 74,2% | 74,5% | 74,8% | 75,1% | 77,5% | 77,7% | 77,9% | 78,0% | 78,1% | 78,3% | 78,4% | 78,6% | 78,7% | 78,8% | 78,9% | 79,0% | 79,1% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,54 | 0,46 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,51 | 0,63 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,41 | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Доля резерва | % | 70,3% | 74,5% | 72,4% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 74,3% |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,57 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,45 | 1,42 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,69 |
| Доля резерва | % | 69,1% | 67,6% | 71,6% | 70,7% | 70,7% | 70,7% | 70,7% | 71,0% | 71,9% | 72,8% | 74,1% | 75,3% | 75,8% | 76,4% | 76,9% | 77,4% | 77,9% | 78,3% | 78,8% | 79,2% | 79,6% | 79,9% | 80,3% | 80,6% |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,67 | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Доля резерва | % | 79,4% | 92,9% | 93,0% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 93,9% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,90 | 1,84 | 1,82 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,84 |
| Доля резерва | % | 90,6% | 87,4% | 86,8% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,5% | 85,7% | 85,8% | 85,9% | 86,1% | 86,2% | 86,3% | 86,5% | 86,6% | 86,7% | 86,8% | 87,0% | 87,1% | 87,2% | 87,3% | 87,4% |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | -0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,12 | 0,29 | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,92 | 1,97 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Доля резерва | % | 95,8% | 98,5% | 99,4% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,06 | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,81 | 1,20 | 0,95 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,21 | 0,74 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,56 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,58 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,19 | 1,80 | 2,05 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,23 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,33 |
| Доля резерва | % | 72,9% | 60,1% | 68,3% | 70,3% | 70,3% | 70,4% | 70,5% | 70,7% | 71,4% | 72,1% | 73,1% | 74,0% | 74,4% | 74,8% | 75,2% | 75,6% | 75,9% | 76,2% | 76,5% | 76,8% | 77,1% | 77,3% | 77,5% | 77,8% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,43 | 7,07 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Доля резерва | % | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,75 | 0,75 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,66 | 3,09 | 2,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 17,93 | 17,93 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| Доля резерва | % | 91,9% | 91,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,51 | 0,51 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,43 | 3,43 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Доля резерва | % | 85,9% | 85,9% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% | 83,8% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,73 | 3,29 | 3,10 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,66 | 1,66 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Доля резерва | % | 69,4% | 69,4% | 58,3% | 58,3% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,33 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 73,2% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,12 | 28,24 | 42,36 | 62,06 | 77,14 | 96,99 | 112,65 | 118,22 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,42 | 18,66 | 16,90 | 14,43 | 12,55 | 10,07 | 8,11 | 7,41 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,0% | 84,1% | 76,1% | 65,0% | 56,5% | 45,4% | 36,5% | 33,4% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,17 | 32,33 | 53,18 | 57,82 | 57,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,84 | 6,82 | 4,22 | 3,64 | 3,62 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,4% | 62,8% | 38,8% | 33,5% | 33,3% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,81 | 5,81 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,22 | 30,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,03 | 1,94 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,4% | 33,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 5,52 | 5,52 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,19 | 10,14 | 10,09 | 10,04 | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,85 | 9,81 | 9,76 | 9,72 | 9,67 | 9,63 | 9,59 | 9,54 | 9,50 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,73 | 4,68 | 4,63 | 4,58 | 4,54 | 4,49 | 4,44 | 4,40 | 4,35 | 4,31 | 4,26 | 4,22 | 4,17 | 4,13 | 4,09 | 4,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,92 | 6,95 | 7,48 | 15,56 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 35,08 | 35,08 | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,41 | 30,46 | 30,51 | 30,56 | 30,61 | 30,65 | 30,70 | 30,75 | 30,79 | 30,84 | 30,88 | 30,93 | 30,97 | 31,01 | 31,06 | 31,10 |
| Доля резерва | % | 85,8% | 85,8% | 74,2% | 74,2% | 74,2% | 74,2% | 74,2% | 74,2% | 74,4% | 74,5% | 74,6% | 74,7% | 74,8% | 74,9% | 75,1% | 75,2% | 75,3% | 75,4% | 75,5% | 75,6% | 75,7% | 75,8% | 75,9% | 76,0% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 9,17 | 9,17 | 7,20 | 7,20 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,23 | 4,31 | 4,24 | 4,27 | 4,11 | 4,10 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 27,05 | 26,63 | 26,38 | 27,80 | 27,75 | 27,73 | 27,91 | 27,79 | 27,40 | 26,67 | 26,10 | 25,48 | 25,24 | 25,01 | 24,79 | 24,59 | 24,39 | 24,20 | 24,02 | 23,85 | 23,69 | 23,53 | 23,38 | 23,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,77 | 4,03 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,07 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,68 | 8,98 | 9,11 | 10,58 | 10,56 | 10,55 | 10,45 | 10,33 | 9,94 | 9,44 | 8,87 | 8,24 | 8,00 | 7,77 | 7,55 | 7,35 | 7,15 | 6,96 | 6,78 | 6,61 | 6,45 | 6,29 | 6,14 | 6,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 14,59 | 13,63 | 13,20 | 13,15 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 | 32,77 | 35,33 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 110,98 | 111,34 | 63,57 | 62,80 | 63,42 | 63,44 | 63,27 | 63,39 | 63,78 | 64,27 | 64,84 | 65,39 | 65,63 | 65,86 | 66,07 | 66,28 | 66,47 | 66,66 | 66,84 | 67,01 | 67,17 | 67,32 | 67,47 | 67,62 |
| Доля резерва | % | 75,6% | 75,8% | 65,7% | 64,9% | 65,5% | 65,5% | 65,4% | 65,5% | 65,9% | 66,4% | 67,0% | 67,6% | 67,8% | 68,0% | 68,3% | 68,5% | 68,7% | 68,9% | 69,0% | 69,2% | 69,4% | 69,5% | 69,7% | 69,9% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,43 | 7,07 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,02 | 0,87 | 0,84 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,65 | 1,65 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,45 | 23,45 | 20,25 | 20,25 | 20,05 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| Доля резерва | % | 88,8% | 88,8% | 84,6% | 84,6% | 83,8% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 403,00 | 6 403,00 | 4 003,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,99 | 18,92 | 18,57 | 13,04 | 12,62 | 12,74 | 13,83 | 15,70 | 15,80 | 16,02 | 16,66 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 59,78 | 56,20 | 58,30 | 54,44 | 54,44 | 52,54 | 52,88 | 22,48 | 22,48 | 22,51 | 22,66 | 23,23 | 23,21 | 23,19 | 23,20 | 23,18 | 23,16 | 23,14 | 23,12 | 23,10 | 23,08 | 23,07 | 23,05 | 23,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,97 | 7,62 | 7,62 | 6,56 | 6,56 | 6,59 | 6,93 | 4,52 | 4,54 | 4,61 | 4,79 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,96 | 12,15 | 14,07 | 12,38 | 12,38 | 10,45 | 10,45 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 38,85 | 36,43 | 36,61 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 | 101,93 | 110,61 | 125,62 | 126,43 | 128,14 | 133,29 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 83,84 | 87,42 | 85,32 | 70,63 | 70,63 | 72,53 | 72,19 | 58,88 | 58,88 | 58,85 | 58,70 | 58,13 | 58,15 | 58,17 | 58,17 | 58,19 | 58,21 | 58,22 | 58,24 | 58,26 | 58,28 | 58,30 | 58,32 | 58,33 |
| Доля резерва | % | 55,7% | 58,1% | 56,7% | 54,1% | 54,1% | 55,6% | 55,3% | 68,9% | 68,9% | 68,8% | 68,7% | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 41,35 | 41,35 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,33 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 13,28 | 13,28 | 27,40 | 41,51 | 55,63 | 75,33 | 90,42 | 110,27 | 125,92 | 147,67 | 163,95 | 184,80 | 203,66 | 220,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 21,25 | 19,49 | 17,72 | 15,26 | 13,38 | 10,90 | 8,94 | 17,08 | 15,05 | 12,44 | 15,90 | 13,78 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 73,2% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 33,3% | 33,3% | 86,1% | 79,0% | 71,8% | 61,8% | 54,2% | 44,1% | 36,2% | 48,1% | 42,3% | 35,0% | 38,4% | 33,3% |
| Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 364,60 | 364,60 | 312,14 | 292,14 | 292,14 | 292,14 | 294,63 | 249,63 | 249,63 | 249,63 | 249,63 | 249,63 | 271,82 | 271,82 | 271,82 | 271,82 | 271,82 | 271,82 | 271,82 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 288,49 | 288,49 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 16,85 | 16,85 | 14,88 | 13,43 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 31 | 31 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 964,00 | 7 964,00 | 5 639,00 | 5 039,00 | 5 039,00 | 5 039,00 | 5 039,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 33,76 | 32,26 | 31,45 | 27,13 | 26,56 | 26,67 | 28,74 | 31,43 | 31,53 | 31,75 | 32,57 | 34,67 | 36,43 | 38,20 | 40,04 | 42,50 | 44,38 | 46,87 | 48,82 | 51,54 | 53,58 | 56,18 | 58,54 | 60,65 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 94,92 | 90,93 | 104,90 | 102,45 | 102,40 | 99,50 | 100,68 | 70,99 | 70,54 | 69,80 | 69,50 | 69,40 | 70,86 | 72,33 | 73,83 | 76,02 | 77,65 | 79,88 | 81,59 | 84,08 | 85,89 | 88,27 | 90,42 | 92,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 15,26 | 14,17 | 20,87 | 19,81 | 19,81 | 19,83 | 21,11 | 19,52 | 19,55 | 19,62 | 19,97 | 20,57 | 22,34 | 24,10 | 25,89 | 28,35 | 30,24 | 32,72 | 34,68 | 37,39 | 39,43 | 42,04 | 44,39 | 46,50 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,35 | 22,84 | 30,35 | 30,13 | 30,11 | 27,19 | 27,09 | 17,98 | 17,51 | 16,93 | 16,28 | 15,57 | 15,27 | 14,97 | 14,69 | 14,42 | 14,16 | 13,90 | 13,66 | 13,43 | 13,20 | 12,99 | 12,78 | 12,57 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 57,31 | 53,92 | 53,68 | 52,51 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 33,48 | 33,48 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 270,09 | 258,05 | 251,61 | 217,05 | 212,51 | 213,33 | 229,91 | 251,46 | 252,27 | 253,98 | 260,53 | 277,33 | 291,45 | 305,57 | 320,30 | 339,99 | 355,08 | 374,93 | 390,58 | 412,33 | 428,62 | 449,46 | 468,32 | 485,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 253,36 | 257,29 | 199,51 | 184,06 | 184,47 | 187,38 | 188,69 | 174,68 | 175,12 | 175,63 | 175,92 | 175,95 | 196,68 | 195,21 | 193,70 | 191,51 | 189,88 | 187,65 | 185,94 | 194,32 | 192,50 | 190,12 | 193,78 | 191,87 |
| Доля резерва | % | 69,5% | 70,6% | 63,9% | 63,0% | 63,1% | 64,1% | 64,0% | 70,0% | 70,2% | 70,4% | 70,5% | 70,5% | 72,4% | 71,8% | 71,3% | 70,5% | 69,9% | 69,0% | 68,4% | 68,7% | 68,1% | 67,3% | 67,2% | 66,5% |

Таблица 9.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 112,02 | 112,33 | 111,40 | 115,53 | 113,98 | 114,22 | 118,89 | 124,84 | 125,53 | 127,02 | 127,86 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 91,60 | 92,91 | 92,83 | 92,83 | 98,25 | 98,45 | 102,49 | 107,62 | 108,20 | 109,49 | 110,21 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,81 | 113,04 | 118,33 | 96,43 | 28,85 | 28,57 | 28,22 | 27,73 | 26,91 | 26,06 | 25,18 | 24,28 | 23,66 | 23,12 | 22,60 | 22,11 | 21,64 | 21,19 | 20,75 | 20,34 | 19,94 | 19,55 | 19,18 | 18,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 554,52 | 541,11 | 551,52 | 535,14 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 581,51 | 1 598,38 | 1 546,60 | 1 588,60 | 1 656,15 | 1 656,21 | 1 652,53 | 1 647,89 | 1 648,13 | 1 647,68 | 1 647,85 | 1 648,60 | 1 649,22 | 1 649,76 | 1 650,28 | 1 650,77 | 1 651,24 | 1 651,69 | 1 652,13 | 1 652,54 | 1 652,94 | 1 653,33 | 1 653,70 | 1 654,06 |
| Доля резерва | % | 63,3% | 63,9% | 61,9% | 63,5% | 66,2% | 66,2% | 66,1% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,2% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 1,10 | 1,10 | 59,30 | 59,30 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 8 032,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 146,03 | 148,13 | 148,36 | 148,93 | 145,41 | 146,28 | 151,02 | 152,55 | 153,48 | 154,60 | 155,91 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 994,91 | 943,97 | 920,22 | 879,78 | 952,24 | 953,53 | 967,35 | 970,18 | 969,86 | 970,14 | 970,70 | 988,06 | 985,61 | 983,16 | 980,71 | 978,27 | 975,82 | 974,29 | 971,88 | 969,47 | 967,06 | 964,65 | 962,24 | 959,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 519,79 | 454,80 | 462,97 | 450,20 | 450,20 | 452,91 | 467,74 | 472,52 | 475,43 | 478,93 | 483,02 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -139,32 | -98,08 | -137,48 | -139,40 | -86,88 | -88,29 | -89,30 | -91,26 | -94,48 | -97,71 | -101,24 | -104,36 | -106,81 | -109,26 | -111,71 | -114,16 | -116,60 | -119,02 | -121,43 | -123,85 | -126,26 | -128,67 | -131,07 | -133,48 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 614,44 | 587,25 | 594,73 | 568,97 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 168,27 | 1 185,02 | 1 186,87 | 1 191,44 | 1 163,29 | 1 170,21 | 1 208,16 | 1 220,41 | 1 227,85 | 1 236,81 | 1 247,27 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 344,89 | 1 395,83 | 1 361,38 | 1 401,82 | 1 235,20 | 1 233,91 | 1 220,09 | 1 217,26 | 1 217,58 | 1 217,30 | 1 216,74 | 1 199,38 | 1 201,83 | 1 204,28 | 1 206,72 | 1 209,17 | 1 211,62 | 1 213,14 | 1 215,56 | 1 217,97 | 1 220,38 | 1 222,79 | 1 225,20 | 1 227,60 |
| Доля резерва | % | 57,5% | 59,6% | 58,2% | 59,9% | 56,4% | 56,3% | 55,7% | 55,6% | 55,6% | 55,6% | 55,5% | 54,7% | 54,9% | 55,0% | 55,1% | 55,2% | 55,3% | 55,4% | 55,5% | 55,6% | 55,7% | 55,8% | 55,9% | 56,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,98 | 43,72 | 41,64 | 42,29 | 46,96 | 47,92 | 50,65 | 53,04 | 53,74 | 57,13 | 58,39 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 24,00 | 24,48 | 25,06 | 25,36 | 29,60 | 30,21 | 31,93 | 33,44 | 33,87 | 36,01 | 36,81 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 71,40 | 77,17 | 69,53 | 100,75 | 87,64 | 86,00 | 84,92 | 83,96 | 81,27 | 79,52 | 77,78 | 76,30 | 75,13 | 74,00 | 72,90 | 71,84 | 70,81 | 69,80 | 68,83 | 67,88 | 66,96 | 66,06 | 65,19 | 64,34 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 348,37 | 335,01 | 324,72 | 301,69 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 352,18 | 136,42 | 153,77 | 145,27 | 337,24 | 338,27 | 337,62 | 337,08 | 339,33 | 338,94 | 339,89 | 341,35 | 342,51 | 343,65 | 344,74 | 345,81 | 346,84 | 347,84 | 348,82 | 349,77 | 350,69 | 351,59 | 352,46 | 353,31 |
| Доля резерва | % | 28,2% | 15,2% | 17,1% | 16,1% | 37,5% | 37,6% | 37,5% | 37,5% | 37,7% | 37,7% | 37,8% | 37,9% | 38,1% | 38,2% | 38,3% | 38,4% | 38,5% | 38,6% | 38,8% | 38,9% | 39,0% | 39,1% | 39,2% | 39,3% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 9,17 | 9,17 | 7,20 | 7,20 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,23 | 4,31 | 4,24 | 4,27 | 4,11 | 4,10 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 27,05 | 26,63 | 26,38 | 27,80 | 27,75 | 27,73 | 27,91 | 27,79 | 27,40 | 26,67 | 26,10 | 25,48 | 25,24 | 25,01 | 24,79 | 24,59 | 24,39 | 24,20 | 24,02 | 23,85 | 23,69 | 23,53 | 23,38 | 23,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,77 | 4,03 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,07 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,68 | 8,98 | 9,11 | 10,58 | 10,56 | 10,55 | 10,45 | 10,33 | 9,94 | 9,44 | 8,87 | 8,24 | 8,00 | 7,77 | 7,55 | 7,35 | 7,15 | 6,96 | 6,78 | 6,61 | 6,45 | 6,29 | 6,14 | 6,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 14,59 | 13,63 | 13,20 | 13,15 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 | 32,77 | 35,33 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 110,98 | 111,34 | 63,57 | 62,80 | 63,42 | 63,44 | 63,27 | 63,39 | 63,78 | 64,27 | 64,84 | 65,39 | 65,63 | 65,86 | 66,07 | 66,28 | 66,47 | 66,66 | 66,84 | 67,01 | 67,17 | 67,32 | 67,47 | 67,62 |
| Доля резерва | % | 75,6% | 75,8% | 65,7% | 64,9% | 65,5% | 65,5% | 65,4% | 65,5% | 65,9% | 66,4% | 67,0% | 67,6% | 67,8% | 68,0% | 68,3% | 68,5% | 68,7% | 68,9% | 69,0% | 69,2% | 69,4% | 69,5% | 69,7% | 69,9% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,43 | 7,07 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,02 | 0,87 | 0,84 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,65 | 1,65 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,45 | 23,45 | 20,25 | 20,25 | 20,05 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| Доля резерва | % | 88,8% | 88,8% | 84,6% | 84,6% | 83,8% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 403,00 | 6 403,00 | 4 003,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,99 | 18,92 | 18,57 | 13,04 | 12,62 | 12,74 | 13,83 | 15,70 | 15,80 | 16,02 | 16,66 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 59,78 | 56,20 | 58,30 | 54,44 | 54,44 | 52,54 | 52,88 | 22,48 | 22,48 | 22,51 | 22,66 | 23,23 | 23,21 | 23,19 | 23,20 | 23,18 | 23,16 | 23,14 | 23,12 | 23,10 | 23,08 | 23,07 | 23,05 | 23,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,97 | 7,62 | 7,62 | 6,56 | 6,56 | 6,59 | 6,93 | 4,52 | 4,54 | 4,61 | 4,79 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,96 | 12,15 | 14,07 | 12,38 | 12,38 | 10,45 | 10,45 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 38,85 | 36,43 | 36,61 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 | 101,93 | 110,61 | 125,62 | 126,43 | 128,14 | 133,29 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 83,84 | 87,42 | 85,32 | 70,63 | 70,63 | 72,53 | 72,19 | 58,88 | 58,88 | 58,85 | 58,70 | 58,13 | 58,15 | 58,17 | 58,17 | 58,19 | 58,21 | 58,22 | 58,24 | 58,26 | 58,28 | 58,30 | 58,32 | 58,33 |
| Доля резерва | % | 55,7% | 58,1% | 56,7% | 54,1% | 54,1% | 55,6% | 55,3% | 68,9% | 68,9% | 68,8% | 68,7% | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 41,35 | 41,35 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,33 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 13,28 | 13,28 | 27,40 | 41,51 | 55,63 | 75,33 | 90,42 | 110,27 | 125,92 | 147,67 | 163,95 | 184,80 | 203,66 | 220,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 21,25 | 19,49 | 17,72 | 15,26 | 13,38 | 10,90 | 8,94 | 17,08 | 15,05 | 12,44 | 15,90 | 13,78 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 73,2% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 33,3% | 33,3% | 86,1% | 79,0% | 71,8% | 61,8% | 54,2% | 44,1% | 36,2% | 48,1% | 42,3% | 35,0% | 38,4% | 33,3% |
| Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 414,60 | 6 064,60 | 6 012,14 | 5 992,14 | 5 842,14 | 5 842,14 | 5 844,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 832,68 | 5 832,68 | 5 832,68 | 5 838,49 | 5 838,49 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 626,26 | 499,13 | 591,52 | 586,35 | 314,26 | 314,26 | 314,26 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 41 764,00 | 41 764,00 | 39 439,00 | 38 839,00 | 37 039,00 | 37 039,00 | 37 039,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 333,93 | 335,57 | 331,92 | 331,94 | 330,96 | 333,13 | 347,35 | 359,92 | 362,33 | 368,55 | 372,77 | 381,63 | 383,40 | 385,16 | 387,00 | 389,47 | 391,35 | 394,12 | 396,07 | 398,79 | 400,83 | 403,43 | 405,79 | 407,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2 292,01 | 2 213,11 | 2 196,88 | 2 124,20 | 2 152,92 | 2 150,21 | 2 169,55 | 2 147,87 | 2 144,67 | 2 145,09 | 2 144,29 | 2 159,38 | 2 156,65 | 2 154,05 | 2 151,54 | 2 149,77 | 2 147,49 | 2 146,78 | 2 144,72 | 2 143,47 | 2 141,59 | 2 140,33 | 2 138,87 | 2 137,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 648,87 | 584,58 | 599,96 | 586,43 | 596,09 | 599,62 | 621,49 | 631,32 | 635,29 | 642,28 | 648,24 | 669,50 | 671,27 | 673,03 | 674,82 | 677,28 | 679,16 | 682,53 | 684,49 | 687,21 | 689,25 | 691,85 | 694,21 | 696,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 72,19 | 114,91 | 75,96 | 83,14 | 54,93 | 48,68 | 46,15 | 33,64 | 26,48 | 20,13 | 13,37 | 7,21 | 2,71 | -1,66 | -5,96 | -10,19 | -14,35 | -18,43 | -22,45 | -26,42 | -30,33 | -34,20 | -38,02 | -41,79 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1 570,95 | 1 513,61 | 1 520,97 | 1 454,63 | 1 501,91 | 1 501,91 | 1 501,91 | 1 482,91 | 1 482,91 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2 671,45 | 2 684,54 | 2 655,32 | 2 655,48 | 2 647,65 | 2 665,02 | 2 778,82 | 2 879,35 | 2 898,61 | 2 948,41 | 2 982,17 | 3 053,07 | 3 067,19 | 3 081,31 | 3 096,03 | 3 115,73 | 3 130,81 | 3 152,94 | 3 168,59 | 3 190,34 | 3 206,62 | 3 227,47 | 3 246,33 | 3 263,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3 496,86 | 3 352,84 | 3 230,89 | 3 289,38 | 3 382,70 | 3 385,41 | 3 368,57 | 3 346,55 | 3 349,74 | 3 349,09 | 3 349,88 | 3 334,71 | 3 359,64 | 3 362,24 | 3 364,75 | 3 366,51 | 3 368,79 | 3 369,50 | 3 371,56 | 3 383,67 | 3 385,55 | 3 386,81 | 3 394,08 | 3 395,74 |
| Доля резерва | % | 54,5% | 55,3% | 53,7% | 54,9% | 57,9% | 57,9% | 57,6% | 57,7% | 57,8% | 57,7% | 57,8% | 57,5% | 57,7% | 57,8% | 57,8% | 57,8% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 58,0% | 58,0% | 58,1% | 58,1% | 58,2% |