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1. [bookmark: _Toc115339503][bookmark: _Toc236264692]Функциональная структура теплоснабжения
Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается Схема теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 сентября 2025 г. № 111 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». При актуализации Схемы теплоснабжения за базовый год принят 2025 год.
Новокузнецк - город областного подчинения в Кемеровской области России, административный центр Новокузнецкого административного (муниципального) района, в который не входит, образует Новокузнецкий городской округ. Первый по площади в Кузбассе и с 2015 г. второй по населению, а также старейший город Кемеровской области. Расположен на юге Западной Сибири, на обеих берегах реки Томи, в южной части Кемеровской области. Является одним из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России.
Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/), сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат).
Также в таблице представлено прогнозное увеличение численности, в соответствии с Генеральным планом.
[bookmark: _Toc139558347][bookmark: _Toc236315595]Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет
	Наименование
	Численность населения (к окончанию года), тыс. чел.

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Фактическая численность населения
	551,3
	552,4
	553,6
	552,1
	549,1
	537,5
	536,4
	533,6
	531,2
	528,7

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, %
	-
	0,22%
	0,22%
	-0,28%
	-0,54%
	-2,12%
	-0,20%
	-0,53%
	-0,45%
	-0,46%

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2015, %
	-
	0,22%
	0,43%
	0,15%
	-0,39%
	-2,50%
	-2,70%
	-3,21%
	-3,64%
	-4,08%

	Реализация Генерального плана
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	539,9
	548,2
	556,4
	564,7

	Разница между фактической численностью населения и численностью населения согласно ГП, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-0,65%
	-2,74%
	-4,75%
	-6,80%


За последние 10 лет численность населения города сократилась на 22,6 тыс. чел (4,08%), Тенденция к сокращению прослеживается с окончания 2017 г.
Численность постоянного населения городского округа на начало 2025 года составляет 528,7 тыс. чел. 
На рисунке ниже представлено сравнение с прогнозом Генерального плана.
[image: ]
[bookmark: _Toc115263577][bookmark: _Toc236315748]Рисунок 1.1 – Сравнение факта с Генеральным планом
Новокузнецк характеризуется континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Это обусловлено не только региональным положением района внутри азиатского континента, но и его приуроченностью к зоне сочленения Кузнецкой котловины с горными сооружениями Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира. Существенное влияние на климат Новокузнецка также оказывает пространственная ориентировка основных геоморфологических элементов, в первую очередь — речных долин и водоразделов: река Томь подходит к городу с юго-востока, затем течёт на запад в широтном направлении, а в центре города резко поворачивает на север, северо-восток; река Кондома подходит к городу с юга, с предгорий Горной Шории, а река Аба — с запада, со стороны Салаирского кряжа.
Климатические характеристики, требуемые для оценки развития систем теплоснабжения, представлены ниже.

[bookmark: _Toc107092646][bookmark: _Toc107230358][bookmark: _Toc107244117][bookmark: _Toc236315596]Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)
	Городской округ
	Продолжительность отопительного периода, сут.*
	Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С*
	Средняя температура отопительного периода, °С*
	Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч**

	Новокузнецк
	218
	-31
	-6,2
	2633


*Первые 3 значения приняты в соответствии с СП 131.13330.2025 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», по г. Киселевску - ближайший к г. Новокузнецку;
**Значение числа часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий указано в соответствии с таблицей П31.1 МУ.

1. [bookmark: _Toc43052828][bookmark: _Toc115339504][bookmark: _Toc236264693]Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В ходе актуализации Схемы теплоснабжения в части функциональной структуры теплоснабжения отмечены следующие изменения:
Изменения, произошедшие за 2025 г.:
1) Кроме того, участки тепловых сетей в зоне КТЭЦ, ООО «НТК» в соответствии с актом приема-передачи к договору №НТК-123-25/КОР-310-25 от 17.12.2025 ООО «НТК» передал в субаренду ООО «ЭнергоТранзит». 
В связи с этим предлагается добавить ООО «ЭнергоТранзит» в перечень теплосетевых организаций в СТ №001 и исключить «сети» из перечня объектов в обслуживании АО «Кузнецкая ТЭЦ».
Кроме того, муниципальные тепловые сети, которые ранее эксплуатировало АО «Кузбассэнерго» в соответствии с концессионным соглашением, были переданы ООО «НТК» по договору аренды муниципального имущества N 7996-В/Им от 02.12.2025. Постановлением РЭК КО от 30.10.2025 №310 с 2026 г. для ООО «НТК» установлены регулируемые тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по указанным муниципальным сетям от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на передачу тепловой энергии, реализуемой АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 2026 г. утратили силу. В связи с этим предлагается добавить ООО «ЭнергоТранзит» в перечень теплосетевых организаций в СТ №001 и исключить «сети» из перечня объектов в обслуживании АО «Кузнецкая ТЭЦ».
2) В СТ №002 (составляет зону деятельности ЕТО №02), в СТ №003 (составляет зону деятельности ЕТО №03) установлено, что деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была прекращена 28.11.2025 путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». В результате это наименование ТСО в СТ №002 и 003 изменено с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на ПАО «ЕВРАЗ».
3) В СТ №035 (составляют зону деятельности ЕТО №05) по данным ЕГРЮЛ установлено, что деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была прекращена 28.11.2025 путем реорганизации в форме присоединения. Данные обстоятельства являются основанием для лишения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО. В связи с этим предлагается лишить АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО в соответствии с абз.3 п. 13 правил организации теплоснабжения. Установлено, что в результате реорганизации АО «ЕВРАЗ ЗСМК» присоединилось к ПАО «ЕВРАЗ». Таким образом в настоящее время ПАО «ЕВРАЗ» владеет всеми объектами системы теплоснабжения №035. В результате предлагается присвоить ПАО «ЕВРАЗ» статус ЕТО в СТ №035 по п. 11 (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью).
Кроме того, предлагается переименовать источник тепловой энергии с Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на Котельная ПАО «ЕВРАЗ».

Изменения, произошедшие за 2026 г.:
4) В СТ №001 (составляет зону деятельности ЕТО №01) установлено, что приказом Минэнерго России от 15.01.2026 №20 АО «Кузнецкая ТЭЦ» признано утратившим статус ЕТО в СТ №001. Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №177 статус ЕТО в СТ №001 присвоен ООО «ЭнергоТранзит». (приведены в Приложении №2 к Главе 15)
5) [bookmark: _Hlk204784600]В СТ №007-014, 016, 017, 019-033 (составляют зону деятельности ЕТО №04) установлено, что приказом Минэнерго России от 15.01.2026 №19 ООО «СибЭнерго» признано утратившим статус ЕТО в СТ №007-014, 016, 017, 019-033. Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №177 статус ЕТО в СТ №001 присвоен ООО «ЭнергоТранзит». (приведены в Приложении №2 к Главе 15).

1. [bookmark: _Toc43052829][bookmark: _Toc115339505][bookmark: _Toc202471943][bookmark: _Toc236264694]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc43801733][bookmark: _Toc139808535]В соответствии с замечанием №16 Минэнерго России к актуализации схемы теплоснабжения на 2025 г. в таблице ниже представлен перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г. и отражены изменения, отмеченные при актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г.

[bookmark: _Toc236315597]Таблица 1.3 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г. и изменения, отмеченные при актуализации на 2027 г.
	Актуализация на 2026 г.
	Изменения при актуализации на 2027 г.

	№ п/п
	Наименование организации
	Статус
	ИНН
	

	Единые теплоснабжающие организации
	 

	1
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	[bookmark: RANGE!L4]ЕТО №01
	4205243178
	АО «Кузнецкая ТЭЦ» утратило статус ЕТО. Статус ЕТО присвоен ООО «ЭнергоТранзит»

	2
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»*
	ЕТО №02
	4217146884
	 

	3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЕТО №№03, 10
	5406603432
	 

	4
	ООО «Сибэнерго»
	ЕТО №04
	4217085977
	ООО «Сибэнерго» утратило статус ЕТО. Статус ЕТО присвоен ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»*
	ЕТО №05
	4218000951
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» прекратил деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». Предлагается лишить АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО и присвоить статус ПАО «ЕВРАЗ»

	6
	ОАО «РЖД»
	ЕТО №06
	7708503727
	 

	7
	ООО ТК «Садовая»
	ЕТО №07
	4253037591
	 

	8
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ЕТО №09
	4220028665
	 

	Теплоснабжающие организации, не имеющие статуса ЕТО
	 

	1
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»*
	Теплонабжающая в СТ №002 в зоне ЕТО №02
	4218000951
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». Предложено изменить наименование ТСО на ПАО «ЕВРАЗ»

	2
	МП «ГУЖКХ»
	Производитель ТЭ в СТ №002 в зоне ЕТО №02
	4253026631
	 

	Теплосетевые организации, не имеющие статуса ЕТО
	 

	1
	АО «Кузбассэнерго»
	Теплосетевая в СТ №001 в зоне ЕТО №01
	4200000333
	АО «Кузбассэнерго» утратила права владения сетями в СТ №001

	2
	ООО «ЭнергоТранзит»*
	Теплосетевая:
 - в СТ №002 в зоне ЕТО №02,
 - в СТ № 004, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032 в зоне ЕТО №04,
 - в СТ №040 в зоне ЕТО №07
	5406603432
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 присвоен статус ЕТО

	3
	ООО «НТК»
	Теплосетевая:
 - в СТ №002 в зоне ЕТО № 02,
 - в СТ №003 в зоне ЕТО № 03
	4253009805
	ООО «НТК» получило права владения сетями в СТ №001

	4
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»*
	Теплосетевая в СТ №002 в зоне ЕТО № 02
	4217146884
	В данной таблице устранена техническая ошибка т.к. ООО «КузнецкТеплоСбыт» является ЕТО №02 и не должно отражаться как теплосетевая, не имеющая статуса ЕТО

	5
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»*
	Теплосетевая в СТ №003 в зоне ЕТО № 03
	4218000951
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». Предложено изменить наименование ТСО на ПАО «ЕВРАЗ»

	6
	ООО «Сибэнерго»*
	Теплосетевая:
 - в СТ №037, 038 в зоне ЕТО № 06;
 - в СТ №042 в зоне ЕТО № 09
	4217085977
	 


* организация в разных системах теплоснабжения (зонах деятельности ЕТО) одновременно является теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией и (или) ЕТО.
По результатам актуализации на 2026 г. в городе действовало 8 единых теплоснабжающих организаций. Теплоснабжение осуществлялось от 41 энергоисточника, из которых 3 функционировали в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. По результатам актуализации на 2027 г. количество ЕТО и источников тепловой энергии осталось без изменений.
Сводный перечень зон действия организаций представлен в таблице ниже. Перечень зон действия приведен с указанием организаций-собственников котельных и их тепловых сетей и указанием эксплуатирующих организаций.
В соответствии с замечанием №17 Минэнерго России к актуализации схемы теплоснабжения на 2025 г. в таблице ниже данные приведены согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г.


[bookmark: _Toc43801734][bookmark: _Toc139808536][bookmark: _Toc171637784][bookmark: _Toc236315598]Таблица 1.4 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) организаций согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г.
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	Осуществление регулируемой деятельности
	Наличие категории "население"
	№ СТ (Глава 15)
	№ ЕТО (Глава 15)
	ЕТО

	
	
	
	собственник
	техническое обслуживание
	собственник
	техническое обслуживание
	
	
	
	
	

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	ул. Новороссийская, 35
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	1) ООО «СтройТехПроект»
2) Новокузнецкий ГО
3) АО «НЭС» (ЦТП)
	1)АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО "ЭнергоТранзит"
2) АО "Кузбассэнерго"
3) ООО «НТК»
	да
	да
	001
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	Северное шоссе, 23
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	1) АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
2)  ООО «СтройТехПроект»
3) Новокузнецкий ГО
4) ООО «НТК»
5) ООО «КузнецкТеплоСбыт»
7) ООО «ЭнергоСеть»
8) ООО «Шахта «Юбилейная»
9) ООО "ЭнергоТранзит"
10) безхозяйные
11) ООО "СибЭнерго"
12) ОАО "Новокузнецкие электрические сети"
13) ООО «СтройТехПроект»
	1) АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
2) ООО «НТК»
3) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
4) ООО «НТК»
5) ООО «КузнецкТеплоСбыт»
7) ООО «ЭнергоСеть»
8) ООО «Шахта «Юбилейная»
9) ООО "НТК" (аренда) и ООО "ЭнергоТранзит"
10) ООО "НТК" и ООО "ЭнергоТранзит"
11-13) ООО "НТК"
	да
	да
	002
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	пр. Авиаторов 56а, квартал № 13
	Новокузнецкий ГО
	МП «ГУЖКХ»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	
	да
	
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	4
	Котельная кв. 24
	пр. Авиаторов, 1-В
	Новокузнецкий ГО
	МП «ГУЖКХ»
	1) ООО "ЭнергоТранзит"
20) ООО «НТК»
	1,2) ООО «НТК»
	
	да
	
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	ул. Коммунальная, 25
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
3) ООО "НТК"
4) ООО «СтройТехПроект»
5) ООО "ЭнергоТранзит"
6) ООО "СибЭнерго"
7) бесхозяйные
8) ИП Сазыкин И.Е.
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
3) ООО "НТК"
4) ООО «НТК» и ООО "ЭнергоТранзит" (аренда)
5) ООО «НТК» (аренда) и ООО "ЭнергоТранзит"
6) ООО «НТК» (аренда)
7) ООО "ЭнергоТранзит"
8) ООО «НТК» (аренда)
	да
	да
	003
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	шоссе Притомское, 26
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) бесхозяйные
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит" (Акты и распоряжения Администрации)
	да
	да
	007
	04
	ООО «Сибэнерго»

	11
	Котельная №19
	пр-д Школьный, 1а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СибЭнерго»
	ООО «Сибэнерго»
	
	нет
	008
	04
	ООО «Сибэнерго»

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	ул. Фесковская, 99
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	009
	04
	ООО «Сибэнерго»

	13
	Котельная УПК
	проезд Томский, 11а корп. 1
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	
	нет
	010
	04
	ООО «Сибэнерго»

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	да
	011
	04
	ООО «Сибэнерго»

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ул. Земнухова, 43
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО «СибЭнерго»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО "Сибэнерго" (аренда)
3) ООО "СибЭнерго" (собственность)
	
	да
	012
	04
	ООО «Сибэнерго»

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	проезд Дагестанский, 14
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	да
	013
	04
	ООО «Сибэнерго»

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	ул. Пинская, 43а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	
	да
	014
	04
	ООО «Сибэнерго»

	18
	Котельная пос. Листвяги
	ул. Суданская, 52
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) СибЭнерго
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО "Сибэнерго" (аренда)
3) ООО "СибЭнерго" (собственность)
	
	да
	016
	04
	ООО «Сибэнерго»

	19
	Котельная №6
	ул. 375 км, 34
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) ООО «СтройТехПроект»
2) ООО "СибЭнерго"
	1) ООО «Сибэнерго» (аренда)
2) ООО "СибЭнерго"
	
	нет
	017
	04
	ООО «Сибэнерго»

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	ул. Садопарковая, 32, к.1, 4
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО ЭнергоТранзит"
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2-3) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	да
	019
	04
	ООО «Сибэнерго»

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ул. Кондомская, 10
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	да
	020
	04
	ООО «Сибэнерго»

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	ул. Спортивная, 11а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	
	да
	021
	04
	ООО «Сибэнерго»

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Профилакторий «Бунгурский»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	022
	04
	ООО «Сибэнерго»

	24
	Котельная «РТРС»
	ул. Черемнова, 82, к.3
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	
	да
	023
	04
	ООО «Сибэнерго»

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	д. Есаулка
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	
	нет
	024
	04
	ООО «Сибэнерго»

	26
	Котельная школы №1
	ул. Пролетарская, 81
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	025
	04
	ООО «Сибэнерго»

	27
	Котельная школы №23
	ул. Редаково, 104
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	026
	04
	ООО «Сибэнерго»

	28
	Котельная школы №37
	ул. Варшавская, 1
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	027
	04
	ООО «Сибэнерго»

	29
	Котельная школы №43
	ул. Жасминная, 8
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	028
	04
	ООО «Сибэнерго»

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	пос. Бунгур
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	029
	04
	ООО «Сибэнерго»

	31
	Котельная школы №16
	ул. Громовой, 61
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	030
	04
	ООО «Сибэнерго»

	32
	Котельная детского сада №123
	ул. Литейная, 82
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	отсутствуют
	отсутствуют
	
	нет
	031
	04
	ООО «Сибэнерго»

	33
	Котельная ст. Полосухино
	ул. Станционная, ст. Полосухино
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	
	да
	032
	04
	ООО «Сибэнерго»

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ул. Водопадная, 19
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)
	
	нет
	033
	04
	ООО «Сибэнерго»

	ЕТО №05

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	ш. Космическое, 16
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	нет
	нет
	035
	05
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	в районе ст. Новокузнецк-Восточный
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	нет
	нет
	036
	06
	ОАО «РЖД»

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ул. 375 км, 2А
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	да
	да
	037
	06
	ОАО «РЖД»

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	пос. Абагур-Лесной
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	да
	да
	038
	06
	ОАО «РЖД»

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ул. Стальского, 9
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	нет
	нет
	039
	06
	ОАО «РЖД»

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	ул. Селекционная, 11
	ООО ТК «Садовая»
	ООО ТК «Садовая»
	1) ООО ТК «Садовая»
2) Новокузнецкий ГО
	1) ООО ТК «Садовая»
2) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
	нет
	нет
	040
	07
	ООО ТК «Садовая»

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ул. Ливинская, 38
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	1) ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
	нет
	нет
	042
	09
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	ул. Кавказская, 26
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО "ЭнергоТранзит"
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит"
	да
	да
	004
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	ул. Слесарная, 12
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО "ЭнергоТранзит"
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит"
	
	да
	005
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»

	8
	Зыряновская районная котельная
	ул. Пархоменко, 110
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО "ЭнергоТранзит"
4) бесхозяйные
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит"
4) ООО "ЭнергоТранзит" (Акты и распоряжения Администрации)
	
	да
	006
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	ул. Стволовая, 9
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	-
	-
	
	да
	015
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»



[bookmark: _Toc475879417][image: ]
[bookmark: _Toc43162184][bookmark: _Toc236315749]Рисунок 1.2 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок П1.1 МУ) (актуализация на 2026, 2027 г.)

1. [bookmark: _Toc43052830][bookmark: _Toc115339506][bookmark: _Toc236264695]Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
[bookmark: _Hlk202474731]По структуре договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями согласно актуализации на 2026 г. (с уточнениями об изменениях в рамках актуализации на 2027 г.):
[bookmark: _Hlk236314597]ЕТО №01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в актуализации на 2027 г. изменено на ООО «ЭнергоТранзит»)
- в СТ №001 действует 1 источник тепловой энергии (КТЭЦ). ЕТО осуществляет производство тепловой энергии на ТЭЦ (в собственности). Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляло по своим сетям (сети в субаренде) и с использованием услуг по передаче тепловой энергии одной теплосетевой организации (АО «Кузбассэнерго», владело сетями по условиям концессионного соглашения). В актуализации на 2027 г. после всех учтенных изменений ЕТО покупает тепловую энергию, вырабатываемую КТЭЦ у АО «Кузнецкая ТЭЦ» (собственник источника) и далее осуществляет транспорт тепловой энергии до потребителей по своим тепловым сетям (сети в субаренде), а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии теплосетевой организации (ООО «НТК», владеет сетями на праве аренды).
ЕТО №02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
- в СТ №002 действует 3 источника тепловой энергии. Производство тепловой энергии осуществляется на ЗСТЭЦ, которой владело АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ») и двух котельных, которыми владеет МП «ГУЖКХ». В данной СТ ЕТО покупает тепловую энергию у АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ») и МП «ГУЖКХ» и далее осуществляет транспорт тепловой энергии до потребителей по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии двух теплосетевых организаций (ООО «НТК» и ООО «ЭнергоТранзит»).
ЕТО №03 (ООО «ЭнергоТранзит»)
- в СТ №003 действует 1 источник тепловой энергии (ЦТЭЦ). ЕТО осуществляет производство тепловой энергии на ТЭЦ. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии двух теплосетевых организаций (ООО «НТК» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ»)).
ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») (в актуализации на 2027 г. изменено на ООО «ЭнергоТранзит»)
 - в СТ №№007, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии одной теплосетевой организации (ООО «ЭнергоТранзит»). В актуализации на 2027 г. после всех учтенных изменений ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.
- в СТ №№009-009, 017, 021, 025-031, 033 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.
ЕТО №05 (АО «ЕВРАЗ ЗСМК») (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ»)
 - в СТ №035 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.
ЕТО №06 (ОАО «РЖД»)
- в СТ №№036, 039 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.
 - в СТ №№037, 038 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии одной теплосетевой организации (ООО «СибЭнерго»).
ЕТО №07 (ООО ТК «Садовая»)
 - в СТ №040 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет с использованием муниципальных тепловых сетей, находящихся в концессии ООО «ЭнергоТранзит». Однако договор с ООО «ЭнергоТранзит» на услуги по передаче тепловой энергии ЕТО на данный момент не заключен.
ЕТО №08 (ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»)
- в СТ №042 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием тепловых сетей ООО «СибЭнерго». Однако договор с ООО «СибЭнерго» на услуги по передаче тепловой энергии ЕТО на данный момент не заключен.
ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит»)
 - в СТ №№004-006, 015 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.
1. [bookmark: _Toc43052831][bookmark: _Toc115339507][bookmark: _Toc236264696][bookmark: _Toc475879418]Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО
Утвержденные зоны действия ЕТО представлены в таблице ниже.
Все источники теплоснабжения города отнесены к той или иной ЕТО.



[bookmark: _Toc115428291][bookmark: _Toc236315599]Таблица 1.5 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения (таблица 3.2 Главы 15 актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения)
	[bookmark: _Toc43052832][bookmark: _Toc115339508]№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации и иные владельцы тепловых сетей в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	001
	КТЭЦ
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	источник
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 31.10.2013 г. №27-ЖС-19/1123) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	АО «Кузбассэнерго»
	сети
	
	
	

	002
	1) ЗСТЭЦ
2) Новоильинская газовая котельная
3) Котельная кв. 24
	1) АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	источник, сети
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 22.12.2016 г. №1506) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	2, 3) МП «ГУЖКХ»
	2 источника
	
	
	

	
	
	АО «Кузбассэнерго»
	сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	
	
	ООО «НТК»
	сети, ЦТП
	
	
	

	
	
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	сети
	
	
	

	
	
	ООО «Теплоснаб»
	сети
	
	
	

	003
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)

	
	
	ООО «НТК»
	сети, ЦТП
	
	
	

	
	
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	сети
	
	
	

	Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10)

	004
	Абашевская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 11.04.2022 г. №3/1-3080-15) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	005
	Байдаевская центральная котельная №2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	006
	Зыряновская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	015
	Куйбышевская центральная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	Котельные, эксплуатируемые ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04)

	007
	Котельная пос. Притомский
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	04
	ООО «Сибэнерго»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 29.05.2017 г. №4-1970-1) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	008
	Котельная №19
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	009
	Котельная №72
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	010
	Котельная УПК
	ООО «Сибэнерго»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	011
	Котельная ОРК «Таргай»
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	012
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	013
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	014
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	016
	Котельная пос. Листвяги
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	017
	Котельная №6
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	019
	Котельная №32 (БПОУ)
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	020
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	021
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	022
	Котельная проф. «Бунгурский»
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	023
	Котельная «РТРС»
	ООО «Сибэнерго»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	024
	Котельная ОЦ «Голубь»
	ООО «Сибэнерго»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	025
	Котельная школы №1
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	026
	Котельная школы №23
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	027
	Котельная школы №37
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	028
	Котельная школы №43
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	029
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	030
	Котельная школы №16
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	031
	Котельная детского сада №123
	ООО «Сибэнерго»
	источник
	
	
	

	032
	Котельная ст. Полосухино
	ООО «Сибэнерго»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	033
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ООО «Сибэнерго»
	источник, сети
	
	
	

	Прочие котельные (прочие ЕТО)

	035
	Котельная АО «Евразруда»
	АО «Евразруда» 
	источник, сети
	05
	АО «Евразруда» 
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	036
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	06
	ОАО «РЖД»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)

	037
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «Сибэнерго»
	сети
	
	
	

	038
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «Сибэнерго»
	сети
	
	
	

	039
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	

	040
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	ООО ТК «Садовая»
	источник
	07
	ООО ТК «Садовая»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	042
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	источник, сети
	09
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)

	
	
	ООО «Сибэнерго»
	сети
	
	
	


1.4. 
1. [bookmark: _Toc236264697]Зоны действия производственных котельных
Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» (товарный отпуск) не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.
Основой промышленного потенциала города Новокузнецка являются металлургические производство, добыча полезных ископаемых, производство готовых металлических изделий. На долю этих доминирующих видов деятельности приходится больше 80 % объёма отгруженных товаров и услуг.
Список крупнейших предприятий Новокузнецка в области металлургии и угольной промышленности представлен в таблице ниже.

[bookmark: _Toc236315600]Таблица 1.6 – Теплоисточники крупнейших предприятий Новокузнецка в области металлургии и угольной промышленности
	Наименование теплоисточника
	Наименование организации
	Адрес

	Котельная ОАО «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК)
	ОАО «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК)
	ш. Космическое, 16

	Котельная ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
	ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
	ул. Обнорского, 170

	Котельная АО «РУСАЛ Новокузнецк»
	АО «РУСАЛ Новокузнецк»
	пр-д Ферросплавный, 7

	Котельная ОАО «Объединённая угольная компания «Южкузбассуголь»»
	ОАО «Объединённая угольная компания «Южкузбассуголь»»
	пр-т Курако, 33 

	Котельная ОАО «Шахта Большевик»
	ОАО «Шахта Большевик»
	ул. Центральная, 27

	Котельная ОАО «Шахта Полосухинская»
	ОАО «Шахта Полосухинская»
	ш. Есауловское, 11

	Котельная ООО «Кузнецкие металлоконструкции»
	ООО «Кузнецкие металлоконструкции»
	ул. Чайкиной, 21 а, корп. 6

	Котельная ОАО «Завод Гидромаш»
	ОАО «Завод Гидромаш»
	ш. Северное, 14

	Котельная ОАО «НЗРМК имени Н. Е. Крюкова»
	ОАО «НЗРМК имени Н. Е. Крюкова»
	ул. Некрасова, 28

	Котельная ОАО «Завод Универсал»
	ОАО «Завод Универсал»
	ш. Кузнецкое, 20


	
[bookmark: _Hlk171453462]Ниже на рисунке приведены зоны производственных источников (выделены красным цветом).

[image: ]
[bookmark: _Toc171066323][bookmark: _Toc236315750]Рисунок 1.3 – Зоны действия производственных котельных (выделены красным)
Тепловые зоны производственных котельных в перспективе не будут изменяться как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

1. [bookmark: _Toc475879419][bookmark: _Toc43052833][bookmark: _Toc115339509][bookmark: _Toc236264698]Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зоны индивидуальной малоэтажной застройки сформировались в районах шахт и промышленных предприятий по мере их развития. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.
Поскольку зоны индивидуального теплоснабжения имеют гораздо более низкую плотность в сравнении с зонами многоквартирной застройки, доля таких зон в структуре территории города достаточно высокая и продолжает увеличиваться в последние годы.
Основными районами индивидуального жилищного строительства в перспективе будут являться Орджоникидзевский и Куйбышевский.
Ниже на рисунке приведены зоны индивидуального теплоснабжения (выделены оранжевым цветом).

[image: ]
[bookmark: _Toc236315751]Рисунок 1.4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения города (выделены оранжевым)


1. [bookmark: _Toc236264699]Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения
В таблице ниже представлен перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с долей государственного и/или муниципального участия.
[bookmark: _Toc110505934][bookmark: _Toc236315601]Таблица 7 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2024 год
	№ п/п
	ИНН
	КПП
	Наименование ЮЛ
	Организационно-правовая форма
	Вид деятельности организации
	Наличие статуса ЕТО
	Наличие нерегулируемых видов деятельности
	Государственное и (или) муниципальное участие в ЮЛ

	1
	4253026631
	425301001
	МП «ГУЖКХ»
	Муниципальное предприятие
	Производство тепловой энергии
	Нет
	Нет
	100%
	Муниципальное



АО «Кузбассэнерго» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №01, находящиеся в том числе в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в АО «Кузбассэнерго» отсутствует.
ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №03, находящиеся в том числе в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в ООО «ЭнергоТранзит» отсутствует.
ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №10, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в ООО «ЭнергоТранзит» отсутствует.
ООО «Сибэнерго» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №04 (как ЕТО) и ЕТО №07 (как теплосетевая организация), находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в ООО «Сибэнерго» отсутствует.


2. [bookmark: _Toc115339510][bookmark: _Toc236264700]Источники тепловой энергии
2. [bookmark: _Toc37860905][bookmark: _Toc115339511][bookmark: _Toc236264701]Источники комбинированной выработки
0. [bookmark: _Toc37860906][bookmark: _Toc115339512][bookmark: _Toc236264702]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменений в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии за 2025 год не произошло.
0. [bookmark: _Toc37860907][bookmark: _Toc115339513][bookmark: _Toc236264703] Структура и технические характеристики основного оборудования 
1. Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Кузнецкая ТЭЦ - один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области - Новокузнецка. Основными потребителями тепловой энергии ТЭЦ в горячей воде являются жилищно-коммунальный сектор Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и частично Центрального и Куйбышевского районов, а также расположенные на их территории предприятия. Потребителями тепловой энергии в паре являются комбинаты Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкие ферросплавы. КТЭЦ работает в базовом режиме в основном по тепловому графику, тепловая схема КТЭЦ с поперечными связями на давление пара 30, 64 и 90 кгс/см2.
Установленная электрическая мощность - 108 МВт, тепловая мощность – 890,0 Гкал/ч, в том числе по турбоагрегатам 397 Гкал/ч.
Площадка Кузнецкой ТЭЦ (КТЭЦ) расположена в юго-восточной части г. Новокузнецка на правом берегу р. Томь. С западной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями алюминиевого завода АО «Русал» ,а с северной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями ПАО «КЗФ». С северной стороны вдоль ограды ТЭЦ проходит городская автомагистраль, соединяющая Кузнецкий и Орджоникидзевский районы города.
Общая площадь, занимаемая электростанцией, составляет 358,958 га, в том числе: промплощадка ТЭЦ - 126,8711 га; трубопроводы до золоотвала проходят по промплощадке ТЭЦ, золоотвал №1 (отработанный) – 7,8 га, золоотвал № 2 (действующий) - 46,7 га.
Уровень сейсмичности на промплощадке ТЭЦ - 7...7,5 баллов.
Внешнее сообщение Кузнецкой ТЭЦ осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Ближайшей железнодорожной станцией, связанной с промплощадкой ТЭЦ подъездным путем, является станция ОАО «РЖД» «Обнорская». Приемо-сдаточные операции осуществляются на промплощадке ТЭЦ или ст. «Обнорская».
[bookmark: bookmark9]Расстояние от дымовых труб до жилой застройки ближайшего микрорайона г. Новокузнецка составляет 1,3 км, а от дамбы второй секции золоотвала №2 - 1,8 км.
Первоначальный проект станции, выполненный Ленинградским отделением «Теплоэлектропроект» в 1939 году, предполагал строительство ТЭЦ как паросилового участка для энергоснабжения Новокузнецкого алюминиевого завода и Кузнецкого завода ферросплавов. Необходимость обеспечения паром и электрической энергией крупных производств обусловило состав оборудования первых очередей с турбинами типа «Р» и «П», пар после которых использовался в технологических процессах. Первая и вторая очередь на давление 30 кгс/см2 введены в эксплуатацию в период 1941-1944 гг. Ввод третьей очереди на давление 64 кгс/см2 осуществлен в 1947-1948 году. 
Строительство четвертой очереди давлением 60 кгс/см2 велось в 1952 году.
По мере строительства благоустроенного жилого фонда в Кузнецком районе, тепловая нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В 1954 году на Кузнецкой ТЭЦ вышла из состава Новокузнецкого алюминиевого завода в самостоятельное предприятие энергосистемы. 
Для обеспечения возрастающих нагрузок в электроэнергии, паре и горечей воде в период 1952-1966 гг. на станции введено оборудование пятой и шестой очереди на давление 90 кгс/см2. 
Массовое жилищное строительство левобережной части города в 1970-х – 1980-х годах прошлого века потребовало дальнейшего расширения Кузнецкой ТЭЦ. В 1985 году по проекту ОАО «Укрэнергопром» г. Киев на площадке станции началось строительство комплекса зданий и сооружений водогрейной котельной в составе двух водогрейный котлов типа КВТК-100-150 и трех паровых котлов типа Е-160-1,4-250 (введены 2 котла из 3-х). 
В последние десятилетия наблюдается неуклонное снижение потребления пара со стороны промышленных потребителей, для обеспечения которых и создавалась Кузнецкая ТЭЦ. В настоящее время потребление тепловой энергии с паром в общем балансе ТЭЦ не превышает 10%. 
В 2011 году на свободной площадке станции началось строительство Новокузнецкой ГТЭС. Станция была введена в эксплуатацию в 2014 г. Проектом предусмотрено сооружение 2-х газотурбинных установок (ГТУ) суммарной мощностью 298 МВт (2 х 149 МВт), представляющих собой блок №14 (первая очередь) и блок №15 (вторая очередь) Кузнецкой ТЭЦ. Газовые турбины ГТЭ-145 с генераторами ТЗФГ-160- 2МУЗ.
В феврале 2013 г. на строящейся Новокузнецкой ГТЭС «Сибирской генерирующей компании» началась установка первого турбогенератора мощностью 149 МВт. Газовая турбина в комплексе с генератором изготовлена ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург, автоматика выполнена Siemens. Оборудование введено по договору поддержания мощности. Мощность 2 блоков аттестована 01.10.2014 г.
Новокузнецкая ГТЭС работает исключительно для целей выработки электроэнергии и не осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям, поэтому в дальнейшем не рассматривается.
На станции в главном корпусе установлено 8 паровых котлов:
4-х вертикально-водотрубных 2-х барабанных котла Ф. Комбейшен-Инженеринг и К системы Лопулько США производительностью 68 т/ч давлением 64 кгс/см2;
2-х вертикально-водотрубных двухбарабанных котла ТП-170 з-да «Красный котельщик» г. Таганрог производительностью 170 т/ч давлением 100 кгс/см2;
2-х вертикально-водотрубных однобарабанных котла БКЗ-220-100Ф (г. Барнаул) производительностью 220 т/ч давлением 100 кгс/см2.
На площадке КТЭЦ расположена водогрейная котельная. В котельной установлены два паровых котла Е-160-1,4-250 с КПД 88,85 и 89,31%, работающие на угле, и два водогрейных котла КВТК-100-150 с КПД 94,32 и 93,39%, работающие на газе.



[bookmark: _Toc37920042][bookmark: _Toc236315602]Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	[bookmark: _Toc37920043]Турбоагрегат
	Ст. N
	Завод изготовитель
	Год ввода
	УЭМ, МВт
	УТМ, Гкал/ч
	Давление острого пара, кгс/см2
	Температура острого пара, град. °C

	
	
	
	
	
	УТМ всего, Гкал/час
	Отопительных отборов
	Промышленных отборов
	
	

	Р-12-3,4/0,1
	3
	КТЗ
	2008
	12,0
	41,0
	41,0
	-
	29
	400

	Р-12-35/5м
	4
	КТЗ
	1993
	12,0
	60,0
	60,0
	-
	29
	400

	ПТР-30-2,9/0,6
	6
	ЛМЗ
	2000
	30,0
	130,0
	80,0
	50,0
	29
	400

	Р-12-90/18м-1
	9
	КТЗ
	1996
	10,0
	81,0
	-
	81,0
	90
	510

	Т-20-90
	11
	БПСЗ
	1954
	20,0
	85,0
	85,0
	-
	90
	500

	Р-12-8,8/3,1м-1
	12
	КТЗ
	2006
	12,0
	-
	-
	-
	90
	540

	Р-12-90/31м-1
	13
	КТЗ
	2003
	12,0
	-
	-
	-
	90
	540

	Итого
	108,0
	397,0
	266,0
	131,0
	-
	-


[bookmark: _Toc236315603]Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, т/ч
	Параметры острого пара
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	кгс/см2
	температура,°C
	основное
	резервное

	Лопулько
	КА-05
	1947
	68
	64
	488
	уголь
	нет*

	Лопулько
	КА-06
	1947
	68
	64
	488
	уголь
	нет*

	Лопулько
	КА-07
	1947
	68
	64
	488
	уголь
	нет*

	Лопулько
	КА-08
	1948
	68
	64
	488
	уголь
	нет*

	ТП-170
	КА-15
	1954
	170
	100
	510
	уголь
	нет*

	ТП-170
	КА-16
	1954
	170
	100
	510
	уголь
	нет*

	БКЗ-220-100Ф
	КА-17
	1966
	220
	100
	540
	уголь
	нет*

	БКЗ-220-100Ф
	КА-18
	1969
	220
	100
	540
	уголь
	нет*

	Е-160-1,4-250 КБТ**
	ПК-03
	1999
	160
	14
	250
	уголь
	нет*

	Е-160-1,4-250 КБТ**
	ПК-04
	2003
	160
	14
	250
	уголь
	нет*

	Итого
	-
	-
	1372
	-
	-
	-
	-


Примечание: * - Нормативные запасы топлива утверждаются для угля и мазута (растопочного топлива)
[bookmark: _Toc37920044]                       ** - Паровые котлы установлены в здании водогрейной котельной

[bookmark: _Toc236315604]Таблица 2.3 – Таблица П2.3. Технические характеристики ПВК Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, Гкал/ч
	Номинальная температура теплоносителя, °C, на входе в КА
	Номинальная температура теплоносителя, °C, на выходе из КА
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	
	
	основное
	резервное

	КВТК-100-150
	КВ-01
	1989
	100
	70
	150
	газ
	-

	КВТК-100-150
	КВ-02
	1990
	100
	70
	150
	газ
	-

	Итого
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc37920045][bookmark: _Toc236315605]Таблица 2.4 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Тип
	Производительность, т/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	БРОУ 100/30 (2 шт)
	230
	2008

	РОУ 64/30 (1 шт)
	140
	1977

	РОУ 60/30 (1 шт)
	140
	1966

	РОУ 30/15 (4 шт)
	120
	1996

	РОУ 30/7 (№1)
	100
	1977

	РОУ 30/7 (№2)
	100
	1979

	РОУ 30/1,2 (1 оч)
	120
	2006

	РОУ 30/1,2 (2 оч)
	90
	1977

	РУ 15/7 (1 шт)
	80
	2000

	РОУ 14/7 (2 шт. на ВК)
	50
	1996

	РУ 14/3 (3 шт. на ВК)
	50
	1989






1. Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
ЗСТЭЦ расположена в северо-восточной части Заводского района города на правом берегу р. Томь. ЗС ТЭЦ является филиалом АО «ЕВРАЗ Объединенного Западно-Сибирского металлургический комбинат», т.е. структурным подразделением завода.
Основные потребители тепловой энергии ЗС ТЭЦ:
· Западно-Сибирский металлургический комбинат (промплощадка строительного проката);
· жилищно-коммунальный сектор Заводского (правый берег) и Новоильинского районов (левый берег).
ТЭЦ работает в основном в базовом режиме по тепловому графику. Тепловая схема ТЭЦ с поперечными связями на давление пара 130 кгс/см2. На станции установлено 11 энергетических котлов и 7 турбин в две очереди:
· Первая очередь мощностью 170 МВт в составе шести энергетических котлов типа БКЗ-210-140ФД, введенных в эксплуатацию в период 1963-1967гг, и турбин ТП-60/75-130/13 ст.№1, Т-50-130 ст.№2 и Т-60-130 ст.№3, введенных в эксплуатацию в период 1993,1963,1996 гг.;
·  Вторая очередь мощностью 430 МВт в составе пяти котлов ТП-87-1, введенных в эксплуатацию в период 1972-1982гг и одной турбины Т-100/120-130 и трех турбин Т-110-120-130, введенных в эксплуатацию в период 1972-1987 гг.
Первоначально станция предназначалась для покрытия потребности в электрической и тепловой энергии со стороны Сибирского металлургического завода и жилого поселка. В период активного жилищного строительства в Заводском и Новоильинском районах, который пришелся на 70-е – 80-е годы прошлого века, нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В настоящее время только 35% тепловой энергии в горячей воде используется на площадке ЗСМК, а 65% тепловой энергии отпускается внешним потребителям. 
Основным топливом Западно-Сибирской ТЭЦ является уголь. В существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами металлургического комбината. Мазут и природный газ используются в качестве топлива станции в незначительных количествах. Используемый вид топлива на электростанции – природный газ. Резервное проектное топливо – мазут. Электростанция обеспечена необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями - на территории имеются железнодорожные пути, связанные с магистральной трассой, а также соответствующей инфраструктурой, необходимой для производства тепла и электроэнергии и выдачи их во внешние сети.
Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблицах ниже.


[bookmark: _Toc236315606]Таблица 2.5 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	Турбоагрегат
	Ст. N
	Завод изготовитель
	Год ввода
	УЭМ, МВт
	УТМ, Гкал/ч
	Давление острого пара, кгс/см2
	Температура острого пара, град. °C

	
	
	
	
	
	УТМ всего, Гкал/час
	Отопительных отборов
	Промышленных отборов
	
	

	ПТ-60/75-130/13
	1
	 ЛМЗ
	1993
	60,0
	144,0
	44,5
	99,5
	130
	540

	Т-50-130
	2
	 ЛМЗ
	1963
	50,0
	92,5
	92,5
	-
	130
	540

	Т-60-130
	3
	 ЛМЗ
	1996
	60,0
	100,0
	100,0
	-
	130
	540

	Т-100/120-130-2
	4
	УТЗ
	1972
	100,0
	160,0
	160,0
	-
	130
	545

	Т-110/120-130-3
	5
	УТЗ
	1974
	110,0
	175,0
	175,0
	-
	130
	545

	Т-110/120-130-4
	6
	УТЗ
	1983
	110,0
	175,0
	175,0
	-
	130
	545

	Т-110/120-130-4
	7
	УТЗ
	1987
	110,0
	175,0
	175,0
	-
	130
	545

	Итого
	600,0
	1021,5
	922,0
	99,5
	-
	-


[bookmark: _Toc236315607]Таблица 2.6 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, т/ч
	Параметры острого пара
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	кгс/см2
	температура,°C
	основное
	резервное

	БКЗ-210-140 ФД
	1
	1963
	210
	140
	550
	уголь
	мазут

	БКЗ-210-140 ФД
	2
	1963
	210
	140
	550
	уголь
	мазут

	БКЗ-210-140 ФД
	3
	1964
	210
	140
	550
	уголь
	мазут

	БКЗ-210-140 ФД
	4
	1964
	210
	140
	550
	уголь
	мазут

	БКЗ-210-140 ФД
	5
	1966
	210
	140
	550
	уголь
	мазут

	БКЗ-210-140 ФД
	6
	1967
	210
	140
	550
	уголь
	мазут

	ТП-87-1
	7
	1972
	420
	140
	545
	уголь
	мазут

	ТП-87-1
	8
	1974
	420
	140
	545
	уголь
	мазут

	ТП-87-1
	9
	1977
	420
	140
	545
	уголь
	мазут

	ТП-87-1
	10
	1980
	420
	140
	545
	уголь
	мазут

	ТП-87-1
	11
	1983
	420
	140
	545
	уголь
	мазут

	Итого
	-
	-
	3360
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc236315608]Таблица 2.7 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	Тип
	Производительность, т/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	РОУ 140/13 ата ст. №1
	150
	2000

	РОУ 140/13 ата ст. №2
	150
	1963

	РОУ 140/13 ата ст.№3
	150
	1964

	РОУ 140/13 ата ст.№4
	250
	2020

	РОУ 140/13 ата ст.№ 5
	250
	1972

	РОУ 140/13 ата ст.№ 6
	250
	1983

	РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 1 оч (продувочн)
	60
	1963

	РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 2 оч (продувочн)
	90
	1972

	РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 1 оч (растопочн)
	60
	1963

	РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 2 оч (растпочн)
	150
	1972

	Общестанционная РОУ 140 /1,2-2,5 ата
	250
	1977






1.  Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Центральная ТЭЦ с поперечными связями на давление 29 кгс/см2 расположена в Центральном районе на левом берегу р. Томь и обеспечивает тепловой энергией частично жилую зону Центрального и Куйбышевского районов, промышленные зоны, предприятия, расположенные в зоне и на площадке ЦТЭЦ, собственные нужды и работает в основном по тепловому графику.
Строительство Теплоэлектроцентрали Кузнецкого металлургического комбината (ТЭЦ КМК) началось 15 июня 1930 года. Первоначально в течение 3 -х месяцев была выстроена временная электростанция, оборудование которой состояло из 3-х локомобилей по 500 лошадиных сил (1-я ВЭС). Окончательный проект ТЭЦ был утвержден 30 декабря 1930 года с установленной мощностью 108 МВт при четырех турбогенераторах по 24 МВт, двух турбогенераторах собственных нужд по 6 МВт и 7 котлах, с разбивкой строительства на две очереди. Пробный пуск станции со смонтированным одним турбогенератором №2 мощностью 6 МВт состоялся в октябре 1931 г. 21 января 1932 года на ТЭЦ запущен в турбогенератор №1 мощностью 6 МВт. К февралю 1932 года на станции были введены в эксплуатацию два турбогенератора собственных нужд №1 и №2 и два первых котла.
Для удовлетворения возрастающего спроса на тепловую энергию со стороны жилой застройки в 1974 году введены в эксплуатацию два первых водогрейный котла Пиковой водогрейной котельной (ПВК), которая расположена в 350 м от основного корпуса ТЭЦ. В 1981 году введены водогрейные котлы №3 и №4.
В 1978 году на ТЭЦ подведен природный газ и проведена реконструкция котлоагрегатов под его сжигание. Проектным топливом Центральной ТЭЦ являлся уголь. До последнего времени также использовался коксовый (2014 г.) и доменный газ (2009 г.), которые являлись побочными продуктами металлургического комбината, однако в связи с ликвидацией доменного производства поставки коксового и доменного газа на ТЭЦ прекратились.
В 2001 году введен в эксплуатацию новый турбоагрегат №6 типа ПР-30-2,9-2 мощностью 30 МВТ вместо демонтированного ранее. В 2011 году запущен наиболее новый турбогенератор №4 типа ПТ-29/35-2,9/1,0 мощностью 29 МВт.
В феврале 2018 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №4.
В феврале 2020 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №6.
В декабре 2021 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №5.
01.03.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №1 Р-3-29 (АР-6-11).
01.06.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №7 ПР7-29.
В декабре 2022 г. выведены из эксплуатации турбоагрегаты Вумаг (Т-25-29) со ст. №3, ст. №5 и ПТ-29/35-2,9/1,0 со ст. №4.
В ноябре 2024 года на ЦТЭЦ был перемаркирован турбоагрегат ст.№6 ПР-24,8-2,9-2 (был ПР-24-2,9-2) с увеличение УЭМ до 24,8 МВт и УТМ до 122,6 Гкал/ч.
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	Турбоагрегат
	Ст. N
	Завод изготовитель
	Год ввода
	УЭМ, МВт
	УТМ, Гкал/ч
	Давление острого пара, кгс/см2
	Температура острого пара, град. °C

	
	
	
	
	
	УТМ всего, Гкал/час
	Отопительных отборов
	Промышленных отборов
	
	

	ПР-24,8-2,9-2
	6
	 ЛМЗ
	2001
	24,8
	122,6
	122,6
	0,0
	29
	400

	Итого
	24,8
	122,6
	122,6
	0,0
	-
	-
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	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, т/ч
	Параметры острого пара
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	кгс/см2
	температура,°C
	основное
	резервное

	Стерлинг
	1
	1932
	150
	30
	425
	газ
	уголь/мазут

	Стерлинг
	2
	1932
	150
	30
	425
	газ
	уголь/мазут

	Стерлинг
	3
	1932
	150
	30
	425
	газ
	уголь/мазут

	КО-III-200
	7
	1941
	200
	34
	425
	газ
	уголь/мазут

	ТО-3-200
	8
	1949
	200
	34
	410
	газ
	уголь/мазут

	Итого
	-
	-
	850
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc236315611]Таблица 2.10 – Таблица П2.3. Технические характеристики ПВК Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, Гкал/ч
	Номинальная температура теплоносителя, °C, на входе в КА
	Номинальная температура теплоносителя, °C, на выходе из КА
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	
	
	основное
	резервное

	ПТВМ-100
	1
	1974
	100
	70
	150
	газ
	мазут

	ПТВМ-100
	2
	1974
	100
	70
	150
	газ
	мазут

	ПТВМ-100
	3
	1980
	100
	70
	150
	газ
	мазут

	ПТВМ-100
	4
	1981
	100
	70
	150
	газ
	мазут

	Итого
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	-
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	Тип
	Производительность, т/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	РОУ ст.№3
	60
	1941

	РОУ ст.№5
	60
	1941

	РОУ ст.№6
	120
	1956

	РОУ ст.№7
	120
	1956

	РОУ ст.№8
	60
	1989




0. [bookmark: _Toc37860908][bookmark: _Toc115339514][bookmark: _Toc236264704]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В разделе 2.1.2 подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников комбинированной выработки, расположенных на территории города.
В таблицах ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационных отборов паровых турбин городских ТЭЦ.

[bookmark: _Toc37920051][bookmark: _Toc236315613]Таблица 2.12 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Год
	Электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	установленная
	располагаемая на конец года
	общая
	теплофикационных отборов турбин

	2021
	108,0
	108,0
	890,0
	397,0

	2022
	108,0
	108,0
	890,0
	397,0

	2023
	108,0
	108,0
	890,0
	397,0

	2024
	108,0
	108,0
	890,0
	397,0

	2025
	108,0
	108,0
	890,0
	397,0



[bookmark: _Toc37920052][bookmark: _Toc236315614]Таблица 2.13 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	Год
	Электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	установленная
	располагаемая на конец года
	общая
	теплофикационных отборов турбин

	2021
	600,0
	600,0
	1307,5
	1021,5

	2022
	600,0
	600,0
	1307,5
	1021,5

	2023
	600,0
	600,0
	1307,5
	1021,5

	2024
	600,0
	600,0
	1307,5
	1021,5

	2025
	600,0
	600,0
	1307,5
	1021,5



[bookmark: _Toc236315615]Таблица 2.14 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Год
	Электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	установленная
	располагаемая на конец года
	общая
	теплофикационных отборов турбин

	2021
	84,0
	84,0
	1040,6
	370,2

	2022
	24,0
	24,0
	821,4
	116,2

	2023
	24,0
	24,0
	821,4
	116,2

	2024
	24,8
	24,8
	802,8
	122,6

	2025
	24,8
	24,8
	802,8
	122,6




0. [bookmark: _Toc37860909][bookmark: _Toc115339515][bookmark: _Toc236264705]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
В настоящее время располагаемая мощность Кузнецкой ТЭЦ равна установленной тепловой мощности.
Ограничение тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ составляют 180 Гкал/ч. 
Суммарные ограничения тепловой мощности Центральной ТЭЦ составляют 165,9 Гкал/ч. Причины ограничения:
·  отсутствует возможность одновременной работы 4 котлов, т.к. при существующем объеме циркуляции не хватает сетевой воды для обеспечения циркуляции всех четырех котлов;
·  отсутствует возможность загрузки бойлерной установки до номинальных параметров из-за невозможности обеспечения паспортного расхода воды через бойлер, по причине недостаточной пропускной способности двух прямых трубопроводов бойлерной установки Ду 600 мм;
·  вывод из эксплуатации турбогенераторов №3,4,5, в связи с этим дефицит пара на бойлерах.

0. [bookmark: _Toc37860910][bookmark: _Toc115339516][bookmark: _Toc236264706]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
[bookmark: _Ref365304232]Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки в Новокузнецке и соответствующая тепловая мощность «нетто» представлены в таблицах ниже. 
[bookmark: _Toc37920053][bookmark: _Toc236315616]Таблица 2.15 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	турбоагрегатов
	прочее
	всего
	
	
	
	

	2021
	397,0
	493,0
	890,0
	0,0
	890,0
	10,8
	879,2

	2022
	397,0
	493,0
	890,0
	0,0
	890,0
	10,0
	880,0

	2023
	397,0
	493,0
	890,0
	0,0
	890,0
	10,0
	880,0

	2024
	397,0
	493,0
	890,0
	0,0
	890,0
	9,9
	880,1

	2025
	397,0
	493,0
	890,0
	0,0
	890,0
	9,3
	880,7


[bookmark: _Toc37920054][bookmark: _Toc236315617]Таблица 2.16 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	турбоагрегатов
	прочее
	всего
	
	
	
	

	2021
	1021,5
	286,0
	1307,5
	180,0
	1127,5
	8,8
	1118,7

	2022
	1021,5
	286,0
	1307,5
	180,0
	1127,5
	12,2
	1115,3

	2023
	1021,5
	286,0
	1307,5
	180,0
	1127,5
	11,8
	1115,7

	2024
	1021,5
	286,0
	1307,5
	180,0
	1127,5
	14,3
	1113,2

	2025
	1021,5
	286,0
	1307,5
	180,0
	1127,5
	11,9
	1115,6


[bookmark: _Toc236315618]Таблица 2.17 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	турбоагрегатов
	прочее
	всего
	
	
	
	

	2021
	370,2
	670,4
	1040,6
	414,0
	626,6
	10,3
	616,3

	2022
	116,2
	705,2
	821,4
	280,3
	541,1
	10,3
	530,8

	2023
	116,2
	705,2
	821,4
	280,3
	541,1
	10,3
	530,8

	2024
	122,6
	680,2
	802,8
	165,9
	636,9
	10,3
	626,6

	2025
	122,6
	680,2
	802,8
	165,9
	636,9
	10,3
	626,6





0. [bookmark: _Toc37860911][bookmark: _Toc115339517][bookmark: _Toc236264707]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Паровые турбины ст. №№ 3,4,6,9,12,13 КТЭЦ имеют наработку от 118 тыс. ч до 204 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на период 2033–2048 гг. 
Турбина Т-20-90 ст.№11, имеет наработку порядка 452 тыс. и эксплуатируется в рамках назначенного ресурса (461 тыс. ч). Ожидаемый год достижения назначенного ресурса – 2027 год, который может быть продлен по результатам следующего освидетельствования. 
В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов. 

Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
Средняя на 01.01.2026 г. наработка турбин Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 307 тыс. ч. Наибольшую наработку (454,6 тыс. ч) имеет турбина ст. №2 Т-50-130, введенная в эксплуатацию в 1963 году. Сейчас данной турбине назначен индивидуальный ресурс в 506 тыс. ч, при существующей среднегодовой наработке 8400 ч. назначенный индивидуальный ресурс турбины ст. №2, будет достигнут в 2031 г.
Турбине ст. №4 Т-100/120-130-2 назначен индивидуальный ресурс в 385,4 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 376,1 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку 7300 ч, индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.
Турбине №5 Т-101/120-130-3 назначен новый индивидуальный ресурс в 382 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 355 тыс. ч, а среднегодовая наработка составляет 6500 ч, что позволит находиться турбине в эксплуатации до 2029 г. 
Индивидуальный ресурс турбины №6 Т-110/120-130-4 составляет 319,0 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 281 тыс. ч при среднегодовой наработке в 7400 ч. Назначенный индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в период 2029 г.
Наименьшую наработку имеет турбина №7 Т-110/120-130-4, которая на 01.01.2026 г. составляет 217 тыс. ч. При среднегодовой наработке в 7500 ч парковый ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.
Турбине со ст. №1 ПТ-60/75-130/13, введенной в эксплуатацию в 1993 году назначен индивидуальный ресурс, который будет достигнут в 2030 г.
Турбине со ст. №3 Т-60-130, введенной в эксплуатацию в 1996 году назначен индивидуальный ресурс, который будет достигнут в 2028 г.
При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих турбин Западно-Сибирской ТЭЦ на рассматриваемую перспективу. Предполагается, что состояние существующих турбин, определенное по результатам технической диагностики, позволит продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.
Средняя на 01.01.2026 г. наработка энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 312 тыс. ч, при этом средняя наработка котлов типа БКЗ-210-140 ФД составляет 354 тыс. ч, а котлов типа ТП-87-1 только 262 тыс. ч. 

Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
В декабре 2022 г. турбоагрегаты ст. № 03, 04, 05 выведены из эксплуатации.
Паровая турбина ст. №6 ПР-24,8-2,9-2 введённая в эксплуатацию в 2001 имеет наработку на 01.01.2026 г. - 171 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на 2041 г.
Средняя наработка энергетических котлов Центральной ТЭЦ на 01.01.2026 г., введённых с 1932-1949 гг., составляет 623 тыс. ч. Энергетические котлы находятся в работе по результатам технической диагностики, позволяющей продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.


[bookmark: _Toc37920055][bookmark: _Toc236315619]Таблица 2.18 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ») в 2025 году
	Ст. N
	Тип котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.(лет)
	Наработка на конец 2025 года,  час.
	Год достижения паркового ресурса
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	КА-05
	Лопулько
	1947
	250000
	378945
	1989
	397362
	3
	2031

	КА-06
	Лопулько
	1947
	250000
	376874
	1990
	394592
	4
	2026

	КА-07
	Лопулько
	1947
	250000
	319065
	1999
	340285
	2
	2029

	КА-08
	Лопулько
	1948
	250000
	339479
	1996
	362155
	2
	2029

	КА-15
	ТП-170
	1954
	250000
	461613
	1992
	469949
	6
	2026

	КА-16
	ТП-170
	1954
	250000
	462101
	1992
	473721
	6
	2027

	КА-17
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	300000
	370208
	2014
	405712
	3
	2031

	КА-18
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	300000
	360741
	2016
	370508
	2
	2026

	ПК-03
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	30 лет
	40734
	2029
	-
	-
	-

	ПК-04
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	40 лет
	42629
	2043
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc37920056][bookmark: _Toc236315620]Таблица 2.19 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ») в 2025 году
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.26, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	3
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	350400
	118702
	2048
	900
	66
	–
	–
	–

	4
	Р-12-35/5м
	1993
	350400
	203142
	2033
	900
	125
	–
	–
	–

	6
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	350400
	154872
	2040
	900
	68
	–
	–
	–

	9
	Р-12-90/18м-1
	1996
	350400
	204309
	2036
	900
	84
	–
	–
	–

	11
	Т-20-90
	1954
	270000
	452405
	1994
	900
	367
	461000
	9
	2027

	12
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	350400
	131643
	2046
	900
	63
	–
	–
	–

	13
	Р-12-90/31м-1
	2003
	350400
	166536
	2043
	900
	75
	–
	–
	–






[bookmark: _Toc37920057][bookmark: _Toc236315621]Таблица 2.20 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») в 2025 году
	Ст. N
	Тип котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на конец 2025 года,  час.
	Год достижения паркового ресурса
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	250000
	375334
	 2005
	419962
	6
	2032

	2
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	250000
	391019
	 2005
	408189
	5
	2028

	3
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	250000
	386394
	 2004
	436217
	5
	2032

	4
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	250000
	400916
	 2004
	449653
	5
	2032

	5
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	250000
	291045
	2019
	298362
	3
	2027

	6
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	250000
	277038
	2021
	288938
	3
	2027

	7
	ТП-87-1
	1972
	300000
	301557
	2025
	343010
	1
	2031

	8
	ТП-87-1
	1974
	300000
	307816
	2024
	347292
	1
	2030

	9
	ТП-87-1
	1977
	300000
	257474
	2031
	-
	-
	-

	10
	ТП-87-1
	1980
	300000
	228841
	2037
	-
	-
	-

	11
	ТП-87-1
	1983
	300000
	216063
	2040
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc37920058][bookmark: _Toc236315622]Таблица 2.21 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») в 2025 году
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.26, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	220000
	230508
	2024
	600
	126
	270000
	1
	2030

	2
	Т-50-130
	1963
	220000
	459616
	1993
	600
	247
	506308
	2
	2031

	3
	Т-60-130
	1996
	220000
	226694
	2023
	600
	107
	248507
	1
	2028

	4
	Т-100/120-130-2
	1972
	220000
	376139
	2003
	600
	211
	385372
	5
	2026

	5
	Т-110/120-130-3
	1974
	220000
	355383
	2006
	600
	219
	382160
	4
	2029

	6
	Т-110/120-130-4
	1983
	220000
	281491
	2016
	600
	191
	318723
	3
	2029

	7
	Т-110/120-130-4
	1987
	220000
	217304
	2026
	600
	214
	–
	–
	–





[bookmark: _Toc236315623]Таблица 2.22 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») в 2025 году
	Ст. N
	Тип котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на конец 2025 года,  час.
	Год достижения паркового ресурса
	Назначенный ресурс, лет.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	Стерлинг
	1932
	300000
	702787
	1959
	94
	17
	2026

	2
	Стерлинг
	1932
	300000
	667647
	1959
	96
	19
	2028

	3
	Стерлинг
	1932
	300000
	696215
	1959
	96
	18
	2028

	7
	КО-III-200
	1943
	300000
	515646
	1968
	87
	16
	2028

	8
	ТО-3-200
	1949
	300000
	533913
	1976
	77
	14
	2026



[bookmark: _Toc236315624]Таблица 2.23 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)  в 2025 году
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.26, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, лет.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	6
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	не назначается (менее 450 ⁰С)
	170672
	2041
	3800
	61
	-
	-
	-




0. [bookmark: _Toc37860912][bookmark: _Toc115339518][bookmark: _Toc236264708]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Схема выдачи тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепломагистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2Ду 700 мм, №№2,3 диаметром по 2Ду 600 мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2Ду 1000 мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы. При наличие 20 подогревателей, единовременно в работе могут быть 16 из них, по ПВК либо нитка А, либо Б.
Тип и год ввода теплофикационных установок, их характеристики, а также информация о сетевых насосах Кузнецкой ТЭЦ приведены в таблицах ниже. 
[bookmark: _Toc37920060][bookmark: _Toc236315625]Таблица 2.24 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год
	N п/п
	Станционный номер
	Тип
	Завод-изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	ОБ БУ-1
	БО-550-3м
	ПО ТМЗ
	1962

	2
	ПБ БУ-1
	БП-500
	ПО ТМЗ
	1962

	3
	ОБ БУ-2
	БО-550-3м
	ПО ТМЗ
	1966

	4
	БП БУ-2
	БП-500
	ПО ТМЗ
	1966

	5
	ОБ БУ-3
	БО-550-3м
	ПО ТМЗ
	1974/1954

	6
	БП БУ-3
	БП-500
	ПО ТМЗ
	1954/1973

	7
	ОБ БУ-ВК-А
	ПСВ-500-14-23
	ПО ТМЗ
	2003

	8
	ПБ БУ ВК-А
	ПСВ-500-14-23
	ПО ТМЗ
	2003

	9
	ОБ БУ ВК-Б
	ПСВ-500-14-23
	ПО ТМЗ
	2003

	10
	ПБ БУ ВК-Б
	ПСВ-500-14-23
	ПО ТМЗ
	2003



[bookmark: _Toc37920061][bookmark: _Toc236315626]Таблица 2.25 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год
	Тип
	Мощность, Гкал/ч (МВт)
	Расход сетевой воды, т/ч (кг/с)

	Основные бойлеры

	БО-550-3м (ОБ БУ-1)
	42 (48,8)
	1800 (500)

	БО-550-3м (ОБ БУ-2)
	42 (48,8)
	1800 (500)

	БО-550-3м (ОБ БУ-3)
	42/45 (48,8/52,3)
	1700 (472,2)

	ПСВ-500-14-23 (ОБ БУ ВК-А)
	45 (52,3)
	1800 (500)

	ПСВ-500-14-23 (ОБ БУ ВК-Б)
	45 (52,3)
	1800 (500)

	Пиковые бойлеры

	БП-500 (ПБ БУ-1)
	30 (34,9)
	1216 (337,8)

	БП-500 (ПБ БУ-2)
	30 (34,9)
	1216 (337,8)

	БП-500 (ПБ БУ-3)
	30/37,5 (34,9/43,6)
	1200 (333,3)

	ПСВ-500-14-23 (ПБ БУ ВК-А)
	37,5 (43,6)
	1800 (500)

	ПСВ-500-14-23 (ПБ БУ ВК-Б)
	37,5 (43,6)
	1800 (500)



[bookmark: _Toc37920062][bookmark: _Toc236315627]Таблица 2.26 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год
	Наименование механизма, установки
	Тип
	Производительность, м3/ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность
 электродвигателя, кВт
	Количество механизмов

	СН БУ-1
	СЦН-1250/140-11
	1250
	140
	630
	3

	СН БУ-2
	СЦН-1250/140-11
	1250
	140
	630
	3

	СН БУ-3
	СЦН-1250/140-11
	1250
	140
	630
	3

	СН ПВК
	СЦН-1250/140-11
	1250
	140
	630
	4



Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П), свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на АО «РУСАЛ Новокузнецк».
Принципиальная схема выдачи тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ приведена на рисунке 2.1.
В таблице ниже приведены промышленные предприятия, использующие пар на технологические нужды.

[bookmark: _Toc236315628]Таблица 2.27 – Перечень потребителей тепловой энергии в паре от Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
	№ п/п
	Наименование абонента
	G, т/ч
	Q, Гкал/ч
	Р, атм
	t, °С

	Пар свыше 13 ата. (линия Х/ф з-да)

	1
	ОАО "Кузнецкие ферросплавы"
	8
	5,6
	14±5%
	240+10

	2
	ОАО "Органика"
	15
	10,38
	свыше 13
	240+10

	Итого:
	23
	15,98
	 
	 

	Пар свыше 13 ата. (непосредственно от Куз.ТЭЦ)

	1
	ОАО "РУСАЛ Новокузнецк"
	17
	11,22
	15±5%
	240+10

	Итого:
	17
	11,22
	 
	 

	Пар от 2,5 до 7 ата.(линия НКАЗ-II)

	1
	ОАО "Кузнецкие ферросплавы"
	13
	9,1
	5±5%
	240+10

	2
	ОАО "РУСАЛ Новокузнецк"
	25
	17,475
	7±5%
	240+10

	Итого:
	38
	26,575
	 
	 

	ВСЕГО
	78
	53,775
	 
	 




[image: ]
[bookmark: _Toc236315752]Рисунок 2.1 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности КТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Подогрев сетевой воды в котельной от единого обратного коллектора осуществляется в водогрейных котлах и в основных и пиковых бойлерах паровых котлов на общий подающий коллектор. В помещении котельной установлено РУ 1,4/0,3 после пар с давлением 1,2 поступает на основные бойлеры БУ - б (котельной) на подогреватель подпитки теплосети и на деаэраторы подпитки теплосети и котлов. Пар давлением 15 кгс/см2 используется на ПВП сырой воды, РУ 1,4/0,3 ПБ БУ-б и собственные нужды.
Принципиальная схема водогрейной котельной приведена на рисунке ниже.
[image: ]
[bookmark: _Toc236315753]Рисунок 2.2 – Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной КТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Схема выдачи тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по Новоильинскому и Заводскому выводам на собственные, хозяйственные нужды, а также промышленным предприятиям, расположенным в зоне действия ЗС ТЭЦ. К числу промышленных потребителей относятся:
· собственные потребители ЗСМК, осуществляющие потребление тепловой энергии в паре и в горячей воде;
· сторонние потребители, расположенные на промышленных площадках и использующие тепловую энергию в горячей воде.
Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150-70°C со срезкой до 125°C.
На территории ОЗС Металлургического комбината расположены теплоисточники по производству пара на собственные нужды - паровоздуходувные станции и установки ВЭР.
Теплофикационная установка ЗС ТЭЦ разделена на три очереди. От 1 и 2-й очередей осуществляется снабжение тепловой энергией Заводского и Новоильинского районов, от 3-й - промышленные предприятия.
[bookmark: _Toc37920064][bookmark: _Toc236315629]Таблица 2.28 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год
	N п/п
	Станционный номер
	Тип
	Завод-изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	ОБ-1 ТГ-5
	ПСВ-500-3-23
	ПО ТМЗ
	1993

	2
	ОБ-2 ТГ-5
	ПСВ-500-3-23
	ПО ТМЗ
	1993

	3
	ПСГ ТГ-2
	ПСГ-1300-3-8-10
	ПО ТМЗ
	1963

	4
	ПСВ ТГ-2
	ПСВ-500-3-23
	ПО ТМЗ
	1963

	5
	ПСГ ТГ-3
	ПСГ-1300-3-8-10
	ПО ТМЗ
	1996

	6
	ПСВ ТГ-3
	ПСВ-500-3-23
	ПО ТМЗ
	1996

	7
	ПСГ-1 ТГ-4
	ПСГ-2300-2-8-I
	ПО ТМЗ
	1972

	8
	ПСГ-2 ТГ-4
	ПСГ-2300-3-8-II
	ПО ТМЗ
	1972

	9
	ПСГ-1 ТГ-5
	ПСГ-2300-2-8-I
	ПО ТМЗ
	1974

	10
	ПСГ-2 ТГ-5
	ПСГ-2300-3-8-II
	ПО ТМЗ
	1974

	11
	ПСГ-1 ТГ-6
	ПСГ-2300-2-8-I
	ПО ТМЗ
	1983

	12
	ПСГ-2 ТГ-6
	ПСГ-2300-3-8-II
	ПО ТМЗ
	1983

	13
	ПСГ-1 ТГ-7
	ПСГ-2300-2-8-I
	ПО ТМЗ
	1987

	14
	ПСГ-2 ТГ-7
	ПСГ-2300-3-8-II
	ПО ТМЗ
	1987



[bookmark: _Toc37920065][bookmark: _Toc236315630]Таблица 2.29 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год
	Тип
	Мощность, Гкал/ч (МВт)
	Расход сетевой воды, т/ч (кг/с)

	Основные бойлеры

	ПСВ-500-3-23
	52,2 (60,7)
	1500 (416,7)

	ПСВ-500-3-23
	52,2 (60,7)
	1500 (416,7)

	ПСГ-1300-3-8-10
	50 (58,1)
	2500 (694,4)

	ПСВ-500-3-23
	52,2 (60,7)
	1500 (416,7)

	ПСГ-1300-3-8-10
	50 (58,1)
	2500 (694,4)

	ПСВ-500-3-23
	52,2 (60,7)
	1500 (416,7)

	ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-4)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-4)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-5)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-5)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-6)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-6)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-7)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)

	ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-7)
	87,5 (101,8)
	4500 (1250)



[bookmark: _Toc37920066][bookmark: _Toc236315631]Таблица 2.30 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год
	Наименование механизма, установки
	Тип
	Производительность, м3/ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность электродвигателя, кВт
	Количество механизмов

	
	
	
	
	
	

	Насосы сетевые ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3
	1Д-1250-125
	1250
	125
	1250
	7

	Сетевые насосы ТГ-4, ТГ-5
	АД-2000-100-2
	2000
	100
	800
	6

	
	СЭ-2500-180-10
	2500
	180
	1600
	2

	Сетевые насосы ТГ-6, ТГ-7
	АД-2000-100-2
	2000
	100
	800
	8

	Подпиточные насосы
	Д-3200-75
	3200
	75
	800
	8



Схема выдачи тепловой мощности от Западно-Сибирской ТЭЦ приведена на рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc236315754]Рисунок 2.3 – Принципиальная схема выдачи мощности ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
Схема выдачи тепловой мощности Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по двум основным выводам (левый, правый), а также на собственные хозяйственные нужды и предприятиям, расположенным на территории промышленной площадки Центрального р-на (бывшая промплощадка КМК). Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150 - 70°C со срезкой до 125°С. Пар промышленным потребителям отпускается параметрами 1,28-2,5 кгс/см2 и 2,5-7,0 кгс/см2. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основных и пиковых бойлерах электростанции, а также в водогрейной котельной. Основные бойлеры питаются от теплофикационных отборов турбин. Полная схема внешних сетевых трубопроводов ЦТЭЦ приведена на рисунке ниже. В таблице ниже приведены технические характеристики основных и пиковых бойлеров.
[bookmark: _Toc236315632]Таблица 2.31 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год
	N п/п
	Станционный номер
	Тип
	Завод-изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	№1
	БО-550-ЗМ
	ПО ТМЗ
	2000

	2
	№2
	БО-550-ЗМ
	ПО ТМЗ
	2000

	3
	№3
	БО-550-ЗМ
	ПО ТМЗ
	2000

	4
	№4
	БП-500М
	ПО ТМЗ
	2000



[bookmark: _Toc236315633]Таблица 2.32 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год
	Тип
	Мощность, Гкал/ч (МВт)
	Расход сетевой воды, т/ч (кг/с)

	Основные бойлеры

	БО-550-ЗМ
	94,6 (110)
	2200 (611,1)

	БО-550-ЗМ
	94,6 (110)
	2200 (611,1)

	БО-550-ЗМ
	94,6 (110)
	2200 (611,1)

	Пиковые бойлеры

	БП-500М
	110 (127,9)
	2200 (611,1)



[bookmark: _Toc236315634]Таблица 2.33 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Центральной ТЭЦ(ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год
	Наименование механизма, установки
	Тип
	Производительность, м3/ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность электродвигателя, кВт
	Количество механизмов

	Сетевые насосы бойлерной 

	СН №1, СН №3, СН №5
	20-Д-6
	1440
	90
	650
	3

	СН №2
	Д2000-100
	2000
	100
	800
	1

	СН №4
	8-НДВ
	720
	90
	260
	1

	Сетевые насосы станции "Подкачка" 

	СН №1, СН №2, СН №3
	300-Д-70
	1260
	70
	315
	3

	Сетевые насосы ПВК 

	СН №1 - СН №5
	СЭ-2500
	2500
	60
	415
	5




[image: ]
[bookmark: _Toc236315755]Рисунок 2.4 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности ЦТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

0. [bookmark: _Toc37860913][bookmark: _Toc115339519][bookmark: _Toc236264709]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc37860914]Для ТЭЦ г. Новокузнецка принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.
Расчетные графики температуры сетевой воды на отопительный период 2024-2025 гг. для ТЭЦ города Новокузнецка представлены в таблице ниже.
Температурные графики ТЭЦ города Новокузнецка имеют срезку 125°С, достигаемую при температуре наружного воздуха -22°С (для Западно-Сибирской ТЭЦ с учетом ветра) и -27°С, и нижнее спрямление на уровне 70°С (для обеспечения ГВС) при температуре наружного воздуха от 0°С и выше.
Расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С и повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года.
В связи с относительно недавней корректировкой СНиП абсолютное большинство объектов систем централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка: источники, тепловые сети и теплопотребляющие установки потребителей рассчитаны на более низкую температуру наружного воздуха минус 39°С. Повышение расчетной температуру до минус 35°С ведет к снижению расчетной нагрузки потребителей. В результате, для максимальной расчётной температуры теплоносителя в тепловой сети 150°С и, соответственно, для максимального перепада значений температуры в прямом и обратном трубопроводе (150-70) = 80°С возникает профицит пропускной способности существующих тепловых сетей. То же относится и к поверхностям теплоотдачи теплоиспользующих установок, которые оказались запроектированными на повышенные относительно существующих нормативов тепловые нагрузки.
При пересмотре графика изменения температуры и расхода теплоносителя в связи с повышение нормативного значения расчетной температуры наружного воздуха и снижением расчетной нагрузки возможны два пути:
· снизить расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях при сохранении максимального расчетного значения теплоносителя в подающем трубопроводе (150°С) при уже более высокой наружной температуре, для чего потребуется увеличить (поднять) наклон температурного графика;
· сохранить существующий расход теплоносителя и наклон температурного графика, со снижением максимальной расчетной температуры в тепловой сети, которая в соответствии с сохраняемым существующим графиком (рассчитанным для наружной температуры минус 39°С) будет достигаться при наружной температуре минус 35°С.
Для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя с сохранением существующего расхода теплоносителя и сложившегося потокораспределения в тепловых сетях. Аргументы в пользу такого выбора приводятся в разделе 3.7.

[bookmark: _Toc236315635]Таблица 2.34 – Температурные графики источников комбинированной выработки
	Температура наружного воздуха, °C
	Кузнецкая ТЭЦ
	Западно-Сибирская ТЭЦ
	Центральная ТЭЦ

	
	Температура сетевой воды

	
	В прямом трубопроводе Т1, °C
	В обратном трубопроводе Т2, °C
	В прямом трубопроводе Т1, °C
	В обратном трубопроводе Т2, °C
	После узла смешения
	В прямом трубопроводе Т1 (с учетом ветра), °C
	В прямом трубопроводе Т1, °C
	В обратном трубопроводе Т2, °C

	10
	70,0
	48,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	70,0
	47,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	70,0
	46,9
	70,0
	56,0
	56,8
	70,0
	70,0
	56,0

	7
	70,0
	46,3
	70,0
	54,8
	55,1
	70,0
	70,0
	55,0

	6
	70,0
	45,8
	70,0
	53,6
	54,0
	70,0
	70,0
	54,0

	5
	70,0
	45,3
	70,0
	52,5
	52,9
	70,0
	70,0
	53,0

	4
	70,0
	44,8
	70,0
	51,3
	52,3
	70,0
	70,0
	51,0

	3
	70,0
	44,2
	70,0
	50,1
	52,0
	70,0
	70,0
	50,0

	2
	70,0
	43,7
	70,0
	49,0
	51,7
	70,0
	70,0
	49,0

	1
	75,0
	46,3
	70,0
	47,8
	51,4
	70,0
	70,0
	48,0

	0
	75,0
	45,8
	70,0
	46,6
	51,1
	70,0
	70,0
	47,0

	-1
	75,0
	45,3
	71,4
	46,8
	51,8
	76,5
	71,0
	47,0

	-2
	75,0
	44,8
	73,6
	47,8
	53,0
	78,9
	74,0
	48,0

	-3
	76,1
	44,9
	75,7
	48,8
	54,3
	81,3
	76,0
	49,0

	-4
	78,3
	45,8
	77,9
	49,8
	55,5
	83,7
	78,0
	50,0

	-5
	80,4
	46,5
	80,0
	50,8
	56,7
	86,7
	80,0
	51,0

	-6
	82,6
	47,3
	82,2
	51,8
	58,0
	88,4
	82,0
	52,0

	-7
	84,7
	48,1
	84,3
	52,8
	59,2
	90,8
	84,0
	53,0

	-8
	86,8
	48,9
	86,5
	53,7
	60,4
	93,1
	86,0
	54,0

	-9
	89,0
	49,6
	88,6
	54,7
	61,6
	95,4
	89,0
	55,0

	-10
	91,1
	50,4
	90,7
	55,6
	62,7
	97,8
	91,0
	56,0

	-11
	93,2
	51,1
	92,8
	56,6
	63,9
	100,1
	93,0
	57,0

	-12
	95,3
	51,9
	94,9
	57,5
	65,1
	102,4
	95,0
	58,0

	-13
	97,4
	52,6
	97,0
	58,4
	66,3
	104,7
	97,0
	59,0

	-14
	99,4
	53,3
	99,1
	59,4
	67,4
	107,0
	99,0
	60,0

	-15
	101,5
	54,1
	101,2
	60,3
	68,5
	109,3
	101,0
	61,0

	-16
	103,6
	54,8
	103,3
	61,2
	69,6
	111,6
	103,0
	61,0

	-17
	105,7
	55,5
	105,4
	62,1
	70,7
	113,9
	105,0
	62,0

	-18
	107,7
	56,2
	107,4
	63,0
	71,8
	116,2
	107,0
	63,0

	-19
	109,8
	56,9
	109,5
	63,9
	72,9
	118,4
	109,0
	64,0

	-20
	111,8
	57,6
	111,6
	64,8
	74,0
	120,7
	112,0
	65,0

	-21
	113,9
	58,3
	113,6
	65,7
	75,1
	123,0
	114,0
	66,0

	-22
	115,9
	59,0
	115,7
	66,6
	76,2
	125,0
	116,0
	67,0

	-23
	118,0
	59,7
	117,7
	67,5
	77,3
	125,0
	118,0
	68,0

	-24
	120,0
	60,3
	119,8
	68,3
	78,4
	125,0
	120,0
	69,0

	-25
	122,0
	61,0
	121,8
	69,2
	79,5
	125,0
	122,0
	70,0

	-26
	124,0
	61,7
	123,8
	70,0
	80,6
	125,0
	124,0
	70,0

	-27
	125,0
	61,7
	125,0
	70,0
	81,3
	125,0
	125,0
	70,0

	-28
	125,0
	61,2
	125,0
	68,9
	81,0
	125,0
	125,0
	69,0

	-29
	125,0
	60,7
	125,0
	67,7
	80,7
	125,0
	125,0
	68,0

	-30
	125,0
	60,2
	125,0
	66,6
	80,3
	125,0
	125,0
	67,0

	-31
	125,0
	59,7
	125,0
	65,4
	80,0
	125,0
	125,0
	66,0

	-32
	125,0
	59,1
	125,0
	64,2
	79,9
	125,0
	125,0
	65,0

	-33
	125,0
	58,6
	125,0
	63,0
	79,7
	125,0
	125,0
	63,0

	-34
	125,0
	58,1
	125,0
	61,9
	79,5
	125,0
	125,0
	62,0

	-35
	125,0
	57,6
	125,0
	60,7
	79,3
	125,0
	125,0
	61,0

	Примечание
	1. При достижении на источнике теплоснабжения тем-ры обратной сетевой воды 70 °С подъем тем-ры прямой сетевой воды прекращается независимо от температуры нар. воздуха.
Примечание: Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания» с учетом: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности ТС от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения те-ры нар. воздуха и т. п.
	 
	1. Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети ограничивается срезкой от температуры наружного воздуха Тнв = - 26°С и ниже;
2. При температуре наружного воздуха ниже - 26°С температуру сетевой воды держать по особому указанию диспетчерской службы;
3. Температура обратной сетевой воды определена с учетом увеличения расхода сетевой воды на отопление, вызванного срезкой.




0. [bookmark: _Toc115339520][bookmark: _Toc236264710]Среднегодовая загрузка оборудования
В таблицах ниже приведены данные о структуре фактической выработке электрической и тепловой энергии от ТЭЦ г. Новокузнецка за период 2021-2025 гг.
До 04.12.2022 года установленная мощность ЦТЭЦ была 84 МВт. В эксплуатации находились ТГ №3,4,5,6. Фактически в работе с декабря 2021 г находился только ТГ №6. С 05.12.2022 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ были выведены из эксплуатации ТГ №3,4,5 общей установленной электрической мощностью 60 МВт. В эксплуатации остался только один ТГ, установленной мощностью 24 МВт. Со 02.11.2024 года установленная мощность ТГ №6 была перемаркирована в 24,8 МВт. В результате чего в 2022 году коэффициент поднялся до 54,96%, в 2023-2025 годах еще выше.
[bookmark: _Toc37920067][bookmark: _Toc236315636]Таблица 2.35 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 - ООО «ЭнергоТранзит»
	Годы (ретроспективный период)
	КИУ тепловой мощности, %
	КИУ электрической мощности, %

	2021
	27,60
	58,58

	2022
	27,23
	53,39

	2023
	26,01
	58,88

	2024
	26,12
	58,46

	2025
	25,15
	59,01


[bookmark: _Toc37920068][bookmark: _Toc236315637]Таблица 2.36 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» 
	Годы (ретроспективный период)
	КИУ тепловой мощности, %
	КИУ электрической мощности, %

	2021
	34,28
	59,99

	2022
	34,30
	62,27

	2023
	35,32
	60,44

	2024
	35,11
	59,74

	2025
	34,24
	52,03


[bookmark: _Toc236315638]Таблица 2.37 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	Годы (ретроспективный период)
	КИУ тепловой мощности, %
	КИУ электрической мощности, %

	2021
	11,74
	29,23

	2022
	13,29
	54,96

	2023
	16,47
	71,08

	2024
	17,47
	72,11

	2025
	18,54
	70,92





0. [bookmark: _Toc37860915][bookmark: _Toc115339521][bookmark: _Toc236264711] Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
9.  Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Информационно-измерительный комплекс (АВК-1) предназначен для организации коммерческого учета массы и тепловой энергии воды и пара на Кузнецкой ТЭЦ, а также для оперативного контроля гидравлических и теплотехнических параметров теплоносителя с центральной станции комплекса.
В состав АВК-1 входят 67 приборов контроля теплотехнических параметров, RTU и центральная станция (ЦС). Типы приборов: RTU «Moscad», Promag-30FT, Promag-50P, Prowirl-77FS, PMC-131, TST-10.

9.  Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
Учет тепла на Западно-Сибирской ТЭЦ осуществляется системой	 коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды АВК-6 ЗСТЭЦ.
Узел учета тепловой энергии АВК-6 ЗСТЭЦ допущен в эксплуатацию согласно «Акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии АВК-6», имеется в наличии «Сертификат о внесении в Государственный реестр средств измерений» (рег. № 27389-04 от 24.06.2004г). 
Система коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды АВК-6 ЗСТЭЦ изготовлена и принята в эксплуатацию в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией.
Структурная схема информационно - измерительного комплекса (ИИК) коммерческого учета тепловой энергии (АВК-6) в горячей воде приведена рисунке ниже.
[image: Рис_2]
[bookmark: _Toc236315756]Рисунок 2.5 – Структурная схема информационно-измерительного комплекса

Аппаратное обеспечение ИИК включает в себя следующие основные части:
· приборы контроля теплотехнических параметров (температуры, давления, расхода воды) в местах установки коммерческого учета массы и тепловой энергии;
· индикаторы показаний приборов учета на локальных приборных щитах;
· модуль удаленного терминала RTU (Remote Terminal Unit) фирмы MOSCAD, располагающийся в непосредственной близости либо от центрального компьютера, либо от приборов контроля и представляющий из себя программируемый микроконтроллер с набором аналого-цифровых преобразователей, блоком питания, аккумуляторами резервного источника электроэнергии и оборудованием для связи с другими RTU и компьютерами;
· центральная станция, или центральный компьютер, включающий:
· системный блок
· монитор;
· печатающее устройство;
· устройства интерактивного управления системой: клавиатуру и мышь;
· громкоговорители (могут быть совмещены с монитором)
· блок питания резервным источником;
· Кабельное хозяйство.
Примечание: полная таблица подключения датчиков к входам модулей 8AI RTU приведена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315639]Таблица 2.38 – Распределение сигнальных входов RTU
	№
модуля
	№ входа
	Наименование параметра
	Прибор
	Предел
 измерения
	Примечание

	1
	1
	t1 Завод-1
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	2
	P1 Завод-1
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	3
	G01 Завод-1
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	4
	t2 Завод-1
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	5
	P2 Завод-1
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	6
	G02 Завод-1
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	7
	t1 Завод-2
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	8
	P1 Завод-2
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	2
	1
	G01 Завод-2
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	2
	t2 Завод-2
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	3
	P2 Завод-2
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	4
	G02 Завод-2
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	5
	t1 Завод-3
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	Подпитка

	
	6
	P1 Завод-3
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	7
	G01 Завод-3
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	8
	t2 Завод-3
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	3
	1
	P2 Завод-3
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	2
	G02 Завод-3
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	3
	t1 Западный ТВ
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	4
	P1 Западный ТВ
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	5
	G01 Западный ТВ
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	6
	t2 Западный ТВ
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	7
	P2 Западный ТВ
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	8
	G02 Западный ТВ
	Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	4
	1
	t1 ПТП-1 Ильин. ТВ
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	2
	P1 ПТП-1 Ильин. ТВ
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	3
	G01 ПТП-1 Ильин. ТВ
	Promag 50P-5HEB0A1AC4A4CW
	7069 м3/ч
	 прибора 500

	
	4
	t1 ПТП-2 Ильин. ТВ
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	5
	P1 ПТП-2 Ильин. ТВ
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	6
	G01 ПТП-2 Ильин. ТВ
	Promag 50P-5HEB0A1AC0A4CW
	7069 м3/ч
	 прибора 500

	
	7
	t2 Ильинский ТВ
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	8
	P2 Ильинский ТВ
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	5
	1
	G02 Ильинский ТВ
	Promag 50P-6HEB0A1AC0A4CD
	10179 м3/ч
	 прибора 600

	
	2
	T ПУ-I очереди
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	3
	P ПУ-I очереди
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	4
	G0 ПУ-I очереди
	Promag 50P-4HEB0A1AC0A4CW
	4524 м3/ч
	 прибора 400

	
	5
	T ПУ-II очереди
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	6
	P ПУ-II очереди
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	7
	G0 ПУ-II очереди
	Promag 50P-4HEB0A1AC0A4CW
	4524 м3/ч
	 прибора 400

	
	8
	T АКБ-1
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	Подпитка

	6
	1
	P АКБ-1
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	2
	G0 АКБ-1
	Promag 50P-3HEA0A1AC0A4CD
	2545 м3/ч
	 прибора 300

	
	3
	T АКБ-2
	TST10-BJ1FGS23A33
	150ºС
	

	
	4
	P АКБ-2
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	5
	G0 АКБ-2
	Promag 50P-3HEA0A1AC0A4CD
	2545 м3/ч
	 прибора 300

	
	6
	tхв ХВ-1
	TST10-BJ1KGS23A33
	50ºС
	

	
	7
	Pхв1 ХВ-1
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	8
	tхв ХВ-2
	TST10-BJ1KGS23A33
	50ºС
	

	7
	1
	Pхв1 ХВ-2
	PMC131-А11F1А1W
	25 бар
	Избыточное давление

	
	2
	Знак АКБ-1
	RNS221-A1
	
	

	
	3
	Знак АКБ-2
	RNS221-A1
	
	



Помимо аппаратного обеспечения, ИИК включает в себя также программное обеспечение, установленное на отдельных приборах контроля, в RTU и на центральном компьютере. Часть из этого обеспечения является стандартным (например, программное обеспечение расходомеров Promag, операционных систем RTU и компьютера), а часть - специально разработанным для конкретного набора оборудования с учетом схемы теплосетей станции.
9.  Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Перечень приборов учета тепловой энергии Центральной ТЭЦ представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315640]Таблица 2.39 – Перечень и характеристики приборов учета тепловой энергии ЦТЭЦ
	№ п/п
	Наименование узла учета
	Наименование, тип СИ, заводское обозначение
	Место установки прибора, примечание

	1
	Расход горячей воды из ХВО-2
	Теплосчетчик СПТ961.2
	За щитом КИПиА ХВО-2

	
	
	расходомер Взлет УРСВ-110ц
	

	
	
	дат.давл. ПД100-ДИ1.6, 
	

	
	
	дат. темпер. ДТС045-100М
	

	2
	Из бойлерной на ПВК 
	Теплосчетчик СПТ961.2
	На щите ПВК

	
	
	расходомер Взлет УРСВ-522ц
	

	
	
	дат.давл. ПД100-ДИ1.6, 
	

	
	
	дат. темпер. ДТС045-100М
	

	3
	Расход горячей воды из ПВК (правый водовод)
	Теплосчетчик СПТ961.2
	На щите ПВК

	
	
	расходомер Взлет УРСВ-542ц
	

	
	
	Левый водовод: 
	

	
	
	дат.давл. Sitrans P 7MF4033, 
	

	
	
	дат. темпер. ДТС045-100М
	

	
	
	Правый водовод:
	

	
	
	дат.давл. ПД100-ДИ1.6, 
	

	4
	Расход горячей воды из ПВК (левый водовод)
	дат. темпер. ДТС045-100М
	На щите ПВК

	5
	Расход горячей воды на подпитку ХВО-2, «старая нитка» 
	расходомер Взлёт ЭМ, 
	За щитом КИПиА ХВО-2, теплосчетчик подключен из № 1 на схеме

	
	
	дат. давл. АИР-10Н, 
	

	
	
	дат. темпер. ДТС045Л-РТ100
	

	6
	Расход горячей воды на ПВК по линии подкачки
	Теплосчетчик СПТ961.2
	На щите ПВК

	
	
	расходомер Взлет УРСВ-522ц
	

	
	
	дат.давл. Wika S-10, 
	

	
	
	дат. темпер. ДТС045-100М
	

	7
	Расход сетевой воды на бойлерную из теплосети (правый в/в) 
	датчик перепада Siemens Sitrans, дат. темпер. ТСМ-0193-02-100М
	Щит бойлерной, теплосчетчик подключен из 

	8
	Расход сетевой воды на бойлерную из теплосети (левый в/в)
	датчик перепада Siemens Sitrans, дат. темпр. ТСМ-0193-02-100М
	№ 3 на схеме

	9
	Расход сетевой воды на ПВК с насосной подкачки (узел АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)
	Теплосчетчик СПТ961.2
	В здании опрессовочного пункта Энергоцеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	
	
	расходомер Взлет УРСВ-522ц
	

	
	
	дат.давл. Wika S-20, , 
	

	
	
	дат. темпер. ТСМ-0193
	

	10
	Расход сетевой воды с бойлерной в линию подкачки по уравнительной перемычке
	Теплосчетчик СПТ963 Логика
	Щит бойлерной

	
	
	расходомер Взлет МР-522ц
	

	
	
	дат.давл. ОВЕН ПД100-ДИ1.6, 
	

	
	
	дат. темпер. ДТС065М-100М
	

	11
	Расход пара Ширпотреб №1
	Тепловычислитель СПТ961.2
	Щит РОУ Центральной ТЭЦ

	
	
	ЭМИС-Вихрь 200 №14905
	

	
	
	Датчик давления Sitrans P
	

	
	
	Термопреобразователь ТСПв-1088
	



0. [bookmark: _Toc37860916][bookmark: _Toc115339522][bookmark: _Toc236264712] Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта. 
Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.
Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние. 
 Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск. 
По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений
Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.
За последние 5 лет по данным ТСО отказов и аварий на источниках тепловой энергии не происходило.
[bookmark: _Toc37920069][bookmark: _Toc236315641]Таблица 2.40 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год
	N п.п.
	Прекращение теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепла, тыс. Гкал

	1
	нет
	-
	-
	-
	0

	2
	нет
	-
	- 
	 -
	0 


[bookmark: _Toc37920070]
[bookmark: _Toc236315642]Таблица 2.41 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год
	N п.п.
	Прекращение теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепла, тыс. Гкал

	1
	нет
	-
	-
	-
	0

	2
	нет
	-
	- 
	 -
	0 



[bookmark: _Toc236315643]Таблица 2.42 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год
	N п.п.
	Прекращение теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепла, тыс. Гкал

	1
	нет
	-
	-
	-
	0

	2
	нет
	-
	- 
	 -
	0 



[bookmark: _Toc37920071][bookmark: _Toc236315644]Таблица 2.43 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО АО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг. 
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед.

	2021
	0
	-
	-

	2022
	0
	-
	-

	2023
	0
	-
	-

	2024
	0
	-
	-

	2025
	0
	-
	-


[bookmark: _Toc37920072][bookmark: _Toc236315645]Таблица 2.44 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2021-2025 гг.
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед.

	2021
	0
	-
	-

	2022
	0
	-
	-

	2023
	0
	-
	-

	2024
	0
	-
	-

	2025
	0
	-
	-


[bookmark: _Toc236315646]Таблица 2.45 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед.

	2021
	0
	-
	-

	2022
	0
	-
	-

	2023
	0
	-
	-

	2024
	0
	-
	-

	2025
	0
	-
	-



0. [bookmark: _Toc37860917][bookmark: _Toc115339523][bookmark: _Toc236264713]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Новокузнецка ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2026 г. не выдавались.


0. [bookmark: _Toc37860918][bookmark: _Toc115339524][bookmark: _Toc236264714]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
 В таблице ниже представлены нормативно-правовые акты, регламентирующие отнесение генерирующего оборудования ТЭЦ к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.
[bookmark: _Toc110329048][bookmark: _Toc115364935][bookmark: _Toc204356685][bookmark: _Toc236315647]Таблица 2.46 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме
	Срок отнесения
	Нормативно-правовой акт

	2022-2024
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. №1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»

	2025
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»

	2026
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»



Ни одним из нормативно-правовых актов не предусматривается эксплуатация ТЭЦ Новокузнецка в вынужденном режиме. Таким образом, в период 2022-2026 гг. на территории муниципального образования отсутствуют источники, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

0. [bookmark: _Toc37860919][bookmark: _Toc115339525][bookmark: _Toc236264715]Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки
Источником холодного водоснабжения источников тепловой энергии, расположенных в административных границах Новокузнецкого городского округа, является городской водопровод (для КТЭЦ – собственный водозабор из р. Томь).
Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Химический цех Кузнецкой ТЭЦ состоит из 2-х отдельно стоящих самостоятельных зданий.
В одном здании (ХВО) находятся две схемы обработки воды:
1.	 Схема обработки воды для подпитки теплосети с предварительной коагуляцией и доочисткой механическими фильтрами, далее – одноступенчатое Nа-катионирование, подкисление серной кислотой, декарбонизация и корректирующее подщелачивание.
2.	 Схема подготовки воды для подпитки котлов – 2-хступенчатое обессоливание с предварительной коагуляцией и доочисткой в механических фильтрах.
Схема 2-хступенчатого обессоливания состоит из Н и ОН фильтров первой и второй ступеней с промежуточной декарбонизацией перед ОН-фильтрами II ступени и далее амминирование.
Во втором здание (ОВК-1) находится две схемы обработки воды:
1.	 Схема обработки воды для подпитки теплосети аналогична уже существующей с предварительной коагуляцией и доочисткой в механических фильтрах, далее подкисление серной кислотой с одноступенчатым Nа-катионированием и декарбонизацией.
Вторая схема для подпитки котлов состоит из двухступенчатого умягчения в Nа-катионитовых фильтрах.
Сырая вода для химцеха (ХВО) подается из турбинного отделения КТЦ после подогревательных установок №1,4 с t=25-30ºС по двум трубопроводам и далее обрабатывается по вышеописанным схемам.
Сырая вода для химцеха (ОВК-1) подается от напорных трубопроводов насосной 2-го подъема по двум трубопроводам с температурой наружного воздуха на три подогревателя сырой воды, где она нагревается до температуры 30-35ºС и далее обрабатывается описанным выше.
Производительность химводоочистки в здании ХВО (главный корпус) и ОВК-1 (объединенный вспомогательный корпус рядом с водогрейной котельной) в отопительный период – 2500 т/ч, в паводок, в летний период – 1720 т/ч.
Оборудование водоподготовительной установки – фильтры механические и Na-катионитовые.
На станции установлено 3 бака-аккумулятора: два №1 и №2 емкостью по 10000 м³ в районе котельной и один емкостью 2000 м³ в районе главного корпуса.
На тепловых сетях установлено 2 бака-аккумулятора на ПНС-12 емкостью по 3000 м³.
ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
На ЗС ТЭЦ имеется две очереди химводоочистки (ХВО):
Схема обессоливания
ВПУ для подпитки котлов высокого давления работает по схеме параллельного двухступенчатого обессоливания:
ХВО №1 (ввод в эксплуатацию – 1963 год):
Коагуляция сернокислым алюминием при окисляемости исходной воды больше 2,0 мг/дм³, осветлители (3 шт.) – баки осветленной воды (2 шт.) – насосы перекачки из промбака (2 шт.) – механические фильтры (4 шт.) – водород-катионитовые фильтры 1 ступени (4 шт.) – анионитовые фильтры 1 ступени (4 шт.) – декарбонизатор (2 шт.) – баки частично-обессоленной воды (2 шт.) – насосы частично-обессоленной воды (3 шт.) – водород-катионитовые фильтры 2 ступени (3 шт.) – анионитовые фильтры 2 ступени (4 шт.).
Производительность установки Q = 200 м³/ч. ХВО №2 (ввод в эксплуатацию – 1975 год):
Коагуляция сернокислым алюминием в паводок, осветлители (6 шт.) – баки осветленной воды (2 шт.) – насосы осветленной воды (3 шт.) – механические фильтры (10 шт.) – водород-катионитовые фильтры 1 ступени (3 шт.) – анионитовые фильтры 1 ступени (3 шт.) – декарбонизатор (1 шт.) – баки частично-обессоленной воды (2 шт.) – насосы частично-обессоленной воды (2 шт.) – водород-катионитовые фильтры 2 ступени (2 шт.) – анионитовые фильтры 2 ступени (3 шт.).
Производительность установки Q = 50 м³/ч.
Схема приготовления хим. очищенной воды
Умягченная вода для подпитки теплосети ЗС ТЭЦ подготавливается по схеме параллельного одноступенчатого Na-катионирования.
ХВО № 1 – Проектная производительность водоподготовительной установки по химически очищенной воде 900 т/ч.
Описание технологического процесса и схемы:
Одной из важных стадий в процессе очистки природных вод является процесс осветления воды методом коагуляции. На ХВО-1 установлены осветлители ЦНИИ МПС (осветлители №1,2) производительностью 100 м³/ч и осветлитель ЦНИИ-1(осветлитель №3) производительностью 150 м³/ч.
В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl.
На предочистку в осветлители исходная вода из реки Томь подается подогретой до 25ºС в подогревателях сырой воды турбинного цеха. После осветлителей вода собирается в баки осветленной воды и из баков насосами осветленной воды подается на механические вертикальные однокамерные фильтры ФИПа-I-3,0-0,6 – 4 шт. В качестве фильтрующего материала загружен малозольный термостойкий дробленный антрацит, работающий при температуре до 100ºС и значения рН в пределах от 4 до10.
Умягчение воды путем Na-катионирования заключается в фильтровании ее через слой катионита Ку 2-8, содержащего в качестве обменных ионов катионы натрия. На ХВО №1 установлено 9 Na-катионитовых фильтра ФИПа-I-3,0-0,6
ХВО № 2 - Проектная производительность водоподготовки по химочищенной воде 1250 т/час.
На ХВО №2 установлены осветлители тип ЦНИИ-3 производительностью Q=450 м³/ч (6 шт.), горизонтальные механические фильтры ФОГ-2-3,0-0,6 (9 шт) вертикальные однокамерные механические фильтры ФИПа-I-3,4-0,6, Na-катионитовых фильтров ФИПа-I-3,4-0,6 (10 шт).
Система очистки сточных вод ХВО (нейтрализация)
ХВО№1. Шламовые воды с осветлителей сбрасываются в промливневую канализацию и далее – в левый промливневый коллектор АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (в количестве 2,6 т/ч).
Кислые и щелочные воды обессоливающей установки поступают в баки нейтрализации №1,3,4: V = 50 м³, V = 140 м³, V = 200 м³. После нейтрализации воды поступают в дренажный бак V = 12 м³, откуда насосами перекачки сбросных вод откачиваются в баки осветленной воды ГЗУ котельного цеха (КЦ) (в количестве 60 т/ч).
Засоленные воды с Na-катионитовых фильтров и дренажные воды с высокоосновных фильтров поступают в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 72 т/ч).
ХВО№2. Шламовые воды с осветлителей собираются в приямок шламовых вод V = 15 м³ и насосами шламовых вод откачиваются в баки осветленной воды ГЗУ КЦ или в промливневую канализацию (в количестве 16,8 т/ч).
Дренажные воды с механических фильтров поступают в промливневую канализацию или через 2 бака сбора промывочных вод механических фильтров V = 185 м³ каждый в шламовый приямок, затем насосами шламовых вод подаются по двум трубопроводам в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 16,5т/ч). Дренажные воды из баков сбора промывочных вод повторно не могут использоваться из-за низкого давления на насосах перекачки из баков в трубопроводы сырой воды на осветлители.
Кислые и щелочные воды обессоливающей установки, а также засоленные №1 и 2 ,V = 400 м³ каждый. После нейтрализации воды насосами перекачки воды с Na-катионитовых фильтров поступают в баки нейтрализации дренажных вод направляются в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 131,8 т/ч).
Технологическая схема водоподготовки приведена на рисунке ниже.
Питьевое водоснабжение комбината с субабонентами осуществляется водой из сетей ЗАО «Водоканал», подземной водой из собственных скважин и водой от ЗС ТЭЦ (горячее водоснабжение). Подача питьевой на ЗС ТЭЦ осуществляется от сетей комбината в количестве 100-130 тыс. м³/год.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод ЗС ТЭЦ осуществляется в хоз. бытовую канализацию ЗСМК и далее на городские очистные сооружения, находящиеся в ведении	ЗАО «Водоканал».


[image: ]
[bookmark: _Toc7558510][bookmark: _Toc112034350][bookmark: _Toc236315757]Рисунок 2.6 – Технологическая схема ХВО ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

На тепловых сетях установлено 3 бака на ПНС-16 емкостью по 3000 м3.
Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Химводоочистка ЦТЭЦ размещается в 2-х зданиях: ХВО №1, ХВО №2 и ХВО №3.
Водоснабжение объектов Центральной ТЭЦ (ООО «ЭнергоТранзит») осуществляется по двум системам водоснабжения:
- 	системе хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- 	системе технического водоснабжения.
Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд предприятия осуществляется от насоснофильтровой станции №1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Источником водоснабжения на технические нужды ЦТЭЦ является р. Томь
ХВО №1 введена в эксплуатацию в 1936 году. Назначение ХВО №1 – приготовление прозрачной, освобожденной от механических примесей и коллоидных веществ умягченной воды.
ХВО №1 работает по схеме: коагуляция – фильтрация через механические фильтры, двухступенчатое натрий-катионирование – последовательная фильтрация через катионитовые фильтры первой ступени, затем через катионитовые фильтры второй ступени (барьерные фильтры).
Химочищенная вода ХВО № 1 является добавочной водой к питательной воде для подпитки котлов ТЭЦ и восполнения потерь пара и конденсата в цикле станции. Установленная производительность 800 т/час.
Кроме подпитки энергетических котлов, в связи с выводом из эксплуатации оборудования ХВО №3, на ХВО №1 выполнена модернизация с разработкой схемы аварийной подачи химочищенной воды при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. 
При возникновении аварийной ситуации (разрыв сетевого трубопровода, аварийной остановки оборудования химводоочистки №2 в отопительный сезон и т.д.) в целях исключения возникновения дефектов на насосном оборудовании ТЭЦ, а также для его безопасного останова предусмотрена аварийная схема подачи химочищенной воды в обратные сетевые трубопроводы на всас сетевого насоса №4 бойлерной установки.
ХВО №2 введена в эксплуатацию в 1961 году. Производит подготовку воды для подпитки теплосети, работающей по схеме открытого горячего водоразбора. ХВО №2 работает по схеме: прямоточная коагуляция, осветление на механических фильтрах, одноступенчатое натрий-катионирование (умягчение на катионитовых фильтрах), подогрев в теплообменниках, деаэрация (удаление агрессивных газов: кислорода и углекислоты), охлаждение в теплообменнике. Производительность – 900 т/ч, в паводковый период производительность снижается до 600 т/ч.
ХВО №3 введена в эксплуатацию в 1983 году. В настоящее время оборудование ХВО №3, участвующее в приготовлении химочищенной воды, выведено из эксплуатации. В работе находятся только баки аккумуляторы горячей воды.
В 2022 г. был произведен вывод из эксплуатации ХВО №3 на ЦТЭЦ (с уменьшением ее производительности до 900 т/ч).
0. [bookmark: _Toc37860920][bookmark: _Toc115339526][bookmark: _Toc236264716]Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки
Основным видом топлива, используемым Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ и котельными, является уголь. На Западно-Сибирской ТЭЦ в существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами коксохимического производства ЗСМК и выступают в качестве буферного (или растопочного) топлива. Коксовый и доменный газ в топливном балансе за 2024 год составили 2,7% и 8% соответственно. Калорийность коксового газа составляет 4000 ккал/нм3, доменного газа - 1000 ккал/нм3. Расходы в натуральном и условном топливе по коксовому и доменному газу приведены в разделе 8 Главы 1. Основным топливом Центральной ТЭЦ является природный газ. Природный газ служит основным топливом также для водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной Кузнецкой ТЭЦ. 
Характеристики и расход природного газа по ТЭЦ представлен в таблицах ниже. 
[bookmark: _Toc236315648]Таблица 2.47 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Уголь

	
	Марка угля
	Калорийность Qнр, ккал/кг
	Зольность, Aр, %
	Влажность, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	2021
	Кузнецкий Др
	5213
	14,22
	14,38
	637756
	640655
	123141

	2022
	Кузнецкий Др
	4979
	15,57
	15,00
	631397
	673919
	80618

	2023
	Кузнецкий Др, ДГр, ДМСШ, ДГОМСШ
	5129
	14,8
	14,72
	628079
	614072
	94625

	2024
	Кузнецкий Гр, ДГомсш, ДГРОК-1, ДГр
	5096
	15,13
	15,26
	628524
	643699
	78786*

	2025
	Кузнецкий Др, ДПК, ГР
	5477
	11,5
	14,81
	623435
	577148
	127105**


*664 т было израсходовано на сторону – передано ТУ ГРЭС
**2032 т учтено по итогам инвентаризации

[bookmark: _Toc37920074][bookmark: _Toc236315649]Таблица 2.48 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Природный газ

	
	Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3
	Приход, тыс. м3
	Расход на производство, тыс. м3
	Расход на сторону, тыс. м3

	2021
	-
	0
	0
	0

	2022
	8324
	3035
	3035
	0

	2023
	8272
	12287
	12287
	0

	2024
	8254
	11323
	11323
	0

	2025
	8180
	1254
	1254
	0


[bookmark: _Toc236315650]Таблица 2.49 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Мазут

	
	Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг
	Влажность, средняя за год, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	2021
	9886
	0,04
	703
	692
	734

	2022
	9826
	0,04
	875
	815
	794

	2023
	9766
	0,04
	816
	805
	805

	2024
	9796
	0,04
	1591
	1342
	1054

	2025
	9839
	0,04
	254
	688
	619


[bookmark: _Toc37920076][bookmark: _Toc236315651]Таблица 2.50 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	Год
	Уголь

	
	Марка угля
	Калорийность Qнр, ккал/кг
	Зольность, Aр, %
	Влажность, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	2021
	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	4619
	18,28
	13,31
	1894597
	1926400
	227918

	2022
	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	4688
	19,79
	12,41
	1948033
	1898638
	277313

	2023
	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	4695
	18,91
	13,38
	1792145
	1788092
	281366

	2024
	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	4707
	19,32
	12,71
	1799785
	1843149
	238002

	2025
	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	4625
	21,61
	13,07
	1778594
	1645206
	371390


[bookmark: _Toc236315652]Таблица 2.51 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	Год
	Природный газ

	
	Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3
	Приход, тыс. м3
	Расход на производство, тыс. м3
	Расход на сторону, тыс. м3

	2021
	8337
	14854
	14854
	0

	2022
	8314
	20657
	20657
	0

	2023
	8279
	70781
	70781
	0

	2024
	8260
	108054
	108054
	0

	2025
	8234
	126741
	126741
	0



[bookmark: _Toc236315653]Таблица 2.52 – Таблица П8.2. Характеристики и расход доменного газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	Год
	Доменный газ

	
	Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3
	Приход, тыс. м3
	Расход на производство, тыс. м3
	Расход на сторону, тыс. м3

	2021
	1000
	1909678
	1909678
	0

	2022
	1000
	1463082
	1463082
	0

	2023
	1000
	1325112
	1325112
	0

	2024
	1000
	856504
	856504
	0

	2025
	1000
	835036
	835036
	0


[bookmark: _Toc236315654]Таблица 2.53 – Таблица П8.2. Характеристики и расход коксового газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	Год
	Коксовый газ

	
	Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3
	Приход, тыс. м3
	Расход на производство, тыс. м3
	Расход на сторону, тыс. м3

	2021
	4000
	101772
	101772
	0

	2022
	4000
	81354
	81354
	0

	2023
	4000
	79602
	79602
	0

	2024
	4000
	71462
	71462
	0

	2025
	4000
	36846
	36846
	0


[bookmark: _Toc37920077][bookmark: _Toc236315655]Таблица 2.54 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	Год
	Мазут

	
	Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг
	Влажность, средняя за год, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	2021
	9937
	-
	134
	348
	425

	2022
	9947
	-
	38
	76
	387

	2023
	9933
	-
	0
	48
	339

	2024
	9932
	-
	120
	106
	353

	2025
	9932
	-
	78
	58
	373


[bookmark: _Toc236315656]Таблица 2.55 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Уголь

	
	Марка угля
	Калорийность Qнр, ккал/кг
	Зольность, Aр, %
	Влажность, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	2021
	ТР
	5809
	19,18
	7,58
	1439
	1253
	4996

	2022
	ТР
	4883
	19,18
	7,58
	0
	0
	4996

	2023
	ТР
	4883
	19,18
	7,58
	0
	0
	4996

	2024
	ТР
	4883
	19,18
	7,58
	0
	665
	4331

	2025
	ТР
	5613
	19,80
	10,10
	20628
	18401
	6558


[bookmark: _Toc236315657]Таблица 2.56 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Природный газ

	
	Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3
	Приход, тыс. м3
	Расход на производство, тыс. м3
	Расход на сторону, тыс. м3

	2021
	8342
	194580
	194580
	0

	2022
	8319
	188770
	188770
	0

	2023
	8290
	184956
	184956
	0

	2024
	8255
	201237
	201237
	0

	2025
	8221
	177204
	177204
	0



[bookmark: _Toc236315658]Таблица 2.57 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Мазут

	
	Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг
	Влажность, средняя за год, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	2021
	9851
	0,14
	294
	318
	1853

	2022
	9900
	0,14
	0
	0
	1853

	2023
	9900
	0,14
	0
	0
	1853

	2024
	9900
	0,12
	150
	154
	1849

	2025
	9901
	0,12
	281
	286
	1844



0. [bookmark: _Toc37860921][bookmark: _Toc115339527][bookmark: _Toc236264717] Характеристики и состояние золоотвалов
Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)
С 1966 г. КТЭЦ арендует у города шламохранилище, расположенное на территории промплощадки ТЭЦ. В 2008 г. проведены работы по наращиванию дамбы шламохранилища до отметки 209 м. В 2016 году разработан проект «Увеличение емкости золошлакоотвала №2 Кузнецкой ТЭЦ путем использования золошлаковых материалов, образующихся на золоотвале, для рекультивации нарушенных земель г Новокузнецка». Разработан Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности АО «Кузнецкая ТЭЦ». Получено положительное заключение экспертизы на Технологический регламент. 
Технология использования золошлаковых материалов, разработанная в проекте, предусматривает выемку и погрузку в автотранспорт, транспортировку автотранспортом, работы на месте разгрузки и другие работы, необходимые при организации вывозки ЗШМ. Проектом реконструкции золоотвала Кузнецкой ТЭЦ предусматривается вывоз золошлаковых материалов для рекультивации нарушенных городских земель. За 6 лет, начиная с 2017 года для целей рекультивации и вертикальной планировки земельного участка, выделенного Администрацией г Новокузнецка, будет вывезено 1,5 млн. м3 золошлаковых материалов. Среднегодовое образование ЗШМ в результате работы котлов за последние 3 года составляет 113 тыс. м3 в год. Ежегодный вывоз ЗШМ на рекультивацию по проекту составляет 250 тыс. м3 в год. Расчетный срок заполнения реконструированного золоотвала 2027 год. 
Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
На ЗСТЭЦ золошлаковые отходы отправляются на шламохранилище АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Отметка дамбы действующего шламохранилища АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составляет 244,0м. 
Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)
Золошлаковые отходы (шламовые сточные воды) от ТЭЦ по системе шламопроводов поступают в шламонакопитель ООО «ЭнергоТранзит», расположенный в северной части промзоны недалеко от д. Митино.
	Сброс шламовых вод в шламонакопитель, значительно снижен в сравнении с проектными данными. Это обусловлено следующими причинами:
1. В качестве основного топлива на ТЭЦ используется природный газ.
2. Сжигание угля возможно только в период планового отключения газопровода природного газа для проведения ремонтных работ газотранспортной организацией на магистральных газопроводах.


0. [bookmark: _Toc37860922][bookmark: _Toc115339528][bookmark: _Toc236264718]Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Новокузнецка, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения 
Эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Новокузнецка	 представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc37920078][bookmark: _Toc236315659]Таблица 2.58 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»
	[bookmark: _Toc37920079]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Выработка электрической энергии
	млн кВт-ч
	554,17
	505,11
	557,08
	554,56
	558,33

	Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе
	млн кВт-ч
	142,27
	142,63
	141,21
	145,20
	136,12

	расход электрической энергии на ТФУ
	млн кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ
	млн кВт-ч
	411,90
	362,48
	415,87
	409,36
	422,20

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:
	тыс. Гкал
	2151,77
	2122,69
	2027,49
	2042,26
	1961,13

	из производственных отборов;
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из теплофикационных отборов
	тыс. Гкал
	1521,45
	1249,81
	1520,12
	1441,53
	1497,95

	из отборов противодавления
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из конденсаторов
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из ПВК, и прочих
	тыс. Гкал
	214,16
	386,62
	148,29
	180,23
	119,47

	из РОУ
	тыс. Гкал
	416,17
	486,26
	359,08
	420,51
	343,72

	Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами
	ккал/кВт-ч
	944,92
	1026,15
	1003,71
	1031,44
	972,06

	Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе:
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с сетевой водой
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с паром
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход тепла на выработку электрической энергии
	тыс. Гкал
	523,65
	518,32
	559,14
	572,00
	542,73

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	86,66
	87,03
	87,53
	86,85
	81,49

	Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов;
	ккал/кВт-ч
	965,38
	1051,10
	1028,24
	1060,90
	994,04

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
	г/кВт-ч
	335,29
	345,38
	345,22
	350,44
	342,64

	Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ;
	%
	70,71
	58,88
	74,98
	70,59
	0,76

	Удельная теплофикационная выработка, в том числе:
	кВт-ч/Гкал
	323,00
	340,00
	319,00
	323,00
	332,00

	с паром производственных отборов;
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с паром теплофикационных отборов
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу;
	млн кВт-ч
	553,78
	488,64
	544,57
	535,60
	553,25

	Выработка электрической энергии по конденсационному циклу
	млн кВт-ч
	0,39
	16,46
	12,51
	18,96
	5,08

	Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	943,00
	947,00
	949,00
	950,00
	949,00

	Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	963,25
	969,91
	971,60
	975,11
	969,95

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе
	г/кВт-ч
	335,29
	345,38
	345,22
	350,44
	342,64

	по теплофикационному циклу;
	г/кВт-ч
	335,20
	339,64
	342,66
	345,51
	341,56

	по конденсационному циклу
	г/кВт-ч
	445,26
	481,02
	437,58
	468,32
	443,46

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	158,01
	169,10
	158,83
	166,65
	157,72

	Полный расход топлива на ТЭЦ
	тыс. тут
	478,097
	484,148
	465,583
	483,810
	453,973



[bookmark: _Toc236315660]Таблица 2.59 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Выработка электрической энергии
	млн кВт-ч
	3153,21
	3273,14
	3176,47
	3148,65
	2734,54

	Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе
	млн кВт-ч
	483,90
	476,40
	479,26
	489,44
	438,50

	расход электрической энергии на ТФУ
	млн кВт-ч
	62,79
	58,23
	63,41
	68,68
	60,70

	отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ
	млн кВт-ч
	2669,31
	2796,74
	2697,21
	2659,22
	2296,04

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:
	тыс. Гкал
	3125,21
	3080,99
	3124,31
	3309,60
	3180,68

	из производственных отборов;
	тыс. Гкал
	549,58
	545,80
	668,96
	706,15
	740,46

	из теплофикационных отборов
	тыс. Гкал
	2381,93
	2397,19
	2346,32
	2259,23
	2181,34

	из отборов противодавления
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из конденсаторов
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из ПВК, и прочих
	тыс. Гкал
	27,98
	26,21
	27,33
	27,08
	28,40

	из РОУ
	тыс. Гкал
	165,72
	111,80
	81,70
	317,14
	230,49

	Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами
	ккал/кВт-ч
	2020,23
	1861,49
	1865,46
	1857,83
	1851,20

	Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе:
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с сетевой водой
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с паром
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход тепла на выработку электрической энергии
	тыс. Гкал
	6370,19
	6092,91
	5925,60
	5849,65
	5062,18

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	88,31
	84,10
	81,26
	125,40
	82,11

	Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов;
	ккал/кВт-ч
	2063,22
	1871,97
	1902,40
	1895,13
	1888,76

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
	г/кВт-ч
	406,26
	367,63
	367,12
	365,65
	366,85

	Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ;
	%
	93,76
	95,55
	96,51
	89,60
	91,86

	Удельная теплофикационная выработка, в том числе:
	кВт-ч/Гкал
	403,02
	413,26
	409,25
	405,49
	392,39

	с паром производственных отборов;
	кВт-ч/Гкал
	261,07
	260,04
	447,56
	253,38
	256,15

	с паром теплофикационных отборов
	кВт-ч/Гкал
	459,44
	445,26
	398,90
	452,03
	437,08

	Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу;
	млн кВт-ч
	1259,53
	1268,43
	1293,38
	1277,41
	1202,12

	Выработка электрической энергии по конденсационному циклу
	млн кВт-ч
	1893,68
	2004,71
	1883,10
	1871,24
	1532,43

	Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	5,06
	4,80
	4,58
	4,58
	4,21

	Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	5,07
	4,82
	4,59
	4,59
	4,22

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе
	г/кВт-ч
	406,26
	367,63
	367,12
	365,65
	366,85

	по теплофикационному циклу;
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	по конденсационному циклу
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	171,44
	169,93
	168,90
	168,59
	167,97

	Полный расход топлива на ТЭЦ
	тыс. тут
	1620,231
	1551,736
	1517,890
	1530,332
	1376,556



[bookmark: _Toc236315661]Таблица 2.60 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Выработка электрической энергии
	млн кВт-ч
	222,70
	115,55
	149,44
	151,61
	154,07

	Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе
	млн кВт-ч
	54,24
	45,27
	47,02
	47,12
	46,14

	расход электрической энергии на ТФУ
	млн кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	 -

	отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ
	млн кВт-ч
	168,46
	70,27
	102,42
	104,49
	107,93

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:
	тыс. Гкал
	1070,23
	1211,12
	1184,75
	1257,30
	1304,12

	из производственных отборов;
	тыс. Гкал
	57,28
	50,68
	0,00
	0,00
	0,00

	из теплофикационных отборов
	тыс. Гкал
	907,54
	620,95
	770,97
	626,38
	674,92

	из отборов противодавления
	тыс. Гкал
	 -
	-
	 -
	 -
	 -

	из конденсаторов
	тыс. Гкал
	 -
	-
	 -
	 -
	 -

	из ПВК, и прочих
	тыс. Гкал
	105,42
	539,49
	365,88
	489,54
	550,95

	из РОУ
	тыс. Гкал
	 -
	-
	47,90
	141,38
	78,25

	Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами
	ккал/кВт-ч
	 -
	-
	 -
	 -
	 -

	Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе:
	тыс. Гкал
	 -
	-
	 -
	26,02
	 -

	с сетевой водой
	тыс. Гкал
	 -
	-
	 -
	26,02
	 -

	с паром
	тыс. Гкал
	 -
	-
	 -
	 -
	 -

	Расход тепла на выработку электрической энергии
	тыс. Гкал
	211,96
	104,79
	134,08
	136,66
	139,25

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	 -
	 -

	Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов;
	ккал/кВт-ч
	951,76
	906,94
	897,21
	901,43
	903,80

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
	г/кВт-ч
	260,10
	304,30
	259,50
	287,70
	248,60

	Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ;
	%
	90,15
	55,46
	69,12
	61,06
	57,75

	Удельная теплофикационная выработка, в том числе:
	кВт-ч/Гкал
	243,56
	186,08
	193,84
	242,04
	228,28

	с паром производственных отборов;
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	 -

	с паром теплофикационных отборов
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	 -

	Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу;
	млн кВт-ч
	221,04
	115,55
	149,44
	151,61
	154,07

	Выработка электрической энергии по конденсационному циклу
	млн кВт-ч
	1,66
	-
	 -
	 -
	 -

	Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	-
	-
	 -
	 -
	 -

	Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	924,08
	906,94
	897,21
	901,43
	903,80

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе
	г/кВт-ч
	260,10
	304,30
	259,50
	287,70
	248,60

	по теплофикационному циклу;
	г/кВт-ч
	258,51
	304,30
	259,50
	287,70
	248,60

	по конденсационному циклу
	г/кВт-ч
	420,00
	-
	-
	 -
	 -

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	177,10
	167,60
	162,40
	165,40
	150,60

	Полный расход топлива на ТЭЦ
	тыс. тут
	233,380
	224,335
	219,037
	238,003
	223,267



2. [bookmark: _Toc37860923][bookmark: _Toc115339529][bookmark: _Toc236264719]Котельные
1. [bookmark: _Toc37860924][bookmark: _Toc115339530][bookmark: _Toc236264720]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc37860925]В апреле 2025 году на котельной № 3 п. Абагур-Лесной установлен котёл КВр-0,25 в результате чего установленная мощность источника стала 0,915 Гкал/ч.
1. [bookmark: _Toc115339531][bookmark: _Toc236264721]Структура и технические характеристики основного оборудования
Котельные ООО «ЭнергоТранзит» и прочих организаций обеспечивают преимущественно нагрузки отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и социально-административных объектов, расположенных на периферии муниципального образования и удаленных от существующих зон теплоснабжения ТЭЦ. 
Состав основного оборудования котельных ТСО на территории муниципального образования представлен в таблицах ниже.
Сведения о структуре оборудования котельных отдельных ТСО, как правило, неизвестна, известна лишь установленная мощность источника тепловой энергии в целом. Сведения по установленной мощности оборудования представлены в разделе 2.2.3.
В основном, на котельных установлены котлы преимущественно водогрейные котлы различной производительности: КВСТ, КВр. ВКС, Братск, Гефест и прочие котлы малой мощности. Котлы с установленной мощностью более 4,0 Гкал/ч преимущественно оснащены механическими топками.


[bookmark: _Toc236315662][bookmark: _Toc37920081][bookmark: _Toc37920080]Таблица 2.61 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2025 году 
	N п/п 
	Наименование котельной
	Тип котла 
	Кол-во котлов 
	Год установки котла 
	Мощность котла, Гкал/ч 
	Мощность котельной, Гкал/ч 
	УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал 
	КПД котлов, % 
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал 
	Дата обследования котлов 

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Основное топливо - природный газ

	3
	Новоильинская газовая котельная
	Buderus Logano S825L-5200
	1
	2012
	4,471
	13,413
	158,70
	90,02
	159,00
	18.03.2024

	
	
	Buderus Logano S825L-5200
	1
	2012
	4,471
	
	158,90
	89,91
	
	18.03.2024

	
	
	Buderus Logano S825L-5200
	1
	2012
	4,471
	
	158,90
	89,91
	
	18.03.2024

	4
	Котельная кв. 24
	UNIMAT UT-M 24
	1
	2020
	2,623
	7,396
	158,89
	89,91
	159,00
	15.03.2023

	
	
	UNIMAT UT-M 18
	1
	2020
	2,150
	
	158,38
	90,20
	
	15.03.2023

	
	
	UNIMAT UT-M 24
	1
	2020
	2,623
	
	158,57
	90,09
	
	15.03.2023

	Итого по зоне ЕТО №02
	6
	-
	20,809
	20,809
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	Основное топливо - уголь

	10
	Котельная пос. Притомский
	ВКС-240
	1
	1999
	10,000
	40,000
	244,00
	58,55
	231,60
	01.06.2023

	
	
	ВКС-240
	1
	2000
	10,000
	
	268,10
	53,29
	
	01.06.2023

	
	
	ВКС-240
	1
	2001
	10,000
	
	225,00
	63,49
	
	01.06.2023

	
	
	КВр-11,63/150
	1
	2007
	10,000
	
	209,40
	68,22
	
	01.06.2023

	11
	Котельная № 19
	КСВм-0,5К
	1
	2021
	0,430
	0,930
	213,00
	67,07
	228,60
	01.03.2024

	
	
	ВКС-4-13
	1
	2020
	0,500
	
	213,20
	67,01
	
	22.06.2024

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	КВр-0,175К
	1
	2010
	0,150
	0,300
	235,70
	60,61
	270,40
	01.05.2024

	
	
	КВр-0,175К
	1
	2009
	0,150
	
	296,80
	48,13
	
	01.05.2024

	13
	Котельная УПК
	ВКС - 4
	1
	2000
	0,500
	1,000
	222,30
	64,26
	245,80
	01.05.2024

	
	
	ВКС - 4
	1
	2000
	0,500
	
	233,00
	61,31
	
	01.05.2024

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	КВм - 1,2-95
	1
	2013
	1,032
	2,064
	209,44
	68,21
	205,56
	20.03.2024

	
	
	КВ-81
	1
	2006
	1,032
	
	195,00
	73,26
	
	23.03.2024

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	КВм-1,8 КБ
	1
	2018
	1,550
	6,250
	213,20
	67,01
	207,78
	01.06.2022

	
	
	КВм-1,8 КБ
	1
	2007
	1,550
	
	192,40
	74,25
	
	01.05.2024

	
	
	КВм-1,8 КБ
	1
	2009
	1,550
	
	195,00
	73,26
	
	01.03.2022

	
	
	КВм-1,86 КБ
	1
	2004
	1,600
	
	197,40
	72,37
	
	01.05.2024

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	КВм-2,5 к
	1
	2008
	2,150
	6,800
	265,40
	53,83
	214,40
	01.05.2024

	
	
	Гефест -1,8-95
	1
	2009
	1,550
	
	200,00
	71,43
	
	01.05.2024

	
	
	Гефест -1,8-95
	1
	2009
	1,550
	
	196,90
	72,55
	
	01.05.2024

	
	
	КВм-1,8КБ
	1
	2009
	1,550
	
	194,20
	73,56
	
	01.05.2023

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	Гефест -0,4-95
	1
	2010
	0,350
	0,915
	224,73
	63,57
	235,50
	25.10.2024

	
	
	Гефест -0,4-95
	1
	2010
	0,350
	
	222,91
	64,09
	
	25.10.2024

	
	
	КВр-0,25
	1
	2025
	0,215
	
	215,25
	70,50
	
	18.04.2025

	18
	Котельная пос. Листвяги
	КВр-7,5-150
	1
	2011
	6,500
	13,000
	186,00
	76,80
	199,20
	01.09.2024

	
	
	КВр-7,5-150
	1
	2014
	6,500
	
	195,00
	73,26
	
	01.07.2024

	19
	Котельная № 6
	Ланкаширский
	1
	1947
	0,860
	2,580
	200,00
	71,43
	248,10
	18.09.2024

	
	
	Ланкаширский
	1
	1948
	0,860
	
	190,00
	75,19
	
	18.09.2024

	
	
	Ланкаширский
	1
	1957
	0,860
	
	201,30
	70,97
	
	18.09.2024

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	Гефест -1,8-95
	1
	2010
	1,550
	4,100
	194,00
	73,64
	209,03
	01.09.2024

	
	
	Гефест -1,8-95
	1
	2010
	1,550
	
	202,20
	70,65
	
	01.05.2024

	
	
	Гефест -1,2-95
	1
	2010
	1,000
	
	202,20
	70,65
	
	01.07.2024

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	КВр-0,63КБ
	1
	2023
	0,530
	2,070
	340,40
	41,97
	241,96
	01.09.2023

	
	
	ВКС - 4
	1
	2001
	0,500
	
	303,80
	47,02
	
	01.05.2024

	
	
	Гефест -0,6-95
	1
	2010
	0,520
	
	204,00
	70,03
	
	01.05.2024

	
	
	Гефест -0,6-95
	1
	2010
	0,520
	
	229,11
	62,35
	
	01.05.2024

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	Гефест -0,6-95
	1
	2009
	0,520
	2,060
	226,00
	63,21
	267,30
	01.05.2023

	
	
	Гефест -0,6-95
	1
	2009
	0,520
	
	239,70
	59,60
	
	01.05.2024

	
	
	ВКС - 4
	1
	2001
	0,520
	
	323,40
	44,17
	
	01.05.2024

	
	
	КВ- 5
	1
	2002
	0,500
	
	241,60
	59,13
	
	01.10.2023

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Гефест -0,8-95
	1
	2009
	0,690
	1,380
	208,56
	68,50
	217,90
	01.05.2023

	
	
	Гефест -0,8-95
	1
	2009
	0,690
	
	206,74
	69,10
	
	01.09.2023

	24
	Котельная «РТРС»
	Гефест -0,8-95
	1
	2009
	0,690
	1,380
	235,40
	60,69
	331,50
	01.09.2023

	
	
	Гефест -0,8-95
	1
	2009
	0,690
	
	228,00
	62,66
	
	01.09.2023

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	КВр-0,8к
	1
	2008
	0,690
	1,380
	227,00
	62,93
	283,70
	08.02.2024

	
	
	КВр-0,8к
	1
	2008
	0,690
	
	221,90
	64,38
	
	08.02.2024

	26
	Котельная школы № 1
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	2,000
	249,00
	57,37
	320,60
	26.02.2023

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	
	261,00
	54,73
	
	26.02.2023

	27
	Котельная школы № 23
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	2,000
	238,00
	60,02
	283,70
	01.06.2023

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	
	237,00
	60,28
	
	01.06.2023

	28
	Котельная школы № 37
	КВр-0,8к
	1
	2008
	0,690
	1,380
	217,00
	65,83
	239,50
	12.08.2024

	
	
	КВр-0,8к
	1
	2008
	0,690
	
	225,00
	63,49
	
	12.08.2024

	29
	Котельная школы № 43
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	2,000
	224,40
	63,66
	251,50
	01.06.2023

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	
	242,00
	59,03
	
	01.06.2023

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	2,000
	273,00
	52,33
	290,20
	01.05.2024

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	2000
	1,000
	
	267,10
	53,48
	
	01.05.2024

	31
	Котельная школы № 16
	МГ-2
	1
	2000
	0,320
	0,640
	213,20
	67,01
	242,10
	14.05.2024

	
	
	МГ-2
	1
	2000
	0,320
	
	228,10
	62,63
	
	14.05.2024

	33
	Котельная ст. Полосухино
	КВр-1,0
	1
	2018
	1,000
	2,690
	212,57
	67,20
	225,31
	01.04.2025

	
	
	КВ-1,16-95ОУР
	1
	2018
	1,000
	
	215,00
	66,45
	
	01.06.2023

	
	
	КВм-0,8ОУР
	1
	2012
	0,690
	
	215,70
	66,23
	
	котел в длительной консервации

	Основное топливо - электроэнергия

	32
	Котельная детского сада № 123
	Эван ЭПО-36А
	1
	2021
	0,030
	0,090
	143,00
	99,00
	143,00
	10.04.2024

	
	
	Эван ЭПО-36А
	1
	2021
	0,030
	
	143,00
	99,00
	
	10.04.2024

	
	
	Эван ЭПО-36А
	1
	2021
	0,030
	
	143,00
	99,00
	
	10.04.2024

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭПО-108
	1
	2015
	0,093
	0,279
	143,00
	99,00
	143,00
	10.07.2023

	
	
	ЭПО-108
	1
	2016
	0,093
	
	143,00
	99,00
	
	10.07.2023

	
	
	ЭПО-108
	1
	2015
	0,093
	
	143,00
	99,00
	
	10.07.2023

	Итого по зоне ЕТО №04
	66
	-
	99,288
	99,288
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	Основное топливо - уголь

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	н.д.
	1
	2000
	15,333
	46,000
	198,00
	72,00
	198,00
	15.03.2022

	
	
	н.д.
	1
	2000
	15,333
	
	198,00
	72,00
	
	15.03.2022

	
	
	н.д.
	1
	2000
	15,333
	
	198,00
	72,00
	
	15.03.2022

	Итого по зоне ЕТО №05
	3
	-
	46,000
	46,000
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	Основное топливо - уголь

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	НВР-23
	1
	2006
	0,550
	1,100
	229,00
	62,40
	232,15
	01.10.2024

	
	
	НВР-23
	1
	2006
	0,550
	
	235,30
	60,70
	
	01.10.2024

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ДКВР-6,5/13
	1
	1997
	4,227
	12,680
	191,70
	74,60
	191,70
	10.09.2024

	
	
	ДКВР-6,5/13
	1
	1997
	4,227
	
	191,70
	74,60
	
	10.09.2024

	
	
	ДКВР-6,5/13
	1
	2004
	4,227
	
	191,70
	74,60
	
	10.09.2024

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	«Прометей-Автомат-800»
	1
	2019
	0,690
	1,380
	189,30
	78,90
	188,75
	01.03.2022

	
	
	«Прометей-Автомат-800»
	1
	2019
	0,690
	
	188,20
	78,90
	
	01.03.2022

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	Котел КВр-0,8
	1
	2018
	0,690
	2,470
	203,20
	70,40
	204,48
	25.03.2024

	
	
	Котел КВр-0,8
	1
	2018
	0,690
	
	203,50
	70,30
	
	25.03.2024

	
	
	Котел КВр-0,8
	1
	2018
	0,690
	
	204,30
	70,00
	
	28.03.2024

	
	
	Котел КВр-0,47
	1
	2018
	0,400
	
	206,90
	69,20
	
	28.03.2024

	Итого по зоне ЕТО №06
	11
	-
	17,630
	17,630
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	Основное топливо - уголь

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	КЕ-6,5-14 СО
	1
	1986
	3,465
	6,930
	213,20
	67,00
	213,20
	20.08.2023

	
	
	КЕ-6,5-14 СО
	1
	1986
	3,465
	
	213,20
	67,00
	
	20.08.2023

	Итого по зоне ЕТО №07
	2
	-
	6,930
	6,930
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	Основное топливо - уголь

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ДКВР-6,5
	1
	2009
	3,000
	10,000
	191,70
	74,60
	203,28
	15.02.2022

	
	
	ДКВР-6,5
	1
	2009
	3,000
	
	191,70
	74,60
	
	15.02.2022

	
	
	ДКВР-6,5
	1
	2009
	3,000
	
	191,70
	74,60
	
	15.02.2022

	
	
	ВКС-4-10
	1
	2010
	1,000
	
	238,00
	60,02
	
	25.06.2023

	Итого по зоне ЕТО №09
	4
	-
	10,000
	10,000
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	Основное топливо - уголь

	6
	Абашевская районная котельная
	КВТС-20
	1
	1988
	20,000
	60,000
	205,30
	69,58
	199,69
	27.05.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	2009
	20,000
	
	194,70
	73,37
	
	08.10.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	2023
	20,000
	
	182,10
	78,45
	
	01.03.2023

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	КВр-11,63/150
	1
	2009
	10,000
	72,000
	181,70
	78,62
	203,29
	30.05.2025

	
	
	КВр-11,63/115
	1
	2010
	10,000
	
	219,90
	64,96
	
	10.09.2022

	
	
	ВКС-240
	1
	1997
	8,000
	
	201,00
	71,07
	
	01.06.2023

	
	
	КВр-11,63/150
	1
	2009
	10,000
	
	191,90
	74,44
	
	18.06.2023

	
	
	ВКС-240
	1
	2000
	8,000
	
	217,90
	65,56
	
	котел в длительной консервации

	
	
	КВр-11,63/115
	1
	2010
	10,000
	
	188,50
	75,79
	
	10.09.2024

	
	
	ВКС-240
	1
	1999
	8,000
	
	245,00
	58,31
	
	01.06.2023

	
	
	ВКС-240
	1
	1997
	8,000
	
	218,80
	65,29
	
	01.06.2023

	8
	Зыряновская районная котельная
	КВТС-20
	1
	1997
	20,000
	120,000
	186,00
	76,80
	190,99
	27.05.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	1980
	20,000
	
	196,30
	72,77
	
	27.05.2023

	
	
	КВ-Р-23,26-150
	1
	2024
	20,000
	
	179,00
	79,81
	
	01.04.2024

	
	
	КВТС-20
	1
	1983
	20,000
	
	185,90
	76,85
	
	16.08.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	1984
	20,000
	
	193,50
	73,83
	
	котел в длительной консервации

	
	
	КВТС-20
	1
	1987
	20,000
	
	205,22
	69,61
	
	19.06.2023

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	КВТС-20
	1
	2004
	20,000
	104,800
	205,30
	69,58
	205,30
	19.06.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	2000
	20,000
	
	181,80
	78,58
	
	15.06.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	2008
	20,000
	
	204,10
	69,99
	
	15.06.2023

	
	
	КВТС-20
	1
	2009
	20,000
	
	196,30
	72,77
	
	котел в длительной консервации.

	
	
	КЕ-25-14
	1
	1990
	12,400
	
	185,10
	77,18
	
	13.11.2023

	
	
	КЕ-25-14
	1
	1991
	12,400
	
	179,50
	79,59
	
	12.07.2023

	Итого по зоне ЕТО №10
	23
	-
	356,800
	356,800
	-
	-
	-
	-

	Итого по МО
	115
	-
	557,457
	557,457
	-
	-
	-
	-



1. [bookmark: _Toc37860926][bookmark: _Toc115339532][bookmark: _Toc236264722]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» городских котельных представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc37920098][bookmark: _Toc236315663]Таблица 2.62 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2025 году, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности 
	Тепловая мощность котлов располагаемая 
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды 
	Тепловая мощность котельной нетто 

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	13,413
	0,000
	13,413
	0,056
	13,357

	4
	Котельная кв. 24
	7,396
	0,000
	7,396
	0,056
	7,340

	Итого по зоне ЕТО №02
	20,809
	0,000
	20,809
	0,113
	20,696

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» 

	10
	Котельная пос. Притомский
	40,000
	0,000
	40,000
	0,213
	39,787

	11
	Котельная № 19
	0,930
	0,000
	0,930
	0,003
	0,927

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,300
	0,000
	0,300
	0,001
	0,299

	13
	Котельная УПК
	1,000
	0,000
	1,000
	0,003
	0,997

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	2,064
	0,000
	2,064
	0,017
	2,047

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	6,250
	0,000
	6,250
	0,054
	6,196

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	6,800
	0,000
	6,800
	0,047
	6,753

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	0,915
	0,000
	0,915
	0,009
	0,906

	18
	Котельная пос. Листвяги
	13,000
	0,000
	13,000
	0,102
	12,898

	19
	Котельная № 6
	2,580
	0,000
	2,580
	0,019
	2,561

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	4,100
	0,000
	4,100
	0,064
	4,036

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	2,070
	0,000
	2,070
	0,006
	2,064

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	2,060
	0,000
	2,060
	0,017
	2,043

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	1,380
	0,000
	1,380
	0,004
	1,376

	24
	Котельная «РТРС»
	1,380
	0,000
	1,380
	0,006
	1,374

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	1,380
	0,000
	1,380
	0,002
	1,378

	26
	Котельная школы № 1
	2,000
	0,000
	2,000
	0,003
	1,997

	27
	Котельная школы № 23
	2,000
	0,000
	2,000
	0,002
	1,998

	28
	Котельная школы № 37
	1,380
	0,000
	1,380
	0,002
	1,378

	29
	Котельная школы № 43
	2,000
	0,000
	2,000
	0,002
	1,998

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	2,000
	0,000
	2,000
	0,001
	1,999

	31
	Котельная школы № 16
	0,640
	0,000
	0,640
	0,002
	0,638

	32
	Котельная детского сада № 123
	0,090
	0,000
	0,090
	0,003
	0,087

	33
	Котельная ст. Полосухино
	2,690
	0,690
	2,000
	0,013
	1,987

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,279
	0,000
	0,279
	0,000
	0,279

	Итого по зоне ЕТО №04
	99,288
	0,690
	98,598
	0,596
	98,002

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	46,000
	0,000
	46,000
	0,800
	45,200

	Итого по зоне ЕТО №05
	46,000
	0,000
	46,000
	0,800
	45,200

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1,100
	0,000
	1,100
	0,013
	1,087

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	12,680
	0,000
	12,680
	0,166
	12,514

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1,380
	0,000
	1,380
	0,019
	1,361

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	2,470
	0,000
	2,470
	0,039
	2,431

	Итого по зоне ЕТО №06
	17,630
	0,000
	17,630
	0,237
	17,393

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	6,930
	0,000
	6,930
	0,090
	6,840

	Итого по зоне ЕТО №07
	6,930
	0,000
	6,930
	0,090
	6,840

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	10,000
	0,000
	10,000
	0,000
	10,000

	Итого по зоне ЕТО №09
	10,000
	0,000
	10,000
	0,000
	10,000

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	60,000
	0,000
	60,000
	0,319
	59,681

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	72,000
	8,000
	64,000
	0,210
	63,790

	8
	Зыряновская районная котельная
	120,000
	20,000
	100,000
	0,477
	99,523

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	104,800
	20,000
	84,800
	1,135
	83,665

	Итого по зоне ЕТО №10
	356,800
	48,000
	308,800
	2,141
	306,659

	Итого по МО
	557,457
	48,690
	508,767
	3,976
	504,791



1. [bookmark: _Toc37860927][bookmark: _Toc115339533][bookmark: _Toc236264723]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».
Существующие ограничения тепловой мощности на котельных представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315664]Таблица 2.63 – Ограничения тепловой мощности на котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Ограничение тепловой мощности

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	Котел №4 находится в длительной консервации, мощностью 8 Гкал/ч

	8
	Зыряновская районная котельная
	Котел №5 находится в длительной консервации, мощностью 20 Гкал/ч

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	Котел №4 находится в длительной консервации, мощностью 20 Гкал/ч

	33
	Котельная ст. Полосухино
	Котел №3 находится в длительной консервации, мощностью 0,69 Гкал/ч



1. [bookmark: _Toc37860928][bookmark: _Toc115339534][bookmark: _Toc236264724] Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.
Величина собственных нужд зависит от многих факторов:
- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;
- срока эксплуатации котельного оборудования;
- вида теплоносителя – пар, горячая вода.
Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).
В общем случае нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 2% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше.
Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблицах раздела 2.2.3.
В таблицах ниже представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива.
[bookmark: _Toc37920115][bookmark: _Toc236315665]Таблица 2.64 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным за 2025 год
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	53410,26
	475,16
	52935,10
	газ
	7380,62

	4
	Котельная кв. 24
	12404,46
	110,36
	12294,10
	газ
	1944,79

	Итого по зоне ЕТО №02
	65814,71
	585,51
	65229,20
	-
	9325,41

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» 

	10
	Котельная пос. Притомский
	34970,84
	957,16
	34013,68
	уголь
	7078,15

	11
	Котельная № 19
	923,69
	14,82
	908,87
	уголь
	212,83

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	150,33
	3,88
	146,45
	уголь
	44,81

	13
	Котельная УПК
	949,11
	12,79
	936,32
	уголь
	252,51

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	3434,77
	102,40
	3332,37
	уголь
	726,98

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	7246,76
	211,00
	7035,76
	уголь
	1344,27

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	7032,68
	188,63
	6844,05
	уголь
	1327,15

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	532,96
	37,78
	495,18
	уголь
	138,40

	18
	Котельная пос. Листвяги
	15408,06
	476,47
	14931,59
	уголь
	2999,40

	19
	Котельная № 6
	1266,93
	72,32
	1194,61
	уголь
	335,67

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	6216,00
	258,77
	5957,23
	уголь
	1128,39

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	2256,16
	31,10
	2225,06
	уголь
	606,17

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	2859,84
	88,55
	2771,29
	уголь
	692,31

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	2109,77
	26,89
	2082,88
	уголь
	484,54

	24
	Котельная «РТРС»
	635,63
	28,59
	607,04
	уголь
	157,07

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	772,03
	14,38
	757,65
	уголь
	174,67

	26
	Котельная школы № 1
	842,35
	14,77
	827,58
	уголь
	236,27

	27
	Котельная школы № 23
	646,27
	10,58
	635,69
	уголь
	164,93

	28
	Котельная школы № 37
	642,15
	10,66
	631,49
	уголь
	135,09

	29
	Котельная школы № 43
	785,15
	11,56
	773,59
	уголь
	223,96

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	228,44
	2,96
	225,48
	уголь
	59,88

	31
	Котельная школы № 16
	567,86
	8,13
	559,73
	уголь
	175,24

	32
	Котельная детского сада № 123
	123,46
	10,11
	113,35
	электроэнергия
	17,26

	33
	Котельная ст. Полосухино
	1877,37
	58,10
	1819,27
	уголь
	358,66

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	285,86
	0,00
	285,86
	электроэнергия
	42,66

	Итого по зоне ЕТО №04
	92764,47
	2652,40
	90112,07
	-
	19117,27

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	124276,81
	0,00
	124276,81
	уголь
	24606,82

	Итого по зоне ЕТО №05
	124276,81
	0,00
	124276,81
	-
	24606,82

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1134,26
	21,00
	1113,26
	уголь
	230,06

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	24724,12
	443,68
	24280,44
	уголь
	4718,26

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1556,55
	44,00
	1512,55
	уголь
	297,86

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	3701,69
	61,00
	3640,69
	уголь
	731,86

	Итого по зоне ЕТО №06
	31116,62
	569,68
	30546,94
	-
	5978,03

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	28175,18
	711,69
	27463,49
	уголь
	5959,53

	Итого по зоне ЕТО №07
	28175,18
	711,69
	27463,49
	-
	5959,53

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	732,61
	17,09
	715,52
	уголь
	154,95

	Итого по зоне ЕТО №09
	732,61
	17,09
	715,52
	-
	154,95

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	74476,75
	1407,10
	73069,65
	уголь
	13916,27

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	75898,69
	1133,51
	74765,18
	уголь
	15095,61

	8
	Зыряновская районная котельная
	148151,42
	2531,76
	145619,66
	уголь
	27605,08

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,00
	0,00
	0,00
	уголь
	0,00

	Итого по зоне ЕТО №10
	298526,86
	5072,37
	293454,49
	-
	56616,96

	Итого по МО
	641407,27
	9608,75
	631798,52
	-
	121758,96




1. [bookmark: _Toc37860929][bookmark: _Toc115339535][bookmark: _Toc236264725]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
Год ввода основного оборудования каждой котельной представлен в таблице раздела 2.2.2. Состояние оборудования контролируется собственником путем проведения плановых ЭПБ и необходимых ремонтов.
1. [bookmark: _Toc37860930][bookmark: _Toc115339536][bookmark: _Toc236264726]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: _Toc37860931]Для котельных г. Новокузнецка принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.
В г. Новокузнецке в основном применяются температурные графики 95-70°C, кроме котельных «Абашевская»: на участке от котельной до ЦТП модифицированный график 150-70°C, после ЦТП - 95-70°C и «Куйбышевская» - температурный график 110-70 °C.
Подключение потребителей к тепловой сети следующее:
· при температуре в прямом трубопроводе свыше 95°C – зависимая схема отопления, как правило, с применением элеваторов;
· при температуре в прямом трубопроводе 95°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.
В настоящее время система теплоснабжения от котельных открытая, исключение составляется система теплоснабжения от Абашевской котельной. Существующее регулирование отпуска тепловой энергии на котельных - центральное по отопительной нагрузке, при разнородной тепловой нагрузке наряду с центральным регулированием проводится местное - в ЦТП или ИТП.
Расчетные графики температуры сетевой воды для котельных города Новокузнецка представлены в таблице ниже.
Температурные графики, применяемые на Новоильинской газовой котельной и котельной кв. 24 приведены в разделе 3.7.
Расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С и повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года.
В связи с относительно недавней корректировкой СНиП абсолютное большинство объектов систем централизованного теплоснабжения от котельных г. Новокузнецка, тепловые сети и теплопотребляющие установки потребителей, рассчитаны на более низкую температуру наружного воздуха минус 39°С. Повышение расчетной температуру до минус 35°С ведет к снижению расчетной нагрузки потребителей. В результате, для расчётной разности температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе возникает профицит пропускной способности существующих тепловых сетей. То же относится и к поверхностям теплоотдачи теплоиспользующих установок, которые оказались запроектированными на повышенные относительно существующих нормативов тепловые нагрузки.
При пересмотре графика изменения температуры и расхода теплоносителя в связи с повышение нормативного значения расчетной температуры наружного воздуха и снижением расчетной нагрузки возможны два пути:
· снизить расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях при сохранении максимального расчетного значения теплоносителя в подающем трубопроводе при уже более высокой наружной температуре минус 35°С, для чего потребуется увеличить (поднять) наклон температурного графика;
· сохранить существующий расход теплоносителя и наклон температурного графика, со снижением максимальной расчетной температуры в тепловой сети, которая в соответствии с сохраняемым существующим графиком (рассчитанным для наружной температуры минус 39°С) будет достигаться при наружной температуре минус 35°С.
Для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя с сохранением существующего расхода теплоносителя и сложившегося потокораспределения в тепловых сетях. Аргументы в пользу такого выбора приводятся в разделе 3.7.
Таким образом, в приводимых ниже графиках, с учетом актуализированного СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология», повышение температуры теплоносителя со снижением температуры наружного воздуха останавливается на минус 35°С. При этом, несмотря на фактическое снижение расчетных значений теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, для сохранения преемственности графики «именуются» по прежним расчетным значениям температуры теплоносителя.

[bookmark: _Toc236315666]Таблица 2.65 – Температурные графики котельных
	Температура наружного воздуха, ºC
	Температурный график 95-70 ºC
	Температурный график 110-70 ºC
	150-70 ºC с ГВС 
(модифицированный,
закрытая схема)

	
	95-70 ºC без ГВС
	ГВС (4-х трубная схема)
	95-70 ºC с ГВС 
(открытая схема)
	110-70 ºC Без ГВС
	ГВС (3-х трубная тупиковая схема)
	

	
	В прямом трубопроводе Т1, ºC
	В обратном трубопроводе Т2, ºC
	Подача ГВС Т3, ºC
	Циркуляция ГВС Т4, ºC
	В прямом трубопроводе Т1, ºC
	В обратном трубопроводе Т2, ºC
	В прямом трубопроводе Т1, ºC
	В обратном трубопроводе Т2, ºC
	Подача ГВС Т3, ºC
	В прямом трубопроводе Т1, ºC
	В обратном трубопроводе Т2, ºC

	8,0
	40,00
	34,90
	65,00
	50,00
	65,00
	54,60
	43,07
	34,94
	70,00
	70,0
	53,7

	7,0
	41,40
	35,90
	65,00
	50,00
	65,00
	54,70
	44,70
	35,88
	70,00
	70,0
	52,4

	6,0
	42,70
	36,80
	65,00
	50,00
	65,00
	54,70
	46,30
	36,81
	70,00
	70,0
	51,0

	5,0
	44,10
	37,70
	65,00
	50,00
	65,00
	54,60
	47,89
	37,72
	70,00
	70,0
	49,7

	4,0
	45,40
	38,60
	65,00
	50,00
	65,00
	54,60
	49,46
	38,61
	70,00
	70,0
	48,3

	3,0
	46,70
	39,50
	65,00
	50,00
	65,00
	54,50
	51,02
	39,50
	70,00
	70,0
	46,9

	2,0
	48,00
	40,40
	65,00
	50,00
	65,00
	54,40
	52,57
	40,36
	70,00
	70,0
	45,6

	1,0
	49,30
	41,20
	65,00
	50,00
	65,00
	54,20
	54,10
	41,22
	70,00
	70,0
	44,2

	0,0
	50,50
	42,10
	65,00
	50,00
	65,00
	54,10
	55,63
	42,07
	70,00
	71,4
	44,3

	-1,0
	51,80
	42,90
	65,00
	50,00
	65,00
	53,90
	57,14
	42,90
	70,00
	73,6
	45,1

	-2,0
	53,00
	43,70
	65,00
	50,00
	65,00
	53,80
	58,64
	43,73
	70,00
	75,8
	46,0

	-3,0
	54,30
	44,50
	65,00
	50,00
	65,00
	53,60
	60,14
	44,54
	70,00
	78,0
	46,8

	-4,0
	55,50
	45,30
	65,00
	50,00
	65,00
	53,40
	61,62
	45,35
	70,00
	80,1
	47,6

	-5,0
	56,70
	46,10
	65,00
	50,00
	65,00
	53,20
	63,10
	46,15
	70,00
	82,2
	48,3

	-6,0
	58,00
	46,90
	65,00
	50,00
	65,00
	53,00
	64,57
	46,94
	70,00
	84,4
	49,1

	-7,0
	59,20
	47,70
	65,00
	50,00
	65,00
	52,70
	66,03
	47,72
	70,00
	86,5
	49,9

	-8,0
	60,40
	48,50
	65,00
	50,00
	65,00
	52,50
	67,48
	48,50
	70,00
	88,6
	50,6

	-9,0
	61,60
	49,30
	65,00
	50,00
	65,00
	52,20
	68,93
	49,27
	70,00
	90,7
	51,3

	-10,0
	62,70
	50,00
	65,00
	50,00
	65,00
	52,00
	70,37
	50,03
	70,00
	92,7
	52,1

	-11,0
	63,90
	50,80
	65,00
	50,00
	65,00
	51,70
	71,80
	50,78
	70,00
	94,8
	52,8

	-12,0
	65,10
	51,50
	65,00
	50,00
	65,10
	51,50
	73,23
	51,53
	70,00
	96,9
	53,5

	-13,0
	66,30
	52,30
	65,00
	50,00
	66,30
	52,30
	74,65
	52,27
	70,00
	98,9
	54,2

	-14,0
	67,40
	53,00
	65,00
	50,00
	67,40
	53,00
	76,06
	53,01
	70,00
	101,0
	54,9

	-15,0
	68,60
	53,70
	65,00
	50,00
	68,60
	53,70
	77,47
	53,74
	70,00
	103,0
	55,5

	-16,0
	69,70
	54,50
	65,00
	50,00
	69,70
	54,50
	78,88
	54,47
	70,00
	105,0
	56,2

	-17,0
	70,90
	55,20
	65,00
	50,00
	70,90
	55,20
	80,27
	55,19
	70,00
	107,0
	56,9

	-18,0
	72,00
	55,90
	65,00
	50,00
	72,00
	55,90
	81,67
	55,91
	70,00
	109,1
	57,5

	-19,0
	73,10
	56,60
	65,00
	50,00
	73,10
	56,60
	83,06
	56,62
	70,00
	111,1
	58,2

	-20,0
	74,30
	57,30
	65,00
	50,00
	74,30
	57,30
	84,44
	57,32
	70,00
	113,1
	58,8

	-21,0
	75,40
	58,00
	65,00
	50,00
	75,40
	58,00
	85,82
	58,03
	70,00
	115,1
	59,5

	-22,0
	76,50
	58,70
	65,00
	50,00
	76,50
	58,70
	87,20
	58,72
	70,00
	117,0
	60,1

	-23,0
	77,60
	59,40
	65,00
	50,00
	77,60
	59,40
	88,57
	59,42
	70,00
	119,0
	60,7

	-24,0
	78,70
	60,10
	65,00
	50,00
	78,70
	60,10
	89,94
	60,10
	70,00
	121,0
	61,3

	-25,0
	79,90
	60,80
	65,00
	50,00
	79,90
	60,80
	91,30
	60,79
	70,00
	123,0
	62,0

	-26,0
	81,00
	61,50
	65,00
	50,00
	81,00
	61,50
	92,66
	61,47
	70,00
	123,3
	62,5

	-27,0
	82,10
	62,10
	65,00
	50,00
	82,10
	62,10
	94,01
	62,15
	70,00
	123,6
	63,0

	-28,0
	83,20
	62,80
	65,00
	50,00
	83,20
	62,80
	95,36
	62,82
	70,00
	123,8
	63,6

	-29,0
	84,30
	63,50
	65,00
	50,00
	84,30
	63,50
	96,71
	63,49
	70,00
	123,9
	63,7

	-30,0
	85,30
	64,20
	65,00
	50,00
	85,30
	64,20
	98,05
	64,16
	70,00
	124,0
	63,8

	-31,0
	86,40
	64,80
	65,00
	50,00
	86,40
	64,80
	99,39
	64,82
	70,00
	124,4
	64,4

	-32,0
	87,50
	65,50
	65,00
	50,00
	87,50
	65,50
	100,73
	65,48
	70,00
	124,9
	64,9

	-33,0
	88,60
	66,10
	65,00
	50,00
	88,60
	66,10
	102,06
	66,13
	70,00
	125,2
	65,5

	-34,0
	89,70
	66,80
	65,00
	50,00
	89,70
	66,80
	103,40
	66,78
	70,00
	125,5
	66,1

	-35,0
	90,70
	67,40
	65,00
	50,00
	90,70
	67,40
	104,72
	67,43
	70,00
	126,3
	66,6





В таблице ниже представлены способы регулирования, проектные и утвержденные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных.
[bookmark: _Toc236315667]Таблица 2.66 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Новокузнецка
	№ п/п
	Наименование 
источника
	Способ регулирования
	Температурный график
 проектный
	Температурный график
 фактический

	3
	Новоильинская газовая котельная
	качественное
	150-70
	150-70 со срезкой 105

	4
	Котельная кв. 24
	качественное
	125-70
	125-70

	6
	Абашевская районная котельная
	качественное
	150-70
	150-70

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	качественное
	95-70
	95-70

	8
	Зыряновская районная котельная
	качественное
	95-70
	95-70

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	качественное
	110-70
	110-70

	10
	Котельная пос. Притомский
	качественное
	95-70
	95-70

	11
	Котельная № 19
	качественное
	95-70
	95-70

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	качественное
	95-70
	95-70

	13
	Котельная УПК
	качественное
	95-70
	95-70

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	качественное
	95-70
	95-70

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	качественное
	95-70
	95-70

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	качественное
	95-70
	95-70

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	качественное
	95-70
	95-70

	18
	Котельная пос. Листвяги
	качественное
	95-70
	95-70

	19
	Котельная № 6
	качественное
	95-70
	95-70

	20
	Котельная №32 
	качественное
	95-70
	95-70

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	качественное
	95-70
	95-70

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	качественное
	95-70
	95-70

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	качественное
	95-70
	95-70

	24
	Котельная «РТРС»
	качественное
	95-70
	95-70

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	качественное
	95-70
	95-70

	26
	Котельная школы № 1
	качественное
	95-70
	95-70

	27
	Котельная школы № 23
	качественное
	95-70
	95-70

	28
	Котельная школы № 37
	качественное
	95-70
	95-70

	29
	Котельная школы № 43
	качественное
	95-70
	95-70

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	качественное
	65-50
	65-50

	31
	Котельная школы № 16
	качественное
	95-70
	95-70

	32
	Котельная детского сада № 123
	качественное
	95-70
	95-70

	33
	Котельная ст. Полосухино
	качественное
	95-70
	95-70

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	качественное
	95-70
	95-70

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	качественное
	95-70
	95-70

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	качественное
	95-70
	95-70

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	качественное
	95-70
	95-70

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной
	качественное
	95-70
	95-70

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	качественное
	95-70
	95-70

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	качественное
	95-70
	95-70

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	качественное
	95-70
	95-70



1. [bookmark: _Toc115339537][bookmark: _Toc236264727]Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.
Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблицах ниже.
В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования (малому ЧЧИУТМ).
[bookmark: _Toc236315668][bookmark: _Toc37920133]Таблица 2.67 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования в 2025 году 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год

	
	
	
	Выработка тепла
	Число часов использования УТМ, час

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	13,413
	53410,26
	3982

	4
	Котельная кв. 24
	7,396
	12404,46
	1677

	Итого по зоне ЕТО №02
	20,809
	65814,71
	3163

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	40,000
	34970,84
	874

	11
	Котельная № 19
	0,930
	923,69
	993

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,300
	150,33
	501

	13
	Котельная УПК
	1,000
	949,11
	949

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	2,064
	3434,77
	1664

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	6,250
	7246,76
	1159

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	6,800
	7032,68
	1034

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	0,915
	532,96
	582

	18
	Котельная пос. Листвяги
	13,000
	15408,06
	1185

	19
	Котельная № 6
	2,580
	1266,93
	491

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	4,100
	6216,00
	1516

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	2,070
	2256,16
	1090

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	2,060
	2859,84
	1388

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	1,380
	2109,77
	1529

	24
	Котельная «РТРС»
	1,380
	635,63
	461

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	1,380
	772,03
	559

	26
	Котельная школы № 1
	2,000
	842,35
	421

	27
	Котельная школы № 23
	2,000
	646,27
	323

	28
	Котельная школы № 37
	1,380
	642,15
	465

	29
	Котельная школы № 43
	2,000
	785,15
	393

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	2,000
	228,44
	114

	31
	Котельная школы № 16
	0,640
	567,86
	887

	32
	Котельная детского сада № 123
	0,090
	123,46
	1372

	33
	Котельная ст. Полосухино
	2,690
	1877,37
	698

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,279
	285,86
	1025

	Итого по зоне ЕТО №04
	99,288
	92764,47
	934

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	46,000
	124276,81
	2702

	Итого по зоне ЕТО №05
	46,000
	124276,81
	2702

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1,100
	1134,26
	1031

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	12,680
	24724,12
	1950

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1,380
	1556,55
	1128

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	2,470
	3701,69
	1499

	Итого по зоне ЕТО №06
	17,630
	31116,62
	1765

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	6,930
	28175,18
	4066

	Итого по зоне ЕТО №07
	6,930
	28175,18
	4066

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	10,000
	732,61
	73

	Итого по зоне ЕТО №09
	10,000
	732,61
	73

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	60,000
	74476,75
	1241

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	72,000
	75898,69
	1054

	8
	Зыряновская районная котельная
	120,000
	148151,42
	1235

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	104,800
	0,00
	0

	Итого по зоне ЕТО №10
	356,800
	298526,86
	837

	Итого по МО
	557,457
	641407,27
	1151



1. [bookmark: _Toc37860932][bookmark: _Toc115339538][bookmark: _Toc236264728]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Все котельные оснащены приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Взлет», «Сапфир», ртутных термометров и др. Все средства измерения проходят регулярную поверку.
Объем отпуска тепловой энергии потребителям, оснащенным приборами учета тепловой энергии, определяется на основании показаний приборов учета. Объем отпуска тепловой энергии потребителям, не оснащенным приборами учета, определяется в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг на отопление и ГВС, утвержденными на территории города Новокузнецка.
В соответствии с п. 5 ст. 19 ФЗ-190 «О теплоснабжении» владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Перечень приборов учёта, установленных на котельных приведен в таблице ниже
[bookmark: _Toc236315669]Таблица 2.68 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Наименования измерительных приборов

	3
	Новоильинская газовая котельная
	ВЗЛЕТ-ЭР

	4
	Котельная кв. 24
	ПРЭМ-150

	6
	Абашевская районная котельная
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	8
	Зыряновская районная котельная
	Тепловычислитель СПТ 961.2 - 2 шт.

	9
	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	10
	Котельная пос. Притомский
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	11
	Котельная № 19
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	12
	Котельная № 72
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	13
	Котельная УПК
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	18
	Котельная пос. Листвяги
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	19
	Котельная № 6
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	20
	Котельная №32 
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	24
	Котельная «РТРС»
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	26
	Котельная школы № 1
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	27
	Котельная школы № 23
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	28
	Котельная школы № 37
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	29
	Котельная школы № 43
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	31
	Котельная школы № 16
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	32
	Котельная детского сада № 123
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	33
	Котельная ст. Полосухино
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	Тепловычислитель СПТ 961.2

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	Тепловычислитель СПТ 961.2



1. [bookmark: _Toc236264729]	Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на котельных
Описание и характеристики водоподготовительных установок котельных  приведены в разделе 7.2.
1. [bookmark: _Toc37860933][bookmark: _Toc115339539][bookmark: _Toc236264730]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта. 
Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.
Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние. 
 Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск. 
По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений
Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.
За последние 5 лет по данным ТСО аварий на котельных не происходило.
Аварий и/или отказов на котельных ТСО за 2025 год не зафиксировано, соответственно таблицы П10.5. Методических указаний по таким котельным не приводятся. 

1. [bookmark: _Toc37860934][bookmark: _Toc115339540][bookmark: _Toc236264731]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных в г. Новокузнецка ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2026 г. не выдавались.
1. [bookmark: _Toc37860935][bookmark: _Toc115339541][bookmark: _Toc236264732]Проектный и установленный топливный режим котельных 
Данные об установленном топливном режиме, предусмотренные Приложением 10.7 методических указаний к разработке и актуализации схем теплоснабжения, представлены в таблицах ниже. 
[bookmark: _Toc37920154][bookmark: _Toc236315670]Таблица 2.69 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2025 году
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2025-тый год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2025-тый год

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	8216
	7380,62

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	8216
	1944,79

	Итого по зоне ЕТО №02
	-
	8216
	9325,41

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	4939
	7078,15

	11
	Котельная № 19
	уголь
	5069
	212,83

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	5110
	44,81

	13
	Котельная УПК
	уголь
	5087
	252,51

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	5153
	726,98

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	5212
	1344,27

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	5207
	1327,15

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	5186
	138,40

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	5404
	2999,40

	19
	Котельная № 6
	уголь
	5135
	335,67

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	5328
	1128,39

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	5191
	606,17

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	5159
	692,31

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	5094
	484,54

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	5154
	157,07

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	5250
	174,67

	26
	Котельная школы № 1
	уголь
	5228
	236,27

	27
	Котельная школы № 23
	уголь
	5322
	164,93

	28
	Котельная школы № 37
	уголь
	5133
	135,09

	29
	Котельная школы № 43
	уголь
	5342
	223,96

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	уголь
	5165
	59,88

	31
	Котельная школы № 16
	уголь
	5160
	175,24

	32
	Котельная детского сада № 123
	электроэнергия
	860
	17,26

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	5189
	358,66

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	электроэнергия
	860
	42,66

	Итого по зоне ЕТО №04
	-
	5051
	19117,27

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	уголь
	5300
	24606,82

	Итого по зоне ЕТО №05
	-
	5300
	24606,82

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	5404
	230,06

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	5404
	4718,26

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	4277
	297,86

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	5404
	731,86

	Итого по зоне ЕТО №06
	-
	5334
	5978,03

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	5300
	5959,53

	Итого по зоне ЕТО №07
	-
	5300
	5959,53

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	5300
	154,95

	Итого по зоне ЕТО №09
	-
	5300
	154,95

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	5108
	13916,27

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	уголь
	4944
	15095,61

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	5140
	27605,08

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	0
	0,00

	Итого по зоне ЕТО №10
	-
	5079
	56616,96

	Итого по МО
	-
	5297
	121758,96



1. [bookmark: _Toc236264733]	Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
Динамика изменений эксплуатационных показателей котельных представлено в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc132203980][bookmark: _Toc132275792][bookmark: _Toc137565261][bookmark: _Toc236315671]Таблица 2.70 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных г. Новокузнецка
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	155,23
	153,16
	147,11
	145,27
	144,69

	3
	Собственные нужды
	%
	1,27
	1,03
	1,08
	1,13
	0,89

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	157,22
	154,74
	148,72
	146,93
	145,96

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	12,49
	12,68
	12,81
	12,94
	13,06

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	35,81
	35,81
	37,45
	40,41
	40,00

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	34,96
	31,27
	32,93
	32,91
	36,11

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	ДТ
	ДТ
	ДТ
	ДТ
	ДТ

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	18
	19
	19
	20
	21

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	204,11
	206,64
	209,12
	206,08
	206,08

	3
	Собственные нужды
	%
	2,91
	2,99
	2,97
	3,08
	2,86

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	210,23
	213,00
	215,52
	212,64
	212,15

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВтч/Гкал
	73,62
	59,22
	60,03
	59,87
	60,08

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	56,46
	54,55
	67,78
	61,50
	62,41

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	11,92
	11,82
	11,03
	11,38
	10,67

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	81,38
	98,61
	98,61
	98,61
	98,61

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	72,00
	96,00
	96,00
	96,00
	96,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	52,00
	52,00
	52,00
	52,00
	52,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	4,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	4,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	21
	22
	23
	24
	25

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	198,00
	198,00
	198,00
	198,00
	198,00

	3
	Собственные нужды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	198,00
	198,00
	198,00
	198,00
	198,00

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВтч/Гкал
	24,56
	26,18
	25,57
	25,31
	24,09

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	32,62
	34,26
	35,97
	37,76
	30,84

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	17
	18
	19
	20
	21

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	187,63
	223,51
	223,51
	192,12
	192,12

	3
	Собственные нужды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	1,83
	1,83

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	187,63
	223,51
	223,51
	195,70
	195,70

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВтч/Гкал
	29,58
	32,66
	30,15
	31,47
	28,67

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	26,14
	18,80
	19,74
	20,53
	20,15

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	73,70
	73,70
	73,70
	73,70
	73,70

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №07 ООО «ТК Садовая»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	35
	36
	37
	38
	39

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	211,06
	211,06
	211,29
	211,52
	211,52

	3
	Собственные нужды
	%
	2,27
	2,27
	2,17
	2,06
	2,53

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	215,97
	215,97
	215,97
	215,97
	217,00

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВтч/Гкал
	25,48
	26,45
	26,15
	25,87
	25,20

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	49,10
	51,55
	54,13
	56,83
	46,41

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	12
	13
	14
	15
	16

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	211,29
	211,29
	211,29
	211,50
	211,50

	3
	Собственные нужды
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	1,90
	2,33

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	215,61
	215,61
	215,61
	215,61
	216,55

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВтч/Гкал
	25,77
	26,12
	26,34
	25,11
	24,87

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	39,28
	41,24
	43,30
	37,41
	35,22

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	24
	25
	26
	24
	25

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	194,88
	195,95
	196,67
	195,59
	189,65

	3
	Собственные нужды
	%
	3,40
	3,40
	1,79
	1,83
	1,70

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	201,73
	202,85
	200,26
	199,23
	192,93

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВтч/Гкал
	56,14
	48,15
	45,55
	47,34
	45,08

	6
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	44,87
	45,46
	45,28
	44,06
	42,15

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	13,91
	13,77
	13,15
	13,08
	9,55

	8
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	9
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	10
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	17
	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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3. [bookmark: _Toc115339543][bookmark: _Toc236264734]Тепловые сети, сооружения на них
3.1. [bookmark: _Toc115339544][bookmark: _Toc236264735]Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2025 г. ТСО г. Новокузнецка было построено и отремонтировано порядка 13,87 км (в 1-тр. исчислении) тепловых сетей для подключения новых и повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих потребителей. Динамика изменения протяженности и материальной характеристики тепловых сетей, а также перечень указанных тепловых сетей представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc236315672]Таблица 3.1 – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка
	Год актуализации
	Строительство магистральных тепловых сетей, м²
	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м²
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м²
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м²
	Доля строительства тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	365,8
	545,8
	130,8
	0,0
	0,45%
	0,50%

	2022
	442,9
	611,0
	269,1
	213,1
	0,65%
	0,75%

	2023
	1 495,2
	1 102,4
	131,9
	782,4
	1,46%
	1,70%

	2024
	0,0
	408,4
	0,0
	509,5
	0,00%
	0,83%

	2025
	0,0
	269,3
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,24%

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	365,8
	545,8
	130,8
	0,0
	0,45%
	0,50%

	2022
	442,9
	611,0
	269,1
	213,1
	0,65%
	0,75%

	2023
	1 495,2
	1 102,4
	131,9
	782,4
	1,46%
	1,70%

	2024
	0,0
	408,4
	0,0
	509,5
	0,00%
	0,83%

	2025
	0,0
	269,3
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,24%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	180,4
	4,9
	0,0
	81,1
	0,16%
	0,08%

	2022
	677,0
	0,0
	7,0
	111,9
	0,60%
	0,10%

	2023
	152,5
	0,0
	110,2
	65,3
	0,23%
	0,06%

	2024
	0,0
	22,5
	20,6
	161,7
	0,02%
	0,17%

	2025
	0,0
	619,9
	25,9
	391,7
	0,02%
	0,90%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,0
	28,1
	0,0
	0,0
	0,00%
	4,74%

	2022
	92,1
	55,4
	0,0
	0,0
	13,41%
	8,06%

	2023
	0,0
	190,8
	56,9
	0,0
	8,29%
	27,78%

	2024
	0,0
	0,0
	54,9
	0,0
	2,59%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	180,4
	33,0
	0,0
	81,1
	0,16%
	0,10%

	2022
	769,1
	55,4
	7,0
	111,9
	0,68%
	0,15%

	2023
	152,5
	190,8
	167,1
	65,3
	0,28%
	0,22%

	2024
	0,0
	22,5
	75,4
	161,7
	0,07%
	0,16%

	2025
	0,0
	619,9
	25,9
	391,7
	0,02%
	0,88%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	359,6
	285,0
	101,3
	0,53%
	0,86%

	2022
	0,0
	1 106,5
	264,8
	169,5
	0,49%
	2,37%

	2023
	0,0
	1 308,5
	7,9
	384,3
	0,01%
	3,15%

	2024
	0,0
	416,2
	66,8
	83,0
	0,12%
	0,92%

	2025
	3 634,2
	366,3
	10,6
	361,4
	5,37%
	1,07%

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	359,6
	285,0
	101,3
	0,53%
	0,86%

	2022
	0,0
	1 106,5
	264,8
	169,5
	0,49%
	2,37%

	2023
	0,0
	1 308,5
	7,9
	384,3
	0,01%
	3,15%

	2024
	0,0
	416,2
	66,8
	83,0
	0,12%
	0,92%

	2025
	3 634,2
	366,3
	10,6
	361,4
	5,37%
	1,07%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	17,6
	0,00%
	0,57%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	42,9
	0,00%
	9,97%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	18,2
	0,00%
	2,17%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,00%
	0,19%

	2023
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,02%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	34,9
	0,00%
	4,15%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	24,7
	0,00%
	4,07%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	6,4
	0,00%
	1,05%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,9
	38,4
	0,05%
	2,06%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	2,63%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	286,4
	49,5
	41,23%
	7,12%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	18,0
	0,00%
	8,30%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	20,8
	0,00%
	9,55%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	27,9
	0,00%
	12,85%

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	7,3
	0,00%
	34,47%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	286,4
	135,2
	3,26%
	1,54%

	2022
	0,0
	0,0
	0,9
	58,0
	0,01%
	0,66%

	2023
	0,0
	0,0
	2,2
	20,8
	0,03%
	0,24%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	31,3
	0,00%
	0,36%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	62,8
	0,00%
	0,71%

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	238,6
	0,0
	94,0
	0,00%
	4,05%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2023
	0,0
	0,0
	2,2
	15,3
	0,03%
	0,19%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	20,3
	0,00%
	0,25%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	14,8
	0,0
	32,2
	0,00%
	1,06%

	2022
	0,0
	16,9
	0,0
	10,4
	0,00%
	0,61%

	2023
	0,0
	29,8
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,67%

	2024
	0,0
	46,9
	0,0
	5,1
	0,00%
	1,17%

	2025
	0,0
	0,0
	16,8
	0,0
	0,38%
	0,00%

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	2022
	0,0
	7,5
	0,0
	201,1
	0,00%
	2,71%

	2023
	0,0
	0,0
	46,6
	66,1
	0,61%
	0,86%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	10,7
	0,00%
	0,14%

	2025
	0,0
	0,0
	10,5
	11,5
	0,14%
	0,15%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	19,0
	0,00%
	0,20%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	89,6
	0,00%
	0,93%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	3,8
	0,00%
	0,04%

	2024
	0,0
	692,3
	79,9
	187,7
	0,84%
	9,25%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,00%

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	253,4
	0,0
	145,1
	0,00%
	1,33%

	2022
	0,0
	24,5
	0,0
	301,0
	0,00%
	1,09%

	2023
	0,0
	29,8
	48,9
	85,2
	0,16%
	0,38%

	2024
	0,0
	739,2
	79,9
	223,8
	0,27%
	3,23%

	2025
	0,0
	0,0
	27,3
	11,5
	0,13%
	0,06%

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	546,2
	1 191,8
	702,2
	462,7
	0,39%
	0,52%

	2022
	1 212,1
	1 797,3
	541,8
	853,6
	0,55%
	0,83%

	2023
	1 647,7
	2 631,6
	358,0
	1 338,1
	0,63%
	1,25%

	2024
	0,0
	1 586,3
	222,2
	1 009,3
	0,07%
	0,82%

	2025
	3 634,2
	1 255,5
	63,7
	827,4
	1,15%
	0,65%



[bookmark: _Toc236315673]Таблица 3.2 – Динамика изменения протяженности тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка
	Год актуализации
	Строительство, м
	Реконструкция, м
	Всего, м²
	Доля строительства и реконструкции тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	2 409,8
	854,0
	3 263,8
	0,63%
	0,2%

	2022
	4 537,4
	1 816,0
	6 353,4
	1,21%
	0,3%

	2023
	2 369,3
	5 854,6
	8 223,9
	1,57%
	1,1%

	2024
	0,0
	2 809,7
	2 809,7
	0,53%
	0,5%

	2025
	0,0
	264,0
	264,0
	0,05%
	0,1%

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	2 409,8
	854,0
	3 263,8
	0,63%
	0,2%

	2022
	4 537,4
	1 816,0
	6 353,4
	1,21%
	0,3%

	2023
	2 369,3
	5 854,6
	8 223,9
	1,57%
	1,1%

	2024
	0,0
	2 809,7
	2 809,7
	0,53%
	0,5%

	2025
	0,0
	264,0
	264,0
	0,05%
	0,1%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	340,4
	506,0
	846,4
	0,20%
	0,1%

	2022
	997,5
	803,0
	1 800,5
	0,42%
	0,2%

	2023
	1 482,0
	351,0
	1 833,0
	0,43%
	0,1%

	2024
	179,4
	1 302,5
	1 481,9
	0,35%
	0,3%

	2025
	295,0
	2 895,6
	3 190,6
	0,74%
	0,7%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,0
	66,0
	66,0
	2,46%
	2,5%

	2022
	244,4
	130,0
	374,4
	12,79%
	4,4%

	2023
	647,0
	448,0
	1 095,0
	37,40%
	15,3%

	2024
	512,6
	0,0
	512,6
	6,59%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	340,4
	572,0
	912,4
	0,21%
	0,1%

	2022
	1 241,9
	933,0
	2 174,9
	0,50%
	0,2%

	2023
	2 129,0
	799,0
	2 928,0
	0,67%
	0,2%

	2024
	692,0
	1 302,5
	1 994,5
	0,46%
	0,3%

	2025
	295,0
	2 895,6
	3 190,6
	0,72%
	0,7%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	2 540,3
	1 199,3
	3 739,6
	1,21%
	0,4%

	2022
	1 406,4
	3 616,0
	5 022,4
	1,62%
	1,2%

	2023
	103,0
	4 008,7
	4 111,7
	1,33%
	1,3%

	2024
	545,0
	1 400,5
	1 945,5
	0,63%
	0,5%

	2025
	6 968,0
	2 536,0
	9 504,0
	2,56%
	0,7%

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	2 540,3
	1 199,3
	3 739,6
	1,21%
	0,4%

	2022
	1 406,4
	3 616,0
	5 022,4
	1,62%
	1,2%

	2023
	103,0
	4 008,7
	4 111,7
	1,33%
	1,3%

	2024
	545,0
	1 400,5
	1 945,5
	0,63%
	0,5%

	2025
	6 968,0
	2 536,0
	9 504,0
	2,56%
	0,7%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	244,0
	244,0
	1,36%
	1,4%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	270,0
	270,0
	8,08%
	8,1%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	204,0
	204,0
	2,98%
	3,0%

	2022
	0,0
	28,0
	28,0
	0,41%
	0,4%

	2023
	5,0
	0,0
	5,0
	0,07%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	162,0
	162,0
	2,36%
	2,4%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	211,0
	211,0
	3,28%
	3,3%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	40,0
	40,0
	0,62%
	0,6%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	24,5
	412,0
	436,5
	4,05%
	3,8%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	23,0
	0,0
	23,0
	4,01%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	1 801,0
	458,0
	2 259,0
	41,37%
	8,4%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	222,5
	222,5
	7,88%
	7,9%

	2023
	0,0
	256,0
	256,0
	9,07%
	9,1%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	338,0
	338,0
	11,97%
	12,0%

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	82,0
	82,0
	35,75%
	35,7%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	1 801,0
	1 143,0
	2 944,0
	4,58%
	1,8%

	2022
	24,5
	662,5
	687,0
	1,07%
	1,0%

	2023
	28,0
	256,0
	284,0
	0,44%
	0,4%

	2024
	0,0
	366,0
	366,0
	0,57%
	0,6%

	2025
	0,0
	500,0
	500,0
	0,77%
	0,8%

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	1 318,0
	1 318,0
	3,00%
	3,0%

	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2023
	36,0
	70,0
	106,0
	0,24%
	0,2%

	2024
	0,0
	144,0
	144,0
	0,33%
	0,3%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	326,0
	326,0
	1,49%
	1,5%

	2022
	0,0
	64,0
	64,0
	0,29%
	0,3%

	2023
	0,0
	70,0
	70,0
	0,32%
	0,3%

	2024
	0,0
	180,0
	180,0
	0,83%
	0,8%

	2025
	173,0
	0,0
	173,0
	0,79%
	0,0%

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,0
	700,0
	700,0
	1,79%
	1,8%

	2023
	500,0
	302,0
	802,0
	2,04%
	0,8%

	2024
	0,0
	75,0
	75,0
	0,19%
	0,2%

	2025
	138,0
	102,0
	240,0
	0,61%
	0,3%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	87,0
	87,0
	0,17%
	0,2%

	2022
	0,0
	432,0
	432,0
	0,86%
	0,9%

	2023
	0,0
	105,0
	105,0
	0,21%
	0,2%

	2024
	597,0
	2 400,5
	2 997,5
	5,99%
	4,8%

	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00%
	0,0%

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,0
	1 731,0
	1 731,0
	1,11%
	1,1%

	2022
	0,0
	1 196,0
	1 196,0
	0,77%
	0,8%

	2023
	536,0
	547,0
	1 083,0
	0,70%
	0,4%

	2024
	597,0
	2 799,5
	3 396,5
	2,20%
	1,8%

	2025
	311,0
	102,0
	413,0
	0,40%
	0,1%

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	7 091,5
	5 499,3
	12 590,8
	0,85%
	0,37%

	2022
	7 210,2
	8 223,5
	15 433,7
	1,03%
	0,55%

	2023
	5 165,3
	11 465,3
	16 630,6
	1,11%
	0,77%

	2024
	1 834,0
	8 678,2
	10 512,2
	0,70%
	0,58%

	2025
	7 574,0
	6 297,6
	13 871,6
	0,92%
	0,42%




[bookmark: _Toc236315674]Таблица 3.3 – Строительство и реконструкция тепловых сетей за 2025 г.
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Наименование участка
	Тип участка 
	Ду под., мм
	Ду обр., мм
	Длина (1-тр. исч.), м
	Материальная характеристика, м²
	Способ прокладки
	Мероприятие

	Зыряновская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	от ТК-17 до наружной стены жилого дома  ул.Зыряновская, 70
	ТС
	70
	70
	138,00
	10,49
	канальная
	строительство

	Байдаевская центральная котельная №2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	ТК-23 - УТ-1
	ТС
	100
	100
	72,00
	7,78
	канальная
	строительство

	Байдаевская центральная котельная №2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	УТ-1 до стены жилого дома ул. Разведчиков, 21 (с.А)
	ТС
	80
	80
	39,00
	3,47
	канальная
	строительство

	Байдаевская центральная котельная №2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	УТ-1 до стены жилого дома ул. Разведчиков, 21 (с.Б)
	ТС
	80
	80
	62,00
	5,52
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	2
	от УТ-1 до стены ж.д. №34 ул. Орджоникидзе 
	ТС
	100
	100
	93,00
	10,04
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	10
	от стены ж.д. №34 ул. Орджоникидзе до ИТП ж.д. №34
	ТС
	100
	100
	5,00
	0,54
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	10
	от ТК-6а/2 - до наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66
	ТС
	100
	100
	22,00
	2,38
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	10
	от наружной стены до узла трубопровода УТ-1 в ж.д. ул. Горьковская, 66
	ТС
	100
	100
	3,30
	0,36
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	3
	от узла трубопровода УТ-1 в ж.д. ул. Горьковская, 66 до наружной стены 
	ТС
	80
	80
	21,00
	1,87
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	2
	от наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66 до УТ-2
	ТС
	80
	80
	181,00
	16,11
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	2
	от УТ-2 до наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66В (блок-секция А)
	ТС
	80
	80
	2,30
	0,20
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	2
	 
	ТС
	70
	70
	22,00
	1,67
	канальная
	строительство

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» 
	2
	от УТ-2 до наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66В (блок-секция Б)
	ТС
	70
	70
	43,40
	3,30
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-14 Курако-ТК-14/11
	ТС
	500
	500
	206,00
	108,97
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-14/11- точка "А" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	416,00
	220,06
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	точка "А"(смена вида прокладки)-точка "Б" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	246,00
	130,13
	надземная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "Б"(смена вида прокладки) -ТК-14/12
	ТС
	500
	500
	28,00
	14,81
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-14/12-ТК-11 Куйбышева
	ТС
	500
	500
	636,00
	336,44
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-11 Куйбышева-ТК-12
	ТС
	500
	500
	106,00
	56,07
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-12-ТК-13
	ТС
	500
	500
	117,00
	61,89
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-13-ТК-14 Куйбышева
	ТС
	500
	500
	134,00
	70,89
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-14 Куйбышева- точка "В" ( смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	198,00
	104,74
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "В" (смена вида прокладки) - К-9
	ТС
	500
	500
	1 080,00
	571,32
	надземная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	К-9- точка "Г" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	920,00
	486,68
	надземная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "Г" (смена вида прокладки)-точка "Д" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	164,00
	86,76
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "Д" (смена вида прокладки)-К-10
	ТС
	500
	500
	122,00
	64,54
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	К-10-К-11
	ТС
	500
	500
	132,00
	69,83
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	К-11-точка "Е" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	134,00
	70,89
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "Е" (смена вида прокладки )-точка "Ж" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	1 940,00
	1 026,26
	надземная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "Ж" (смена вида прокладки)-точка "З" (смена вида прокладки)
	ТС
	500
	500
	174,00
	92,05
	канальная
	строительство

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	точка "Е" (смена вида прокладки )-стена здания ЦТП
	ТС
	500
	500
	117,00
	61,89
	надземная
	строительство

	Зыряновская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-11 - ТК-16
	ТС
	125
	100
	38,000
	4,58
	канальная
	реконструкция

	Зыряновская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-16 - ТК-17
	ТС
	100
	100
	64,000
	6,91
	канальная
	реконструкция

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «СибЭнерго»
	3
	ТК-9/1 -ТК-10
	ТС
	200
	200
	152,000
	33,29
	канальная
	реконструкция

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «СибЭнерго»
	3
	ТК-10 - ТК-10/2
	ТС
	150
	150
	10,000
	1,59
	канальная
	реконструкция

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «СибЭнерго»
	3
	Наружная стена здания котельной - ТК-2
	ТС
	100
	100
	170,000
	18,36
	канальная
	реконструкция

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «СибЭнерго»
	10
	Наружная стена здания котельной - ТК-2
	ГВС
	50
	50
	168,000
	9,58
	канальная
	реконструкция

	КТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	10
	ТК-3а Кирова-Смена года прокладки
	ТС
	1000
	0
	59,000
	60,18
	канальная
	реконструкция

	КТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	4
	ТК-3а Кирова-Смена года прокладки
	ТС
	0
	1000
	59,000
	60,18
	канальная
	реконструкция

	КТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	4
	Смена года прокладки-ТК-4 Кирова
	ТС
	1000
	0
	73,000
	74,46
	канальная
	реконструкция

	КТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	4
	Смена года прокладки-ТК-4 Кирова
	ТС
	0
	1000
	73,000
	74,46
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	4
	от ТК-1 до стены ж.дома №34 пр.Металлургов
	ТС
	100
	100
	28,000
	3,02
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1
	от стены ж. дома Металлургов №34 до ИТП
	ТС
	100
	100
	12,000
	1,30
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1
	от ТК-2 до стены ж. дома №26 пр.Пионерский (№34 пр.Металлургов)
	ТС
	70
	70
	22,000
	1,67
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1
	от стены ж.д. Пионерский №26 до ИТП
	ТС
	70
	70
	18,000
	1,37
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1
	от ТК-9 Хитарова до ст.ж.д. №46а ул. Хитарова
	ТС
	80
	80
	6,000
	0,53
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от  ТК-19 Хитарова до ТК-1
	ТС
	150
	150
	44,000
	7,00
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-1 до ТК-2 (Металлургов, 34)
	ТС
	150
	150
	74,000
	11,77
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-2 до ТК-3 (Пионерский, 28)
	ТС
	100
	100
	193,000
	20,84
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-4 до ТК-5 (Пионерский, 28)
	ТС
	100
	100
	14,000
	1,51
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-5 - т.1 -  ТК-6 (Пионерский, 30)
	ТС
	150
	150
	118,000
	18,76
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-5 до ТК-9 (Хитарова, 46а)
	ТС
	200
	200
	98,000
	21,46
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-9 до  ТК-22 Хитарова
	ТС
	200
	200
	50,000
	10,95
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	от ТК-9 до стены ж.д. №46 ул. Хитарова
	ТС
	125
	125
	4,000
	0,53
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	 
	ТС
	200
	200
	34,000
	7,45
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-3 - ТК-4 проезд Библиотечный
	ТС
	200
	200
	114,000
	24,97
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-4 - ТК-5 проезд Библиотечный
	ТС
	200
	200
	76,000
	16,64
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-5 - ТК-6 проезд Библиотечный
	ТС
	200
	200
	78,000
	17,08
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-14а - УТ-1 Куйбышева
	ТС
	300
	300
	60,000
	19,50
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-8 (ТК-1' - пристроен) -ТК-1 Строителей
	ТС
	500
	500
	141,000
	74,59
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	т. Б - ТК-19
	ТС
	250
	250
	154,000
	42,04
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-19 - ТК-20 Хитарова
	ТС
	250
	250
	98,000
	26,75
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-20 - ТК-21 Хитарова
	ТС
	200
	200
	152,000
	33,29
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-11 - ТК-12 Куйбышева
	ТС
	500
	500
	117,000
	61,89
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-12 - ТК-13 Куйбышева
	ТС
	500
	500
	122,000
	64,54
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-13  - ТК-14 Куйбышева
	ТС
	500
	500
	196,000
	103,68
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	ТК-7 - ТК-8 Вокзальная
	ТС
	400
	400
	94,500
	40,26
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	47,250
	10,35
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	150
	0
	47,250
	7,51
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	ТК-8 - ТК-9 Вокзальная
	ТС
	400
	400
	50,000
	21,30
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	25,000
	5,48
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	150
	0
	25,000
	3,98
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	транзит по ж.д. №3 ул. Вокзальная в сторону ж.д. №7 ул. Вокзальная
	ТС
	200
	200
	2,000
	0,44
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	1,000
	0,22
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	150
	0
	1,000
	0,16
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	от стены ж.д. №3 ул. Вокзальная до стены ж.д. №7 ул. Вокзальная
	ТС
	200
	200
	108,000
	23,65
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	54,000
	11,83
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	150
	0
	54,000
	8,59
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	транзит по ж.д. №7 ул. Вокзальная в сторону ж.д. №15 ул. Вокзальная
	ТС
	200
	200
	2,000
	0,44
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	1,000
	0,22
	канальная
	реконструкция

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	3
	 
	ГВС
	150
	0
	1,000
	0,16
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-20/8 - ТК-20/9
	ТС
	200
	200
	78,000
	17,08
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	39,000
	8,54
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	 
	ГВС
	150
	0
	39,000
	6,20
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	ТК-20/9 - ТК-20/10
	ТС
	200
	200
	342,000
	74,90
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	3
	 
	ГВС
	200
	0
	171,000
	37,45
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	 
	ГВС
	150
	0
	171,000
	27,19
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-10/6 до наружной стены ж.д. ул. Климасенко, 14/2
	ТС
	150
	150
	52,000
	8,27
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	2
	ТК-6/11-ТК-6/12 
	ТС
	125
	125
	114,000
	15,16
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	2
	ТК-13а/7-ТК-13а/8
	ТС
	150
	150
	182,400
	29,00
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	2
	 
	ТС
	125
	125
	30,400
	4,04
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-10/6 до наружной стены ж.д. ул. Климасенко, 14/2
	ТС
	150
	150
	52,00
	8,27
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	от наружной стены ж.д. ул. Тореза, 18 до ТК-10/15а
	ТС
	200
	200
	38,00
	8,32
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-13а/17 - ТК-13а/17а
	ТС
	300
	300
	169,00
	54,93
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-13а/28 - ТК-13а/29
	ТС
	100
	100
	124,00
	13,39
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	от наружной стены здания пр. Советской Армии, 57 до ТК-13а/30
	ТС
	100
	100
	55,00
	5,94
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	от наружной стены ж.д. ул. Клименко, 44 до ТК-18/34б
	ТС
	150
	150
	38,00
	6,04
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	ТК-18/83 - ТК-18/84
	ТС
	150
	150
	118,00
	18,76
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2
	т.А сущ. - ТК-6 (ТК-IV-5)
	ТС
	800
	800
	756,00
	619,92
	надземная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	2
	ТК-6/11-ТК-6/12 
	ТС
	125
	125
	114,00
	15,16
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	2
	ТК-13а/7-ТК-13а/8
	ТС
	150
	150
	182,40
	29,00
	канальная
	реконструкция

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	2
	 
	ТС
	125
	125
	30,40
	4,04
	канальная
	реконструкция

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 871,6
	5 780,9
	 
	 





3.2. [bookmark: _Toc115339545][bookmark: _Toc236264736]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
К основным теплосетевым организациям на территории города Новокузнецка относятся:
- 	ООО «НТК» (до 2025 г. – АО «Кузбассэнерго») – организация осуществляет транспортировку тепловой энергии от Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ. На балансе организации находятся магистральные и распределительные сети от Кузнецкой ТЭЦ, а также магистральные и частично распределительные сети от Западно-Сибирской ТЭЦ;
- ООО «ЭнергоТранзит» – в границах эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные и распределительные сети от Центральной ТЭЦ, часть магистральных сетей и распределительные сети Западно-Сибирской ТЭЦ, а также тепловые сети от котельных, эксплуатируемых ООО «ЭнергоТранзит» и ряда муниципальных и ведомственных котельных. 
- ООО «СибЭнерго» – в границах эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные и распределительные сети от котельных, эксплуатируемых ООО «СибЭнерго», и ряда ведомственных котельных.
Город Новокузнецк не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая ТЭЦ работает локально на свой тепловой район, хотя тепловые сети от Кузнецкой ТЭЦ и Центральной ТЭЦ имеют перемычки.
Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка от ТЭЦ и муниципальных котельных в однотрубном исчислении составит порядка 1 517 411,8 м средним диаметром 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей.
3.2.1. [bookmark: _Toc115339546][bookmark: _Toc236264737]Кузнецкая ТЭЦ
Снабжает теплом в горячей воде Кузнецкий район, юго-восточную часть Центрального района, часть Орджоникидзевского, а также часть Куйбышевского районов и в паре – предприятия Кузнецкого района.
Транспорт тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ осуществляется в горячей воде по четырем тепловыводам:
- от бойлерной установки №1 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 700 мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ и далее в Кузнецкий и Центральный районы;
- от бойлерной установки №2 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 600 мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ, и далее в Кузнецкий и Центральный районы;
- от бойлерной установки №3 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 600 мм в Орджоникидзевский район;
- от водогрейной котельной по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 1000 мм на коллекторную №1 и далее по тепломагистрали 1Ду 1000 мм (под.) и 2Ду 700 мм в Центральный район.
Перераспределение потоков теплоносителя на коллекторной № 1 происходит в зависимости от текущей загрузки магистралей.
Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П) и свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».
Прокладка тепловых сетей от КТЭЦ в Центральный и Кузнецкий районы по незастроенной территории – надземная, на низких отдельно стоящих опорах, в городской застройке – в основном подземная в непроходных железобетонных каналах.
Переход теплопроводами ТМ №1 на левый берег р. Томь выполнен по существующему мосту трубопроводами 2Ду 1000 мм, протяженностью 1174 м.
В правобережной части города на тепловых сетях от КТЭЦ построены две тепловые камеры с секционирующими задвижками - одна в Кузнецкий и Центральный районы (КСЗ-1) и вторая в Центральный район (КСЗ-2), обеспечивающие циркуляцию сетевой воды в аварийных ситуациях с перемычками диаметром по Ду 250 мм.
Кроме того, секционирующие задвижки 2Ду 1000 мм с перемычками 2Ду 300 мм установлены на тепломагистралях от котельной КТЭЦ до коллекторной №1.
Тепловые сети Центрального района за счет строительства распределительных тепловых сетей по улицам Циолковского, Сеченова и Кузнецова – кольцевые, позволяющие обеспечить подачу теплоносителя при аварийных ситуациях.
На существующих тепловых сетях для обеспечения нормальных гидравлических параметров теплоносителя для присоединения потребителей по наиболее простым зависимым схемам установлены две подкачивающие насосные станции – ПНС-11 (на Центральный район) и ПНС-15 (на Кузнецкий район) и насосная станция зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (ПНС-12).

3.2.2. [bookmark: _Toc115339547][bookmark: _Toc236264738]Западно-Сибирская ТЭЦ
Снабжает теплом Заводской и Новоильинский районы.
Первые участки тепловых сетей от ЗС ТЭЦ в Заводской район были построены в 1954 году и заменены позже на новые трубопроводы диаметром 2Ду 1200 мм. Тепловые выводы с ТЭЦ проложены надземно.
Транспорт тепловой энергии от ЗС ТЭЦ в Новоильинский и Заводской районы осуществляется по тепломагистралям диаметром головных участков 4Ду 1200 мм (два подающих и два обратных) протяженностью около 500 м от коллекторов главного корпуса и далее до НЩО- 6 (неподвижная щитовая опора).
В районе НЩО-6 один из подающих трубопроводов Ду 1200 мм за счет устройства перехода на 700 мм и врезки второго трубопровода диаметром 700 мм превращается в два подающих трубопровода диаметром по 700 мм. В обратный трубопровод Ду 1200 мм врезается также трубопровод Ду 700 мм. Таким образом, тепломагистраль, состоящая из трех трубопроводов диаметром 700 мм (два подающих, один обратный), после НЩО-6 используется для теплоснабжения Новоильинского района. На тепломагистрали Новоильинского района построена насосная подкачивающая станция – ПНС №16. В насосной станции установлены подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах, насосы зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (3 бака) и насосы для поддержания статического режима при остановке сетевых насосов.
Вторая тепломагистраль диаметром 2Ду 1200 мм от ЗС ТЭЦ проходит до т. «А» усл. (в районе автодорожной развязки на въезде в Заводской район) и далее по тепломагистралям диаметрами головного участка 2Ду 700 мм и 2Ду 800 мм проходит в Заводской район.
Выводы тепломагистралей от ЗСТЭЦ приведены на рисунке ниже.
[image: ]

[bookmark: _Toc236315758]Рисунок 3.1 – Выводы тепломагистралей от ЗС ТЭЦ
3.2.3. [bookmark: _Toc115339548][bookmark: _Toc236264739]Центральная ТЭЦ
ЦТЭЦ снабжает теплом часть Центрального района (вторая половина района подключена к КТЭЦ) и часть Куйбышевского района, примыкающего к Центральному району с юго-западной стороны.
Выдача тепловой мощности из главного корпуса ТЭЦ (бойлерная) и водогрейной котельной осуществляется по двум тепломагистралям 2х2Ду700 мм, соединенным между собой перемычками, до тепловой камеры ТК-6, расположенной вне территории ЦТЭЦ. На участках обратных трубопроводов между главным корпусом ТЭЦ и ТК-6 построена насосная подкачивающая станция «Подкачка».
В ТК-6, состоящей из 2-х камер ТК-6’Л и ТК-6’П, происходит разделение тепломагистралей:
- тепломагистраль П диаметром 700 мм (подающий трубопровод) 	 и 600 мм (обратный трубопровод) доходит до ТК-8;
- тепломагистраль Л диаметром 2Ду700 доходит до ТК-8.
В ТК-8 тепломагистрали П и Л делятся на три тепломагистрали:
2Ду700 мм по пр. Курако до ТК-20; 2Ду500 мм от ТК-20 (Курако) до ТК-30 (Курако); 2Ду400 мм от ТК-30 (Курако) через пр. Бардина, вдоль ул. Транспортная до ул. Сеченова;
2Дy 700 мм проходит по ул. Орджоникидзе до пр. Металлургов;
2Ду400 мм проходит по пр. Строителей до пр. Металлургов и далее по ул. Фестивальная до ТК-5 (Фестивальная); Ду300 мм от ТК-5 (Фестивальная) до ТК-8 (Фестивальная); Ду250 мм и Ду300 мм до ул. ДОЗ.
Магистрали соединяются тепловой сетью Ду150-600 мм по пр. Металлургов и далее работают в совместные зоны.
Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от ЦТЭЦ приведены в таблице ниже. Принципиальная схема выдачи тепловой мощности от ЦТЭЦ приведена на рисунке ниже.
3.2.4. [bookmark: _Toc115339549][bookmark: _Toc236264740]Муниципальные и ведомственные котельные
Снабжают теплом локальные районы. Выдача тепловой мощности от муниципальных котельных осуществляется горячей водой по двухтрубным тепловым сетям по температурным графикам 95-70°С, кроме: 
- Новоильинской газовой котельной – 150/70°С со срезкой 105°С и спрямлением для ГВС 70°С;
- Котельной кв. 24 – 125/70°С со спрямлением для ГВС 70°С;
- Куйбышевской центральной котельной – 110-70°С;
- Абашевской районной котельной – модифицированный температурный график 150-70°С до ЦТП, после ЦТП – 95-70°С.
- котельной интерната №66 (Монтажник) – температурный график 65-50 °С.
В зоне действия Куйбышевской центральной котельной, до ее останова и переключения в конце октября 2024 г. ее потребителей на ЦТЭЦ, работала откачивающая насосная станция – ПНС КЦК.
Абонентские установки подключены к котельным в основном без смесительных устройств, для систем отопления. Расчетные напоры в узлах ввода потребителей обеспечиваются в основном дроссельными шайбами.
Подключение систем горячего водоснабжения – через смесительные устройства и по отдельным трубопроводам от источника.
Прокладка тепловых сетей от муниципальных котельных преимущественно подземная в непроходных	 железобетонных	 каналах.	 В	 местах 	подключения	 потребителей	 или ответвлений построены подземные камеры, в которых установлены: запорная арматура, спускники, воздушники, сальниковые компенсаторы, неподвижные опоры и др.
Все тепловые сети разделены секционирующими задвижками на отдельные участки, протяженность которых принимается по СНиПу в зависимости от диаметра участка. В местах установки секционирующих задвижек построены неподвижные опоры, а также перемычки между трубопроводами с двумя задвижками, спускником и воздушником.
Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от муниципальных котельных и ведомственных котельных представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc236315675]Таблица 3.4 – Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от источников Новокузнецка
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Район
	ГВС
	Температурный график
	Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС в 1-трубном исчислении, м
	Протяженность по типу прокладки и сетей ГВС в 1-тр. исч., м
	Средний диаметр, мм
	Матхар-ка тепловых сетей и сетей ГВС, м²

	
	
	
	Тип присоединения ГВС
	Приготовление ГВС на источнике
	
	Всего
	Магистральных
	Распределительных (Ду 300 мм и менее)
	ГВС
	Надземная
	Подземная
	
	

	КТЭЦ
	01
	Кузнецкий, Орджоникидзевский, Центральный, Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С
	525 242,5
	74 900,6
	418 495,3
	524 105,3
	82 167,7
	443 074,8
	211
	110 993,6

	ЗСТЭЦ
	02
	Заводской
	открытая
	Вода котлового контура
	150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С
	430 141,6
	108 262,1
	276 720,3
	430 295,2
	56 324,1
	373 817,5
	263
	113 278,3

	Новоильинская газовая котельная
	02
	Новоильинский
	открытая
	Вода котлового контура
	150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С
	3 200,0
	0,0
	3 200,0
	3 200,0
	0,0
	3 200,0
	176
	562,6

	Котельная кв. 24
	02
	Новоильинский
	открытая
	Вода котлового контура
	125/70°С спрямление для ГВС 65°С
	7 775,6
	3 738,0
	4 037,6
	2 928,0
	203,0
	7 572,6
	273
	2 121,2

	ЦТЭЦ
	03
	Центральный
	открытая
	Вода котлового контура
	150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С
	310 595,0
	36 719,6
	258 463,6
	309 842,0
	43 112,0
	267 483,0
	174
	53 993,4

	Абашевская районная котельная
	10
	Орджоникидзевский
	закрытая (от ЦТП)
	Подогрев ХВ в теплообменниках на ЦТП Абашево
	модифицированный график 150/70°С со спрямлением для ГВС 70°С
	43 020,0
	7 022,0
	16 728,0
	19 741,0
	3 345,0
	39 675,0
	189
	8 138,9

	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	Орджоникидзевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	21 793,2
	4 790,0
	16 802,2
	221,0
	1 864,2
	19 929,0
	204
	4 441,6

	Зыряновская районная котельная
	10
	Орджоникидзевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	39 540,5
	4 976,0
	34 275,5
	310,0
	10 006,0
	29 534,5
	195
	7 723,8

	Куйбышевская центральная котельная (остановлена с 25.10.2024 г. с переводом потребителей на ЦТЭЦ)
	10
	Куйбышевский
	закрытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Подогрев ХВ в теплообменниках на источнике
	110/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	50 024,0
	7 982,0
	28 295,8
	13 359,7
	10 295,0
	39 729,0
	190
	9 518,7

	Котельная пос. Притомский
	04
	Орджоникидзевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	17 900,0
	3 735,0
	7 446,0
	6 719,0
	4 547,0
	13 353,0
	174
	3 110,7

	Котельная №19
	04
	Орджоникидзевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	248,0
	0,0
	248,0
	0,0
	0,0
	248,0
	159
	39,4

	Котельная №72
	04
	Орджоникидзевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	28,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	28,0
	76
	2,1

	Котельная УПК
	04
	Заводской
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	220,0
	0,0
	220,0
	0,0
	0,0
	220,0
	103
	22,6

	Котельная ОРК «Таргай»
	04
	Новокузнецкий р-н, Кемеровская область
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	3 343,0
	0,0
	3 343,0
	0,0
	1 795,0
	1 548,0
	129
	430,6

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	04
	Центральный
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	6 856,0
	0,0
	6 856,0
	0,0
	2 954,0
	3 902,0
	122
	837,9

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	04
	Центральный
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	6 426,0
	0,0
	6 426,0
	0,0
	3 450,0
	2 976,0
	94
	606,5

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	04
	Центральный
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	621,4
	0,0
	621,4
	0,0
	621,4
	0,0
	76
	47,2

	Котельная пос. Листвяги
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	10 780,5
	0,0
	10 780,5
	0,0
	3 804,5
	6 976,0
	175
	1 884,0

	Котельная №6
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	573,0
	0,0
	573,0
	0,0
	96,0
	477,0
	136
	78,0

	Котельная №32 (БПОУ)
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	5 461,0
	0,0
	5 461,0
	0,0
	2 889,0
	2 572,0
	127
	694,5

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	Куйбышевский
	открытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Вода котлового контура
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	2 824,0
	0,0
	1 488,0
	1 336,0
	0,0
	2 824,0
	77
	217,4

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	Куйбышевский
	открытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Вода котлового контура
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	1 893,0
	0,0
	1 190,0
	703,0
	405,0
	1 488,0
	103
	194,5

	Котельная проф. «Бунгурский»
	04
	Куйбышевский
	открытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Вода котлового контура
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	3 078,0
	0,0
	1 546,0
	1 532,0
	1 112,0
	1 966,0
	85
	260,4

	Котельная «РТРС»
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	228,0
	0,0
	228,0
	0,0
	0,0
	228,0
	96
	22,0

	Котельная ОЦ «Голубь»
	04
	Новокузнецкий р-н, Кемеровская область
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	575,0
	0,0
	575,0
	0,0
	30,0
	545,0
	84
	48,4

	Котельная школы №1
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	120,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0
	89
	10,7

	Котельная школы №23
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	229,4
	0,0
	229,4
	0,0
	0,0
	229,4
	92
	21,2

	Котельная школы №37
	04
	Куйбышевский
	закрытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Подогрев ХВ в теплообменниках на источнике
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	240,0
	0,0
	120,0
	120,0
	152,0
	88,0
	87
	20,9

	Котельная школы №43
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	182,0
	0,0
	182,0
	0,0
	182,0
	0,0
	108
	19,7

	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	04
	Куйбышевский
	открытая
	Вода котлового контура
	65/50°С спрямление для ГВС 65°С
	1 024,0
	0,0
	1 024,0
	0,0
	0,0
	1 024,0
	72
	73,4

	Котельная школы №16
	04
	Центральный
	открытая
	Вода котлового контура
	95/70°С спрямление для ГВС 65°С
	144,0
	0,0
	144,0
	0,0
	0,0
	144,0
	108
	15,6

	Котельная детского сада №123
	04
	Куйбышевский
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	Котельная ст. Полосухино
	04
	Заводской
	открытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Вода котлового контура
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	1 112,0
	0,0
	850,0
	262,0
	0,0
	1 112,0
	110
	122,2

	Котельная «Кузнецкая крепость»
	04
	Кузнецкий
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	232,0
	0,0
	232,0
	0,0
	0,0
	232,0
	76
	17,6

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	05
	Заводской
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	06
	Центральный
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	226,0
	0,0
	226,0
	0,0
	0,0
	226,0
	57
	12,9

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	06
	Куйбышевский
	закрытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Подогрев ХВ в теплообменниках на источнике
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) спрямление для ГВС 65°С
	1 562,0
	0,0
	1 060,0
	502,0
	0,0
	1 562,0
	116
	181,1

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	06
	Центральный
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	1 014,0
	0,0
	1 014,0
	0,0
	4,0
	1 010,0
	106
	107,6

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	06
	Куйбышевский
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	Котельная ООО ТК «Садовая»
	07
	Заводской
	закрытая
	Нет ГВС
	95/70°С
	1 182,0
	0,0
	1 182,0
	0,0
	598,0
	584,0
	108
	127,7

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	09
	Куйбышевский
	открытая (отдельные сети ГВС от котельной)
	Вода котлового контура
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)
	150,0
	0,0
	100,0
	50,0
	0,0
	150,0
	70
	10,5

	 Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	1 499 804,7
	252 125,3
	1 110 531,6
	137 147,7
	229 956,9
	1 269 847,8
	213
	320 009,3





3.3. 
3.4. [bookmark: _Toc115339550][bookmark: _Toc236264741]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей г. Новокузнецка представлена на рисунке ниже.

[image: ]
[bookmark: _Toc236315759]Рисунок 3.2 – Схема тепловых сетей г. Новокузнецка

3.5. [bookmark: _Toc115339551][bookmark: _Toc236264742]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Новокузнецкий городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая ТЭЦ работает локально на свой тепловой район. На тепловых сетях городского округа имеет место низкое качество теплоизоляции трубопроводов, что приводит к значительным тепловым потерям.
Компенсация тепловых удлинений от ТЭЦ при подземной прокладке – сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке – П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция магистральных трубопроводов выполнена, в основном, минматами.
Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС от ТЭЦ и котельных в однотрубном исчислении составляет порядка 1 517,4 км, при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что свидетельствует о разветвленной системе распределительных сетей.
Распределение материальных характеристик тепловых сетей по источникам теплоснабжения приведено на рисунке ниже:
- Кузнецкая ТЭЦ – 34,2%;
- Западно-Сибирская ТЭЦ – 34,7%;
- Центральная ТЭЦ – 21,1%;
- Муниципальные котельные – 9,9%;
- Ведомственные котельные – 0,1%.
[image: ]
[bookmark: _Toc236315760]Рисунок 3.3 – Материальная характеристика тепловых сетей г. Новокузнецка

Общая характеристика магистральных, распределительных тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка в разрезе ЕТО и ТСО представлена в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc236315676]Таблица 3.5 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.1 МУ)
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	350
	1 390,3
	524,1

	400
	12 372,0
	5 270,5

	450
	582,4
	278,4

	500
	8 715,2
	4 610,3

	600
	14 554,2
	9 169,1

	700
	16 385,0
	11 797,2

	800
	8 797,8
	7 214,2

	1000
	11 318,6
	11 545,0

	1200
	811,0
	989,4

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	74 926,5
	51 398,3

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	50
	3,0
	0,2

	400
	2,0
	0,9

	500
	483,6
	255,8

	700
	19,5
	14,0

	1000
	20,0
	20,4

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	528,1
	291,3

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	50
	3,0
	0,2

	350
	1 390,3
	524,1

	400
	12 374,0
	5 271,3

	450
	582,4
	278,4

	500
	9 198,8
	4 866,2

	600
	14 554,2
	9 169,1

	700
	16 404,5
	11 811,2

	800
	8 797,8
	7 214,2

	1000
	11 338,6
	11 565,4

	1200
	811,0
	989,4

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	75 454,6
	51 689,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	800
	365,3
	299,5

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	365,3
	299,5

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1200
	2 669,8
	3 257,2

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	350
	1 430,0
	539,1

	400
	9 478,2
	4 037,7

	500
	13 216,7
	6 991,6

	600
	4 618,4
	2 909,6

	700
	33 421,2
	24 063,3

	800
	10 592,6
	8 685,9

	1200
	1 222,0
	1 490,8

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	73 979,1
	48 718,1

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	350
	2 276,0
	858,1

	400
	588,0
	250,5

	500
	2 358,0
	1 247,4

	700
	3 150,0
	2 268,0

	800
	756,0
	619,9

	1200
	5 560,0
	6 783,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	14 688,0
	12 027,0

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	400
	2 560,0
	1 090,6

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 560,0
	1 090,6

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	350
	415,3
	156,6

	400
	12 398,3
	5 281,7

	500
	993,3
	525,5

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	13 806,9
	5 963,7

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	350
	4 121,3
	1 553,7

	400
	25 024,5
	10 660,4

	500
	16 568,0
	8 764,5

	600
	4 618,4
	2 909,6

	700
	36 571,2
	26 331,3

	800
	11 713,9
	9 605,4

	1200
	9 451,8
	11 531,2

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	108 069,1
	71 356,1

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	350
	3 977,0
	1 499,3

	400
	12 416,0
	5 289,2

	450
	298,0
	142,4

	500
	14 401,0
	7 618,1

	600
	1 110,0
	699,3

	700
	5 191,0
	3 737,5

	800
	1 175,0
	963,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	38 568,0
	19 949,4

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	350
	1 324,0
	499,1

	400
	6 819,0
	2 904,9

	500
	1 688,0
	893,0

	600
	475,0
	299,3

	700
	548,0
	394,6

	800
	40,0
	32,8

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	10 894,0
	5 023,6

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	400
	1 567,1
	667,6

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	1 567,1
	667,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	350
	5 301,0
	1 998,5

	400
	20 802,1
	8 861,7

	450
	298,0
	142,4

	500
	16 089,0
	8 511,1

	600
	1 585,0
	998,6

	700
	5 739,0
	4 132,1

	800
	1 215,0
	996,3

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	51 029,1
	25 640,6

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	400
	3 735,0
	1 591,1

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	400
	3 735,0
	1 591,1

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	350
	2 298,0
	866,3

	400
	10 147,0
	4 322,6

	500
	4 343,0
	2 297,4

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	16 788,0
	7 486,4

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	350
	2 298,0
	866,3

	400
	10 147,0
	4 322,6

	500
	4 343,0
	2 297,4

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	16 788,0
	7 486,4

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК»

	350
	4 144,3
	1 562,4

	400
	28 669,2
	12 213,1

	450
	582,4
	278,4

	500
	23 619,9
	12 494,9

	600
	19 647,6
	12 378,0

	700
	50 354,2
	36 255,0

	800
	19 430,4
	15 932,9

	1000
	11 318,6
	11 545,0

	1200
	2 033,0
	2 480,3

	Всего ООО «НТК»
	159 799,6
	105 140,0

	ООО «Кузнецктеплосбыт»

	800
	365,3
	299,5

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт»
	365,3
	299,5

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1200
	2 669,8
	3 257,2

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «НТК»

	350
	4 144,3
	1 562,4

	400
	28 669,2
	12 213,1

	450
	582,4
	278,4

	500
	23 619,9
	12 494,9

	600
	19 647,6
	12 378,0

	700
	50 354,2
	36 255,0

	800
	19 430,4
	15 932,9

	1000
	11 318,6
	11 545,0

	1200
	2 033,0
	2 480,3

	Всего ООО «НТК»
	159 799,6
	105 140,0

	ООО «ЭнергоТранзит»

	350
	8 551,0
	3 223,7

	400
	23 151,0
	9 862,3

	450
	298,0
	142,4

	500
	21 102,0
	11 163,0

	600
	1 110,0
	699,3

	700
	8 341,0
	6 005,5

	800
	1 931,0
	1 583,4

	1200
	5 560,0
	6 783,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	70 044,0
	39 462,9

	ООО «Теплоснаб»

	400
	2 560,0
	1 090,6

	Всего ООО «Теплоснаб»
	2 560,0
	1 090,6

	Прочие организации

	50
	3,0
	0,2

	350
	415,3
	156,6

	400
	13 967,4
	5 950,1

	500
	1 476,9
	781,3

	700
	19,5
	14,0

	1000
	20,0
	20,4

	Всего Прочие организации
	15 902,1
	6 922,6

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	50
	3,0
	0,2

	350
	13 110,6
	4 942,7

	400
	72 082,6
	30 707,2

	450
	880,4
	420,8

	500
	46 198,8
	24 439,2

	600
	20 757,6
	13 077,3

	700
	58 714,7
	42 274,6

	800
	21 726,7
	17 815,9

	1000
	11 338,6
	11 565,4

	1200
	10 262,8
	12 520,6

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	255 075,8
	157 763,8



[bookmark: _Toc236315677]Таблица 3.6 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.3 МУ)
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	25
	529,0
	16,9

	32
	597,0
	22,7

	40
	1 324,0
	64,9

	50
	16 436,0
	936,9

	70
	29 260,2
	2 223,8

	80
	54 026,2
	4 808,3

	100
	62 696,0
	6 771,2

	125
	9 002,8
	1 197,4

	150
	58 807,0
	9 350,3

	200
	41 470,4
	9 082,0

	250
	12 193,5
	3 328,8

	300
	16 155,2
	5 250,4

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	302 497,3
	43 053,6

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	25
	537,0
	17,2

	32
	3 422,2
	130,0

	40
	3 345,5
	163,9

	50
	22 570,6
	1 286,5

	70
	10 720,9
	814,8

	80
	16 069,2
	1 430,2

	100
	34 803,4
	3 758,8

	125
	2 618,7
	348,3

	150
	7 503,1
	1 193,0

	175
	227,5
	44,1

	200
	8 065,4
	1 766,3

	250
	379,9
	103,7

	300
	3 481,6
	1 131,5

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	113 745,0
	12 188,4

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	25
	1 066,0
	34,1

	32
	4 019,2
	152,7

	40
	4 669,5
	228,8

	50
	39 006,6
	2 223,4

	70
	39 981,1
	3 038,6

	80
	70 095,4
	6 238,5

	100
	97 499,4
	10 529,9

	125
	11 621,4
	1 545,7

	150
	66 310,1
	10 543,3

	175
	227,5
	44,1

	200
	49 535,8
	10 848,3

	250
	12 573,5
	3 432,6

	300
	19 636,8
	6 382,0

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	416 242,3
	55 242,0

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	40
	196,0
	9,6

	50
	975,0
	55,6

	70
	2 622,5
	199,3

	80
	5 910,3
	526,0

	100
	4 072,4
	439,8

	125
	3 230,3
	429,6

	150
	8 445,4
	1 342,8

	200
	10 786,2
	2 362,2

	250
	5 877,0
	1 604,4

	300
	3 636,2
	1 181,8

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	45 751,3
	8 151,1

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	32
	290,0
	11,0

	40
	1 546,0
	75,8

	50
	9 195,0
	524,1

	70
	19 740,6
	1 500,3

	80
	41 002,6
	3 649,2

	100
	38 148,1
	4 120,0

	125
	6 858,6
	912,2

	150
	34 157,6
	5 431,1

	200
	17 553,0
	3 844,1

	250
	7 241,0
	1 976,8

	300
	5 132,0
	1 667,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	180 864,5
	23 712,5

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	250
	130,0
	35,5

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	130,0
	35,5

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	20
	715,6
	17,9

	25
	1 143,1
	36,6

	32
	731,7
	27,8

	40
	1 036,5
	50,8

	50
	15 695,0
	894,6

	70
	6 466,5
	491,5

	80
	12 089,7
	1 076,0

	100
	7 070,0
	763,6

	125
	2 651,6
	352,7

	150
	5 222,5
	830,4

	200
	4 767,8
	1 044,2

	250
	2 101,3
	573,6

	300
	1 070,5
	347,9

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	60 761,7
	6 507,4

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	20
	715,6
	17,9

	25
	1 143,1
	36,6

	32
	1 021,7
	38,8

	40
	2 778,5
	136,1

	50
	25 865,0
	1 474,3

	70
	28 829,6
	2 191,1

	80
	59 002,7
	5 251,2

	100
	49 290,5
	5 323,4

	125
	12 740,5
	1 694,5

	150
	47 825,5
	7 604,3

	200
	33 107,0
	7 250,4

	250
	15 349,3
	4 190,3

	300
	9 838,7
	3 197,6

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	287 507,5
	38 406,5

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	40
	438,0
	21,5

	50
	5 890,5
	335,8

	70
	9 207,3
	699,8

	80
	20 759,2
	1 847,6

	100
	41 653,0
	4 498,5

	125
	4 608,4
	612,9

	150
	32 234,5
	5 125,3

	200
	15 982,0
	3 500,1

	250
	8 518,0
	2 325,4

	300
	10 100,0
	3 282,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	149 390,9
	22 249,2

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	32
	55,0
	2,1

	40
	1 087,0
	53,3

	50
	5 811,0
	331,2

	70
	1 790,5
	136,1

	80
	4 457,4
	396,7

	100
	12 697,4
	1 371,3

	125
	669,0
	89,0

	150
	9 259,0
	1 472,2

	200
	5 798,0
	1 269,8

	250
	3 258,0
	889,4

	300
	3 634,0
	1 181,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	48 516,3
	7 192,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	15
	8,1
	0,1

	20
	680,2
	17,0

	25
	700,4
	22,4

	32
	2 316,3
	88,0

	40
	2 892,0
	141,7

	50
	20 991,0
	1 196,5

	70
	8 271,2
	628,6

	80
	18 890,5
	1 681,3

	100
	24 741,5
	2 672,1

	125
	2 185,1
	290,6

	150
	11 592,6
	1 843,2

	200
	3 174,5
	695,2

	250
	9,2
	2,5

	300
	1 009,6
	328,1

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	97 462,2
	9 607,4

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	15
	8,1
	0,1

	20
	680,2
	17,0

	25
	700,4
	22,4

	32
	2 371,3
	90,1

	40
	4 417,0
	216,4

	50
	32 692,5
	1 863,5

	70
	19 269,0
	1 464,4

	80
	44 107,1
	3 925,5

	100
	79 091,9
	8 541,9

	125
	7 462,5
	992,5

	150
	53 086,1
	8 440,7

	200
	24 954,5
	5 465,0

	250
	11 785,2
	3 217,4

	300
	14 743,6
	4 791,7

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	295 369,4
	39 048,7

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	32
	52,0
	2,0

	40
	1 272,5
	62,4

	50
	3 937,0
	224,4

	70
	2 932,0
	222,8

	80
	3 767,0
	335,3

	100
	7 891,4
	852,3

	125
	285,0
	37,9

	150
	8 622,0
	1 370,9

	200
	3 943,0
	863,5

	250
	944,0
	257,7

	300
	1 542,0
	501,2

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	35 187,9
	4 730,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	25
	14,0
	0,4

	40
	695,4
	34,1

	50
	2 319,0
	132,2

	70
	1 781,0
	135,4

	80
	3 133,0
	278,8

	100
	2 755,0
	297,5

	125
	1 222,0
	162,5

	150
	1 460,0
	232,1

	200
	841,0
	184,2

	250
	18,0
	4,9

	300
	892,0
	289,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	15 130,4
	1 752,1

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	25
	14,0
	0,4

	32
	52,0
	2,0

	40
	1 967,9
	96,4

	50
	6 256,0
	356,6

	70
	4 713,0
	358,2

	80
	6 900,0
	614,1

	100
	10 646,4
	1 149,8

	125
	1 507,0
	200,4

	150
	10 082,0
	1 603,0

	200
	4 784,0
	1 047,7

	250
	962,0
	262,6

	300
	2 434,0
	791,1

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	50 318,3
	6 482,4

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	325,0
	18,5

	70
	99,0
	7,5

	100
	1 027,0
	110,9

	150
	99,0
	15,7

	Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	36,0
	2,1

	70
	1,0
	0,1

	80
	46,0
	4,1

	100
	129,0
	13,9

	125
	44,0
	5,9

	150
	494,0
	78,5

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	750,0
	104,6

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	361,0
	20,6

	70
	100,0
	7,6

	80
	46,0
	4,1

	100
	1 156,0
	124,8

	125
	44,0
	5,9

	150
	593,0
	94,3

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	2 300,0
	257,3

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	100
	1 182,0
	127,7

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	100
	1 182,0
	127,7

	Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	70
	100,0
	7,6

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	100,0
	7,6

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	70
	100,0
	7,6

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	100,0
	7,6

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	32
	228,2
	8,7

	40
	435,0
	21,3

	50
	3 866,1
	220,4

	70
	2 397,2
	182,2

	80
	5 136,1
	457,1

	100
	22 628,1
	2 443,8

	125
	821,0
	109,2

	150
	13 713,0
	2 180,4

	200
	12 349,0
	2 704,4

	250
	1 878,0
	512,7

	300
	4 479,0
	1 455,7

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	67 930,7
	10 295,8

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	32
	228,2
	8,7

	40
	435,0
	21,3

	50
	3 866,1
	220,4

	70
	2 397,2
	182,2

	80
	5 136,1
	457,1

	100
	22 628,1
	2 443,8

	125
	821,0
	109,2

	150
	13 713,0
	2 180,4

	200
	12 349,0
	2 704,4

	250
	1 878,0
	512,7

	300
	4 479,0
	1 455,7

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	67 930,7
	10 295,8

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК»

	25
	529,0
	16,9

	32
	652,0
	24,8

	40
	2 607,0
	127,7

	50
	23 222,0
	1 323,7

	70
	33 673,2
	2 559,2

	80
	64 393,9
	5 731,1

	100
	79 465,8
	8 582,3

	125
	12 902,1
	1 716,0

	150
	76 511,4
	12 165,3

	200
	58 054,6
	12 714,0

	250
	21 328,5
	5 822,7

	300
	23 425,4
	7 613,3

	Всего ООО «НТК»
	396 764,9
	58 396,8

	ООО «НТК»

	25
	529,0
	16,9

	32
	652,0
	24,8

	40
	2 607,0
	127,7

	50
	23 222,0
	1 323,7

	70
	33 673,2
	2 559,2

	80
	64 393,9
	5 731,1

	100
	79 465,8
	8 582,3

	125
	12 902,1
	1 716,0

	150
	76 511,4
	12 165,3

	200
	58 054,6
	12 714,0

	250
	21 328,5
	5 822,7

	300
	23 425,4
	7 613,3

	Всего ООО «НТК»
	396 764,9
	58 396,8

	ООО «ЭнергоТранзит»

	25
	14,0
	0,4

	32
	518,2
	19,7

	40
	3 114,4
	152,6

	50
	21 270,6
	1 212,4

	70
	33 126,1
	2 517,6

	80
	70 030,9
	6 232,8

	100
	106 366,1
	11 487,5

	125
	13 510,0
	1 796,8

	150
	81 565,1
	12 968,9

	200
	46 725,0
	10 232,8

	250
	17 655,0
	4 819,8

	300
	20 603,0
	6 696,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	414 498,5
	58 137,3

	ООО «Теплоснаб»

	250
	130,0
	35,5

	Всего ООО «Теплоснаб»
	130,0
	35,5

	ОАО «РЖД»

	50
	325,0
	18,5

	70
	99,0
	7,5

	100
	1 027,0
	110,9

	150
	99,0
	15,7

	Всего ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	Прочие организации

	15
	8,1
	0,1

	20
	1 395,7
	34,9

	25
	2 380,5
	76,2

	32
	6 470,1
	245,9

	40
	7 274,0
	356,4

	50
	59 256,6
	3 377,6

	70
	25 458,6
	1 934,9

	80
	47 049,5
	4 187,4

	100
	66 614,9
	7 194,4

	125
	7 455,3
	991,6

	150
	24 318,3
	3 866,6

	175
	227,5
	44,1

	200
	16 007,7
	3 505,7

	250
	2 490,4
	679,9

	300
	5 561,7
	1 807,6

	Всего Прочие организации
	271 968,9
	28 303,2

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	15
	8,1
	0,1

	20
	1 395,7
	34,9

	25
	2 923,5
	93,6

	32
	7 692,3
	292,3

	40
	14 267,9
	699,1

	50
	108 047,2
	6 158,7

	70
	95 389,9
	7 249,6

	80
	185 287,3
	16 490,6

	100
	261 494,3
	28 241,4

	125
	34 196,4
	4 548,1

	150
	191 609,8
	30 466,0

	175
	227,5
	44,1

	200
	124 730,3
	27 315,9

	250
	42 547,9
	11 615,6

	300
	51 132,1
	16 617,9

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	1 120 950,2
	149 868,0



[bookmark: _Toc236315678]Таблица 3.7 – Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.4 МУ)
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	12
	13
	14

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	25
	6,0
	0,2

	32
	94,0
	3,6

	40
	1 081,0
	53,0

	50
	4 444,5
	253,3

	70
	2 692,5
	204,6

	80
	3 952,0
	351,7

	100
	4 073,5
	439,9

	125
	1 312,0
	174,5

	150
	3 829,5
	608,9

	200
	2 157,0
	472,4

	250
	719,0
	196,3

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	24 361,0
	2 758,4

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	20
	4,0
	0,1

	25
	38,7
	1,2

	32
	439,4
	16,7

	40
	847,0
	41,5

	50
	2 802,5
	159,7

	70
	2 964,6
	225,3

	80
	1 111,9
	99,0

	100
	282,5
	30,5

	125
	26,0
	3,5

	150
	634,5
	100,9

	200
	16,8
	3,7

	250
	16,8
	4,6

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	9 184,5
	686,6

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	20
	4,0
	0,1

	25
	44,7
	1,4

	32
	533,4
	20,3

	40
	1 928,0
	94,5

	50
	7 247,0
	413,1

	70
	5 657,1
	429,9

	80
	5 063,9
	450,7

	100
	4 356,0
	470,4

	125
	1 338,0
	178,0

	150
	4 464,0
	709,8

	200
	2 173,8
	476,1

	250
	735,8
	200,9

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	33 545,5
	3 445,1

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	32
	66,3
	2,5

	40
	742,5
	36,4

	50
	2 636,8
	150,3

	70
	997,3
	75,8

	80
	2 626,8
	233,8

	100
	1 543,0
	166,6

	125
	783,0
	104,1

	150
	1 330,0
	211,5

	200
	1 668,0
	365,3

	250
	691,0
	188,6

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	13 084,5
	1 535,0

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	40
	614,0
	30,1

	50
	3 770,4
	214,9

	70
	3 470,5
	263,8

	80
	3 469,9
	308,8

	100
	2 632,0
	284,3

	125
	2 350,9
	312,7

	150
	4 138,0
	657,9

	200
	1 961,0
	429,5

	250
	753,0
	205,6

	300
	344,0
	111,8

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	23 503,7
	2 819,3

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	20
	107,0
	2,7

	25
	25,4
	0,8

	32
	1 090,7
	41,4

	40
	628,4
	30,8

	50
	3 859,3
	220,0

	70
	1 645,8
	125,1

	80
	1 190,6
	106,0

	100
	245,8
	26,6

	125
	82,0
	10,9

	150
	33,0
	5,2

	200
	33,0
	7,2

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	8 941,0
	576,7

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	20
	107,0
	2,7

	25
	25,4
	0,8

	32
	1 157,0
	44,0

	40
	1 984,9
	97,3

	50
	10 266,5
	585,2

	70
	6 113,6
	464,6

	80
	7 287,2
	648,6

	100
	4 420,8
	477,5

	125
	3 215,9
	427,7

	150
	5 501,0
	874,7

	200
	3 662,0
	802,0

	250
	1 444,0
	394,2

	300
	344,0
	111,8

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	45 529,2
	4 930,9

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	25
	33,5
	1,1

	50
	431,8
	24,6

	70
	448,4
	34,1

	80
	175,1
	15,6

	100
	205,0
	22,1

	300
	380,0
	123,5

	400
	123,0
	52,4

	600
	227,0
	143,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 023,8
	416,4

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	25
	94,0
	3,0

	32
	118,0
	4,5

	40
	212,5
	10,4

	50
	2 990,0
	170,4

	70
	1 032,0
	78,4

	80
	2 106,7
	187,5

	100
	3 272,5
	353,4

	125
	244,0
	32,5

	150
	3 180,5
	505,7

	200
	4 095,0
	896,8

	250
	680,5
	185,8

	500
	330,0
	174,6

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	18 355,7
	2 603,0

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	15
	382,3
	6,9

	20
	223,0
	5,6

	25
	350,4
	11,2

	32
	402,2
	15,3

	40
	683,1
	33,5

	50
	1 212,9
	69,1

	70
	465,0
	35,3

	80
	42,0
	3,7

	100
	362,2
	39,1

	125
	6,0
	0,8

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	4 129,0
	220,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	15
	382,3
	6,9

	20
	223,0
	5,6

	25
	477,9
	15,3

	32
	520,2
	19,8

	40
	895,6
	43,9

	50
	4 634,7
	264,2

	70
	1 945,4
	147,8

	80
	2 323,8
	206,8

	100
	3 839,7
	414,7

	125
	250,0
	33,3

	150
	3 180,5
	505,7

	200
	4 095,0
	896,8

	250
	680,5
	185,8

	300
	380,0
	123,5

	400
	123,0
	52,4

	500
	330,0
	174,6

	600
	227,0
	143,0

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	24 508,5
	3 239,9

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	50
	1 234,0
	70,3

	70
	792,0
	60,2

	80
	307,5
	27,4

	100
	127,5
	13,8

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	2 461,0
	171,7

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	25
	108,0
	3,5

	32
	541,0
	20,6

	40
	905,5
	44,4

	50
	3 091,5
	176,2

	70
	868,0
	66,0

	80
	939,5
	83,6

	100
	1 197,5
	129,3

	125
	334,0
	44,4

	150
	291,0
	46,3

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	8 276,0
	614,2

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	25
	108,0
	3,5

	32
	541,0
	20,6

	40
	905,5
	44,4

	50
	4 325,5
	246,6

	70
	1 660,0
	126,2

	80
	1 247,0
	111,0

	100
	1 325,0
	143,1

	125
	334,0
	44,4

	150
	291,0
	46,3

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	10 737,0
	785,9

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	102,0
	5,8

	80
	247,0
	22,0

	100
	153,0
	16,5

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	502,0
	44,3

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	102,0
	5,8

	80
	247,0
	22,0

	100
	153,0
	16,5

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	502,0
	44,3

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	50
	50,0
	2,9

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	50,0
	2,9

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	50
	50,0
	2,9

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	50,0
	2,9

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	20
	2,0
	0,1

	25
	28,0
	0,9

	32
	609,0
	23,1

	40
	811,0
	39,7

	50
	4 736,0
	270,0

	70
	531,0
	40,4

	80
	2 604,0
	231,8

	100
	2 693,0
	290,8

	150
	4 602,0
	731,7

	200
	1 279,0
	280,1

	250
	144,0
	39,3

	300
	1 431,0
	465,1

	400
	262,0
	111,6

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	19 732,0
	2 524,6

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	20
	2,0
	0,1

	25
	28,0
	0,9

	32
	609,0
	23,1

	40
	811,0
	39,7

	50
	4 736,0
	270,0

	70
	531,0
	40,4

	80
	2 604,0
	231,8

	100
	2 693,0
	290,8

	150
	4 602,0
	731,7

	200
	1 279,0
	280,1

	250
	144,0
	39,3

	300
	1 431,0
	465,1

	400
	262,0
	111,6

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	19 732,0
	2 524,6

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК»

	25
	100,0
	3,2

	32
	278,3
	10,6

	40
	2 036,0
	99,8

	50
	10 071,3
	574,1

	70
	4 721,8
	358,9

	80
	8 685,5
	773,0

	100
	8 889,0
	960,0

	125
	2 339,0
	311,1

	150
	8 340,0
	1 326,1

	200
	7 920,0
	1 734,5

	250
	2 090,5
	570,7

	500
	330,0
	174,6

	Всего ООО «НТК»
	55 801,2
	6 896,4

	ООО «НТК»

	25
	100,0
	3,2

	32
	278,3
	10,6

	40
	2 036,0
	99,8

	50
	10 071,3
	574,1

	70
	4 721,8
	358,9

	80
	8 685,5
	773,0

	100
	8 889,0
	960,0

	125
	2 339,0
	311,1

	150
	8 340,0
	1 326,1

	200
	7 920,0
	1 734,5

	250
	2 090,5
	570,7

	500
	330,0
	174,6

	Всего ООО «НТК»
	55 801,2
	6 896,4

	ООО «ЭнергоТранзит»

	20
	2,0
	0,1

	25
	169,5
	5,4

	32
	1 150,0
	43,7

	40
	2 330,5
	114,2

	50
	12 029,7
	685,7

	70
	5 317,9
	404,2

	80
	7 188,5
	639,8

	100
	6 727,5
	726,6

	125
	2 684,9
	357,1

	150
	9 031,0
	1 435,9

	200
	3 240,0
	709,6

	250
	897,0
	244,9

	300
	2 155,0
	700,4

	400
	385,0
	164,0

	600
	227,0
	143,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	53 535,5
	6 374,4

	Прочие организации

	15
	382,3
	6,9

	20
	334,0
	8,4

	25
	414,4
	13,3

	32
	1 932,3
	73,4

	40
	2 158,5
	105,8

	50
	7 874,8
	448,9

	70
	5 075,4
	385,7

	80
	2 344,5
	208,7

	100
	890,5
	96,2

	125
	114,0
	15,2

	150
	667,5
	106,1

	200
	49,7
	10,9

	250
	16,8
	4,6

	Всего Прочие организации
	22 254,5
	1 483,9

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	15
	382,3
	6,9

	20
	336,0
	8,4

	25
	683,9
	21,9

	32
	3 360,5
	127,7

	40
	6 525,0
	319,7

	50
	31 361,7
	1 787,6

	70
	15 907,1
	1 208,9

	80
	18 772,9
	1 670,8

	100
	16 787,5
	1 813,1

	125
	5 137,9
	683,3

	150
	18 038,5
	2 868,1

	200
	11 209,7
	2 454,9

	250
	3 004,3
	820,2

	300
	2 155,0
	700,4

	400
	385,0
	164,0

	500
	330,0
	174,6

	600
	227,0
	143,0

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	134 604,2
	14 973,5






[bookmark: _Toc236315679]Таблица 3.8 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка 
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	16
	17
	18

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	25
	535,0
	17,1

	32
	691,0
	26,3

	40
	2 405,0
	117,8

	50
	20 880,5
	1 190,2

	70
	31 952,7
	2 428,4

	80
	57 978,2
	5 160,1

	100
	66 769,5
	7 211,1

	125
	10 314,8
	1 371,9

	150
	62 636,5
	9 959,2

	200
	43 627,4
	9 554,4

	250
	12 912,5
	3 525,1

	300
	16 155,2
	5 250,4

	350
	1 390,3
	524,1

	400
	12 372,0
	5 270,5

	450
	582,4
	278,4

	500
	8 715,2
	4 610,3

	600
	14 554,2
	9 169,1

	700
	16 385,0
	11 797,2

	800
	8 797,8
	7 214,2

	1000
	11 318,6
	11 545,0

	1200
	811,0
	989,4

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	401 784,8
	97 210,3

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	20
	4,0
	0,1

	25
	575,6
	18,4

	32
	3 861,5
	146,7

	40
	4 192,5
	205,4

	50
	25 376,1
	1 446,4

	70
	13 685,5
	1 040,1

	80
	17 181,1
	1 529,1

	100
	35 085,9
	3 789,3

	125
	2 644,7
	351,7

	150
	8 137,6
	1 293,9

	175
	227,5
	44,1

	200
	8 082,1
	1 770,0

	250
	396,7
	108,3

	300
	3 481,6
	1 131,5

	400
	2,0
	0,9

	500
	483,6
	255,8

	700
	19,5
	14,0

	1000
	20,0
	20,4

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	123 457,7
	13 166,3

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	20
	4,0
	0,1

	25
	1 110,6
	35,5

	32
	4 552,5
	173,0

	40
	6 597,5
	323,3

	50
	46 256,6
	2 636,6

	70
	45 638,2
	3 468,5

	80
	75 159,3
	6 689,2

	100
	101 855,4
	11 000,4

	125
	12 959,4
	1 723,6

	150
	70 774,1
	11 253,1

	175
	227,5
	44,1

	200
	51 709,5
	11 324,4

	250
	13 309,2
	3 633,4

	300
	19 636,8
	6 382,0

	350
	1 390,3
	524,1

	400
	12 374,0
	5 271,3

	450
	582,4
	278,4

	500
	9 198,8
	4 866,2

	600
	14 554,2
	9 169,1

	700
	16 404,5
	11 811,2

	800
	8 797,8
	7 214,2

	1000
	11 338,6
	11 565,4

	1200
	811,0
	989,4

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	525 242,5
	110 376,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	800
	365,3
	299,5

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	365,3
	299,5

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1200
	2 669,8
	3 257,2

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	32
	66,3
	2,5

	40
	938,5
	46,0

	50
	3 611,8
	205,9

	70
	3 619,8
	275,1

	80
	8 537,1
	759,8

	100
	5 615,4
	606,5

	125
	4 013,3
	533,8

	150
	9 775,4
	1 554,3

	200
	12 454,2
	2 727,5

	250
	6 568,0
	1 793,1

	300
	3 636,2
	1 181,8

	350
	1 430,0
	539,1

	400
	9 478,2
	4 037,7

	500
	13 216,7
	6 991,6

	600
	4 618,4
	2 909,6

	700
	33 421,2
	24 063,3

	800
	10 592,6
	8 685,9

	1200
	1 222,0
	1 490,8

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	132 814,9
	58 404,2

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	32
	290,0
	11,0

	40
	2 160,0
	105,8

	50
	12 965,4
	739,0

	70
	23 211,1
	1 764,0

	80
	44 472,5
	3 958,1

	100
	40 780,1
	4 404,2

	125
	9 209,5
	1 224,9

	150
	38 295,6
	6 089,0

	200
	19 514,0
	4 273,6

	250
	7 994,0
	2 182,4

	300
	5 476,0
	1 779,7

	350
	2 276,0
	858,1

	400
	588,0
	250,5

	500
	2 358,0
	1 247,4

	700
	3 150,0
	2 268,0

	800
	756,0
	619,9

	1200
	5 560,0
	6 783,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	219 056,2
	38 558,8

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	250
	130,0
	35,5

	400
	2 560,0
	1 090,6

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 690,0
	1 126,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	20
	822,6
	20,6

	25
	1 168,5
	37,4

	32
	1 822,4
	69,3

	40
	1 664,9
	81,6

	50
	19 554,3
	1 114,6

	70
	8 112,3
	616,5

	80
	13 280,3
	1 181,9

	100
	7 315,8
	790,1

	125
	2 733,6
	363,6

	150
	5 255,5
	835,6

	200
	4 800,8
	1 051,4

	250
	2 101,3
	573,6

	300
	1 070,5
	347,9

	350
	415,3
	156,6

	400
	12 398,3
	5 281,7

	500
	993,3
	525,5

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	83 509,6
	13 047,8

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	20
	822,6
	20,6

	25
	1 168,5
	37,4

	32
	2 178,6
	82,8

	40
	4 763,4
	233,4

	50
	36 131,5
	2 059,5

	70
	34 943,2
	2 655,7

	80
	66 289,9
	5 899,8

	100
	53 711,3
	5 800,8

	125
	15 956,4
	2 122,2

	150
	53 326,5
	8 478,9

	200
	36 769,0
	8 052,4

	250
	16 793,3
	4 584,6

	300
	10 182,7
	3 309,4

	350
	4 121,3
	1 553,7

	400
	25 024,5
	10 660,4

	500
	16 568,0
	8 764,5

	600
	4 618,4
	2 909,6

	700
	36 571,2
	26 331,3

	800
	11 713,9
	9 605,4

	1200
	9 451,8
	11 531,2

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	441 105,8
	114 693,5

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	25
	33,5
	1,1

	40
	438,0
	21,5

	50
	6 322,3
	360,4

	70
	9 655,7
	733,8

	80
	20 934,3
	1 863,2

	100
	41 858,0
	4 520,7

	125
	4 608,4
	612,9

	150
	32 234,5
	5 125,3

	200
	15 982,0
	3 500,1

	250
	8 518,0
	2 325,4

	300
	10 480,0
	3 406,0

	350
	3 977,0
	1 499,3

	400
	12 539,0
	5 341,6

	450
	298,0
	142,4

	500
	14 401,0
	7 618,1

	600
	1 337,0
	842,3

	700
	5 191,0
	3 737,5

	800
	1 175,0
	963,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	189 982,7
	42 615,1

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	25
	94,0
	3,0

	32
	173,0
	6,6

	40
	1 299,5
	63,7

	50
	8 801,0
	501,7

	70
	2 822,5
	214,5

	80
	6 564,1
	584,2

	100
	15 969,9
	1 724,7

	125
	913,0
	121,4

	150
	12 439,5
	1 977,9

	200
	9 893,0
	2 166,6

	250
	3 938,5
	1 075,2

	300
	3 634,0
	1 181,1

	350
	1 324,0
	499,1

	400
	6 819,0
	2 904,9

	500
	2 018,0
	1 067,5

	600
	475,0
	299,3

	700
	548,0
	394,6

	800
	40,0
	32,8

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	77 766,0
	14 818,7

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	15
	390,3
	7,0

	20
	903,2
	22,6

	25
	1 050,7
	33,6

	32
	2 718,5
	103,3

	40
	3 575,1
	175,2

	50
	22 203,9
	1 265,6

	70
	8 736,2
	664,0

	80
	18 932,5
	1 685,0

	100
	25 103,7
	2 711,2

	125
	2 191,1
	291,4

	150
	11 592,6
	1 843,2

	200
	3 174,5
	695,2

	250
	9,2
	2,5

	300
	1 009,6
	328,1

	400
	1 567,1
	667,6

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	103 158,3
	10 495,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	15
	390,3
	7,0

	20
	903,2
	22,6

	25
	1 178,2
	37,7

	32
	2 891,5
	109,9

	40
	5 312,6
	260,3

	50
	37 327,2
	2 127,7

	70
	21 214,4
	1 612,3

	80
	46 430,9
	4 132,4

	100
	82 931,6
	8 956,6

	125
	7 712,5
	1 025,8

	150
	56 266,6
	8 946,4

	200
	29 049,5
	6 361,8

	250
	12 465,7
	3 403,1

	300
	15 123,6
	4 915,2

	350
	5 301,0
	1 998,5

	400
	20 925,1
	8 914,1

	450
	298,0
	142,4

	500
	16 419,0
	8 685,7

	600
	1 812,0
	1 141,6

	700
	5 739,0
	4 132,1

	800
	1 215,0
	996,3

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	370 907,0
	67 929,3

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	32
	52,0
	2,0

	40
	1 272,5
	62,4

	50
	5 171,0
	294,7

	70
	3 724,0
	283,0

	80
	4 074,5
	362,6

	100
	8 018,9
	866,0

	125
	285,0
	37,9

	150
	8 622,0
	1 370,9

	200
	3 943,0
	863,5

	250
	944,0
	257,7

	300
	1 542,0
	501,2

	400
	3 735,0
	1 591,1

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	41 383,9
	6 493,1

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	25
	122,0
	3,9

	32
	541,0
	20,6

	40
	1 600,9
	78,4

	50
	5 410,5
	308,4

	70
	2 649,0
	201,3

	80
	4 072,5
	362,5

	100
	3 952,5
	426,9

	125
	1 556,0
	206,9

	150
	1 751,0
	278,4

	200
	841,0
	184,2

	250
	18,0
	4,9

	300
	892,0
	289,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	23 406,4
	2 366,3

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	25
	122,0
	3,9

	32
	593,0
	22,5

	40
	2 873,4
	140,8

	50
	10 581,5
	603,1

	70
	6 373,0
	484,3

	80
	8 147,0
	725,1

	100
	11 971,4
	1 292,9

	125
	1 841,0
	244,9

	150
	10 373,0
	1 649,3

	200
	4 784,0
	1 047,7

	250
	962,0
	262,6

	300
	2 434,0
	791,1

	400
	3 735,0
	1 591,1

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	64 790,3
	8 859,4

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	325,0
	18,5

	70
	99,0
	7,5

	100
	1 027,0
	110,9

	150
	99,0
	15,7

	Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	138,0
	7,9

	70
	1,0
	0,1

	80
	293,0
	26,1

	100
	282,0
	30,5

	125
	44,0
	5,9

	150
	494,0
	78,5

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 252,0
	148,9

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	50
	463,0
	26,4

	70
	100,0
	7,6

	80
	293,0
	26,1

	100
	1 309,0
	141,4

	125
	44,0
	5,9

	150
	593,0
	94,3

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	2 802,0
	301,6

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	100
	1 182,0
	127,7

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	100
	1 182,0
	127,7

	Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	50
	50,0
	2,9

	70
	100,0
	7,6

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	150,0
	10,5

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	50
	50,0
	2,9

	70
	100,0
	7,6

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	150,0
	10,5

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	20
	2,0
	0,1

	25
	28,0
	0,9

	32
	837,2
	31,8

	40
	1 246,0
	61,1

	50
	8 602,1
	490,3

	70
	2 928,2
	222,5

	80
	7 740,1
	688,9

	100
	25 321,1
	2 734,7

	125
	821,0
	109,2

	150
	18 315,0
	2 912,1

	200
	13 628,0
	2 984,5

	250
	2 022,0
	552,0

	300
	5 910,0
	1 920,8

	350
	2 298,0
	866,3

	400
	10 409,0
	4 434,2

	500
	4 343,0
	2 297,4

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	104 450,7
	20 306,8

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	20
	2,0
	0,1

	25
	28,0
	0,9

	32
	837,2
	31,8

	40
	1 246,0
	61,1

	50
	8 602,1
	490,3

	70
	2 928,2
	222,5

	80
	7 740,1
	688,9

	100
	25 321,1
	2 734,7

	125
	821,0
	109,2

	150
	18 315,0
	2 912,1

	200
	13 628,0
	2 984,5

	250
	2 022,0
	552,0

	300
	5 910,0
	1 920,8

	350
	2 298,0
	866,3

	400
	10 409,0
	4 434,2

	500
	4 343,0
	2 297,4

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	104 450,7
	20 306,8

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК»

	25
	629,0
	20,1

	32
	930,3
	35,3

	40
	4 643,0
	227,5

	50
	33 293,3
	1 897,7

	70
	38 395,0
	2 918,0

	80
	73 079,4
	6 504,1

	100
	88 354,8
	9 542,3

	125
	15 241,1
	2 027,1

	150
	84 851,4
	13 491,4

	200
	65 974,6
	14 448,4

	250
	23 419,0
	6 393,4

	300
	23 425,4
	7 613,3

	350
	4 144,3
	1 562,4

	400
	28 669,2
	12 213,1

	450
	582,4
	278,4

	500
	23 949,9
	12 669,5

	600
	19 647,6
	12 378,0

	700
	50 354,2
	36 255,0

	800
	19 430,4
	15 932,9

	1000
	11 318,6
	11 545,0

	1200
	2 033,0
	2 480,3

	Всего ООО «НТК»
	612 365,7
	170 433,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт»

	800
	365,3
	299,5

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт»
	365,3
	299,5

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1200
	2 669,8
	3 257,2

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «НТК»

	25
	629,0
	20,1

	32
	930,3
	35,3

	40
	4 643,0
	227,5

	50
	33 293,3
	1 897,7

	70
	38 395,0
	2 918,0

	80
	73 079,4
	6 504,1

	100
	88 354,8
	9 542,3

	125
	15 241,1
	2 027,1

	150
	84 851,4
	13 491,4

	200
	65 974,6
	14 448,4

	250
	23 419,0
	6 393,4

	300
	23 425,4
	7 613,3

	350
	4 144,3
	1 562,4

	400
	28 669,2
	12 213,1

	450
	582,4
	278,4

	500
	23 949,9
	12 669,5

	600
	19 647,6
	12 378,0

	700
	50 354,2
	36 255,0

	800
	19 430,4
	15 932,9

	1000
	11 318,6
	11 545,0

	1200
	2 033,0
	2 480,3

	Всего ООО «НТК»
	612 365,7
	170 433,2

	ООО «ЭнергоТранзит»

	20
	2,0
	0,1

	25
	183,5
	5,9

	32
	1 668,2
	63,4

	40
	5 444,9
	266,8

	50
	33 300,3
	1 898,1

	70
	38 444,0
	2 921,7

	80
	77 219,4
	6 872,5

	100
	113 093,6
	12 214,1

	125
	16 194,9
	2 153,9

	150
	90 596,1
	14 404,8

	200
	49 965,0
	10 942,3

	250
	18 552,0
	5 064,7

	300
	22 758,0
	7 396,4

	350
	8 551,0
	3 223,7

	400
	23 536,0
	10 026,3

	450
	298,0
	142,4

	500
	21 102,0
	11 163,0

	600
	1 337,0
	842,3

	700
	8 341,0
	6 005,5

	800
	1 931,0
	1 583,4

	1200
	5 560,0
	6 783,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	538 078,0
	103 974,6

	ООО «Теплоснаб»

	250
	130,0
	35,5

	400
	2 560,0
	1 090,6

	Всего ООО «Теплоснаб»
	2 690,0
	1 126,1

	ОАО «РЖД»

	50
	325,0
	18,5

	70
	99,0
	7,5

	100
	1 027,0
	110,9

	150
	99,0
	15,7

	Всего ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	Прочие организации

	15
	390,3
	7,0

	20
	1 729,8
	43,2

	25
	2 794,9
	89,4

	32
	8 402,4
	319,3

	40
	9 432,5
	462,2

	50
	67 134,4
	3 826,7

	70
	30 534,0
	2 320,6

	80
	49 393,9
	4 396,1

	100
	67 505,4
	7 290,6

	125
	7 569,3
	1 006,7

	150
	24 985,8
	3 972,7

	175
	227,5
	44,1

	200
	16 057,4
	3 516,6

	250
	2 507,1
	684,4

	300
	5 561,7
	1 807,6

	350
	415,3
	156,6

	400
	13 967,4
	5 950,1

	500
	1 476,9
	781,3

	700
	19,5
	14,0

	1000
	20,0
	20,4

	Всего Прочие организации
	310 125,6
	36 709,7

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	15
	390,3
	7,0

	20
	1 731,8
	43,3

	25
	3 607,4
	115,4

	32
	11 052,9
	420,0

	40
	20 792,9
	1 018,9

	50
	139 411,9
	7 946,5

	70
	111 297,0
	8 458,6

	80
	204 060,2
	18 161,4

	100
	278 281,8
	30 054,4

	125
	39 334,3
	5 231,5

	150
	209 648,3
	33 334,1

	175
	227,5
	44,1

	200
	135 940,0
	29 770,9

	250
	45 552,2
	12 435,7

	300
	53 287,1
	17 318,3

	350
	13 110,6
	4 942,7

	400
	72 467,6
	30 871,2

	450
	880,4
	420,8

	500
	46 528,8
	24 613,8

	600
	20 984,6
	13 220,3

	700
	58 714,7
	42 274,6

	800
	21 726,7
	17 815,9

	1000
	11 338,6
	11 565,4

	1200
	10 262,8
	12 520,6

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	1 510 630,3
	322 605,3





[bookmark: _Toc236315680]Таблица 3.9 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в 1-трубном исчислении, м
	Итого ТС и ГВС, м
	Материальная характеристика, м²
	Итого ТС и ГВС, м

	
	Тепловые сети
	Сети ГВС
	
	Тепловые сети
	Сети ГВС
	

	
	Подземная
	Надземная
	Итого
	Подземная
	Надземная
	Итого
	
	Подземная
	Надземная
	Итого
	Подземная
	Надземная
	Итого
	

	
	канальная
	бесканальная
	всего
	
	
	канальная
	бесканальная
	всего
	
	
	
	канальная
	бесканальная
	всего
	
	
	канальная
	бесканальная
	всего
	
	
	

	15
	26,1
	0,0
	26,1
	0,0
	26,1
	134,3
	0,0
	134,3
	250,0
	384,3
	410,4
	0,5
	0,0
	0,5
	0,0
	0,5
	2,4
	0,0
	2,4
	4,5
	6,9
	7,4

	20
	1 702,2
	0,0
	1 702,2
	419,4
	2 121,7
	514,5
	39,0
	553,5
	44,0
	597,5
	2 719,2
	42,6
	0,0
	42,6
	10,5
	53,0
	12,9
	1,0
	13,8
	1,1
	14,9
	68,0

	25
	3 169,2
	0,0
	3 169,2
	968,2
	4 137,4
	1 634,4
	17,0
	1 651,4
	74,0
	1 725,4
	5 862,8
	101,4
	0,0
	101,4
	31,0
	132,4
	52,3
	0,5
	52,8
	2,4
	55,2
	187,6

	32
	6 666,4
	14,0
	6 680,4
	2 117,3
	8 797,7
	2 786,3
	0,0
	2 786,3
	10,0
	2 796,3
	11 594,0
	253,3
	0,5
	253,9
	80,5
	334,3
	105,9
	0,0
	105,9
	0,4
	106,3
	440,6

	40
	9 145,5
	216,8
	9 362,3
	1 851,4
	11 213,6
	4 389,5
	0,0
	4 389,5
	382,0
	4 771,5
	15 985,1
	442,4
	10,6
	453,1
	90,5
	543,5
	214,6
	0,0
	214,6
	18,7
	233,3
	776,9

	50
	94 436,6
	848,5
	95 285,1
	9 836,1
	105 121,2
	29 975,0
	112,0
	30 087,0
	1 968,0
	32 055,0
	137 176,2
	5 382,9
	48,4
	5 431,3
	560,7
	5 991,9
	1 708,1
	6,4
	1 714,5
	112,2
	1 826,7
	7 818,6

	70
	88 033,4
	295,0
	88 328,5
	6 559,8
	94 888,3
	15 222,8
	0,0
	15 222,8
	238,5
	15 461,3
	110 349,6
	6 690,5
	22,4
	6 713,0
	498,5
	7 211,5
	1 156,6
	0,0
	1 156,6
	18,1
	1 174,7
	8 386,2

	80
	174 434,1
	790,6
	175 224,6
	9 075,8
	184 300,4
	17 694,6
	118,0
	17 812,6
	126,5
	17 939,1
	202 239,6
	15 524,6
	70,4
	15 595,0
	807,7
	16 402,7
	1 574,8
	10,5
	1 585,3
	11,3
	1 596,6
	17 999,3

	100
	226 111,5
	1 949,1
	228 060,6
	31 086,9
	259 147,5
	17 168,0
	118,0
	17 286,0
	1 248,5
	18 534,5
	277 682,0
	24 420,0
	210,5
	24 630,5
	3 357,4
	27 987,9
	1 854,1
	12,7
	1 866,9
	134,8
	2 001,7
	29 989,7

	125
	31 590,0
	30,8
	31 620,8
	2 737,0
	34 357,8
	5 570,9
	0,0
	5 570,9
	182,0
	5 752,9
	40 110,7
	4 201,0
	4,1
	4 205,1
	364,0
	4 569,1
	740,9
	0,0
	740,9
	24,2
	765,1
	5 334,3

	150
	168 016,4
	669,0
	168 685,4
	21 255,0
	189 940,4
	17 828,0
	0,0
	17 828,0
	1 425,0
	19 253,0
	209 193,4
	27 039,2
	106,4
	27 145,6
	3 379,5
	30 525,1
	2 834,7
	0,0
	2 834,7
	226,6
	3 061,2
	33 586,3

	175
	0,0
	0,0
	0,0
	227,5
	227,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	227,5
	0,0
	0,0
	0,0
	44,1
	44,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44,1

	200
	100 958,2
	214,5
	101 172,7
	23 441,2
	124 613,9
	10 031,2
	188,0
	10 219,2
	1 897,5
	12 116,7
	136 730,6
	22 107,1
	47,0
	22 154,1
	5 133,6
	27 287,7
	2 196,8
	41,2
	2 238,0
	415,6
	2 653,6
	29 941,3

	250
	36 577,7
	98,0
	36 675,7
	5 261,9
	41 937,6
	3 662,3
	61,0
	3 723,3
	0,0
	3 723,3
	45 660,9
	9 985,7
	26,8
	10 012,5
	1 436,5
	11 449,0
	999,8
	16,7
	1 016,4
	0,0
	1 016,4
	12 465,4

	300
	40 686,9
	0,0
	40 686,9
	8 874,0
	49 560,9
	1 775,0
	0,0
	1 775,0
	0,0
	1 775,0
	51 335,9
	13 223,2
	0,0
	13 223,2
	2 884,1
	16 107,3
	576,9
	0,0
	576,9
	0,0
	576,9
	16 684,2

	350
	9 747,0
	0,0
	9 747,0
	3 363,6
	13 110,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 110,6
	3 674,6
	0,0
	3 674,6
	1 268,1
	4 942,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 942,7

	400
	57 516,7
	111,0
	57 627,7
	13 370,4
	70 998,1
	0,0
	0,0
	0,0
	262,0
	262,0
	71 260,1
	24 502,1
	47,3
	24 549,4
	5 695,8
	30 245,2
	0,0
	0,0
	0,0
	111,6
	111,6
	30 356,8

	450
	987,4
	0,0
	987,4
	0,0
	987,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	987,4
	473,1
	0,0
	473,1
	0,0
	473,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	473,1

	500
	33 712,1
	376,0
	34 088,1
	5 847,4
	39 935,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 935,5
	17 852,2
	198,9
	18 051,1
	3 094,3
	21 145,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 145,4

	600
	6 228,2
	122,0
	6 350,2
	12 895,0
	19 245,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 245,2
	3 923,8
	76,9
	4 000,6
	8 123,9
	12 124,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 124,5

	700
	22 769,2
	0,0
	22 769,2
	37 684,9
	60 454,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60 454,1
	16 393,8
	0,0
	16 393,8
	27 133,1
	43 527,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43 527,0

	800
	17 478,6
	0,0
	17 478,6
	4 762,9
	22 241,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22 241,5
	14 332,5
	0,0
	14 332,5
	3 905,6
	18 238,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 238,0

	1000
	1 124,4
	0,0
	1 124,4
	9 950,2
	11 074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 074,6
	1 146,9
	0,0
	1 146,9
	10 149,2
	11 296,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 296,1

	1200
	0,0
	0,0
	0,0
	10 262,8
	10 262,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 262,8
	0,0
	0,0
	0,0
	12 520,6
	12 520,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 520,6

	Итого
	1 131 117,8
	5 735,2
	1 136 853,1
	221 848,9
	1 358 701,9
	128 386,7
	653,0
	129 039,7
	8 108,0
	137 147,7
	1 495 849,7
	211 713,5
	870,0
	212 583,6
	90 569,2
	303 152,7
	14 030,8
	89,0
	14 119,8
	1 081,4
	15 201,2
	318 353,9





Разделение магистральных, распределительных тепловых сетей и сетей ГВС по способу прокладки представлено на рисунке и в таблицах ниже.
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[bookmark: _Toc236315761]Рисунок 3.4 – Способы прокладки тепловых сетей г. Новокузнецка

[bookmark: _Toc236315681]Таблица 3.10 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.2 МУ)
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	38 033,4
	29 027,6

	Канальная
	36 339,1
	22 160,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	74 372,5
	51 188,4

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	19,5
	14,0

	Канальная
	508,6
	277,2

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	528,1
	291,3

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	38 052,9
	29 041,6

	Канальная
	36 847,7
	22 438,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	74 900,6
	51 479,7

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	28 284,4
	21 028,1

	Канальная
	41 383,2
	26 162,2

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	69 667,6
	47 190,3

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	203,0
	76,5

	Канальная
	3 921,0
	1 617,8

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	4 124,0
	1 694,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	7 704,0
	8 402,5

	Канальная
	7 290,0
	3 754,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	14 994,0
	12 157,4

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	2 669,8
	3 257,2

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	365,3
	299,5

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	2 560,0
	1 090,6

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 560,0
	1 090,6

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	83,8
	31,6

	Канальная
	13 723,1
	5 932,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	13 806,9
	5 963,7

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	39 310,3
	33 095,4

	Канальная
	68 877,3
	38 557,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	108 187,6
	71 653,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	3 539,0
	2 051,0

	Канальная
	29 064,0
	14 841,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	32 603,0
	16 892,9

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	1 308,0
	590,8

	Канальная
	1 130,5
	496,3

	Бесканальная
	111,0
	47,3

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 549,5
	1 134,4

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	1 567,1
	667,6

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	1 567,1
	667,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	4 847,0
	2 641,9

	Канальная
	31 761,6
	16 005,8

	Бесканальная
	111,0
	47,3

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	36 719,6
	18 694,9

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	3 579,0
	1 524,7

	Канальная
	156,0
	66,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	3 579,0
	1 524,7

	Канальная
	156,0
	66,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	12 348,0
	5 587,0

	Канальная
	11 924,0
	5 231,3

	Бесканальная
	498,0
	275,8

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	24 770,0
	11 094,1

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	12 348,0
	5 587,0

	Канальная
	11 924,0
	5 231,3

	Бесканальная
	498,0
	275,8

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	24 770,0
	11 094,1

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	Надземная
	66 317,8
	50 055,6

	Канальная
	77 722,3
	48 323,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	144 040,1
	98 378,7

	ООО «НТК»

	Надземная
	1 511,0
	667,4

	Канальная
	5 051,5
	2 114,1

	Бесканальная
	111,0
	47,3

	Всего ООО «НТК»
	6 673,5
	2 828,7

	ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	23 591,0
	16 040,5

	Канальная
	48 278,0
	23 828,1

	Бесканальная
	498,0
	275,8

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	72 367,0
	40 144,4

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Надземная
	2 669,8
	3 257,2

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт»

	Надземная
	365,3
	299,5

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	2 560,0
	1 090,6

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб»
	2 560,0
	1 090,6

	ООО «СибЭнерго»

	Надземная
	3 579,0
	1 524,7

	Канальная
	156,0
	66,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	Прочие организации

	Надземная
	103,3
	45,6

	Канальная
	15 798,8
	6 876,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации
	15 902,1
	6 922,6

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Надземная
	98 137,2
	71 890,5

	Канальная
	149 566,6
	82 299,2

	Бесканальная
	609,0
	323,1

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	248 312,8
	154 512,7



[bookmark: _Toc236315682]Таблица 3.11 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО 
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	19 170,4
	3 077,3

	Канальная
	285 579,9
	40 505,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	304 750,3
	43 582,3

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	24 944,4
	3 603,9

	Канальная
	87 463,5
	8 466,0

	Бесканальная
	1 337,2
	113,9

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	113 745,0
	12 183,8

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	44 114,8
	6 681,2

	Канальная
	373 043,4
	48 971,0

	Бесканальная
	1 337,2
	113,9

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	418 495,3
	55 766,1

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	3 109,8
	656,3

	Канальная
	17 803,4
	3 607,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	20 913,2
	4 264,0

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	529,0
	101,8

	Канальная
	12 470,0
	1 996,7

	Бесканальная
	92,0
	20,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	13 091,0
	2 118,6

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	7 144,0
	976,5

	Канальная
	181 673,5
	23 832,5

	Бесканальная
	102,0
	16,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	188 919,5
	24 825,1

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	130,0
	35,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	130,0
	35,5

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	6 434,0
	1 107,2

	Канальная
	54 327,7
	5 399,4

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	60 761,7
	6 506,5

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	17 216,8
	2 841,7

	Канальная
	266 404,6
	34 871,7

	Бесканальная
	194,0
	36,4

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	283 815,4
	37 749,8

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	10 297,1
	2 115,1

	Канальная
	136 396,8
	19 945,8

	Бесканальная
	446,0
	50,6

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	147 139,9
	22 111,5

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	4 018,0
	858,7

	Канальная
	9 453,0
	1 299,3

	Бесканальная
	390,5
	51,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	13 861,5
	2 209,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	20 081,9
	2 172,5

	Канальная
	76 912,2
	7 400,1

	Бесканальная
	468,1
	34,1

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	97 462,2
	9 606,7

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	34 397,0
	5 146,3

	Канальная
	222 762,0
	28 645,2

	Бесканальная
	1 304,6
	135,8

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	258 463,6
	33 927,2

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	14 124,5
	1 848,4

	Канальная
	20 572,9
	2 826,8

	Бесканальная
	490,5
	51,7

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	35 187,9
	4 726,9

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	3 095,4
	368,5

	Канальная
	11 634,0
	1 339,8

	Бесканальная
	14,0
	1,1

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	14 743,4
	1 709,3

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	17 219,9
	2 216,9

	Канальная
	32 206,9
	4 166,6

	Бесканальная
	504,5
	52,7

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	49 931,3
	6 436,2

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	1 550,0
	152,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	4,0
	0,3

	Канальная
	746,0
	104,2

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	750,0
	104,6

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	4,0
	0,3

	Канальная
	2 296,0
	256,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	2 300,0
	257,3

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Надземная
	598,0
	64,6

	Канальная
	584,0
	63,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Надземная
	598,0
	64,6

	Канальная
	584,0
	63,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	100,0
	7,6

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	100,0
	7,6

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	100,0
	7,6

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	100,0
	7,6

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	10 146,2
	1 726,1

	Канальная
	83 157,9
	12 340,8

	Бесканальная
	1 196,0
	144,7

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	94 500,1
	14 211,6

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	15,0
	1,6

	Канальная
	996,4
	91,4

	Бесканальная
	590,0
	63,6

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	1 601,4
	156,6

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	10 161,2
	1 727,7

	Канальная
	84 154,3
	12 432,2

	Бесканальная
	1 786,0
	208,3

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	96 101,5
	14 368,2

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	Надземная
	22 280,2
	3 733,6

	Канальная
	303 383,3
	44 112,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	325 663,5
	47 846,3

	ООО «НТК»

	Надземная
	4 562,0
	962,1

	Канальная
	22 919,4
	3 387,4

	Бесканальная
	1 072,5
	134,8

	Всего ООО «НТК»
	28 553,9
	4 484,3

	ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	31 280,7
	5 250,7

	Канальная
	413 446,2
	57 521,9

	Бесканальная
	1 758,0
	212,6

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	446 484,9
	62 985,2

	ООО «Теплоснаб»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	130,0
	35,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб»
	130,0
	35,5

	ООО «СибЭнерго»

	Надземная
	14 128,5
	1 848,7

	Канальная
	21 418,9
	2 938,7

	Бесканальная
	490,5
	51,7

	Всего ООО «СибЭнерго»
	36 037,9
	4 839,0

	ОАО «РЖД»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	1 550,0
	152,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	Прочие организации

	Надземная
	51 460,2
	6 883,6

	Канальная
	218 703,4
	21 265,4

	Бесканальная
	1 805,2
	148,0

	Всего Прочие организации
	271 968,9
	28 297,0

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Надземная
	123 711,6
	18 678,6

	Канальная
	981 551,2
	129 414,4

	Бесканальная
	5 126,2
	547,0

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	1 110 389,1
	148 640,0



[bookmark: _Toc236315683]Таблица 3.12 – Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	22 662,0
	3 061,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	22 662,0
	3 061,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	9 184,5
	686,6

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	9 184,5
	686,6

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	31 846,5
	3 747,8

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	31 846,5
	3 747,8

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	4 890,5
	572,3

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	4 890,5
	572,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	31 327,7
	3 755,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	31 327,7
	3 755,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	8 941,0
	576,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	8 941,0
	576,7

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	45 159,2
	4 904,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	45 159,2
	4 904,1

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	658,0
	68,4

	Канальная
	1 906,8
	146,2

	Бесканальная
	34,0
	1,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 598,8
	216,6

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	2 324,0
	265,9

	Канальная
	6 068,0
	641,9

	Бесканальная
	292,0
	26,4

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	8 684,0
	934,2

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	886,0
	43,3

	Канальная
	3 187,0
	175,7

	Бесканальная
	56,0
	1,5

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	4 129,0
	220,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	3 868,0
	377,6

	Канальная
	11 161,8
	963,8

	Бесканальная
	382,0
	29,9

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	15 411,8
	1 371,4

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	515,0
	32,1

	Канальная
	1 946,0
	139,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	2 461,0
	171,7

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	724,0
	73,0

	Канальная
	7 487,0
	525,4

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	8 211,0
	598,4

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	1 239,0
	105,2

	Канальная
	9 433,0
	664,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	10 672,0
	770,1

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	502,0
	44,3

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	502,0
	44,3

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	502,0
	44,3

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	502,0
	44,3

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	50,0
	2,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	50,0
	2,9

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	50,0
	2,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	50,0
	2,9

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	3 001,0
	598,6

	Канальная
	29 808,0
	3 672,6

	Бесканальная
	271,0
	59,1

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	33 080,0
	4 330,3

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	426,2
	30,4

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	426,2
	30,4

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	3 001,0
	598,6

	Канальная
	30 234,2
	3 703,0

	Бесканальная
	271,0
	59,1

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	33 506,2
	4 360,7

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	22 662,0
	3 061,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	22 662,0
	3 061,1

	ООО «НТК»

	Надземная
	2 324,0
	265,9

	Канальная
	11 384,7
	1 244,6

	Бесканальная
	292,0
	26,4

	Всего ООО «НТК»
	14 000,7
	1 537,0

	ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	4 383,0
	740,1

	Канальная
	70 529,5
	8 099,3

	Бесканальная
	305,0
	61,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	75 217,5
	8 900,4

	ООО «СибЭнерго»

	Надземная
	515,0
	32,1

	Канальная
	2 498,0
	186,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго»
	3 013,0
	218,8

	Прочие организации

	Надземная
	886,0
	43,3

	Канальная
	21 312,5
	1 439,0

	Бесканальная
	56,0
	1,5

	Всего Прочие организации
	22 254,5
	1 483,9

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Надземная
	8 108,0
	1 081,4

	Канальная
	128 386,7
	14 030,8

	Бесканальная
	653,0
	89,0

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	137 147,7
	15 201,2



[bookmark: _Toc236315684]Таблица 3.13 – Способы прокладки тепловых сетей и сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	57 203,8
	32 104,9

	Канальная
	344 581,0
	65 727,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	401 784,8
	97 831,9

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	24 963,9
	3 617,9

	Канальная
	97 156,6
	9 429,9

	Бесканальная
	1 337,2
	113,9

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	123 457,7
	13 161,7

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Надземная
	82 167,7
	35 722,8

	Канальная
	441 737,6
	75 156,9

	Бесканальная
	1 337,2
	113,9

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	525 242,5
	110 993,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	31 394,2
	21 684,4

	Канальная
	59 186,6
	29 769,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	90 580,8
	51 454,2

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	732,0
	178,3

	Канальная
	21 281,5
	4 186,8

	Бесканальная
	92,0
	20,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	22 105,5
	4 385,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	14 848,0
	9 378,9

	Канальная
	220 291,2
	31 342,5

	Бесканальная
	102,0
	16,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	235 241,2
	40 737,6

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	2 669,8
	3 257,2

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	365,3
	299,5

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	2 690,0
	1 126,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 690,0
	1 126,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	6 517,8
	1 138,8

	Канальная
	76 991,8
	11 908,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	83 509,6
	13 046,9

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Надземная
	56 527,1
	35 937,1

	Канальная
	380 441,1
	78 333,3

	Бесканальная
	194,0
	36,4

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	437 162,2
	114 306,8

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	14 494,1
	4 234,5

	Канальная
	167 367,6
	34 933,9

	Бесканальная
	480,0
	52,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	182 341,7
	39 220,9

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	7 650,0
	1 715,4

	Канальная
	16 651,5
	2 437,5

	Бесканальная
	793,5
	124,8

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	25 095,0
	4 277,7

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	20 967,9
	2 215,8

	Канальная
	81 666,3
	8 243,3

	Бесканальная
	524,1
	35,6

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	103 158,3
	10 494,8

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	43 112,0
	8 165,7

	Канальная
	265 685,4
	45 614,8

	Бесканальная
	1 797,6
	212,9

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	310 595,0
	53 993,4

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	18 218,5
	3 405,1

	Канальная
	22 674,9
	3 032,8

	Бесканальная
	490,5
	51,7

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	41 383,9
	6 489,6

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	3 819,4
	441,5

	Канальная
	19 121,0
	1 865,2

	Бесканальная
	14,0
	1,1

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	22 954,4
	2 307,8

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Надземная
	22 037,9
	3 846,7

	Канальная
	41 795,9
	4 898,0

	Бесканальная
	504,5
	52,7

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	64 338,3
	8 797,4

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	1 550,0
	152,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	4,0
	0,3

	Канальная
	1 248,0
	148,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 252,0
	148,9

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Надземная
	4,0
	0,3

	Канальная
	2 798,0
	301,2

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	2 802,0
	301,6

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Надземная
	598,0
	64,6

	Канальная
	584,0
	63,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Надземная
	598,0
	64,6

	Канальная
	584,0
	63,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	150,0
	10,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	150,0
	10,5

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	150,0
	10,5

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	150,0
	10,5

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	25 495,2
	7 911,7

	Канальная
	124 889,9
	21 244,8

	Бесканальная
	1 965,0
	479,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	152 350,1
	29 636,0

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	15,0
	1,6

	Канальная
	1 422,6
	121,8

	Бесканальная
	590,0
	63,6

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 027,6
	187,0

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	25 510,2
	7 913,3

	Канальная
	126 312,5
	21 366,5

	Бесканальная
	2 555,0
	543,1

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	154 377,7
	29 823,0

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	Надземная
	88 598,0
	53 789,3

	Канальная
	403 767,6
	95 496,9

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	492 365,6
	149 286,1

	ООО «НТК»

	Надземная
	8 397,0
	1 895,3

	Канальная
	39 355,6
	6 746,1

	Бесканальная
	1 475,5
	208,5

	Всего ООО «НТК»
	49 228,1
	8 849,9

	ООО «ЭнергоТранзит»

	Надземная
	59 254,7
	22 031,3

	Канальная
	532 253,7
	89 449,4

	Бесканальная
	2 561,0
	549,3

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	594 069,4
	112 030,0

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Надземная
	2 669,8
	3 257,2

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт»

	Надземная
	365,3
	299,5

	Канальная
	0,0
	0,0

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	2 690,0
	1 126,1

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб»
	2 690,0
	1 126,1

	ООО «СибЭнерго»

	Надземная
	18 222,5
	3 405,5

	Канальная
	24 072,9
	3 191,8

	Бесканальная
	490,5
	51,7

	Всего ООО «СибЭнерго»
	42 785,9
	6 649,0

	ОАО «РЖД»

	Надземная
	0,0
	0,0

	Канальная
	1 550,0
	152,7

	Бесканальная
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	Прочие организации

	Надземная
	52 449,6
	6 972,5

	Канальная
	255 814,8
	29 581,4

	Бесканальная
	1 861,2
	149,5

	Всего Прочие организации
	310 125,6
	36 703,5

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Надземная
	229 956,9
	91 650,6

	Канальная
	1 259 504,6
	225 744,4

	Бесканальная
	6 388,2
	959,0

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	1 495 849,7
	318 353,9
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[bookmark: _Toc236315762]Рисунок 3.5 – Срок эксплуатации тепловых сетей г. Новокузнецка 
В таблицах ниже представлена информация о сроке эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка и доле сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
[bookmark: _Toc236315685]Таблица 3.14 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.5 МУ)
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	36 168,7
	27 162,8

	С 1991 по 1998
	1 985,3
	1 038,1

	С 1999 по 2003
	11 435,1
	6 512,2

	С 2004
	24 783,4
	16 475,3

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	74 372,5
	51 188,4

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	91,1
	60,1

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	437,0
	231,2

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	528,1
	291,3

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	36 259,8
	27 222,9

	С 1991 по 1998
	1 985,3
	1 038,1

	С 1999 по 2003
	11 435,1
	6 512,2

	С 2004
	25 220,4
	16 706,5

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	74 900,6
	51 479,7

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	49 880,3
	33 933,7

	С 1991 по 1998
	8 071,0
	6 365,2

	С 1999 по 2003
	1 302,0
	679,0

	С 2004
	10 414,3
	6 212,4

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	69 667,6
	47 190,3

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	2 024,0
	862,2

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	2 100,0
	832,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	4 124,0
	1 694,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	10 086,0
	9 497,9

	С 1991 по 1998
	2 214,0
	1 369,6

	С 1999 по 2003
	1 128,0
	647,1

	С 2004
	1 566,0
	642,8

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	14 994,0
	12 157,4

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	31,0
	37,8

	С 1991 по 1998
	2 638,8
	3 219,3

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	319,1
	261,6

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	46,2
	37,9

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	2 560,0
	1 090,6

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 560,0
	1 090,6

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	13 806,9
	5 963,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	13 806,9
	5 963,7

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	74 123,3
	49 694,8

	С 1991 по 1998
	17 507,8
	12 906,9

	С 1999 по 2003
	2 476,2
	1 364,0

	С 2004
	14 080,3
	7 687,2

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	108 187,6
	71 653,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	4 455,0
	2 308,0

	С 1991 по 1998
	2 682,0
	1 105,8

	С 1999 по 2003
	2 038,0
	1 051,8

	С 2004
	23 428,0
	12 427,3

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	32 603,0
	16 892,9

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	1 021,0
	469,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	1 528,5
	664,7

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 549,5
	1 134,4

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	1 567,1
	667,6

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	1 567,1
	667,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	7 043,1
	3 445,3

	С 1991 по 1998
	2 682,0
	1 105,8

	С 1999 по 2003
	2 038,0
	1 051,8

	С 2004
	24 956,5
	13 092,0

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	36 719,6
	18 694,9

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	2 922,0
	1 244,8

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	813,0
	346,3

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	2 922,0
	1 244,8

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	813,0
	346,3

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	6 184,0
	2 897,5

	С 1991 по 1998
	4 676,0
	1 971,6

	С 1999 по 2003
	4 199,0
	1 784,4

	С 2004
	9 711,0
	4 440,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	24 770,0
	11 094,1

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	6 184,0
	2 897,5

	С 1991 по 1998
	4 676,0
	1 971,6

	С 1999 по 2003
	4 199,0
	1 784,4

	С 2004
	9 711,0
	4 440,5

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	24 770,0
	11 094,1

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	До 1990
	86 049,0
	61 096,5

	С 1991 по 1998
	10 056,3
	7 403,3

	С 1999 по 2003
	12 737,1
	7 191,2

	С 2004
	35 197,7
	22 687,7

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	144 040,1
	98 378,7

	ООО «НТК»

	До 1990
	1 021,0
	469,7

	С 1991 по 1998
	2 024,0
	862,2

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	3 628,5
	1 496,8

	Всего ООО «НТК»
	6 673,5
	2 828,7

	ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	20 725,0
	14 703,4

	С 1991 по 1998
	9 572,0
	4 447,0

	С 1999 по 2003
	7 365,0
	3 483,4

	С 2004
	34 705,0
	17 510,5

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	72 367,0
	40 144,4

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	До 1990
	31,0
	37,8

	С 1991 по 1998
	2 638,8
	3 219,3

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт»

	До 1990
	319,1
	261,6

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	46,2
	37,9

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	2 560,0
	1 090,6

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Теплоснаб»
	2 560,0
	1 090,6

	ООО «СибЭнерго»

	До 1990
	2 922,0
	1 244,8

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	813,0
	346,3

	Всего ООО «СибЭнерго»
	3 735,0
	1 591,1

	Прочие организации

	До 1990
	15 465,1
	6 691,4

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	437,0
	231,2

	Всего Прочие организации
	15 902,1
	6 922,6

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	До 1990
	126 532,2
	84 505,3

	С 1991 по 1998
	26 851,1
	17 022,4

	С 1999 по 2003
	20 148,3
	10 712,5

	С 2004
	74 781,2
	42 272,5

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	248 312,8
	154 512,7



[bookmark: _Toc236315686]Таблица 3.15 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	182 827,3
	26 167,9

	С 1991 по 1998
	61 833,9
	8 348,4

	С 1999 по 2003
	20 799,3
	2 973,1

	С 2004
	39 289,9
	6 093,0

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	304 750,3
	43 582,3

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	66 425,4
	6 986,6

	С 1991 по 1998
	4 038,8
	395,6

	С 1999 по 2003
	12 386,6
	1 805,2

	С 2004
	30 894,2
	2 996,5

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	113 745,0
	12 183,8

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	249 252,7
	33 154,5

	С 1991 по 1998
	65 872,7
	8 743,9

	С 1999 по 2003
	33 185,9
	4 778,3

	С 2004
	70 184,1
	9 089,5

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	418 495,3
	55 766,1

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	10 711,6
	2 063,2

	С 1991 по 1998
	2 194,4
	434,5

	С 1999 по 2003
	1 430,4
	339,1

	С 2004
	6 576,8
	1 427,2

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	20 913,2
	4 264,0

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	96,0
	9,0

	С 1991 по 1998
	93,0
	10,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	12 902,0
	2 099,6

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	13 091,0
	2 118,6

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	83 941,0
	11 333,8

	С 1991 по 1998
	26 730,3
	3 918,0

	С 1999 по 2003
	19 570,8
	2 246,3

	С 2004
	58 677,5
	7 327,1

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	188 919,5
	24 825,1

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	130,0
	35,5

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	130,0
	35,5

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	54 893,1
	5 843,6

	С 1991 по 1998
	161,4
	16,5

	С 1999 по 2003
	315,0
	25,7

	С 2004
	5 392,2
	620,6

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	60 761,7
	6 506,5

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	149 641,7
	19 249,6

	С 1991 по 1998
	29 179,1
	4 379,1

	С 1999 по 2003
	21 316,2
	2 611,1

	С 2004
	83 678,5
	11 510,0

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	283 815,4
	37 749,8

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	59 441,9
	8 735,7

	С 1991 по 1998
	15 399,7
	2 237,1

	С 1999 по 2003
	27 952,8
	4 457,8

	С 2004
	44 345,5
	6 681,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	147 139,9
	22 111,5

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	2 388,5
	349,0

	С 1991 по 1998
	704,0
	99,8

	С 1999 по 2003
	1 702,0
	176,1

	С 2004
	9 067,0
	1 584,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	13 861,5
	2 209,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	85 264,9
	8 368,7

	С 1991 по 1998
	1 378,5
	110,4

	С 1999 по 2003
	3 226,3
	306,5

	С 2004
	7 592,4
	821,0

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	97 462,2
	9 606,7

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	147 095,3
	17 453,4

	С 1991 по 1998
	17 482,2
	2 447,3

	С 1999 по 2003
	32 881,1
	4 940,4

	С 2004
	61 004,9
	9 086,1

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	258 463,6
	33 927,2

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	8 629,4
	989,8

	С 1991 по 1998
	10 417,0
	1 706,3

	С 1999 по 2003
	3 200,0
	359,2

	С 2004
	12 941,5
	1 671,6

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	35 187,9
	4 726,9

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	7 679,0
	964,2

	С 1991 по 1998
	1 047,0
	110,6

	С 1999 по 2003
	488,0
	35,6

	С 2004
	5 529,4
	598,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	14 743,4
	1 709,3

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	16 308,4
	1 954,0

	С 1991 по 1998
	11 464,0
	1 816,9

	С 1999 по 2003
	3 688,0
	394,9

	С 2004
	18 470,9
	2 270,5

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	49 931,3
	6 436,2

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	1 550,0
	152,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	560,0
	80,6

	С 1991 по 1998
	52,0
	5,5

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	138,0
	18,5

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	750,0
	104,6

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	2 110,0
	233,3

	С 1991 по 1998
	52,0
	5,5

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	138,0
	18,5

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	2 300,0
	257,3

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	До 1990
	1 182,0
	127,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	До 1990
	1 182,0
	127,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	100,0
	7,6

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	100,0
	7,6

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	100,0
	7,6

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	100,0
	7,6

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	34 870,0
	4 993,4

	С 1991 по 1998
	13 400,2
	2 079,3

	С 1999 по 2003
	14 673,0
	2 186,2

	С 2004
	31 556,9
	4 952,7

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	94 500,1
	14 211,6

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	340,0
	31,5

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	1 261,4
	125,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	1 601,4
	156,6

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	35 210,0
	5 024,8

	С 1991 по 1998
	13 400,2
	2 079,3

	С 1999 по 2003
	14 673,0
	2 186,2

	С 2004
	32 818,3
	5 077,8

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	96 101,5
	14 368,2

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	До 1990
	193 538,9
	28 231,1

	С 1991 по 1998
	64 028,3
	8 782,8

	С 1999 по 2003
	22 229,7
	3 312,2

	С 2004
	45 866,7
	7 520,2

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	325 663,5
	47 846,3

	ООО «НТК»

	До 1990
	2 824,5
	389,5

	С 1991 по 1998
	797,0
	109,9

	С 1999 по 2003
	1 702,0
	176,1

	С 2004
	23 230,4
	3 808,9

	Всего ООО «НТК»
	28 553,9
	4 484,3

	ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	187 113,9
	26 154,7

	С 1991 по 1998
	56 577,2
	8 345,0

	С 1999 по 2003
	62 684,6
	8 925,9

	С 2004
	140 109,3
	19 559,6

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	446 484,9
	62 985,2

	ООО «Теплоснаб»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	130,0
	35,5

	Всего ООО «Теплоснаб»
	130,0
	35,5

	ООО «СибЭнерго»

	До 1990
	9 189,4
	1 070,3

	С 1991 по 1998
	10 469,0
	1 711,8

	С 1999 по 2003
	3 200,0
	359,2

	С 2004
	13 179,5
	1 697,7

	Всего ООО «СибЭнерго»
	36 037,9
	4 839,0

	ОАО «РЖД»

	До 1990
	1 550,0
	152,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	Прочие организации

	До 1990
	206 583,4
	21 198,9

	С 1991 по 1998
	5 578,7
	522,6

	С 1999 по 2003
	15 927,9
	2 137,4

	С 2004
	43 878,9
	4 438,1

	Всего Прочие организации
	271 968,9
	28 297,0

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	До 1990
	600 800,0
	77 197,2

	С 1991 по 1998
	137 450,2
	19 472,0

	С 1999 по 2003
	105 744,2
	14 910,8

	С 2004
	266 394,7
	37 059,9

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	1 110 389,1
	148 640,0



[bookmark: _Toc236315687]Таблица 3.16 – Распределение протяженности и материальной характеристики сетей ГВС по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка 
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	10 113,0
	1 244,5

	С 1991 по 1998
	12 423,0
	1 809,1

	С 1999 по 2003
	63,0
	3,2

	С 2004
	63,0
	4,4

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	22 662,0
	3 061,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	6 464,2
	460,7

	С 1991 по 1998
	1 213,9
	78,4

	С 1999 по 2003
	106,3
	5,1

	С 2004
	1 400,1
	142,4

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	9 184,5
	686,6

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	16 577,2
	1 705,2

	С 1991 по 1998
	13 636,9
	1 887,4

	С 1999 по 2003
	169,3
	8,3

	С 2004
	1 463,1
	146,8

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	31 846,5
	3 747,8

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	93,0
	10,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	4 797,5
	562,3

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	4 890,5
	572,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	180,0
	24,1

	С 1991 по 1998
	14 002,1
	1 838,9

	С 1999 по 2003
	3 817,0
	301,8

	С 2004
	13 328,6
	1 590,3

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	31 327,7
	3 755,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	5 368,7
	321,6

	С 1991 по 1998
	1 206,2
	81,1

	С 1999 по 2003
	259,0
	18,2

	С 2004
	2 107,2
	155,7

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	8 941,0
	576,7

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	5 548,7
	345,7

	С 1991 по 1998
	15 301,2
	1 930,1

	С 1999 по 2003
	4 076,0
	320,0

	С 2004
	20 233,3
	2 308,3

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	45 159,2
	4 904,1

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	1 235,0
	106,2

	С 1991 по 1998
	212,0
	17,7

	С 1999 по 2003
	674,8
	60,7

	С 2004
	477,0
	31,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 598,8
	216,6

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	2 738,5
	419,7

	С 1991 по 1998
	424,0
	63,7

	С 1999 по 2003
	1 673,0
	96,7

	С 2004
	3 848,5
	354,1

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	8 684,0
	934,2

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	3 501,8
	184,4

	С 1991 по 1998
	253,8
	15,8

	С 1999 по 2003
	200,2
	10,7

	С 2004
	173,2
	9,7

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	4 129,0
	220,6

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	7 475,3
	710,3

	С 1991 по 1998
	889,8
	97,2

	С 1999 по 2003
	2 548,0
	168,1

	С 2004
	4 498,7
	395,7

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	15 411,8
	1 371,4

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	1 278,0
	83,1

	С 1991 по 1998
	567,0
	50,4

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	616,0
	38,2

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	2 461,0
	171,7

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	5 769,0
	426,4

	С 1991 по 1998
	678,0
	45,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	1 764,0
	127,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	8 211,0
	598,4

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	7 047,0
	509,5

	С 1991 по 1998
	1 245,0
	95,4

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	2 380,0
	165,2

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	10 672,0
	770,1

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	398,0
	36,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	104,0
	7,6

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	502,0
	44,3

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	398,0
	36,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	104,0
	7,6

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	502,0
	44,3

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	50,0
	2,9

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	50,0
	2,9

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	50,0
	2,9

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	50,0
	2,9

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	9 858,5
	1 285,0

	С 1991 по 1998
	4 748,0
	693,1

	С 1999 по 2003
	5 281,5
	674,2

	С 2004
	13 192,0
	1 678,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	33 080,0
	4 330,3

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	170,0
	10,5

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	256,2
	19,9

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	426,2
	30,4

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	10 028,5
	1 295,5

	С 1991 по 1998
	4 748,0
	693,1

	С 1999 по 2003
	5 281,5
	674,2

	С 2004
	13 448,2
	1 697,9

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	33 506,2
	4 360,7

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	До 1990
	10 113,0
	1 244,5

	С 1991 по 1998
	12 423,0
	1 809,1

	С 1999 по 2003
	63,0
	3,2

	С 2004
	63,0
	4,4

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	22 662,0
	3 061,1

	ООО «НТК»

	До 1990
	2 908,5
	430,2

	С 1991 по 1998
	517,0
	73,7

	С 1999 по 2003
	1 673,0
	96,7

	С 2004
	8 902,2
	936,3

	Всего ООО «НТК»
	14 000,7
	1 537,0

	ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	17 042,5
	1 841,8

	С 1991 по 1998
	19 640,1
	2 594,7

	С 1999 по 2003
	9 773,3
	1 036,7

	С 2004
	28 761,6
	3 427,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	75 217,5
	8 900,4

	ООО «СибЭнерго»

	До 1990
	1 676,0
	119,8

	С 1991 по 1998
	567,0
	50,4

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	770,0
	48,6

	Всего ООО «СибЭнерго»
	3 013,0
	218,8

	Прочие организации

	До 1990
	15 334,6
	966,7

	С 1991 по 1998
	2 673,9
	175,3

	С 1999 по 2003
	565,5
	34,0

	С 2004
	3 680,5
	307,9

	Всего Прочие организации
	22 254,5
	1 483,9

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	До 1990
	47 074,6
	4 603,0

	С 1991 по 1998
	35 820,9
	4 703,2

	С 1999 по 2003
	12 074,8
	1 170,6

	С 2004
	42 177,4
	4 724,4

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	137 147,7
	15 201,2



[bookmark: _Toc236315688]Таблица 3.17 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей и сетей ГВС по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка 
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	229 109,0
	54 575,2

	С 1991 по 1998
	76 242,2
	11 195,5

	С 1999 по 2003
	32 297,4
	9 488,5

	С 2004
	64 136,3
	22 572,7

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	401 784,8
	97 831,9

	Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	72 980,7
	7 507,4

	С 1991 по 1998
	5 252,7
	473,9

	С 1999 по 2003
	12 492,9
	1 810,3

	С 2004
	32 731,4
	3 370,1

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	123 457,7
	13 161,7

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	До 1990
	302 089,7
	62 082,6

	С 1991 по 1998
	81 494,9
	11 669,4

	С 1999 по 2003
	44 790,3
	11 298,8

	С 2004
	96 867,6
	25 942,8

	Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	525 242,5
	110 993,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	60 591,9
	35 996,9

	С 1991 по 1998
	10 265,4
	6 799,7

	С 1999 по 2003
	2 732,4
	1 018,1

	С 2004
	16 991,1
	7 639,6

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	90 580,8
	51 454,2

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	96,0
	9,0

	С 1991 по 1998
	2 210,0
	882,3

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	19 799,5
	3 494,0

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	22 105,5
	4 385,3

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	94 207,0
	20 855,8

	С 1991 по 1998
	42 946,3
	7 126,5

	С 1999 по 2003
	24 515,8
	3 195,2

	С 2004
	73 572,1
	9 560,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	235 241,2
	40 737,6

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	31,0
	37,8

	С 1991 по 1998
	2 638,8
	3 219,3

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	319,1
	261,6

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	46,2
	37,9

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	2 560,0
	1 090,6

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	130,0
	35,5

	Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	2 690,0
	1 126,1

	Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	74 068,7
	12 128,9

	С 1991 по 1998
	1 367,6
	97,7

	С 1999 по 2003
	574,0
	43,9

	С 2004
	7 499,4
	776,4

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	83 509,6
	13 046,9

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	До 1990
	229 313,7
	69 290,1

	С 1991 по 1998
	61 988,1
	19 216,1

	С 1999 по 2003
	27 868,4
	4 295,1

	С 2004
	117 992,1
	21 505,6

	Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	437 162,2
	114 306,8

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	65 131,9
	11 149,9

	С 1991 по 1998
	18 293,7
	3 360,6

	С 1999 по 2003
	30 665,6
	5 570,3

	С 2004
	68 250,5
	19 140,1

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	182 341,7
	39 220,9

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	6 148,0
	1 238,4

	С 1991 по 1998
	1 128,0
	163,5

	С 1999 по 2003
	3 375,0
	272,8

	С 2004
	14 444,0
	2 603,0

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	25 095,0
	4 277,7

	Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	90 333,8
	9 220,6

	С 1991 по 1998
	1 632,4
	126,2

	С 1999 по 2003
	3 426,5
	317,2

	С 2004
	7 765,7
	830,7

	Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	103 158,3
	10 494,8

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	161 613,7
	21 609,0

	С 1991 по 1998
	21 054,1
	3 650,3

	С 1999 по 2003
	37 467,1
	6 160,3

	С 2004
	90 460,2
	22 573,8

	Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	310 595,0
	53 993,4

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	12 829,4
	2 317,6

	С 1991 по 1998
	10 984,0
	1 756,7

	С 1999 по 2003
	3 200,0
	359,2

	С 2004
	14 370,5
	2 056,1

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	41 383,9
	6 489,6

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	13 448,0
	1 390,6

	С 1991 по 1998
	1 725,0
	155,6

	С 1999 по 2003
	488,0
	35,6

	С 2004
	7 293,4
	725,9

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	22 954,4
	2 307,8

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	До 1990
	26 277,4
	3 708,3

	С 1991 по 1998
	12 709,0
	1 912,3

	С 1999 по 2003
	3 688,0
	394,9

	С 2004
	21 663,9
	2 782,0

	Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	64 338,3
	8 797,4

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	1 550,0
	152,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	958,0
	117,3

	С 1991 по 1998
	52,0
	5,5

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	242,0
	26,1

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	1 252,0
	148,9

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	До 1990
	2 508,0
	270,0

	С 1991 по 1998
	52,0
	5,5

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	242,0
	26,1

	Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД»
	2 802,0
	301,6

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	До 1990
	1 182,0
	127,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	До 1990
	1 182,0
	127,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»
	1 182,0
	127,7

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	150,0
	10,5

	Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	150,0
	10,5

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	150,0
	10,5

	Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	150,0
	10,5

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	50 912,5
	9 175,9

	С 1991 по 1998
	22 824,2
	4 744,1

	С 1999 по 2003
	24 153,5
	4 644,9

	С 2004
	54 459,9
	11 071,2

	Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	152 350,1
	29 636,0

	ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	510,0
	42,0

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	1 517,6
	145,0

	Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	2 027,6
	187,0

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	51 422,5
	9 217,8

	С 1991 по 1998
	22 824,2
	4 744,1

	С 1999 по 2003
	24 153,5
	4 644,9

	С 2004
	55 977,5
	11 216,2

	Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	154 377,7
	29 823,0

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)

	До 1990
	289 700,9
	90 572,1

	С 1991 по 1998
	86 507,6
	17 995,2

	С 1999 по 2003
	35 029,8
	10 506,6

	С 2004
	81 127,4
	30 212,3

	Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго»)
	492 365,6
	149 286,1

	ООО «НТК»

	До 1990
	6 754,0
	1 289,3

	С 1991 по 1998
	3 338,0
	1 045,8

	С 1999 по 2003
	3 375,0
	272,8

	С 2004
	35 761,1
	6 242,0

	Всего ООО «НТК»
	49 228,1
	8 849,9

	ООО «ЭнергоТранзит»

	До 1990
	224 881,4
	42 699,8

	С 1991 по 1998
	85 789,2
	15 386,8

	С 1999 по 2003
	79 822,9
	13 446,0

	С 2004
	203 575,9
	40 497,4

	Всего ООО «ЭнергоТранзит»
	594 069,4
	112 030,0

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	До 1990
	31,0
	37,8

	С 1991 по 1998
	2 638,8
	3 219,3

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	2 669,8
	3 257,2

	ООО «Кузнецктеплосбыт»

	До 1990
	319,1
	261,6

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	46,2
	37,9

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ООО «Кузнецктеплосбыт»
	365,3
	299,5

	ООО «Теплоснаб»

	До 1990
	0,0
	0,0

	С 1991 по 1998
	2 560,0
	1 090,6

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	130,0
	35,5

	Всего ООО «Теплоснаб»
	2 690,0
	1 126,1

	ООО «СибЭнерго»

	До 1990
	13 787,4
	2 435,0

	С 1991 по 1998
	11 036,0
	1 762,2

	С 1999 по 2003
	3 200,0
	359,2

	С 2004
	14 762,5
	2 092,6

	Всего ООО «СибЭнерго»
	42 785,9
	6 649,0

	ОАО «РЖД»

	До 1990
	1 550,0
	152,7

	С 1991 по 1998
	0,0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0,0
	0,0

	С 2004
	0,0
	0,0

	Всего ОАО «РЖД»
	1 550,0
	152,7

	Прочие организации

	До 1990
	237 383,1
	28 857,0

	С 1991 по 1998
	8 252,6
	697,8

	С 1999 по 2003
	16 493,4
	2 171,5

	С 2004
	47 996,4
	4 977,2

	Всего Прочие организации
	310 125,6
	36 703,5

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка

	До 1990
	774 406,9
	166 305,5

	С 1991 по 1998
	200 122,2
	41 197,6

	С 1999 по 2003
	137 967,3
	26 793,9

	С 2004
	383 353,3
	84 056,9

	Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка
	1 495 849,7
	318 353,9






[bookmark: _Toc236315689]Таблица 3.18 – Доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет от источников тепловой энергии г. Новокузнецка
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Доля от общей материальной характеристики

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	1
	КТЭЦ
	01
	69,0%

	Итого ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	69,0%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	02
	72,1%

	3
	Новоильинская газовая котельная
	02
	85,2%

	4
	Котельная кв. 24
	02
	25,1%

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	71,3%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	03
	43,6%

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	43,6%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	10
	51,4%

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	46,4%

	8
	Зыряновская районная котельная
	10
	64,0%

	9
	Куйбышевская центральная котельная
	10
	-

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	55,1%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	10
	Котельная пос. Притомский
	04
	81,1%

	11
	Котельная №19
	04
	0,0%

	12
	Котельная №72
	04
	0,0%

	13
	Котельная УПК
	04
	100,0%

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	04
	9,5%

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	04
	72,8%

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	04
	68,2%

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	04
	0,0%

	18
	Котельная пос. Листвяги
	04
	64,7%

	19
	Котельная №6
	04
	26,1%

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	04
	18,7%

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	10,2%

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	74,6%

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	04
	100,0%

	24
	Котельная «РТРС»
	04
	0,0%

	25
	Оздоровительного лагеря «Голубь»
	04
	0,0%

	26
	Котельная школа №1
	04
	0,0%

	27
	Котельная школа №23
	04
	42,4%

	28
	Котельная школа №37
	04
	0,0%

	29
	Котельная школа №43
	04
	100,0%

	30
	Котельная интернат №66 (Монтажник)
	04
	100,0%

	31
	Котельная школа №16
	04
	100,0%

	32
	Котельная детского сада №123
	04
	-

	33
	Полосухинская
	04
	100,0%

	34
	Кузнецкая крепость
	04
	100,0%

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	64,4%

	Прочие ЕТО

	35
	Котельная АО «Евразруда»
	05
	-

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	06
	100,0%

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	06
	86,7%

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	06
	98,2%

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	06
	-

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	07
	100,0%

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	09
	0,0%

	Итого по прочим ЕТО
	91,7%

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка
	63,5%


Грунт представлен преимущественно глиной и суглинком: сухим, влажным и водонасыщенным. Отдельные участки: песок, супесь. 
Зоны подтопления грунтовыми водами представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315690]Таблица 3.19 – Зоны подтопления грунтовыми водами
	Источник
	Местонахождение
	Тепловая камера

	КТЭЦ
	Кузнецкий и Центральный районы
	Подтопление грунтовыми водами: ТК-46 теплотрассы Обнорского; ТК-16, 17 теплотрассы кв.13а; ТК-1, 3, 4 теплотрассы кв.58-59; участок от ТК-16 до ТК-17а теплотрассы 2Ду800 глубиной затопления от 0,3м до 1м, ТК-5 теплотрассы 2Ду800 глубиной затопления от 0,3м до 1м
Подтопления грунтовыми водами, уровень воды от пола ~200/400мм: 
УТ-1 (Кузнецова 16); 
К-2, К-3, К-4 (Дружбы 1а); 
К-2б, К-2а, ТК-2 (Кутузова 84);
К-19, К19а, К20 (Циолковского 2);
К-2-5-19, К-2-5-20, К-2-5-20а (Ленина 9);
ТК-20-4 (Петракова 51), ТК-20-5 (Петракова 47); 
К-1, К-1а, ТК-2, К-4 (Ленина 103);
УТ-3, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8, УТ-9 (Братья сизых).
От ЗС ТЭЦ .Подтопления грунтовыми водами участка теплотрассы от КСЗ-13 до ТК-V-74. Уровень воды от пола в КСЗ-13 - 1м, в ТК-V-74 - 1,1м в проходном канале м/у КСЗ-13 и ТК-V-74 - 1,7м. Трубопроводы затоплены.

	ЦТЭЦ
	Центральный и Куйбышевский районы
	ТК-8 Курако

	
	
	ТК-20 Курако - ТК-4 Куйбышева

	
	
	ТК-29 Курако - ТК-30 Курако

	
	
	ТК-22 Металлургов - ТК-23 Металлургов

	
	
	ТК-1 Спартака

	
	
	ТК-1 1-ая Горбольница

	
	
	ТК-4 Орджоникидзе

	
	
	ТК-9 Орджоникидзе

	
	
	ТК-41 Курако - ТК-42 Курако

	
	
	ТК-20 Кирова - узел "Б" Кирова

	
	
	К-1 Курако, 15

	
	
	ТК-7 Невского - ж/д Черноморская, 2

	
	
	ТК-1а Циолковского, 15а

	ЗСТЭЦ
	Заводской район
	Квартал №8-13: ТК-13/37, ТК-13/38

	
	
	Квартал №10: ТК-10/22, ТК-10/22а

	
	
	Квартал №13а: ТК-13а/16, ТК-13а/17, ТК-13а/17а, ТК-13а/18, ТК-13а/23

	
	Западный тепловывод
	ТК-IV-9, ТК-IV-5

	
	Новоильинский район
	Подтопления грунтовыми водами участка теплотрассы от КСЗ-13 до ТК-V-74. Уровень воды от пола в КСЗ-13 - 1м, в ТК-V-74 - 1,1м в проходном канале м/у КСЗ-13 и ТК-V-74 - 1,7м. Трубопроводы затоплены.

	
	
	Квартал №3-13: ТК-3/43, ТК-3/44

	
	
	Квартал №4а: ТК-4а/10, ТК-4а/10а, ТК-4а/17

	
	
	Квартал №14а: ТК-14а/8, ТК-14а/9

	
	
	Квартал №20: ТК-20/2

	Абашевская районная котельная
	ул. Д. Шахтера
	ТК15-ТК38

	
	ул. Маркшейдерская
	ТК15-ТК39

	
	ул. Юбилейная
	ТК14-ТК15
ТК1-ТК5

	Зыряновская районная котельная
	ул. Пархоменко
	ТК93-ТК94

	
	ул. Барабинская
	ТК1а-ТК75

	
	пер. Шахтостроительный
	ТК75-ТК88

	
	ул. Зыряновская
	ТК43-ТК44

	Байдаевская центральная котельная №2
	ул. Слесарная
	ТК46-ТК47

	
	ул. Мурманская
	ТК83-ТК84

	Котельные №№ 1, 2 п. Абагур-Лесной
	пр. Дагестанский
	ТК2-ТК3; ТК2\4

	
	ул. Дагестанская
	ТК7-ТК8

	
	ул. Орлова
	ТК4-ТК10\2

	Куйбышевская центральная котельная
	Куйбышевский район
	ТК7-ТК8с



Тепловые камеры, в которых установлен дренажный стационарный насос, проверяются диспетчерской службой с периодичностью не реже 1 раза в неделю.

[bookmark: _Toc236315691]Таблица 3.20 – Мероприятия по устранению подтопления тепловых камер
	№ п/п
	Адрес
	Место
	Мероприятие по устранению подтопления
	График проверки тепловых камер

	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	ЦК ТСР

	1
	Курако
	ТК-8
	Установлен дренажный эл.насос
	Проверка по четным
	Проверка по четным
	Проверка по четным

	2
	Курако
	ТК-20
	Установлен дренажный эл.насос
	Проверка по четным
	Проверка по четным
	Проверка по четным

	3
	Курако
	ТК-27
	Установлен дренажный эл.насос
	Проверка по четным
	Проверка по четным
	Проверка по четным

	4
	Курако
	ТК-30
	Установлен дренажный эл.насос
	По нечетным
	Проверка по нечетным
	По нечетным

	5
	Металлургов
	ТК-23
	Установлен дренажный эл.насос
	По нечетным
	Проверка по нечетным
	По нечетным

	6
	Курако, 15
	ТК-1
	Периодическая прокачка по графику
	2р в неделю
	2р в неделю
	2р в неделю

	7
	Курако, 21
	ТК-1
	Периодическая прокачка по графику
	2р в неделю
	2р в неделю
	2р в неделю

	8
	Спартака
	ТК-1
	Периодическая прокачка по графику
	2р в неделю
	2р в неделю
	2р в неделю

	9
	Куйбышева
	ТК-8
	Периодическая прокачка по графику
	2р в неделю
	2р в неделю
	2р в неделю

	ЗН ТСР

	1
	Авиаторов,86
	ТК-3/43, ТК-3/44 
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	2
	Авиаторов,98а
	ТК-4а/10
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	3
	Авиаторов,98-102
	ТК-4а/10а
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	4
	Авиаторов,122-128
	ТК-4а/17
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	5
	Авиаторов,73
	ТК-14а/8, ТК-14а/9
	Планируется установка дренажного эл.насоса
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	6
	Авиаторов,103
	ТК-14/31а
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	7
	Авиаторов,75
	ТК-14/38
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	8
	Авиаторов,31
	ТК-20/14
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	9
	11Гв.Армии,11
	УТ-29
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	10
	11Гв.Армии,17
	УТ-24а, УТ-23а
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	11
	Сов. Армии,53
	ТК-13а/17а
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	12
	Климасенко,34
	ТК-13а/16
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	13
	Климасенко,21/6
	ТК-13а/13
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	14
	Сов. Армии,51
	ТК-10/22, 
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	15
	Сов. Армии,45
	ТК-10/22а
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	16
	Климасенко,11/6
	ТК-13/37
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	17
	13Микрорайон,17
	ТК-13а/24, Тк-13а/23,
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	18
	13Микрорайон,21
	ТК-13а/22
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	19
	Автотранспортная
	ТК-IV-9, ТК-IV-5
	Западный тепловывод
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	УТС КР

	1
	В.Соломиной, 20 
	ТК-13
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	2
	Челюскина
	ТК-41
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	3
	Челюскина
	ТК-51
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	4
	Лесная
	ТК-7
	Планируется установка дренажного эл.насоса
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю

	5
	В.Соломиной
	ТК-8С
	Периодическая прокачка по графику
	1р в неделю
	1р в неделю
	1р в неделю


3.6. [bookmark: _Toc115339556][bookmark: _Toc236264743]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются стальные задвижки и шаровые краны, в качестве запорно-регулирующей – дисковые поворотные затворы. Кроме задвижек в качестве спускных устройств (воздушников и спускников) применены вентили.
3.7. [bookmark: _Toc115339557][bookmark: _Toc236264744]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.
Строительная часть тепловых камер выполнена или из кирпича, или железобетонных блоков. Во всех камерах построены приямки для сбора воды.
Принципиальные схемы оборудования тепловых камер на магистральных тепловых сетях приведены в электронной модели тепловых сетей. Всего на тепловых сетях построено 5618 камер, в т.ч.:
-	 от КТЭЦ – 1232 шт.,
- 	от ЗС ТЭЦ – 1999 шт.,
-	 от ЦТЭЦ – 766 шт.,
-	 от котельной Куйбышевской – 171 шт.,
-	 от котельной Байдаевская – 110 шт.,
-	 от котельной Зыряновская – 134 шт.,
-	 от котельной Абашевская – 118 шт.,
-	 от котельной Притомская – 32 шт.,
- 	от котельной Листвяги – 32 шт.
В Новокузнецке на тепловых сетях построено 11 павильонов.
В качестве регулирующих устройств в насосных станциях установлены регуляторы расхода сетевой воды и давления, в узлах ввода – регуляторы температуры.
На отдельных участках тепловых сетей для предотвращения циркуляции сетевой воды от опрокидывания установлены обратные клапаны.
В системе теплоснабжения Новокузнецка применяются центральные тепловые пункты (ЦТП), представленные в таблице ниже.
 

[bookmark: _Toc236315692]Таблица 3.21 – Характеристики ЦТП
	[bookmark: _Hlk171537003]Источник
	ТСО
	Наименование ЦТП
	Контур ГВС/отопления/ТСН
	Наличие смешения (да/нет, независимая схема)
	Место установки насоса (на подаче, на обратке, на перемычке, ТО)
	Температурный график до ЦТП
	Температурный график после ЦТП

	ЕТО №01

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-1
	Верхняя зона
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	95/70˚С

	
	
	
	Нижняя зона
	Да
	Перемычка
	
	95/70˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-35
	ТСН
	Нет
	Подача
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-53
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-57
	ТСН
	Нет
	Подача
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-64
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Да
	Перемычка
	
	105/70˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-67
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Обратка
	
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	АО «Кузбассэнерго»
	ЦТП кв.А
	Отопление
	Нет
	Обратка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	
	
	
	ГВС
	Да
	Перемычка
	
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	ЕТО №02

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-11
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Нет
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	Бесхозяйное имущество
	ЦТП-29
	Отопление/ГВС
	нет
	нет
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-61
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП-75
	ГВС
	Да
	Обратка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-148
	ГВС верхняя зона
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/60-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	ГВС нижняя зона
	Да
	Обратка
	
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление верхняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	
	
	
	Отопление нижняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-154
	ГВС верхняя зона
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/55-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	ГВС нижняя зона
	Да
	Обратка
	
	70/50-зимний период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление верхняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	
	
	
	Отопление нижняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЕТО №03

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП-4
	ГВС
	Да
	Перемычка один насос на ГВС и отопление
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/50˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Да
	
	
	95/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП-5
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/55-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	55-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Да
	Перемычка
	
	105/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-13
	ТСН
	Нет
	Обратка
	-
	-

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-34
	ГВС
	Нет
	Подача
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/55-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	105/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-ДОЗ
	ТСН
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	105/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП Куйбышевский
	Отопление
	Независимая
	ТО
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	110/70˚С

	
	
	
	ГВС
	Независимая
	ТО
	
	

	ЕТО №10

	АРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП Абашево
	ГВС
	Независимая
	ТО
	130/70˚С
	70/50˚С

	
	
	
	Отопление
	Независимая
	ТО
	
	95/70˚С








[bookmark: _Toc236315693]Таблица 3.22 – Центральные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)
	Год актуализации
	Количество ЦТП
	Средняя мощность ЦТП, Гкал/ч

	ЕТО №01

	ООО «НТК» (в том числе ранее эксплуатируемые АО «Кузбассэнерго»)

	2020
	7
	10,5

	2021
	7
	10,5

	2022
	7
	10,5

	2023
	7
	10,5

	2024
	7
	10,5

	Итого по ЕТО №01

	2020
	7
	10,5

	2021
	7
	10,5

	2022
	7
	10,5

	2023
	7
	10,5

	2024
	7
	10,5

	ЕТО №02

	ООО «НТК»

	2020
	4
	14,0

	2021
	4
	14,0

	2022
	4
	14,0

	2023
	4
	14,0

	2024
	4
	14,0

	ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	1
	23,1

	2021
	1
	23,1

	2022
	1
	23,1

	2023
	1
	23,1

	2024
	1
	23,1

	Бесхозяйное имущество

	2020
	1
	0,0

	2021
	1
	0,0

	2022
	1
	0,0

	2023
	1
	0,0

	2024
	1
	0,0

	Итого по ЕТО №02

	2020
	6
	15,8

	2021
	6
	15,8

	2022
	6
	15,8

	2023
	6
	15,8

	2024
	6
	15,8

	ЕТО №03

	ООО «НТК»

	2020
	3
	2,7

	2021
	3
	2,7

	2022
	3
	2,7

	2023
	3
	2,7

	2024
	3
	2,7

	ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	2
	12,5

	2021
	2
	12,5

	2022
	2
	12,5

	2023
	2
	12,5

	2024
	3
	18,1

	Итого по ЕТО №03

	2020
	5
	7,6

	2021
	5
	7,6

	2022
	5
	7,6

	2023
	5
	7,6

	2024
	6
	10,4

	ЕТО №10

	ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	1
	32,6

	2021
	1
	32,6

	2022
	1
	32,6

	2023
	1
	32,6

	2024
	1
	32,6

	Итого по ЕТО №10

	2020
	1
	32,6

	2021
	1
	32,6

	2022
	1
	32,6

	2023
	1
	32,6

	2024
	1
	32,6

	Итого по Новокузнецку

	2020
	19
	13,3

	2021
	19
	13,3

	2022
	19
	13,3

	2023
	19
	13,3

	2024
	20
	14,1



3.8. [bookmark: _Toc115339558][bookmark: _Toc236264745]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Отпуск тепла в тепловые сети КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ осуществляется по температурному графику 150-70°С со срезкой на 125°С. 
Причиной наличия в температурном графике КТЭЦ двух спрямлений для ГВС является то, что при значениях температуры от +1 ºС до -2ºС (в основном,  в период начала отопительного сезона) наблюдается поток жалоб на низкую температуру воздуха в помещениях жилых домов. Поэтому по просьбе администрации г. Новокузнецка было согласовано повышение температуры отпускаемого теплоносителя на 5ºС в указанном диапазоне температур наружного воздуха.
На муниципальных и ведомственных котельных г. Новокузнецка применяются температурные графики 95-70°С. Исключения составляют:
· Абашевская районная котельная: на участке от котельной до ЦТП модифицированный график 150-70°С и после ЦТП - 95-70°С;
· Куйбышевская центральная котельная – график 110-70 °С;
· Новоильинская газовая котельная – график 150-70°С со срезкой на 105-70 °С;
· котельная кв. 24 – температурный график 125-70 °С;
· котельная интерната №66 (Монтажник) – температурный график 65-50 °С.
[bookmark: _Toc236315694]Таблица 3.23 – Температурные графики работы источников
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Описание температурного графика

	1
	КТЭЦ
	150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С

	2
	ЗСТЭЦ
	150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С

	3
	Новоильинская газовая котельная
	150/70°С срезка 105°С, спрямление для ГВС 70°С

	4
	Котельная кв. 24
	125/70°С, спрямление для ГВС 70°С

	5
	ЦТЭЦ
	150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С

	6
	Абашевская районная котельная
	модифицированный график 150/70°С со спрямлением для ГВС 70°С

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	8
	Зыряновская районная котельная
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	9
	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)
	110/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	10
	Котельная пос. Притомский
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	11
	Котельная №19
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	12
	Котельная №72
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	13
	Котельная УПК
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	95/70°С

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	95/70°С

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	95/70°С

	18
	Котельная пос. Листвяги
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	19
	Котельная №6
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С

	24
	Котельная «РТРС»
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	26
	Котельная школы №1
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	27
	Котельная школы №23
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	28
	Котельная школы №37
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	29
	Котельная школы №43
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	65/50°С, только нагрузка ГВС в межотопительный период

	31
	Котельная школы №16
	95/70°С

	32
	Котельная детского сада №123
	95/70°С

	33
	Котельная ст. Полосухино
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	95/70°С

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	95/70°С

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	95/70°С

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	95/70°С

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	95/70°С

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	95/70°С

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)



Утвержденные температурные графики обеспечивают требуемое качество и надежность теплоснабжения потребителей. 
Для удобства работы и коммуникации служб теплоснабжающих предприятий графики в таблицах «именуются» по прежним расчетным значениям температуры теплоносителя, соответствующим расчётной температуре наружного воздуха -39°С, в то время как  расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С (повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года). В утвержденной схеме теплоснабжения было доказано, что для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий расход теплоносителя и сложившееся потокораспределение в тепловых сетях, сохранить проектный наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя. Поэтому температурные графики, по сути, сохранились, «заканчиваясь на температуре минус 35°С.
В перечне замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Новокузнецка было предложение пояснить причину повышения температуры обратной сетевой воды по Западному выводу Западно-Сибирской ТЭЦ и по Центральной ТЭЦ по сравнению с утвержденным графиком качественного регулирования.
В работе по контролю гидравлического и температурного режима подключенных абонентов, ежегодно проводимой на всем протяжении отопительного сезона, выявляются нарушения, оформляемые двусторонними актами, выдаются предписания на их устранение со сроком исполнения (копии актов передаются в районные администрации города). Нарушения режима связаны с разрегулировкой внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей. Дальнейший анализ и обобщение результатов контроля температурных и гидравлических режимов потребителей показал, что наиболее значимым фактором, вызывающим повышение температуры теплоносителя, возвращаемого из отопительных систем, является сниженная в процессе эксплуатации теплоотдача отопительных систем. Теплоотдача снижается в результате внутренней коррозии радиаторов, особенно активной в открытых системах теплоснабжения, и образования шлама, (частично, - и в результате поступления загрязнений из внешней сети при запуске отопительных систем). Системы отопления «зарастают», и, как показывает опыт замены радиаторов, их фактическое проходное сечение, как и сечение подводящих трубопроводов, может быть уменьшено вдвое относительно нового оборудования. Во многих проанализированных системах теплопотребления с завышенной против проектного графика температурой обратного теплоносителя завышенной температуры внутреннего воздуха зарегистрировано не было, что подтверждает, что повышение обратной температуры в этих случаях свидетельствует не о перетопах, а о недостаточном теплосъеме от внутренних систем отопления.
Сделанные выводы обсуждались с представителями управляющих компаний и были ими подтверждены: обратная температура может быть повышена, но потребители при этом могут не только не перегреваться, но и недогреваться из-за уменьшенного теплосъема с отопительной системы. Полностью устранить указанные результаты долгой эксплуатации внутренних теплопотребляющих установок потребителей не удается одной «промывкой». Для возвращения проектных значений теплоотдачи системы нуждаются в более глубокой санации или замене, для выполнения которой в масштабах всех систем централизованного теплоснабжения понадобится не один год. Пока санация или замена отопительных систем не будет выполнена, понизить температуру обратного теплоносителя до проектного значения, - а вместе с ней понизить до проектного значения и удельный расход сетевого теплоносителя, - невозможно. При фактическом состоянии отопительных систем сокращение, - в целях снижения температуры обратного теплоносителя, - расхода теплоносителя для всех без исключения потребителей приведет к массовым жалобам потребителей, что противоречит основной цели, стоящей перед теплоснабжающими организациями: поддержания необходимой температуры воздуха в отапливаемых помещениях. В то же время, ежегодно производимая наладка гидравлического режима у потребителей, действительно получающих излишнее количество тепловой энергии из-за неправильных параметров дроссельно-смесительных устройств на тепловых вводах, приносит существенный эффект. 
В ходе настоящей актуализации расчетные температурные графики скорректированы (расчет в соответствии со справочником: Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж и д р. — 3-е изд., перераб. и доп . — М.: Стройиздат, 1988 . — 432 е.: ил.— ISBN 5-274-00048-7). Новые графики выявили еще большее расхождение фактических значений температуры обратного теплоносителя с расчетными (скорректированные расчетные значения обратной температуры ниже, чем в ранее утвержденных температурных графиках).
С учетом выводов, сделанных по результатам анализа фактических режимов теплопотребления и сравнения их со скорректированными температурными графиками, было принято решение:
1) утвердить для зон теплоснабжения КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ новые (скорректированные) температурные графики как целевые, с планируемым сроком достижения в 2030 году; использовать целевые графики для контроля режимов потребителей с учетом того, что достижение температуры обратного теплоносителя целевого значения по всей системе должно соответствовать состоянию внутренних систем потребителей после санации оборудования, с соответственно отрегулированным расходом теплоносителя (в целом – с налаженным теплогидравлическим режимом);
2) на отопительный сезон 2025-2026 года утвердить (принять как не подлежащие оперативному изменению до целевых показателей) фактические температурные графики (температурно-расходные режимы) КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ, по которым контролировать штатный режим работы ТЭЦ и рассчитывать производственные показатели работы тепловых сетей от ТЭЦ;
3) на предстоящие отопительные периоды утверждать целевые и фактические графики КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ одновременно, отслеживая, по мере выполнения работ по наладке тепловых вводов и санации отопительных систем потребителей, степень приближения фактических режимов к поставленной цели. Удельный расход теплоносителя по итогам достижения целевых температурных графиков должен снизиться с 15 т/Гкал по КТЭЦ, 16 т/Гкал по ЗСТЭЦ (на город) и 19 т/Гкал по ЦТЭЦ до 13 т/Гкал для всех ТЭЦ.
Таким образом, при последующих актуализациях схемы теплоснабжения предлагается актуализировать и утверждать два режима: для существующего штатного состояния (фактическое состояние на базовый год и возможное в ближайший период) и перспективного целевого состояния (возможно с выделением нескольких этапов достижения цели). При этом предполагается ежегодный анализ мероприятий, выполненных за период с предыдущей актуализации схемы теплоснабжения по переходу в целевое состояние. Наличие только целевого графика, дающего целеполагание, не дает возможности отразить «нормальный» для фактического состояние системы диапазон, в котором могут (и будут в ближайший период) находится теплогидравлические параметры тепловых сетей, затрудняет возможности оценки степени соответствия фактического режима отпуска тепловой энергии за базовый год целевому состоянию. Утверждаемый фактический график связан с фактическими значениями основных энергетических характеристик работы тепловых сетей, позволяет оценить фактическую эффективности их функционирования. Целевой (перспективный) температурный график предполагает реализацию имеющегося потенциала сокращения расхода теплоносителя с понижением температуры обратного теплоносителя (как за счет санации систем отопления, так и за счет наладки режима на тепловых вводах), позволит планировать высвобождение резерва пропускной способности тепловых сетей, влияющего на перспективные объемы перекладок и необходимых для подключения перспективных потребителей, на затраты тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях и на затраты электроэнергии расходы на перекачку теплоносителя.
На рисунках 3.6-3.8 температура обратного теплоносителя для целевого состояния системы отражена зеленым пунктиром, температура теплоносителя в существующем состоянии системы – черной линией..
Разумеется, перспективная оптимизация целевых графиков должна включать в себя варьирование и температуры прямого теплоносителя. Решение соответствующих оптимизационных задач, выходящих за практически возможные рамки актуализации схем теплоснабжения, возможно только при проведении специальных исследовательских работ, заказать которые в настоящее время не удается в связи с известными экономическими трудностями. В то же время следует подчеркнуть, что только выполнение специальных исследовательских работ даст возможность определить оптимальные расчетные параметры для долгосрочного развития тепловых сетей (значения расчетной температуры теплоносителя и удельного расхода теплоносителя), решить задачи наладки теплогидравлических режимов потребителей с учетом фактического состояния теплопотребляющих установок и параметров теплогидравлического режима тепловых сетей в конкретных точках поставки, а также задачи оперативно-диспетчерского управления режимами с учетом динамического (инерционного) характера теплогидравлических режимов.
[bookmark: _Toc236315695]Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С

	10
	70,0
	50,9
	48,0

	9
	70,0
	50,4
	47,4

	8
	70,0
	49,9
	46,9

	7
	70,0
	49,5
	46,3

	6
	70,0
	49,0
	45,8

	5
	70,0
	48,5
	45,3

	4
	70,0
	48,1
	44,8

	3
	70,0
	47,6
	44,2

	2
	70,0
	47,2
	43,7

	1
	75,0
	50,0
	46,3

	0
	75,0
	49,6
	45,8

	-1
	75,0
	49,1
	45,3

	-2
	75,0
	48,7
	44,8

	-3
	76,1
	49,2
	44,9

	-4
	78,3
	50,2
	45,8

	-5
	80,4
	51,2
	46,5

	-6
	82,6
	52,1
	47,3

	-7
	84,7
	53,1
	48,1

	-8
	86,8
	54,0
	48,9

	-9
	89,0
	54,9
	49,6

	-10
	91,1
	55,8
	50,4

	-11
	93,2
	56,8
	51,1

	-12
	95,3
	57,7
	51,9

	-13
	97,4
	58,6
	52,6

	-14
	99,4
	59,4
	53,3

	-15
	101,5
	60,3
	54,1

	-16
	103,6
	61,2
	54,8

	-17
	105,7
	62,1
	55,5

	-18
	107,7
	62,9
	56,2

	-19
	109,8
	63,8
	56,9

	-20
	111,8
	64,7
	57,6

	-21
	113,9
	65,5
	58,3

	-22
	115,9
	66,3
	59,0

	-23
	118,0
	67,2
	59,7

	-24
	120,0
	68,0
	60,3

	-25
	122,0
	68,8
	61,0

	-26
	124,0
	69,7
	61,7

	-27
	125,0
	69,7
	61,7

	-28
	125,0
	69,2
	61,2

	-29
	125,0
	68,8
	60,7

	-30
	125,0
	68,3
	60,2

	-31
	125,0
	67,9
	59,7

	-32
	125,0
	67,4
	59,1

	-33
	125,0
	67,0
	58,6

	-34
	125,0
	66,5
	58,1

	-35
	125,0
	66,1
	57,6



[bookmark: _Toc236315763][bookmark: _Toc201836024]Рисунок 3.6 – Температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг. 
[bookmark: _Toc236315696]Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе (по утвержденному графику), °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С

	8
	70,0
	50,0
	46,9

	7
	70,0
	50,0
	46,3

	6
	70,0
	50,0
	45,8

	5
	70,0
	50,0
	45,3

	4
	70,0
	50,0
	44,8

	3
	70,0
	50,0
	44,2

	2
	70,0
	50,0
	43,7

	1
	70,0
	50,0
	43,1

	0
	70,0
	50,0
	42,5

	-1
	71,4
	50,3
	43,7

	-2
	73,6
	51,3
	44,3

	-3
	75,7
	52,3
	44,9

	-4
	77,9
	53,3
	45,8

	-5
	80,0
	54,3
	46,5

	-6
	82,2
	55,3
	47,3

	-7
	84,3
	56,3
	48,1

	-8
	86,5
	57,2
	48,9

	-9
	88,6
	58,2
	49,6

	-10
	90,7
	59,1
	50,4

	-11
	92,8
	60,1
	51,1

	-12
	94,9
	61,0
	51,9

	-13
	97,0
	61,9
	52,6

	-14
	99,1
	62,9
	53,3

	-15
	101,2
	63,8
	54,1

	-16
	103,3
	64,7
	54,8

	-17
	105,4
	65,6
	55,5

	-18
	107,4
	66,5
	56,2

	-19
	109,5
	67,4
	56,9

	-20
	111,6
	68,3
	57,6

	-21
	113,6
	69,2
	58,3

	-22
	115,7
	70,1
	59,0

	-23
	117,7
	71,0
	59,7

	-24
	119,8
	71,8
	60,3

	-25
	121,8
	72,7
	61,0

	-26
	123,8
	73,5
	61,7

	-27
	125,0
	73,5
	61,7

	-28
	125,0
	72,4
	61,2

	-29
	125,0
	71,2
	60,7

	-30
	125,0
	70,1
	60,2

	-31
	125,0
	68,9
	59,7

	-32
	125,0
	67,7
	59,1

	-33
	125,0
	66,5
	58,6

	-34
	125,0
	65,4
	58,1

	-35
	125,0
	64,2
	57,6




[bookmark: _Toc236315764]Рисунок 3.7 – Температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.
[bookmark: _Toc236315697]Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЦТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, (±3)°С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, (±3)°С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, (±3)°С

	8
	70,0
	52,5
	46,9

	7
	70,0
	52,5
	46,3

	6
	70,0
	52,5
	45,8

	5
	70,0
	52,5
	45,3

	4
	70,0
	52,5
	44,8

	3
	70,0
	52,5
	44,2

	2
	70,0
	52,5
	43,7

	1
	70,0
	52,5
	43,1

	0
	70,0
	52,5
	42,5

	-1
	71,0
	52,9
	43,7

	-2
	74,0
	53,9
	44,3

	-3
	76,0
	54,6
	44,9

	-4
	78,0
	55,3
	45,8

	-5
	80,0
	56,0
	46,5

	-6
	82,0
	56,8
	47,3

	-7
	84,0
	57,5
	48,1

	-8
	86,0
	58,2
	48,9

	-9
	89,0
	59,2
	49,6

	-10
	91,0
	59,9
	50,4

	-11
	93,0
	60,7
	51,1

	-12
	95,0
	61,4
	51,9

	-13
	97,0
	62,1
	52,6

	-14
	99,0
	62,8
	53,3

	-15
	101,0
	63,5
	54,1

	-16
	103,0
	64,2
	54,8

	-17
	105,0
	64,9
	55,5

	-18
	107,0
	65,6
	56,2

	-19
	109,0
	66,3
	56,9

	-20
	112,0
	67,4
	57,6

	-21
	114,0
	68,1
	58,3

	-22
	116,0
	68,8
	59,0

	-23
	118,0
	69,5
	59,7

	-24
	120,0
	70,2
	60,3

	-25
	122,0
	70,9
	61,0

	-26
	124,0
	71,6
	61,7

	-27
	125,0
	72,0
	61,7

	-28
	125,0
	71,0
	61,2

	-29
	125,0
	70,0
	60,7

	-30
	125,0
	69,0
	60,2

	-31
	125,0
	68,0
	59,7

	-32
	125,0
	67,0
	59,1

	-33
	125,0
	65,0
	58,6

	-34
	125,0
	64,0
	58,1

	-35
	125,0
	63,0
	57,6



[bookmark: _Toc236315765]Рисунок 3.8 – Температурный график ЦТЭЦ на ОП 2024-2025 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг. 
[bookmark: _Toc236315698]Таблица 3.27 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	8
	40
	34,9

	7
	41,4
	35,9

	6
	42,7
	36,8

	5
	44,1
	37,7

	4
	45,4
	38,6

	3
	46,7
	39,5

	2
	48
	40,4

	1
	49,3
	41,2

	0
	50,5
	42,1

	-1
	51,8
	42,9

	-2
	53
	43,7

	-3
	54,3
	44,5

	-4
	55,5
	45,3

	-5
	56,7
	46,1

	-6
	58
	46,9

	-7
	59,2
	47,7

	-8
	60,4
	48,5

	-9
	61,6
	49,3

	-10
	62,7
	50

	-11
	63,9
	50,8

	-12
	65,1
	51,5

	-13
	66,3
	52,3

	-14
	67,4
	53

	-15
	68,6
	53,7

	-16
	69,7
	54,5

	-17
	70,9
	55,2

	-18
	72
	55,9

	-19
	73,1
	56,6

	-20
	74,3
	57,3

	-21
	75,4
	58

	-22
	76,5
	58,7

	-23
	77,6
	59,4

	-24
	78,7
	60,1

	-25
	79,9
	60,8

	-26
	81
	61,5

	-27
	82,1
	62,1

	-28
	83,2
	62,8

	-29
	84,3
	63,5

	-30
	85,3
	64,2

	-31
	86,4
	64,8

	-32
	87,5
	65,5

	-33
	88,6
	66,1

	-34
	89,7
	66,8

	-35
	90,7
	67,4



[image: ]
[bookmark: _Toc236315766]Рисунок 3.9 – Температурный график 95-70°С на ОП 2024-2025 гг. 

[bookmark: _Toc236315699]Таблица 3.28 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	8
	65
	54,6

	7
	65
	54,7

	6
	65
	54,7

	5
	65
	54,6

	4
	65
	54,6

	3
	65
	54,5

	2
	65
	54,4

	1
	65
	54,2

	0
	65
	54,1

	-1
	65
	53,9

	-2
	65
	53,8

	-3
	65
	53,6

	-4
	65
	53,4

	-5
	65
	53,2

	-6
	65
	53

	-7
	65
	52,7

	-8
	65
	52,5

	-9
	65
	52,2

	-10
	65
	52

	-11
	65
	51,7

	-12
	65,1
	51,5

	-13
	66,3
	52,3

	-14
	67,4
	53

	-15
	68,6
	53,7

	-16
	69,7
	54,5

	-17
	70,9
	55,2

	-18
	72
	55,9

	-19
	73,1
	56,6

	-20
	74,3
	57,3

	-21
	75,4
	58

	-22
	76,5
	58,7

	-23
	77,6
	59,4

	-24
	78,7
	60,1

	-25
	79,9
	60,8

	-26
	81
	61,5

	-27
	82,1
	62,1

	-28
	83,2
	62,8

	-29
	84,3
	63,5

	-30
	85,3
	64,2

	-31
	86,4
	64,8

	-32
	87,5
	65,5

	-33
	88,6
	66,1

	-34
	89,7
	66,8

	-35
	90,7
	67,4



[image: ]
[bookmark: _Toc236315767]Рисунок 3.10 – Температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС на ОП 2024-2025 гг. 
[bookmark: _Toc236315700]Таблица 3.29 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	8
	43,1
	34,9

	7
	44,7
	35,9

	6
	46,3
	36,8

	5
	47,9
	37,7

	4
	49,5
	38,6

	3
	51,0
	39,5

	2
	52,6
	40,4

	1
	54,1
	41,2

	0
	55,6
	42,1

	-1
	57,1
	42,9

	-2
	58,6
	43,7

	-3
	60,1
	44,5

	-4
	61,6
	45,4

	-5
	63,1
	46,2

	-6
	64,6
	46,9

	-7
	66,0
	47,7

	-8
	67,5
	48,5

	-9
	68,9
	49,3

	-10
	70,4
	50,0

	-11
	71,8
	50,8

	-12
	73,2
	51,5

	-13
	74,7
	52,3

	-14
	76,1
	53,0

	-15
	77,5
	53,7

	-16
	78,9
	54,5

	-17
	80,3
	55,2

	-18
	81,7
	55,9

	-19
	83,1
	56,6

	-20
	84,4
	57,3

	-21
	85,8
	58,0

	-22
	87,2
	58,7

	-23
	88,6
	59,4

	-24
	89,9
	60,1

	-25
	91,3
	60,8

	-26
	92,7
	61,5

	-27
	94,0
	62,2

	-28
	95,4
	62,8

	-29
	96,7
	63,5

	-30
	98,1
	64,2

	-31
	99,4
	64,8

	-32
	100,7
	65,5

	-33
	102,1
	66,1

	-34
	103,4
	66,8

	-35
	104,7
	67,4



[image: ]
[bookmark: _Toc236315768]Рисунок 3.11 – Температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной на ОП 2024-2025 гг. 

[bookmark: _Toc236315701]Таблица 3.30 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график Абашевской районной котельной)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	53,7

	7
	70,0
	52,4

	6
	70,0
	51,0

	5
	70,0
	49,7

	4
	70,0
	48,3

	3
	70,0
	46,9

	2
	70,0
	45,6

	1
	70,0
	44,2

	0
	71,4
	44,3

	-1
	73,6
	45,1

	-2
	75,8
	46,0

	-3
	78,0
	46,8

	-4
	80,1
	47,6

	-5
	82,2
	48,3

	-6
	84,4
	49,1

	-7
	86,5
	49,9

	-8
	88,6
	50,6

	-9
	90,7
	51,3

	-10
	92,7
	52,1

	-11
	94,8
	52,8

	-12
	96,9
	53,5

	-13
	98,9
	54,2

	-14
	101,0
	54,9

	-15
	103,0
	55,5

	-16
	105,0
	56,2

	-17
	107,0
	56,9

	-18
	109,1
	57,5

	-19
	111,1
	58,2

	-20
	113,1
	58,8

	-21
	115,1
	59,5

	-22
	117,0
	60,1

	-23
	119,0
	60,7

	-24
	121,0
	61,3

	-25
	123,0
	62,0

	-26
	123,3
	62,5

	-27
	123,6
	63,0

	-28
	123,8
	63,6

	-29
	123,9
	63,7

	-30
	124,0
	63,8

	-31
	124,4
	64,4

	-32
	124,9
	64,9

	-33
	125,2
	65,5

	-34
	125,5
	66,1

	-35
	126,3
	66,6



[image: ]
[bookmark: _Toc236315769]Рисунок 3.12 – Температурный график Абашевской районной котельной на ОП 2024-2025 гг. 
[bookmark: _Toc236315702]Таблица 3.31 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в  отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	56,0

	7
	70,0
	54,8

	6
	70,0
	53,6

	5
	70,0
	52,5

	4
	70,0
	51,3

	3
	70,0
	50,1

	2
	70,0
	49,0

	1
	70,0
	47,8

	0
	70,0
	46,6

	-1
	71,4
	46,8

	-2
	73,6
	47,8

	-3
	75,7
	48,8

	-4
	77,9
	49,8

	-5
	80,0
	50,8

	-6
	82,2
	51,8

	-7
	84,3
	52,8

	-8
	86,5
	53,7

	-9
	88,6
	54,7

	-10
	90,7
	55,6

	-11
	92,8
	56,6

	-12
	94,9
	57,5

	-13
	97,0
	58,4

	-14
	99,1
	59,4

	-15
	101,2
	60,3

	-16
	103,3
	61,2

	-17
	105,0
	62,1

	-18
	105,0
	63,0

	-19
	105,0
	63,9

	-20
	105,0
	64,8

	-21
	105,0
	65,7

	-22
	105,0
	66,6

	-23
	105,0
	67,5

	-24
	105,0
	68,3

	-25
	105,0
	69,2

	-26
	105,0
	70,0

	-27
	105,0
	70,0

	-28
	105,0
	68,9

	-29
	105,0
	67,7

	-30
	105,0
	66,6

	-31
	105,0
	65,4

	-32
	105,0
	64,2

	-33
	105,0
	63,0

	-34
	105,0
	61,9

	-35
	105,0
	60,7



[image: ]
[bookmark: _Toc236315770]Рисунок 3.13 – Температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной на ОП 2024-2025 гг. 

[bookmark: _Toc236315703]Таблица 3.32 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	51,5

	7
	70,0
	51,1

	6
	70,0
	50,7

	5
	70,0
	50,3

	4
	70,0
	49,9

	3
	70,0
	49,5

	2
	70,0
	49,1

	1
	70,0
	48,7

	0
	70,0
	48,3

	-1
	70,0
	47,9

	-2
	70,0
	47,5

	-3
	70,0
	47,1

	-4
	70,0
	46,7

	-5
	70,0
	46,3

	-6
	70,6
	46,4

	-7
	72,3
	47,1

	-8
	74,0
	47,9

	-9
	75,7
	48,7

	-10
	77,4
	49,5

	-11
	79,1
	50,2

	-12
	80,8
	51,0

	-13
	82,5
	51,8

	-14
	84,2
	52,5

	-15
	85,9
	53,3

	-16
	87,6
	54,0

	-17
	89,2
	54,7

	-18
	90,9
	55,5

	-19
	92,5
	56,2

	-20
	94,2
	56,9

	-21
	95,9
	57,6

	-22
	97,5
	58,3

	-23
	99,1
	59,1

	-24
	100,8
	59,8

	-25
	102,4
	60,5

	-26
	104,1
	61,2

	-27
	105,7
	61,9

	-28
	107,3
	62,6

	-29
	108,9
	63,3

	-30
	110,6
	63,9

	-31
	112,2
	64,6

	-32
	113,8
	65,3

	-33
	115,4
	66,0

	-34
	117,0
	66,7

	-35
	118,6
	67,3
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[bookmark: _Toc236315771]Рисунок 3.14 – Температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24 на ОП 2024-2025 гг. 
	Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии приведены в приложении 1 к настоящей главе.
3.9. [bookmark: _Toc115339559][bookmark: _Toc236264746]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):
«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· 	по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
· 	по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
· 	по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется». 
Сравнение утвержденных температурных графиков по тепловыводам ЗСТЭЦ, КТЭЦ, ЦТЭЦ и котельным с фактическими приведено на рисунках ниже.

[image: ]
[bookmark: _Toc236315772]Рисунок 3.15 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Западный тепловывод ЗСТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315773]Рисунок 3.15 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Западный тепловывод ЗСТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315774]Рисунок 3.16 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Ильинский тепловывод ЗСТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315775]Рисунок 3.16 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Ильинский тепловывод ЗСТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315776]Рисунок 3.17 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – КТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315777]Рисунок 3.17 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – КТЭЦ 

[image: ]
[bookmark: _Toc236315778]Рисунок 3.18 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – ЦТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315779]Рисунок 3.18 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – ЦТЭЦ 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315780]Рисунок 3.19 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Новоильинская газовая котельная 
[image: ]
[bookmark: _Toc236315781]Рисунок 3.20 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная кв. 24 
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[bookmark: _Toc236315782]Рисунок 3.21 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Абашевская районная котельная 
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[bookmark: _Toc236315783]Рисунок 3.22 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Байдаевская центральная котельная №2 
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[bookmark: _Toc236315784]Рисунок 3.23 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Зыряновская районная котельная
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[bookmark: _Toc236315785]Рисунок 3.24 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная пос. Притомский
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[bookmark: _Toc236315786]Рисунок 3.25 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №19
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[bookmark: _Toc236315787]Рисунок 3.27 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная №72
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[bookmark: _Toc236315788]Рисунок 3.27 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная УПК

[bookmark: _Toc236315789]Рисунок 3.29 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ОРК «Таргай»
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[bookmark: _Toc236315790]Рисунок 3.30 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная №1 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236315791]Рисунок 3.31 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №2 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236315792]Рисунок 3.32 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №3 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236315793]Рисунок 3.33 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная пос. Листвяги
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[bookmark: _Toc236315794]Рисунок 3.34 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №6
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[bookmark: _Toc236315795]Рисунок 3.36 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
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[bookmark: _Toc236315796]Рисунок 3.37 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
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[bookmark: _Toc236315797]Рисунок 3.38 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная проф. «Бунгурский»
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[bookmark: _Toc236315798]Рисунок 3.39 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная «РТРС»
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[bookmark: _Toc236315799]Рисунок 3.40 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ОЦ «Голубь»
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[bookmark: _Toc236315800]Рисунок 3.41 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №1
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[bookmark: _Toc236315801]Рисунок 3.42 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №23
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[bookmark: _Toc236315802]Рисунок 3.43 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №37
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[bookmark: _Toc236315803]Рисунок 3.44 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №43
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[bookmark: _Toc236315804]Рисунок 3.46 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №16
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[bookmark: _Toc236315805]Рисунок 3.47 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная детского сада №123
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[bookmark: _Toc236315806]Рисунок 3.48 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ст. Полосухино
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[bookmark: _Toc236315807]Рисунок 3.49 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная «Кузнецкая крепость»







Работа по контролю гидравлического и температурного режима ведется постоянно, акты о выявленных нарушениях и предписания по их устранению направляются потребителям еженедельно.
Температура на теплоисточнике задается, руководствуясь следующей нормативно-технической документации:
- РД 153-34.0-20.507-98: «п .3.11.7. Суточный график режимов работы СЦТ должен составляться диспетчерской службой ОЭТС на основании прогноза погоды на следующие сутки, выданного местной гидрометеорологической службой»
- ПТЭ ТЭ утв. приказом Nº115 Минэнерго России: «Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч , определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Существует множество причин отклонения фактических режимов от проектных. Получение точных и всесторонних выводов относительно пересмотра температурных графиков можно ожидать только по результатам специальных исследований, в результате статистической идентификации фактических значений теплогидравлических параметров, характеризующих работу теплопотребляющих установок и тепловых сетей, как это указано в разделе 3.7.
Сведения о выполненном анализе фактических режимов теплопотребления в зонах Западного тепловывода СЗТЭЦ и ЦТЭЦ приведены в разделе 3.7. Для этих зон утверждены повышенные удельные расходы сетевого теплоносителя и повышенная температура обратного теплоносителя, так как в большинстве случаев необходимость сохранения такого режима является следствием снижения теплоотдачи отопительных систем, оперативно устранить которое невозможно. Утвержденные графики соблюдались в довольно точно соответствовали фактическому режиму работы систем теплоснабжения в отопительный сезон 2024-2025 гг.
Как видно из сравнительного анализа температурных графиков котельной школы Nº16, котельной интерната Nº6, котельной станции Полосухино, котельной школы Nº23, котелной проф. «Бунгурский», температура прямого теплоносителя в среднем задается несколько выше утвержденных температурных графиков. После дополнительного анализа фактических параметров теплопотребляющих установок и тепловых сетей и качества теплового режима возможно переутверждение температурных графиков в указанных зонах.
По котельной Nº19 работа в настоящее время осуществляется в автоматическом режиме. С ноября 2024 г. котельная переведена на работу согласно утвержденного температурного графика, с учетом разбора на ГВС и минимальной температурой на выходе 65° С.
Из сравнения утвержденных и фактических температурных графиков, относящихся к малым котельным, видно, что фактическая разность температуры прямого и обратного теплоносителя существенно ниже утвержденной. Это объясняется двумя причинами, связанными с малостью нагрузок присоединенных потребителей. Во-первых, тепловая мощность установленных котлоагрегатов во многих системах теплоснабжения малых котельных многократно превышает фактически подключенную нагрузку; в этих случаях минимальный расход, который должен циркулировать через котлы, оказывается больше расчетного расхода теплоносителя в тепловой сети, в результате чего последний должен быть увеличен (с сокращением перепада температуры между прямым и обратным теплоносителем). Во-вторых, существующие диаметры подводящих тепловых сетей к потребителям, - в связи с их малой нагрузкой при ограничении минимально допустимых диаметров, - обуславливают низкую скорость движения теплоносителя и, соответственно, повышенное остывание теплоносителя в тепловых сетях, для преодоления которого также нужно повышение расхода.
С другой стороны, на котельной «Кузнецкая крепость» фактическая скорость движения теплоносителя заметно ниже утвержденной, а используемый температурный потенциал теплоносителя выше.
Как и в других описанных выше случаях, после выполнения специальных исследовательских работ в указанных зонах возможно обоснование и переутверждение адекватных фактической ситуации обновленных температурных графиков.
3.10. [bookmark: _Toc115339560][bookmark: _Toc236264747]Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей
Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ разработаны гидравлические режимы, которые включают в себя в открытых системах теплоснабжения, кроме расчетного режима для выбора диаметров, режимы с водоразбором из подающего и обратного трубопроводов, режим без водоразбора, летний режим и статический режим.
В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах, обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т.д.
Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Новокузнецка».


[bookmark: _Toc236315704]Таблица 3.33 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от КТЭЦ на 2024-2025 гг.
	Переходный режим (водоразбор при среднечасовой нагрузке ГВС)

	КТЭЦ
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Подпитка, т/ч

	
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	Gп = G1 - G2

	КТЭЦ, БУ-1
	10,6
	2,5
	2 600
	2 200
	400

	КТЭЦ, БУ-2
	10,9
	2,5
	1 700
	1 300
	400

	КТЭЦ, БУ-3
	11,2
	2,2
	2 450
	2 450
	0

	КТЭЦ, ВК
	9,9
	4,5
	2 000
	2 000
	0

	Итого КТЭЦ
	 
	 
	8 750
	7 950
	800

	ПНС
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Расход воды на подмешивание, т/ч

	
	Подающем
	Обратном
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	

	
	Р1нз
	Р1вз
	Р2нз
	Р2вз
	
	
	

	ПНС-11
	5,0
	7,9
	4,2
	12,5
	5 430 / 5 970
	5 490 / 4 950
	540

	ПНС-15
	5,9
	8,1
	2,7
	6,6
	1 550 / 1 650
	1 510 / 1410
	100

	Зимний режим (водоразбор при среднечасовой нагрузке ГВС)

	КТЭЦ
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Подпитка, т/ч

	
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	Gп = G1 - G2

	КТЭЦ, БУ-1
	10,8
	2,5
	2 340
	1 960
	380

	КТЭЦ, БУ-2
	11,2
	2,5
	1 600
	1 230
	370

	КТЭЦ, БУ-3
	11,6
	2,0
	2 630
	2 630
	0

	КТЭЦ, ВК
	10,4
	4,2
	2 300
	2 300
	0

	Итого КТЭЦ
	 
	 
	8 870
	8 120
	750

	ПНС
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Расход воды на подмешивание, т/ч

	
	Подающем
	Обратном
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	

	
	Р1нз
	Р1вз
	Р2нз
	Р2вз
	
	
	

	ПНС-11
	4,7
	8,0
	4,3
	12,9
	5 460 / 6 040
	5 590 / 5 010
	580

	ПНС-15
	5,9
	8,1
	2,7
	6,7
	1 650 / 1 750
	1 630 / 1 530
	100

	Давление статического режима Рст = 4,0 кгс/см², полный статический напор 257 м.вод.ст.
Суммарный среднечасовой расход теплоносителя на нужды ГВС потребителей, компенсацию утечек составляет 830 т/ч.
При неравномерности потребления воды на нужды ГВС возможно увеличение подпитки до 1400 т/ч.

	Летний режим

	КТЭЦ
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Подпитка, т/ч

	
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	Gп = G1 - G2

	
	7,5
	2,5
	2 800
	2 000
	800

	Температура воды, поступающей в сеть: 70°С.
Давление на ПНС-11 в сторону города Рвз = 7,0 кгс/см².
Расчетная величина подпитки: 700 т/ч. 
При неравномерности потребления воды на нужды ГВС возможно увеличение подпитки до 1409 т/ч.



[bookmark: _Toc236315705]Таблица 3.34 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от ЗСТЭЦ на 2024-2025 гг.
	Переходный режим (водоразбор из подающего трубопровода при среднечасовой нагрузке ГВС)

	ЗСТЭЦ
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Подпитка, т/ч

	
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	Gп = G1 - G2

	Западный тепловывод
	11,0
	3,0
	3 830
	3 530
	300

	Ильинский тепловывод
	11,2
	3,6
	2 863
	2 563
	300

	Итого ЗСТЭЦ
	 
	 
	6 693
	6 093
	600

	Объект
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Расход воды на подмешивание, т/ч

	
	Подающем
	Обратном
	Подающем
	Обратном
	

	 
	Р1нз
	Р1вз
	Р2нз
	Р2вз
	G 1
	G 2
	

	ПНС-16
	9,1
	11,7
	5,5
	10,2
	2 805
	2 509
	0

	Зимний режим (водоразбор из обратного трубопровода при среднечасовой нагрузке ГВС)

	ЗСТЭЦ
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Подпитка, т/ч

	
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	Gп = G1 - G2

	Западный тепловывод
	11,1
	3,1
	4 181
	3 881
	300

	Ильинский тепловывод
	11,3
	3,8
	3 169
	2 869
	300

	Итого ЗСТЭЦ
	 
	 
	7 350
	6 750
	600

	Объект
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, м³/ч
	Расход воды на подмешивание, т/ч

	
	Подающем
	Обратном
	Подающем
	Обратном
	

	 
	Р1нз
	Р1вз
	Р2нз
	Р2вз
	G 1
	G 2
	

	ПНС-16
	8,9
	12,4
	5,1
	10,9
	3 112
	2 815
	0

	Давление статического режима:
1. ЗСТЭЦ – Заводской район Рст = 6,5 кгс/см², полный статический напор 266 м.вод.ст.
2. ЗСТЭЦ – Новоильинский район Рст = 10,5 кгс/см², полный статический напор 304 м.вод.ст.
Суммарный среднечасовой расход теплоносителя на нужды ГВС потребителей, компенсацию утечек составляет 600 м³/ч.
При максимальном потребления воды на нужды ГВС возможно увеличение подпитки до 1020 м³/ч.

	Летний режим

	В летний период расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения (в зависимости от водопотребления) составляет до 600 т/ч.
Давление на источнике теплоснабжения в летний период Р = 6,5 кгс/см², температура теплоносителя 85°С.
Давление на ПНС-16 Рвз = 10,5 кгс/см², температура теплоносителя 85°С.



[bookmark: _Toc236315706]Таблица 3.35 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от ЦТЭЦ (на город) на 2024-2025 гг.
	ЦТЭЦ (город)
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя, т/ч
	Подпитка, т/ч

	
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	Подающем, G1
	Обратном, G2
	Gп = G1 - G2

	Зимний режим
	8,5
	2,9
	6 191
	5 481
	710

	Летний режим
	5,5
	-
	-
	-
	480

	ЦТЭЦ (город+завод)
	Подающем, Р1
	Обратном, Р2
	от ЦТЭЦ / на город
	с города
	-

	Зимний режим
	7,2
	-
	8 400
	-
	



[bookmark: _Toc236315707]Таблица 3.36 – Характеристика оборудования насосных станций и ЦТП в зоне деятельности ЕТО на 2024-2025 гг. (П11.9МУ)
	Насосная станция (ЦТП)
	Адрес
	Марка насосов
	Кол-во насосов, шт
	Год ввода
	Полный напор Н, м. в. ст.
	Расход, м3/час
	Давление на входе, ати
	Давление на выходе, ати
	Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам
	Состояние каждого насоса

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	ПНС-11
	ул. Транспортная
	СЭ 2500-60
	4
	1993/1994
	60
	2500
	4
	8,2
	Параллельно
	Подающий: в работе - 3 шт., в резерве - 1 шт.

	
	
	Д-2000-100
	4
	2000/2002
	100
	2000
	4,2
	13,1
	Параллельно
	Обратный: в работе - 3 шт., в резерве - 1 шт.

	
	
	ЦНР 800-230
	1
	1992
	230
	800
	 
	 
	Параллельно
	Опрессовочный

	ПНС-12
	ул. Достоевского
	1Д-630-125
	2
	2022/2025
	125
	630
	 
	 
	Параллельно
	БАГВ сетевые насосы

	
	
	ЦНР 400-210
	1
	2009
	210
	400
	 
	 
	Параллельно
	Опрессовочный

	ПНС-15
	ул. Народная, 53
	Д-800-56
	2
	2011/2012
	56
	800
	2,7
	6,6
	Параллельно
	Обратный повысительный

	
	
	ЦНВ-800-56
	1
	2002
	56
	800
	 
	 
	Параллельно
	Обратный повысительный

	
	
	SCP-300-400HA
	3
	2021
	40
	1600
	5,8
	8,2
	Параллельно
	Прямой повысительный

	
	
	Д-500-240
	1
	2002
	240
	500
	 
	 
	Параллельно
	Опрессовочный

	ЦТП кв.А
	ул. Р.Зорге
	GRUNDFOS TP65-550/2
	2
	1998
	47,4
	63,8
	4,8
	8
	Параллельно
	Обратный в работе

	ПНС Форштадт
	ул. Полосухина, 1
	К-100-65-250
	2
	2022/2023
	80
	100
	2
	6,4
	Параллельно
	Обратный повысительный

	
	
	1К-100-65-250
	1
	1994
	80
	100
	2
	6,4
	Параллельно
	Обратный повысительный

	ЦТП-64
	ул. Кирова, 64б
	Grundfos CR 10-4
	2
	2016
	31,9
	25
	6
	6,2
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	КМ 100-80-160
	2
	2009
	32
	100
	6
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-53
	ул. Транспортная, 79а
	НКУ-140
	1
	1998
	49
	140
	6
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	КМ 100-65-200
	2
	2016
	60
	100
	6
	6,1
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	НКУ-90
	2
	1998
	38
	90
	6
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	UPS 50-180 F
	2
	1998
	13,9
	35
	0,5
	2
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-57
	ул. Кутузова, 68б
	К 200-150-315
	1
	2014
	32
	315
	5,5
	7,2
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	Grundfos NB 80-160/177
	1
	2016
	35,32
	190
	5,5
	7,2
	Параллельно
	Подающий, в работе

	ЦТП-1
	ул. Ленинградская, 42а
	Grundfos CR 120-2-1
	1
	2016
	36
	120
	4,5
	6
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	КМ 100-65-200
	1
	2011
	50
	100
	4,5
	6
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	КМ 100-80-160
	1
	2011
	32
	100
	4,5
	5,5
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	Grundfos NB 65-160/173
	1
	2016
	33,9
	127,9
	4,5
	5,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	ЦТП-35
	ул. Петракова, 61а
	К 100-80-160а
	1
	2000
	26
	90
	3,8
	7
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	К 100-80-160
	2
	2000
	32
	100
	3,8
	7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	К 8/18
	2
	2000
	14
	20
	0,5
	2
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	НКУ-140
	3
	1997
	49
	140
	3,8
	7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	ЦТП-67
	ул. Р.Зорге, 30а
	КМ 100-80-160
	2
	2000
	32
	100
	8,5
	7
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	Д 320/50
	1
	1996
	50
	320
	8,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	Д 200/36
	1
	1996
	36
	200
	8,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ПНС-16
	Бызовское шоссе, 20
	СЭ2500-60-11
	2
	1987
	150
	2500
	8,9
	12,4
	Параллельно
	Подающий в работе

	
	
	KRHA-400/500/40А
	1
	1990
	150
	2500
	
	
	Параллельно
	Подающий в работе

	
	
	Д2500-62-2
	3
	1995
	130
	2500
	5,1
	10,9
	Параллельно
	Обратный: в работе - 2 шт., в резерве - 1 шт.

	
	
	Д800-56
	3
	1994
	130
	800
	 
	 
	Параллельно
	Прямой повысительный

	
	
	К20/30-43(насос охл.подш)
	2
	1993
	130
	30
	 
	 
	Параллельно
	Охлаждение подшипников

	
	
	Д630-125М
	3
	1997 (2),2025 (1)
	140
	630
	 
	 
	Параллельно
	Станция разрядки

	
	
	Д630-90
	1
	1997
	140
	630
	 
	 
	Параллельно
	Станция разрядки

	ЦТП-148
	ул.Мира, 40а
	Grundfos NB 50-160/150  (ГВС н.з.)
	1
	2016
	29,25
	58,1
	5,4
	5,7
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	NB 50-250/205
	1
	2001
	53,9
	55,6
	5,4
	5,7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	КМ 100-80-160
	1
	2016
	32
	100
	5,4
	5,7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	Grundfos CR45-3 (ГВС в.з.)
	2
	2016
	59,4
	45
	5,4
	7
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	КМ 100-80-160
	1
	2001
	32
	100
	5,4
	7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	К 100-65-200         (ТСН в.з.)
	1
	2016
	50
	100
	5,4
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	NB 65-200/198
	2
	2015
	47,8
	118
	5,4
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	NB 65-200/198
	1
	2011
	47,8
	118
	5,4
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	К 160/30                 (ТСН н.з.)
	2
	2001
	30
	160
	5,4
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-154
	ул. Рокоссовского, 10
	К 90/35                    (ГВС в.з.)
	1
	2002
	35
	90
	6,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	КМ 100-80-160
	2
	2006
	32
	100
	6,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	К 90/20 (ГВС н.з.)
	1
	2002
	20
	90
	6,5
	6,4
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	Grundfos NB 40-160/158
	2
	2011
	31,5
	39,5
	6,5
	6,4
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	Grundfos NB 65-200/198
	3
	2012
	47,8
	118
	6,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-2шт.

	
	
	К 100-80-160          (ТСН н.з.)
	1
	2006
	32
	100
	6,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	Grundfos 65-160/173
	2
	2018
	33
	131
	6,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-61
	ул. Рокоссовского, 3а
	АЦМК-С 8100-80-160G
	2
	2023
	34
	110
	6,5
	7,8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	АЦМК-С 8150-125-315
	2
	2023
	37
	250
	6,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП -11
	ул. Климасенко, 11б
	Grundfos NB 65-200/162
	2
	2017
	30,2
	89,2
	7,5
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП- Косыгина, 3б
	ул. Косыгина, 3б
	К 160-65-250
	2
	нет данных
	80
	100
	2,8
	60
	Параллельно
	Подающий, в работе-2шт., в резерве-2шт.

	
	
	1Д 200/90
	4
	нет данных
	90
	200
	2,8
	60
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-75
	ул. Рокоссовского, 10а
	КМ 100-80-160
	2
	2004
	32
	100
	4,5
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	К 100-80-160
	1
	2004
	26
	90
	4,5
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	НКУ-250
	4
	2004
	32
	250
	6,5
	8,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-2шт., в резерве-2шт.

	
	
	К 50-32-125
	2
	2004
	20
	12,5
	0,5
	2
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подкачка ЦТЭЦ
	Площадь Побед, д. 10
	300Д-70
	3
	1983
	69
	1260
	2
	8
	Параллельно
	в работе – 2 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в резерве – 1 шт.

	Предназначена для перекачивания сетевой воды из обратных магистральных трубопроводов городских теплотрасс насосами на пиковую водогрейную котельную Центральной ТЭЦ

	ЦТП-4
	ул. Ростовская, 4
	Grundfos ТР80-400/2
	2
	2006
	25
	120
	6
	6,4
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-5
	ул. Промышленная, 5
	К 60/50
	1
	2007
	50
	60
	3,4
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	ЦН 400-210Б
	1
	2007
	166
	200
	5
	16
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	К 80-65-200
	1
	2007
	50
	80
	1
	5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	СМ 100-65-200с
	1
	2007
	50
	100
	1
	5
	Параллельно
	Подающий, в работе

	
	
	СЭ 800-55-11
	2
	2007
	55
	800
	3,4
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	СЭ 800-100-11
	2
	2007
	100
	800
	3,4
	8
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	К 100-65-250
	2
	2007
	50
	100
	3,4
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	К 100-65-250
	2
	2007
	80
	100
	3,4
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	ЦН 400-105
	2
	2007
	105
	400
	3,4
	8
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	К 100-65-250
	2
	2007
	80
	100
	3,4
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-Доз
	ул. Доз, 17б
	К 150-125-315
	1
	2000
	32
	200
	6
	7
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	АЦМК-С 16125-100-200/189-302 чч
	1
	2025
	30
	250
	6
	7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	АЦМК-С 8150-125-315G
	1
	2024
	35,6
	211,2
	6
	7
	Параллельно
	Подающий, в резерве

	
	
	UPS 50-180 F
	2
	2007
	13,9
	35
	5
	6
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП-13
	пр. Курако, 38 
	Grundfos NB 125-315
	3
	2011
	95
	408
	1
	5
	Параллельно
	БАГВ сетевые насосы, в работе-1шт., в резерве-2шт.

	
	
	ГИМ 100
	1
	2000
	240
	100
	8
	16
	Параллельно
	опрессовочный насос, Подающий, в резерве

	
	
	ЦНС 180-212
	1
	2002
	212
	180
	8
	16
	Параллельно
	опрессовочный насос, Подающий, в резерве

	ЦТП-34
	ул. Промышленная, 34
	ТР 65-550/2
	2
	2008
	48,6
	60
	4,5
	7,2
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	ТР 32-580/2
	2
	2008
	55
	10
	4,5
	6,4
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЦТП- 1 Мая
	ул, 1Мая
	WILLO BL 150/200-100/2
	3
	2024
	40
	759,5
	4
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-3шт., 

	
	
	WILLO IL 100/190-30/2
	3
	2024
	40
	170
	4
	6
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-2шт.

	
	
	WILLO IL 65/200-15/2
	2
	2024
	40
	50
	3
	4
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	
	
	WILLO IL 65/200-15/2
	2
	2024
	40
	50
	3
	4
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТП-Абашево
	пер. Шорский, 45 
	1Д500-63
	3
	1998
	63
	500
	1
	6,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-2шт.

	
	
	1Д1250-63
	4
	1992
	63
	1250
	4
	7,5
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-3шт.

	
	
	1Д200-36
	2
	1998
	36
	200
	4
	7
	Параллельно
	Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт.


3.11. 
3.12. [bookmark: _Toc115339561][bookmark: _Toc236264748]Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1988 года, отработали свой ресурс (при коэффициенте реновации 4%, закладываемом в эксплуатационных расходах, срок службы тепловых сетей составляет 25 лет). Всего в г. Новокузнецке более 25 лет отработало 978 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, из них по ТЭЦ – 858 км, по котельным – 120 км.
Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды и не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.
Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.
Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотность в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».
Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») не превышает 36 часов. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей АО «Кузбассэнерго». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.
ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» так же своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций. Распределительные и внутриквартальные сети имеют кольцевые схемы, что позволяет осуществлять резервирование подачи тепловой энергии потребителям. Время восстановления сетей не превышает 36 ч.
Подробный анализ статистики отказов (инцидентов) на тепловых сетях системы теплоснабжения представлен в разделе 9. В таблице ниже представлена статистика отказов на тепловых сетях г. Новокузнецка за 2021-2025 гг.

[bookmark: _Toc236315808]Рисунок 3.50 – Статистика отказов за 2021-2025 гг.
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[bookmark: _Toc236315809]Рисунок 3.51 – Повреждаемость магистральных тепловых сетей
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[bookmark: _Toc236315810]Рисунок 3.52 – Повреждаемость распределительных тепловых сетей и сетей ГВС

[bookmark: _Toc236315708]Таблица 3.37 – Статистика отказов на тепловых сетях г. Новокузнецка за 2020-2024 гг.
	ЕТО
	Общее число отказов, ед.
	Отказы в отопительный период, ед.
	Отказы в период испытаний, ед.
	Отказы в межотопительный период без учета испытаний, ед.
	Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС, км
	Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, ед./(км·год)
	Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, ед./(км·год)
	Количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, ед.

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	770
	841
	611
	547
	331
	352
	404
	317
	257
	131
	104
	160
	119
	118
	37
	314
	277
	175
	172
	163
	520
	523
	524
	525
	525
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63
	0,68
	0,77
	0,60
	0,49
	0,25
	352
	319
	268
	255
	26

	2
	198
	213
	200
	315
	278
	28
	22
	37
	94
	86
	52
	99
	97
	123
	114
	118
	92
	66
	98
	78
	435
	435
	436
	437
	441
	0,46
	0,49
	0,46
	0,72
	0,63
	0,06
	0,05
	0,09
	0,22
	0,19
	25
	11
	14
	11
	34

	3
	259
	304
	222
	518
	378
	63
	85
	70
	231
	199
	21
	113
	66
	142
	80
	175
	106
	86
	145
	99
	308
	310
	310
	311
	371
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02
	0,20
	0,27
	0,22
	0,74
	0,54
	38
	68
	26
	40
	113

	4
	55
	54
	65
	154
	153
	16
	14
	32
	98
	97
	4
	37
	23
	42
	39
	35
	3
	9
	14
	17
	64
	64
	64
	64
	65
	0,86
	0,84
	1,00
	2,39
	2,36
	0,25
	0,22
	0,50
	1,52
	1,50
	11
	10
	5
	23
	49

	5
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	3
	0
	0
	3
	6
	2
	0
	0
	3
	5
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	2,14
	0,71
	0,00
	0,00
	1,07
	1,78
	2
	0
	0
	0
	3

	7
	1
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00
	0
	0
	5
	0
	0

	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	204
	182
	147
	314
	184
	39
	48
	46
	156
	81
	42
	98
	57
	95
	82
	123
	36
	44
	63
	21
	155
	155
	155
	154
	104
	1,31
	1,17
	0,94
	2,03
	1,76
	0,25
	0,31
	0,30
	1,01
	0,78
	33
	21
	11
	16
	49

	Итого
	1490
	1594
	1255
	1851
	1330
	500
	573
	511
	839
	599
	223
	507
	363
	520
	353
	767
	514
	381
	492
	378
	1487
	1492
	1494
	1496
	1511
	1,00
	1,07
	0,84
	1,24
	0,88
	0,34
	0,38
	0,34
	0,56
	0,40
	461
	429
	329
	345
	274


3.13. 
[bookmark: _Toc236315709][bookmark: _Toc115339562]Таблица 3.38 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.6 МУ)
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	0,09
	8,5
	0,48
	3,40

	2022
	0,08
	9,2
	0,70
	1,56

	2023
	0,09
	9,0
	0,57
	1,14

	2024
	0,04
	9,7
	0,73
	2,92

	2025
	0,03
	37,8
	0,38
	0,36

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	0,09
	8,5
	0,48
	3,40

	2022
	0,08
	9,2
	0,70
	1,56

	2023
	0,09
	9,0
	0,57
	1,14

	2024
	0,04
	9,7
	0,73
	2,92

	2025
	0,03
	37,8
	0,38
	0,36

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,03
	8,6
	0,18
	0,31

	2022
	0,01
	0,0
	0,05
	0,00

	2023
	0,00
	12,4
	0,27
	0,00

	2024
	0,01
	24,4
	0,43
	0,88

	2025
	0,04
	39,9
	0,27
	4,23

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,03
	8,6
	0,18
	0,31

	2022
	0,01
	0,0
	0,05
	0,00

	2023
	0,00
	12,4
	0,27
	0,00

	2024
	0,01
	24,4
	0,42
	0,88

	2025
	0,04
	39,9
	0,26
	4,23

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,14
	6,0
	0,22
	9,02

	2022
	0,22
	0,0
	0,88
	8,89

	2023
	0,23
	40,1
	0,78
	6,63

	2024
	1,03
	43,0
	1,33
	1,24

	2025
	0,22
	42,4
	0,37
	9,03

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,14
	6,0
	0,22
	9,02

	2022
	0,22
	0,0
	0,88
	8,89

	2023
	0,23
	40,1
	0,78
	6,63

	2024
	1,03
	43,0
	1,33
	1,24

	2025
	0,22
	42,4
	0,37
	9,03

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	26,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	72,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	24,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	34,8
	0,80
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,00
	6,0
	0,28
	0,45

	2022
	0,00
	0,0
	0,71
	0,00

	2023
	0,00
	24,0
	0,12
	0,00

	2024
	0,57
	46,2
	1,28
	0,99

	2025
	0,00
	72,0
	0,14
	0,00

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,84
	5,1
	0,84
	4,18

	2022
	0,00
	0,0
	1,04
	0,00

	2023
	0,00
	39,7
	0,18
	0,00

	2024
	0,63
	57,2
	1,88
	0,00

	2025
	0,42
	15,8
	0,84
	5,38

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,00
	7,3
	1,00
	8,08

	2022
	0,00
	0,0
	0,60
	0,00

	2023
	0,00
	6,7
	0,00
	0,00

	2024
	1,00
	36,7
	0,60
	4,08

	2025
	0,20
	6,0
	0,00
	0,00

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,00
	5,0
	0,00
	0,10

	2022
	0,69
	0,0
	0,00
	7,10

	2023
	0,12
	38,5
	0,23
	0,00

	2024
	0,75
	24,4
	0,13
	0,36

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,17
	6,0
	0,46
	4,19

	2022
	0,21
	0,0
	0,54
	1,69

	2023
	0,03
	30,1
	0,14
	0,00

	2024
	0,73
	44,2
	0,89
	1,21

	2025
	0,18
	20,4
	0,30
	4,31

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	0,08
	7,4
	0,30
	4,59

	2022
	0,08
	4,3
	0,41
	4,26

	2023
	0,07
	21,3
	0,42
	2,68

	2024
	0,24
	31,6
	0,70
	1,53

	2025
	0,08
	38,5
	0,32
	4,15



[bookmark: _Toc43803976][bookmark: _Toc135208762][bookmark: _Toc236315710]Таблица 3.39 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.7 МУ)
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	0,09
	8,5
	0,48
	3,40

	2022
	0,08
	9,2
	0,70
	1,56

	2023
	0,09
	9,0
	0,57
	1,14

	2024
	0,04
	9,7
	0,73
	2,92

	2025
	0,03
	37,8
	0,38
	0,36

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,03
	8,6
	0,18
	0,31

	2022
	0,01
	0,0
	0,05
	0,00

	2023
	0,00
	12,4
	0,27
	0,00

	2024
	0,01
	24,4
	0,42
	0,88

	2025
	0,04
	39,9
	0,26
	4,23

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,14
	6,0
	0,22
	9,02

	2022
	0,22
	0,0
	0,88
	8,89

	2023
	0,23
	40,1
	0,78
	6,63

	2024
	1,03
	43,0
	1,33
	1,24

	2025
	0,22
	42,4
	0,37
	9,03

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	34,8
	0,80
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,17
	6,0
	0,46
	4,19

	2022
	0,21
	0,0
	0,54
	1,69

	2023
	0,03
	30,1
	0,14
	0,00

	2024
	0,73
	44,2
	0,89
	1,21

	2025
	0,18
	20,4
	0,30
	4,31

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	0,08
	7,4
	0,30
	4,59

	2022
	0,08
	4,3
	0,41
	4,26

	2023
	0,07
	21,3
	0,42
	2,68

	2024
	0,24
	31,6
	0,70
	1,53

	2025
	0,08
	38,5
	0,32
	4,15



[bookmark: _Toc43803977][bookmark: _Toc135208763][bookmark: _Toc236315711]Таблица 3.40 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.8 МУ)
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	0,84
	5,0
	0,17
	4,33

	2022
	0,90
	5,0
	0,25
	0,43

	2023
	0,69
	5,0
	0,18
	0,70

	2024
	0,60
	5,0
	0,15
	0,59

	2025
	0,30
	23,4
	0,02
	0,16

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	0,84
	5,0
	0,17
	4,33

	2022
	0,90
	5,0
	0,25
	0,43

	2023
	0,69
	5,0
	0,18
	0,70

	2024
	0,60
	5,0
	0,15
	0,59

	2025
	0,30
	23,4
	0,02
	0,16

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,09
	3,9
	0,12
	2,75

	2022
	0,07
	1,2
	0,32
	0,11

	2023
	0,10
	27,2
	0,24
	0,25

	2024
	0,25
	28,2
	0,27
	0,11

	2025
	0,24
	23,3
	0,30
	0,10

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,09
	3,9
	0,11
	2,75

	2022
	0,07
	1,2
	0,31
	0,11

	2023
	0,09
	27,2
	0,23
	0,25

	2024
	0,25
	28,2
	0,26
	0,11

	2025
	0,23
	23,3
	0,29
	0,10

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,23
	3,9
	0,05
	2,52

	2022
	0,28
	0,0
	0,26
	0,93

	2023
	0,23
	26,1
	0,12
	0,55

	2024
	0,74
	33,7
	0,32
	0,14

	2025
	0,55
	20,8
	0,16
	0,75

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,23
	3,9
	0,05
	2,52

	2022
	0,28
	0,0
	0,26
	0,93

	2023
	0,23
	26,1
	0,12
	0,55

	2024
	0,74
	33,7
	0,32
	0,14

	2025
	0,55
	20,8
	0,16
	0,75

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,13
	3,7
	0,27
	0,11

	2022
	0,13
	0,0
	0,13
	0,00

	2023
	0,79
	20,3
	0,11
	0,06

	2024
	2,15
	30,8
	0,94
	0,02

	2025
	4,26
	11,6
	1,06
	0,24

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	11,44
	5,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,90
	0,00

	2023
	0,75
	11,3
	0,00
	0,45

	2024
	0,90
	16,8
	0,30
	0,09

	2025
	0,00
	6,3
	0,60
	0,00

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,15
	5,0
	0,00
	0,10

	2022
	0,73
	0,0
	0,29
	0,27

	2023
	0,61
	35,8
	0,49
	1,21

	2024
	3,06
	22,9
	0,88
	0,14

	2025
	0,44
	25,1
	0,73
	0,00

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,93
	3,6
	0,00
	0,16

	2022
	0,47
	0,0
	0,78
	0,17

	2023
	0,39
	20,5
	0,65
	0,07

	2024
	2,80
	10,1
	0,31
	0,06

	2025
	1,71
	16,1
	0,78
	0,06

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	4,83
	5,0
	0,00
	0,06

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	3,22
	2,5
	0,00
	0,00

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,37
	3,6
	0,00
	0,88

	2022
	0,28
	0,0
	0,46
	0,54

	2023
	0,86
	26,3
	0,78
	0,00

	2024
	0,83
	17,5
	0,46
	0,00

	2025
	1,53
	15,4
	0,54
	1,18

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	5,0
	1,46
	0,00

	2024
	1,75
	7,0
	0,00
	0,00

	2025
	3,49
	4,5
	0,00
	0,00

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	5,0
	0,00
	0,03

	2022
	0,00
	0,0
	0,92
	0,00

	2023
	0,46
	5,0
	0,00
	0,00

	2024
	1,10
	5,1
	0,00
	0,11

	2025
	1,65
	14,3
	0,00
	0,34

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	2,5
	1,34
	0,06

	2022
	0,00
	0,0
	0,67
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	2,02
	1,7
	0,00
	0,04

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	5,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,84
	0,0
	4,20
	0,06

	2023
	0,00
	38,5
	0,00
	0,00

	2024
	1,68
	2,0
	0,00
	0,06

	2025
	0,84
	7,5
	0,84
	0,24

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,65
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,65
	57,7
	2,59
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	4,36
	7,7
	21,80
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	6,94
	5,0
	0,00
	0,26

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	25,0
	1,18
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,32
	3,9
	0,08
	0,20

	2022
	0,28
	0,0
	0,54
	0,18

	2023
	0,59
	23,2
	0,35
	0,22

	2024
	1,62
	20,3
	0,62
	0,06

	2025
	1,53
	13,9
	0,54
	0,39

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	1,89
	5,0
	0,00
	0,87

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	1,89
	5,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,94
	14,5
	0,94
	0,45

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	1,97
	8,0
	0,00
	0,16

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,87
	5,0
	0,00
	0,87

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,87
	5,0
	0,00
	0,00

	2025
	1,30
	11,3
	0,43
	0,31

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	7,81
	26,5
	0,71
	0,42

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	7,81
	26,5
	0,71
	0,42

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,17
	3,9
	0,23
	0,10

	2022
	0,29
	0,0
	0,29
	0,87

	2023
	0,29
	24,9
	0,24
	0,34

	2024
	0,72
	13,3
	0,18
	0,12

	2025
	1,68
	11,7
	0,48
	0,79

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,65
	4,1
	0,30
	2,08

	2022
	0,30
	0,0
	0,24
	0,29

	2023
	0,45
	20,3
	0,15
	0,00

	2024
	1,96
	18,0
	0,42
	0,05

	2025
	0,77
	16,4
	0,59
	0,57

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,12
	3,6
	0,47
	5,94

	2022
	0,30
	0,0
	1,24
	0,45

	2023
	0,02
	33,0
	0,54
	0,00

	2024
	0,47
	36,9
	0,61
	0,01

	2025
	0,58
	22,0
	1,14
	0,20

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,57
	4,4
	0,20
	0,52

	2022
	0,27
	0,0
	0,27
	0,24

	2023
	0,62
	21,5
	0,25
	1,08

	2024
	1,02
	24,8
	0,28
	0,12

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,36
	4,0
	0,32
	2,91

	2022
	0,29
	0,0
	0,60
	0,42

	2023
	0,33
	26,0
	0,33
	0,36

	2024
	0,94
	25,5
	0,41
	0,06

	2025
	0,90
	18,1
	0,84
	0,43

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	0,44
	4,5
	0,13
	3,44

	2022
	0,46
	3,0
	0,31
	0,46

	2023
	0,40
	14,9
	0,20
	0,55

	2024
	0,62
	20,5
	0,26
	0,28

	2025
	0,44
	20,9
	0,20
	0,37



[bookmark: _Toc135208764][bookmark: _Toc236315712]Таблица 3.41 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.9 МУ)

	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	0,84
	5,0
	0,17
	4,33

	2022
	0,90
	5,0
	0,25
	0,43

	2023
	0,69
	5,0
	0,18
	0,70

	2024
	0,60
	5,0
	0,15
	0,59

	2025
	0,30
	23,4
	0,02
	0,16

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,09
	3,9
	0,11
	2,75

	2022
	0,07
	1,2
	0,31
	0,11

	2023
	0,09
	27,2
	0,23
	0,25

	2024
	0,25
	28,2
	0,26
	0,11

	2025
	0,23
	23,3
	0,29
	0,10

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,23
	3,9
	0,05
	2,52

	2022
	0,28
	0,0
	0,26
	0,93

	2023
	0,23
	26,1
	0,12
	0,55

	2024
	0,74
	33,7
	0,32
	0,14

	2025
	0,55
	20,8
	0,16
	0,75

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,32
	3,9
	0,08
	0,20

	2022
	0,28
	0,0
	0,54
	0,18

	2023
	0,59
	23,2
	0,35
	0,22

	2024
	1,62
	20,3
	0,62
	0,06

	2025
	1,53
	13,9
	0,54
	0,39

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,87
	5,0
	0,00
	0,87

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,87
	5,0
	0,00
	0,00

	2025
	1,30
	11,3
	0,43
	0,31

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	7,81
	26,5
	0,71
	0,42

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	0,36
	4,0
	0,32
	2,91

	2022
	0,29
	0,0
	0,60
	0,42

	2023
	0,33
	26,0
	0,33
	0,36

	2024
	0,94
	25,5
	0,41
	0,06

	2025
	0,90
	18,1
	0,84
	0,43

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	0,44
	4,5
	0,13
	3,44

	2022
	0,46
	3,0
	0,31
	0,46

	2023
	0,40
	14,9
	0,20
	0,55

	2024
	0,62
	20,5
	0,26
	0,28

	2025
	0,44
	20,9
	0,20
	0,37



3.14. [bookmark: _Toc236264749]Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, регламентируется п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Статистика восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в зонах деятельности ЕТО за 2020-2024 гг. представлена в таблице ниже. Подробный анализ статистики восстановления тепловых сетей системы теплоснабжения представлен в разделе 9.
[bookmark: _Toc236315713]Таблица 3.42 – Статистика восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в зонах деятельности ЕТО за 2021-2025 гг.
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях, приводящих к отключению теплоснабжения, шт.
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	770
	5,3
	4,25

	2022
	841
	5,4
	0,54

	2023
	611
	5,4
	0,75

	2024
	547
	5,6
	0,88

	2025
	331
	25,6
	0,19

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	770
	5,3
	4,25

	2022
	841
	5,4
	0,54

	2023
	611
	5,4
	0,75

	2024
	547
	5,6
	0,88

	2025
	331
	25,6
	0,19

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	198
	4,6
	2,38

	2022
	213
	1,1
	0,10

	2023
	200
	24,2
	0,20

	2024
	315
	25,4
	0,28

	2025
	278
	25,6
	0,90

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	198
	4,6
	2,38

	2022
	213
	1,1
	0,10

	2023
	200
	24,2
	0,20

	2024
	315
	25,4
	0,28

	2025
	278
	25,6
	0,90

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	259
	4,3
	3,73

	2022
	304
	0,0
	2,77

	2023
	222
	30,0
	2,19

	2024
	518
	35,3
	0,41

	2025
	378
	21,2
	1,70

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	259
	4,3
	3,73

	2022
	304
	0,0
	2,77

	2023
	222
	30,0
	2,19

	2024
	518
	35,3
	0,41

	2025
	378
	21,2
	1,70

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	23
	3,7
	0,11

	2022
	8
	0,0
	0,00

	2023
	19
	18,9
	0,06

	2024
	47
	25,9
	0,02

	2025
	73
	9,4
	0,24

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	3
	5,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	3
	0,0
	0,00

	2023
	3
	11,3
	0,45

	2024
	8
	20,3
	0,06

	2025
	4
	5,7
	0,00

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	3
	5,0
	0,10

	2022
	7
	0,0
	0,27

	2023
	8
	35,8
	1,21

	2024
	30
	24,5
	0,14

	2025
	9
	25,1
	0,00

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	7
	3,6
	0,16

	2022
	8
	0,0
	0,17

	2023
	7
	20,5
	0,07

	2024
	20
	10,1
	0,06

	2025
	16
	16,1
	0,06

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	3
	5,0
	0,06

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	2
	2,5
	0,00

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	7
	3,6
	0,88

	2022
	8
	0,0
	0,54

	2023
	18
	26,3
	0,00

	2024
	15
	17,9
	0,00

	2025
	24
	15,4
	1,18

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	1
	5,0
	0,00

	2024
	1
	7,0
	0,00

	2025
	2
	4,5
	0,00

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	5
	5,0
	0,03

	2022
	7
	0,0
	0,00

	2023
	3
	5,0
	0,00

	2024
	7
	5,1
	0,11

	2025
	11
	14,3
	0,34

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	4
	2,5
	0,06

	2022
	5
	0,0
	0,00

	2023
	1
	5,0
	0,00

	2024
	7
	4,3
	0,04

	2025
	5
	5,0
	0,00

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	2
	5,0
	0,00

	2022
	7
	0,0
	0,06

	2023
	3
	21,8
	0,00

	2024
	5
	4,6
	0,06

	2025
	5
	5,0
	0,24

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	1
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	7
	52,2
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	6
	7,7
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	1
	5,0
	0,26

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	1
	25,0
	0,00

	2025
	2
	7,0
	0,00

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	55
	3,9
	0,20

	2022
	54
	0,0
	0,15

	2023
	65
	21,6
	0,18

	2024
	154
	20,2
	0,05

	2025
	153
	11,8
	0,34

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	3
	5,0
	0,87

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	3
	3,7
	0,00

	2025
	4
	8,5
	0,45

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	2
	8,0
	0,16

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	3
	5,0
	0,87

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	3
	3,7
	0,00

	2025
	6
	8,3
	0,36

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	1
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	10
	26,5
	0,42

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	1
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	10
	26,5
	0,42

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0
	0,0
	0,00

	2022
	0
	0,0
	0,00

	2023
	0
	0,0
	0,00

	2024
	0
	0,0
	0,00

	2025
	0
	0,0
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	28
	4,3
	0,16

	2022
	32
	0,0
	0,58

	2023
	43
	20,1
	0,32

	2024
	70
	26,0
	0,52

	2025
	77
	13,6
	0,77

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	49
	4,3
	2,51

	2022
	34
	0,0
	0,22

	2023
	22
	21,8
	0,00

	2024
	68
	26,2
	0,04

	2025
	34
	16,2
	1,70

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	77
	4,0
	6,17

	2022
	62
	0,0
	0,43

	2023
	38
	32,7
	0,00

	2024
	63
	36,8
	0,59

	2025
	73
	21,5
	0,19

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	50
	4,4
	0,50

	2022
	54
	0,0
	1,67

	2023
	44
	25,2
	0,96

	2024
	113
	18,3
	0,15

	2025
	0
	0,0
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	204
	4,2
	3,07

	2022
	182
	0,0
	0,79

	2023
	147
	25,1
	0,38

	2024
	314
	25,4
	0,30

	2025
	184
	17,2
	0,71

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	1490
	4,8
	3,59

	2022
	1594
	3,0
	0,92

	2023
	1255
	16,1
	0,84

	2024
	1851
	21,8
	0,48

	2025
	1330
	21,5
	0,86



В целом по г. Новокузнецку время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.
3.15. [bookmark: _Toc115339563][bookmark: _Toc236264750]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.
3.15.1. [bookmark: _Toc115339564][bookmark: _Toc236264751]Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города
Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях г. Новокузнецка. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.
Шурфовки трубопроводов тепловых сетей применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.
Метод акустической диагностики. Метод применяется АО «Кузбассэнерго», и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод применяется АО «Кузбассэнерго». Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.
По результатам описанных методов диагностики за 2022 г. были произведены реконструкция, капитальный и текущие ремонты порядка 9,5 км тепловых сетей в 1-трубном исчислении.
3.15.2. [bookmark: _Toc115339565][bookmark: _Toc236264752]Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Новокузнецка
В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.
Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.
Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок тепловых сетей представлена на рисунке ниже.
[image: ]
[bookmark: _Toc236315811]Рисунок 3.53 – Схема	 формирования	 плана	 проектирования	и перекладок
Для поддержания надежного теплоснабжения г. Новокузнецка и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.
Объемы перекладок тепловых сетей за ретроспективный период приведены в разделе 3.1 настоящей главы. Планы капитальных ремонтов тепловых сетей на ближайшую перспективу отражены в разделе 9 главы 8.

3.16. [bookmark: _Toc115339566][bookmark: _Toc236264753]Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Все проводимые в Новокузнецке испытания тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
В таблице 3.49 представлены сроки проведения различных типов испытаний на тепловых сетях АО «Кузбассэнерго».
Все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» подвергаются следующим испытаниям:
Гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры – ежегодно (по завершению отопительного сезона) от всех источников. График проведения испытаний тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» на 2025 г. представлен на рисунке 3.50. Количество отказов на тепловых сетях во время испытаний приведено в разделе 3.10.
Испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети – один раз в пять лет.
Последние температурные испытания сетей от ЦТЭЦ проведены в 2024 году. Испытаниям подвергались все тепловые сети от ЦТЭЦ.
Режим испытаний:
- максимальная температура сетевой воды в коллекторе на источнике тепловой энергии, достигнутая при испытании:
в подающем – 116°С
в обратном – 88°С
- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления) – 110°С;
- давление сетевой воды в коллекторе на источнике тепловой энергии:
в подающем – 8,5 кгс/см²
в обратном – 4,0 кгс/см²;
- расход сетевой воды в коллекторе на выводе от источника тепловой энергии – 220 м³/ч;
- продолжительность поддержания максимальной температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети – 2,0 ч;
- время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей – 0,5 ч.
В результате испытаний было обнаружено повреждение на тепловых сетях: повреждение между ТК-15б и ТК-7 Вокзальная.
Последние температурные испытания сетей от Абашевской районной котельной (АРК) проведены в 2019 году. Испытаниям подвергались все тепловые сети от котельной.
Режим испытаний:
- максимальная температура сетевой воды на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании:
в подающем – 125°С
в обратном – 86,2°С;
- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления) – 124°С;
- давление сетевой воды в коллекторе на источнике тепловой энергии:
в подающем – 8,0 кгс/см²
в обратном – 3,75 кгс/см²;
- расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии – 550 м³/ч;
- расход подпиточной вода 6,5 м³/ч;
- продолжительность поддержания максимальной температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети – 1 ч;
- время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей – 1 ч.
В результате испытаний обнаружено 1 повреждение – течь сальникового уплотнения задвижки на ОТ на вводе в ЦТП АРК. 
Испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации – один раз в пять лет. 
Испытания тепловых сетей от ЗСТЭЦ на тепловые потери были проведены в 2023 г. Результаты проведения испытаний приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315714]Таблица 3.43 – Результаты проведенных испытаний на тепловые потери тепловых сетей от ЗСТЭЦ
	ЗСТЭЦ (150/70°С со срезкой 125°С)
	Кн

	
	подающий
	обратный

	От т. А до ТК-IV-12
	надземная
	с 1959 до 1989
	1,51
	1,25

	От ТК-IV-12 до ТК-IV-43
	канальная
	с 1959 до 1989
	1,12
	1,12

	От ЗСТЭЦ до т. А
	надземная
	С 1990 по 1997
	1,42
	1,20



Испытания тепловых сетей от котельных в зоне деятельности ЕТО №10 на тепловые потери были проведены в 2021 г. Результаты проведения испытаний приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315715]Таблица 3.44 – Результаты проведенных испытаний на тепловые потери тепловых сетей от котельных в зоне деятельности ЕТО №10
	Кн
	Источник

	
	АРК
	БЦК
	ЗРК
	КЦК

	Подземная прокладка (95/70°С)
	До 1989
	1,2
	1,27
	1,35
	1,315

	
	С 1990 по 1997
	1,2
	
	
	

	
	С 2004
	1,2
	1,27
	
	

	Надземная прокладка (95/70°С)
	До 1989
	1,7
	
	1,6
	1,67

	
	С 1990 по 1997
	
	1,7
	
	



Испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов – один раз в пять лет (испытания на гидравлические потери на тепловых сетях от ЦТЭЦ проведены в 2024 г.).
Испытания проведены на характерных участках тепловых сетей, состоящих из циркуляционного кольца протяженностью 3685 м в подающем трубопроводе и 3685 м в обратном трубопроводе с материальной характеристикой 3885,9 м², что составляет 10,3% от общей материальной характеристики тепловой сети, подключенной к ЦТЭЦ.
В результате проведенных испытаний и выполненных расчетов гидравлических характеристик трубопроводов получены следующие результаты.
[bookmark: _Toc236315716]Таблица 3.45 – Результаты проведенных испытаний на гидравлические потери 
	№ п/п
	Участок
	Условное обозначение
	Значение
	Средневзвешенные по материальной характеристике показатели

	
	
	
	
	Кэ
	Χφ/Χρ

	1
	Насосная – ТК-8 подающий трубопровод
	Кэ
	1,88
	1,78
	1,36

	
	
	Χφ/Χρ
	1,38
	
	

	2
	ТК-8 – ТК-20 подающий трубопровод
	Кэ
	1,75
	
	

	
	
	Χφ/Χρ
	1,36
	
	

	3
	ТК-20 – ТК-30 подающий трубопровод
	Кэ
	1,80
	
	

	
	
	Χφ/Χρ
	1,37
	
	

	4
	ТК-30 – ТК-10 подающий трубопровод
	Кэ
	1,82
	
	

	
	
	Χφ/Χρ
	1,37
	
	

	5
	ТК-1 – ТК-30 обратный трубопровод
	Кэ
	1,57
	1,81
	1,38

	
	
	Χφ/Χρ
	1,32
	
	

	6
	ТК-30 – ТК-20 обратный трубопровод
	Кэ
	1,80
	
	

	
	
	Χφ/Χρ
	1,37
	
	

	7
	ТК-20 – ТК-8 обратный трубопровод
	Кэ
	1,80
	
	

	
	
	Χφ/Χρ
	1,39
	
	

	8
	ТК-8 – Насосная обратный трубопровод
	Кэ
	1,88
	
	

	
	
	Χφ/Χρ
	1,38
	
	



На рисунках ниже приведены утвержденные графики проведения испытаний на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго».


[image: ]
[bookmark: _Toc236315812]Рисунок 3.54 – График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» в 2025 г.
[bookmark: _Toc236315717]Таблица 3.46 – Сроки проведения испытаний на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)
	№ п/п
	Наименование города
	Район
	Источник
	Период проведения испытаний

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Гидравлические испытания
	Центральный, 
Куйбышевский 
	КТЭЦ
	18.05-29.05
	15.05-28.05
	09.06-22.06
	17.06-27.06
	09.06 – 22.06
	09.06 – 22.06
	09.06 – 22.06
	22.05 – 04.06

	
	
	Кузнецкий, 
Орджоникидзевский 
	
	13.06-26.06
	05.06 -18.06
	20.05-02.06
	18.05-28.05
	15.05 – 28.05
	15.05 – 28.05
	16.05 – 29.05
	19.06 – 29.06

	
	
	Заводской 
	ЗСТЭЦ
	02.06-12.06
	15.05-28.05
	22.05-02.06
	17.05-28.05
	15.05 – 28.05
	15.05 – 28.05
	16.05 – 29.05
	15.05 – 28.05

	
	
	Новоильинский 
	
	30.05-12.06
	15.05-28.05
	22.05-02.06
	17.05-28.05
	15.05 – 28.05
	15.05 – 28.05
	16.05 – 29.05
	15.05 – 28.05

	
	
	Дней 
	 
	51
	56
	56
	46
	56
	56
	56
	56

	2
	На максимальную температуру
	Центральный, 
Куйбышевский 
	КТЭЦ
	 
	 
	 
	14.06-16.06
	
	
	
	

	
	
	Кузнецкий, 
Орджоникидзевский 
	
	 
	 
	 
	15.05-17.05
	
	
	
	

	
	
	Заводской 
	ЗСТЭЦ
	 
	 
	 
	15.05-16.05
	
	
	
	

	
	
	Новоильинский 
	
	 
	 
	 
	15.05-16.05
	
	
	
	

	
	
	Дней 
	 
	 
	 
	 
	10
	
	
	
	

	3
	На тепловые потери
	Центральный, 
Куйбышевский 
	КТЭЦ
	16.05-18.05
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Кузнецкий, 
Орджоникидзевский 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Заводской 
	ЗСТЭЦ
	30.05-02.06 
	 
 
	25.05-03.06 
	 
 
	
	
	
	15.05 – 20.05

	
	
	Новоильинский 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дней 
	 
	7
	 
	10
	 
	
	
	
	4

	4
	На гидравлические потери
	Центральный, 
Куйбышевский 
	КТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Кузнецкий, 
Орджоникидзевский 
	
	 
	 
	18.06
	 
	
	
	
	

	
	
	Заводской 
	ЗСТЭЦ
	 
	 
	20.05-02.06
	 
	
	
	
	

	
	
	Новоильинский 
	
	 
	 
	20.05-02.06
	 
	
	
	
	

	
	
	Дней 
	 
	 
	 
	29
	 
	
	
	
	



3.17. 
3.18. [bookmark: _Toc115339567][bookmark: _Toc236264754]Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
- потери и затраты теплоносителя;
- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;
- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Утвержденные на 2020-2025 гг. нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (до 2025 г. – АО «Кузбассэнерго»), ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК» представлены в таблицах ниже.
Отпуск тепловой энергии от ведомственных котельных осуществляется в тепловые сети ведомственных котельных. Отпуск тепловой энергии осуществляется как в отопительный период на нужды отопления и ГВС, так и в летний период – на нужды ГВС.
Величина нормативных потерь тепловой энергии для систем теплоснабжения от ведомственных котельных преимущественно не утверждается. Кроме того, организациями, осуществляющими эксплуатацию ведомственных котельных, зачастую не производится формирование и анализ тепловых балансов, в том числе не ведется учет потерь тепловой энергии в тепловых сетях.



[bookmark: _Toc236315718]Таблица 3.47 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (до 2026 г. – АО «Кузбассэнерго)
	Наименование
	Источник ТЭ
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ООО «НТК» (до 2025 г. - АО «Кузбассэнерго (ранее ООО «ТСН»))

	Суммарные потери тепловой энергии (вода), Гкал
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	120148
	130737
	130737
	130737
	130737
	130737
	137766,9
	121207

	Суммарные потери и затраты теплоносителя (вода), м.куб(т)
	
	496472
	547918
	547918
	547918
	547918
	547918
	610117,1
	567925

	Суммарные потери тепловой энергии (пар), Гкал
	
	5586
	5362,6
	5362,6
	5362,6
	5362,6
	5362,6
	5193,5
	4804,8

	Суммарные потери и затраты теплоносителя (пар), м.куб(т)
	
	38
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	39,6
	38,5

	Расход эл.энергии, тыс. кВт*ч
	
	26335
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	21501,7
	22118,3

	  ООО «НТК» (до 2025 г. - АО «Кузбассэнерго) аренда тепловых сетей у МП «ССК», 2026 - аренда МИ

	Суммарные потери тепловой энергии (вода), Гкал
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	159944
	158938,8
	158938,8
	158938,8
	158938,8
	158938,8
	154700
	154712

	Суммарные потери и затраты теплоносителя (вода), м.куб(т)
	
	217154
	234063,5
	234063,5
	234063,5
	234063,5
	234063,5
	217521
	217816

	Расход эл.энергии, тыс. кВт*ч
	
	167
	167
	167
	167
	167
	167
	 -
	 -

	ООО «НТК» (до 2025 г. - АО «Кузбассэнерго (ранее АО «МТСК»))

	Суммарные потери тепловой энергии (вода), Гкал
	Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	126974
	126974
	126974
	126974
	126974
	126871
	126871
	126871

	Суммарные потери и затраты теплоносителя (вода), м.куб(т)
	
	486985
	486985
	486985
	486985
	486985
	501137,6
	501137,6
	501137,6

	Расход эл.энергии, тыс. кВт*ч
	
	10463
	10463
	10463
	10463
	10463
	9559,6
	9559,6
	9559,6




В таблице ниже представлены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК» на 2025 г.

[bookmark: _Toc236315719]Таблица 3.48 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК», на 2025-2026г.
	№ п/п
	Организация
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2024 г.
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2025 г.

	
	
	потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³)
	тепловой энергии, Гкал
	расход электроэнергии, тыс. кВт·ч
	потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³)
	тепловой энергии, Гкал
	расход электроэнергии, тыс. кВт·ч

	1
	ООО «НТК», г. Новокузнецк, Кемеровская обл., в том числе: 

	1
	СЦТ зоны действия ЗС ТЭЦ
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	501137,6
	126871
	9559,6
	501137,6
	126871
	9559,6

	1.1.
	СЦТ зоны действия Кузнецкой ТЭЦ
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	610117,1
	137766,9
	21501,7
	785741
	275919
	22118,3

	
	
	Теплоноситель - пар
	

	
	
	5193,5
	39,6
	 -
	4804,8
	38,5
	 -

	1.2.
	СЦТ зоны действия ЦТЭЦ
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	- 

	2
	ООО «Сибэнерго», г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

	
	СЦТ зоны действия ЗС ТЭЦ
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	170367
	123691
	 -
	170367
	123691
	- 

	3
	ООО «Сибэнерго» (по СЦТ зоны действия ООО «ЭнергоТранзит»), г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	202903
	106707
	- 
	
203612
	
106724
	- 



3.19. [bookmark: _Toc115339568][bookmark: _Toc236264755]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Сравнение фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям с утвержденными нормативными значениями по данным представлено на рисунке и в таблицах ниже.
Анализ динамики потерь тепловой энергии в тепловых сетях показывает стабильное снижение фактических потерь в период 2021-2025 гг.
Наличие отрицательных и нулевых значений потерь объясняется тем, что учет потребления тепловой энергии абонентами у части котельных осуществляется по нормативам, а отпуск в тепловые сети по приборам учета, в связи с чем полезный отпуск может превышать по значениям отпуск в сеть.
Оценка фактических потерь теплоносителя проведена в разделе 7 главы 1.
[image: ]
[bookmark: _Toc236315813]Рисунок 3.55 – Сравнение нормативных и фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях
[bookmark: _Toc22849537][bookmark: _Toc236315720][bookmark: _Toc88414921][bookmark: _Toc126422093][bookmark: _Toc129007420][bookmark: _Toc138838382]Таблица 3.49 – Фактические потери теплоносителя 
	Параметр
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	20 947,06 
	20 501,23 
	19 425,84 
	19 459,78 
	18 851,32 

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	8 712,29 
	9 460,85 
	8 492,82 
	8 776,24 
	8 417,27 

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	5 532,28 
	5 528,48 
	4 966,61 
	5 034,96 
	4 927,41 

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	12 234,77 
	11 040,38 
	10 933,02 
	10 683,55 
	10 434,05 



[bookmark: _Toc236315721]Таблица 3.50 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.2 МУ)
	Год актуализации
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	Фактические потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	136,623
	158,415
	295,038
	409,430
	19,2%

	2022
	137,941
	159,829
	297,770
	415,059
	19,7%

	2023
	138,047
	159,952
	297,999
	364,604
	18,1%

	2024
	138,110
	160,024
	298,134
	356,939
	17,6%

	2025
	137,891
	159,769
	297,660
	313,628
	16,1%

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	136,623
	158,415
	295,038
	409,430
	19,2%

	2022
	137,941
	159,829
	297,770
	415,059
	19,7%

	2023
	138,047
	159,952
	297,999
	364,604
	18,1%

	2024
	138,110
	160,024
	298,134
	356,939
	17,6%

	2025
	137,891
	159,769
	297,660
	313,628
	16,1%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	162,219
	92,267
	254,486
	270,516
	8,7%

	2022
	158,122
	96,364
	254,486
	268,370
	8,7%

	2023
	173,344
	87,819
	261,162
	272,211
	8,7%

	2024
	170,661
	91,363
	262,023
	136,770
	4,1%

	2025
	246,865
	135,008
	381,873
	128,603
	4,1%

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,000
	1,100
	1,100
	3,593
	7,5%

	2022
	0,000
	1,100
	1,100
	3,406
	7,5%

	2023
	0,000
	1,100
	1,100
	3,499
	7,5%

	2024
	0,000
	1,100
	1,100
	3,461
	7,3%

	2025
	0,000
	1,100
	1,100
	2,826
	5,3%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	0,311
	0,426
	0,737
	0,994
	6,6%

	2022
	0,311
	0,426
	0,737
	0,728
	6,6%

	2023
	0,360
	0,377
	0,737
	0,843
	6,6%

	2024
	0,554
	0,183
	0,737
	0,788
	6,5%

	2025
	0,555
	0,182
	0,737
	0,643
	5,2%

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	162,530
	93,793
	256,323
	275,103
	8,6%

	2022
	158,433
	97,891
	256,323
	272,505
	8,7%

	2023
	173,703
	89,296
	262,999
	276,552
	8,7%

	2024
	171,215
	92,645
	263,860
	141,019
	4,2%

	2025
	247,421
	136,290
	383,710
	132,073
	4,1%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	37,936
	99,659
	137,595
	170,886
	16,2%

	2022
	40,354
	97,238
	137,592
	165,524
	13,8%

	2023
	40,459
	99,849
	140,308
	208,625
	17,9%

	2024
	40,495
	100,763
	141,257
	230,737
	18,6%

	2025
	41,358
	92,559
	133,917
	235,627
	18,3%

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	37,936
	99,659
	137,595
	170,886
	16,2%

	2022
	40,354
	97,238
	137,592
	165,524
	13,8%

	2023
	40,459
	99,849
	140,308
	208,625
	17,9%

	2024
	40,495
	100,763
	141,257
	230,737
	18,6%

	2025
	41,358
	92,559
	133,917
	235,627
	18,3%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	2,909
	2,693
	5,602
	10,911
	27,1%

	2022
	4,442
	4,113
	8,555
	11,292
	27,8%

	2023
	4,399
	4,156
	8,555
	7,474
	20,7%

	2024
	3,696
	3,591
	7,287
	8,001
	22,3%

	2025
	3,717
	3,591
	7,308
	6,783
	19,9%

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,037
	0,037
	0,037
	6,1%

	2022
	0,000
	0,036
	0,036
	0,037
	5,4%

	2023
	0,000
	0,036
	0,036
	0,037
	5,8%

	2024
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	5,4%

	2025
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	4,0%

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,008
	0,008
	0,008
	2,9%

	2022
	0,000
	0,004
	0,004
	0,021
	6,6%

	2023
	0,000
	0,004
	0,004
	0,000
	-0,1%

	2024
	0,000
	0,004
	0,004
	0,038
	12,1%

	2025
	0,000
	0,004
	0,004
	0,005
	3,5%

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,061
	0,061
	0,114
	11,8%

	2022
	0,000
	0,604
	0,604
	0,034
	3,3%

	2023
	0,000
	0,604
	0,604
	-0,006
	-0,6%

	2024
	0,000
	0,604
	0,604
	0,168
	16,3%

	2025
	0,000
	0,604
	0,604
	0,133
	14,2%

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	1,955
	1,955
	1,870
	52,2%

	2022
	0,000
	0,847
	0,847
	1,515
	45,8%

	2023
	0,000
	0,847
	0,847
	1,298
	40,9%

	2024
	0,000
	0,657
	0,657
	1,101
	34,1%

	2025
	0,000
	0,674
	0,674
	1,413
	42,4%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	1,612
	1,612
	0,737
	9,4%

	2022
	0,000
	1,025
	1,025
	1,137
	14,0%

	2023
	0,000
	1,025
	1,025
	1,135
	14,7%

	2024
	0,000
	0,864
	0,864
	1,294
	16,4%

	2025
	0,000
	0,864
	0,864
	0,437
	6,2%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	1,934
	1,934
	-3,274
	-48,4%

	2022
	0,000
	1,179
	1,179
	-2,814
	-39,2%

	2023
	0,000
	1,179
	1,179
	-3,041
	-43,7%

	2024
	0,000
	0,975
	0,975
	-2,762
	-38,0%

	2025
	0,000
	0,978
	0,978
	-3,157
	-46,1%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,083
	0,083
	0,022
	3,9%

	2022
	0,000
	0,084
	0,084
	0,043
	7,3%

	2023
	0,000
	0,084
	0,084
	0,007
	1,2%

	2024
	0,000
	0,070
	0,070
	0,016
	2,8%

	2025
	0,000
	0,070
	0,070
	-0,050
	-10,0%

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	3,500
	3,500
	1,481
	8,9%

	2022
	0,000
	2,955
	2,955
	1,529
	9,5%

	2023
	0,000
	2,955
	2,955
	1,577
	10,2%

	2024
	0,000
	2,404
	2,404
	2,001
	12,8%

	2025
	0,000
	2,397
	2,397
	1,411
	9,4%

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,378
	0,378
	0,161
	10,2%

	2022
	0,000
	0,115
	0,115
	0,218
	17,9%

	2023
	0,000
	0,115
	0,115
	0,224
	18,3%

	2024
	0,000
	0,111
	0,111
	0,095
	7,3%

	2025
	0,000
	0,111
	0,111
	0,197
	16,5%

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,697
	0,697
	1,090
	18,9%

	2022
	0,000
	1,260
	1,260
	1,359
	22,9%

	2023
	0,000
	1,260
	1,260
	1,792
	28,3%

	2024
	0,000
	1,042
	1,042
	2,308
	34,0%

	2025
	0,000
	1,042
	1,042
	1,873
	31,4%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,420
	0,420
	-0,336
	-14,5%

	2022
	0,000
	0,524
	0,524
	-0,121
	-4,7%

	2023
	0,000
	0,524
	0,524
	-0,461
	-20,9%

	2024
	0,000
	0,382
	0,382
	-0,351
	-15,2%

	2025
	0,000
	0,383
	0,383
	-0,447
	-20,1%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,460
	0,460
	-0,421
	-13,2%

	2022
	0,000
	0,347
	0,347
	-0,490
	-15,8%

	2023
	0,000
	0,347
	0,347
	-0,733
	-27,1%

	2024
	0,000
	0,291
	0,291
	-0,557
	-19,4%

	2025
	0,000
	0,292
	0,292
	-0,617
	-22,3%

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,609
	0,609
	0,594
	28,6%

	2022
	0,000
	0,605
	0,605
	0,619
	30,6%

	2023
	0,000
	0,605
	0,605
	0,609
	30,5%

	2024
	0,000
	0,605
	0,605
	0,602
	30,9%

	2025
	0,000
	0,605
	0,605
	0,609
	29,2%

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,040
	0,040
	-0,194
	-27,6%

	2022
	0,000
	0,041
	0,041
	-0,208
	-30,8%

	2023
	0,000
	0,041
	0,041
	-0,196
	-30,4%

	2024
	0,000
	0,034
	0,034
	-0,171
	-26,0%

	2025
	0,000
	0,034
	0,034
	-0,203
	-33,5%

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	10,9%

	2022
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	12,1%

	2023
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	11,8%

	2024
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	10,4%

	2025
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	11,0%

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,030
	0,030
	0,030
	4,9%

	2022
	0,000
	0,027
	0,027
	0,030
	4,4%

	2023
	0,000
	0,027
	0,027
	0,030
	3,8%

	2024
	0,000
	0,027
	0,027
	0,030
	3,3%

	2025
	0,000
	0,027
	0,027
	0,030
	3,6%

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,053
	0,053
	0,053
	9,3%

	2022
	0,000
	0,052
	0,052
	0,051
	10,2%

	2023
	0,000
	0,052
	0,052
	0,053
	9,2%

	2024
	0,000
	0,052
	0,052
	0,050
	7,7%

	2025
	0,000
	0,052
	0,052
	0,053
	8,3%

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,030
	0,030
	0,030
	3,4%

	2022
	0,000
	0,030
	0,030
	0,053
	8,4%

	2023
	0,000
	0,030
	0,030
	-0,020
	-4,1%

	2024
	0,000
	0,030
	0,030
	0,030
	4,1%

	2025
	0,000
	0,030
	0,030
	0,030
	4,8%

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,047
	0,047
	0,047
	6,2%

	2022
	0,000
	0,047
	0,047
	0,047
	6,4%

	2023
	0,000
	0,047
	0,047
	0,047
	6,4%

	2024
	0,000
	0,047
	0,047
	0,047
	5,4%

	2025
	0,000
	0,047
	0,047
	0,047
	6,1%

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,048
	0,048
	0,048
	17,6%

	2022
	0,000
	0,098
	0,098
	0,048
	17,4%

	2023
	0,000
	0,098
	0,098
	0,048
	13,8%

	2024
	0,000
	0,098
	0,098
	0,099
	40,0%

	2025
	0,000
	0,098
	0,098
	0,091
	40,5%

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	6,6%

	2022
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	6,5%

	2023
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	6,4%

	2024
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	5,3%

	2025
	0,000
	0,036
	0,036
	0,036
	6,4%

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,522
	0,522
	0,755
	36,4%

	2022
	0,000
	0,410
	0,410
	0,776
	38,2%

	2023
	0,000
	0,410
	0,410
	0,600
	32,5%

	2024
	0,000
	0,344
	0,344
	0,799
	38,8%

	2025
	0,000
	0,345
	0,345
	0,602
	33,1%

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	0,000
	0,021
	0,021
	0,032
	14,6%

	2022
	0,000
	0,020
	0,020
	0,037
	12,6%

	2023
	0,000
	0,020
	0,020
	0,015
	5,1%

	2024
	0,000
	0,020
	0,020
	0,043
	14,3%

	2025
	0,000
	0,020
	0,020
	0,027
	9,6%

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	2,909
	15,357
	18,266
	13,914
	13,9%

	2022
	4,442
	14,542
	18,984
	15,332
	15,3%

	2023
	4,399
	14,585
	18,984
	10,607
	11,4%

	2024
	3,696
	12,407
	16,103
	13,036
	13,6%

	2025
	3,717
	12,423
	16,140
	9,421
	10,5%

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,095
	9,0%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,095
	8,6%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,033
	3,0%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,033
	3,0%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,000
	0,399
	0,399
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,399
	0,399
	2,123
	9,6%

	2023
	0,000
	0,399
	0,399
	2,123
	9,0%

	2024
	0,000
	0,399
	0,399
	2,123
	8,7%

	2025
	0,000
	0,399
	0,399
	2,123
	8,7%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,000
	0,013
	0,013
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,013
	0,013
	0,179
	8,2%

	2023
	0,000
	0,013
	0,013
	0,242
	16,8%

	2024
	0,000
	0,013
	0,013
	0,242
	16,0%

	2025
	0,000
	0,013
	0,013
	0,242
	16,0%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,277
	9,0%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,277
	8,0%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,277
	7,6%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,277
	7,6%

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,000
	0,412
	0,412
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,412
	0,412
	2,674
	9,4%

	2023
	0,000
	0,412
	0,412
	2,737
	9,2%

	2024
	0,000
	0,412
	0,412
	2,674
	8,8%

	2025
	0,000
	0,412
	0,412
	2,674
	8,8%

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,065
	9,1%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	9,1%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,076
	9,1%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,078
	8,9%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,064
	8,9%

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,065
	9,1%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	9,1%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,076
	9,1%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,078
	8,9%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,064
	8,9%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	6,636
	11,476
	18,112
	6,578
	8,7%

	2022
	4,548
	7,865
	12,413
	9,233
	12,0%

	2023
	4,564
	7,849
	12,413
	6,965
	9,6%

	2024
	3,543
	6,513
	10,056
	16,283
	21,9%

	2025
	3,666
	6,298
	9,964
	15,734
	21,5%

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	8,032
	8,370
	16,402
	15,008
	18,3%

	2022
	4,852
	5,056
	9,908
	13,978
	17,9%

	2023
	4,698
	5,210
	9,908
	15,021
	19,2%

	2024
	3,157
	3,953
	7,110
	17,104
	21,6%

	2025
	3,368
	4,042
	7,410
	14,230
	19,0%

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	8,001
	18,512
	26,513
	20,580
	14,1%

	2022
	5,705
	13,200
	18,905
	24,955
	17,0%

	2023
	6,810
	12,095
	18,905
	25,068
	17,3%

	2024
	5,399
	10,022
	15,421
	32,615
	21,5%

	2025
	5,536
	9,963
	15,499
	26,837
	18,4%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	9,225
	17,555
	26,780
	12,522
	11,3%

	2022
	5,790
	11,019
	16,809
	12,666
	11,6%

	2023
	4,934
	11,875
	16,809
	9,120
	8,9%

	2024
	4,867
	10,554
	15,421
	1,061
	1,1%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	31,894
	55,913
	87,807
	54,688
	13,2%

	2022
	20,895
	37,140
	58,035
	60,833
	14,8%

	2023
	21,006
	37,029
	58,035
	56,174
	14,1%

	2024
	16,966
	31,042
	48,008
	67,063
	16,7%

	2025
	12,569
	20,304
	32,873
	56,801
	19,4%

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	371,892
	423,929
	795,821
	924,087
	13,0%

	2022
	362,065
	407,430
	769,495
	932,000
	13,0%

	2023
	377,614
	401,502
	779,117
	919,376
	13,0%

	2024
	370,481
	397,672
	768,154
	811,547
	11,1%

	2025
	442,956
	422,136
	865,092
	750,289
	10,7%



[bookmark: _Toc236315722]Таблица 3.51 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.3 МУ)
	Год актуализации
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	Фактические потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	136,623
	158,415
	295,038
	409,430
	19,2%

	2022
	137,941
	159,829
	297,770
	415,059
	19,7%

	2023
	138,047
	159,952
	297,999
	364,604
	18,1%

	2024
	138,110
	160,024
	298,134
	356,939
	17,6%

	2025
	137,891
	159,769
	297,660
	313,628
	16,1%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	162,530
	93,793
	256,323
	275,103
	8,6%

	2022
	158,433
	97,891
	256,323
	272,505
	8,7%

	2023
	173,703
	89,296
	262,999
	276,552
	8,7%

	2024
	171,215
	92,645
	263,860
	141,019
	4,2%

	2025
	247,421
	136,290
	383,710
	132,073
	4,1%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	37,936
	99,659
	137,595
	170,886
	16,2%

	2022
	40,354
	97,238
	137,592
	165,524
	13,8%

	2023
	40,459
	99,849
	140,308
	208,625
	17,9%

	2024
	40,495
	100,763
	141,257
	230,737
	18,6%

	2025
	41,358
	92,559
	133,917
	235,627
	18,3%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	2,909
	15,357
	18,266
	13,914
	13,9%

	2022
	4,442
	14,542
	18,984
	15,332
	15,3%

	2023
	4,399
	14,585
	18,984
	10,607
	11,4%

	2024
	3,696
	12,407
	16,103
	13,036
	13,6%

	2025
	3,717
	12,423
	16,140
	9,421
	10,5%

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	0,000
	0,412
	0,412
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,412
	0,412
	2,674
	9,4%

	2023
	0,000
	0,412
	0,412
	2,737
	9,2%

	2024
	0,000
	0,412
	0,412
	2,674
	8,8%

	2025
	0,000
	0,412
	0,412
	2,674
	8,8%

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2022
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2023
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2024
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	2025
	0,000
	0,379
	0,379
	0,000
	0,0%

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,065
	9,1%

	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	9,1%

	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,076
	9,1%

	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,078
	8,9%

	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,064
	8,9%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	31,894
	55,913
	87,807
	54,688
	13,2%

	2022
	20,895
	37,140
	58,035
	60,833
	14,8%

	2023
	21,006
	37,029
	58,035
	56,174
	14,1%

	2024
	16,966
	31,042
	48,008
	67,063
	16,7%

	2025
	12,569
	20,304
	32,873
	56,801
	19,4%

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	371,892
	423,929
	795,821
	924,087
	13,0%

	2022
	362,065
	407,430
	769,495
	932,000
	13,0%

	2023
	377,614
	401,502
	779,117
	919,376
	13,0%

	2024
	370,481
	397,672
	768,154
	811,547
	11,1%

	2025
	442,956
	422,136
	865,092
	750,289
	10,7%



[bookmark: _Toc236315723]Таблица 3.52 – Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.4 МУ)
	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	12,50
	12,76
	0,00320

	2022
	12,50
	12,94
	0,00290

	2023
	12,50
	13,55
	0,00241

	2024
	12,50
	13,48
	0,00230

	2025
	12,50
	13,87
	0,00024

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	12,50
	12,76
	0,00320

	2022
	12,63
	12,94
	0,00290

	2023
	12,13
	13,55
	0,00241

	2024
	13,08
	13,48
	0,00230

	2025
	12,18
	13,87
	0,00024

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	12,50
	3,76
	0,00022

	2022
	12,50
	3,82
	0,00010

	2023
	12,50
	3,77
	0,00012

	2024
	12,50
	3,56
	0,00010

	2025
	12,50
	3,69
	0,00030

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	12,50
	0,41
	0,00000

	2022
	12,50
	0,43
	0,00000

	2023
	12,50
	0,42
	0,00000

	2024
	12,50
	0,41
	0,00000

	2025
	12,50
	0,37
	0,00000

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	17,86
	0,00
	0,00000

	2022
	17,86
	0,00
	0,00000

	2023
	17,86
	0,00
	0,00000

	2024
	17,86
	0,00
	0,00000

	2025
	17,86
	0,00
	0,00000

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	12,53
	3,69
	0,00022

	2022
	13,26
	3,76
	0,00010

	2023
	13,30
	3,70
	0,00012

	2024
	13,61
	3,51
	0,00010

	2025
	12,57
	3,62
	0,00030

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	12,50
	25,36
	0,00071

	2022
	12,50
	25,26
	0,00126

	2023
	12,50
	27,67
	0,00048

	2024
	12,50
	26,19
	0,00074

	2025
	12,50
	27,47
	0,00166

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	12,50
	25,36
	0,06755

	2022
	13,05
	25,26
	0,12087

	2023
	11,07
	27,67
	0,04624

	2024
	11,97
	26,19
	0,07110

	2025
	12,29
	27,47
	0,19334

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	28,79
	0,00032

	2022
	40,00
	28,14
	0,00000

	2023
	40,00
	32,10
	0,00027

	2024
	40,00
	32,26
	0,00096

	2025
	40,00
	34,11
	0,00699

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	43,62
	0,00000

	2022
	40,00
	38,91
	0,00000

	2023
	40,00
	41,37
	0,00000

	2024
	40,00
	39,85
	0,00000

	2025
	40,00
	29,01
	0,00000

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	48,29
	0,00000

	2022
	40,00
	42,26
	0,00000

	2023
	40,00
	45,94
	0,00000

	2024
	40,00
	44,07
	0,00000

	2025
	0,00
	0,00
	0,00000

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	37,91
	0,00000

	2022
	40,00
	35,96
	0,00000

	2023
	40,00
	36,65
	0,00000

	2024
	40,00
	35,35
	0,00000

	2025
	40,00
	38,99
	0,00000

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	48,53
	0,00000

	2022
	40,00
	77,23
	0,00000

	2023
	40,00
	84,73
	0,00195

	2024
	40,00
	83,28
	0,00232

	2025
	40,00
	81,25
	0,00000

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	31,55
	0,00000

	2022
	40,00
	30,31
	0,00477

	2023
	40,00
	30,86
	0,00300

	2024
	40,00
	30,18
	0,00835

	2025
	40,00
	33,68
	0,00000

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	24,26
	0,00660

	2022
	40,00
	22,68
	0,00495

	2023
	40,00
	23,28
	0,00138

	2024
	40,00
	22,30
	0,01154

	2025
	40,00
	23,66
	0,01483

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	36,45
	0,04241

	2022
	40,00
	34,90
	0,00000

	2023
	40,00
	37,13
	0,00000

	2024
	40,00
	36,37
	0,00000

	2025
	40,00
	41,21
	0,00000

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	36,69
	0,00161

	2022
	40,00
	37,22
	0,00107

	2023
	40,00
	38,52
	0,00000

	2024
	40,00
	38,61
	0,00000

	2025
	40,00
	40,38
	0,00682

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	52,77
	0,00000

	2022
	40,00
	51,68
	0,00000

	2023
	40,00
	50,15
	0,00000

	2024
	40,00
	46,98
	0,00000

	2025
	40,00
	51,43
	0,00000

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	34,48
	0,00000

	2022
	40,00
	31,79
	0,00000

	2023
	40,00
	29,77
	0,00000

	2024
	40,00
	27,75
	0,00288

	2025
	40,00
	31,64
	0,00576

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	26,82
	0,00000

	2022
	40,00
	24,39
	0,00000

	2023
	40,00
	28,40
	0,00000

	2024
	40,00
	27,25
	0,00920

	2025
	40,00
	28,24
	0,00000

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	27,92
	0,00000

	2022
	40,00
	29,18
	0,00514

	2023
	40,00
	33,73
	0,00000

	2024
	40,00
	31,81
	0,00514

	2025
	40,00
	32,97
	0,00514

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	41,74
	0,00000

	2022
	40,00
	42,49
	0,00000

	2023
	40,00
	43,14
	0,00000

	2024
	40,00
	44,25
	0,00000

	2025
	40,00
	41,34
	0,00000

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	87,64
	0,00000

	2022
	40,00
	91,34
	0,00000

	2023
	40,00
	96,84
	0,00000

	2024
	40,00
	94,71
	0,00000

	2025
	40,00
	102,84
	0,00000

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	80,78
	0,00000

	2022
	40,00
	90,14
	0,00000

	2023
	40,00
	86,54
	0,00000

	2024
	40,00
	76,31
	0,00000

	2025
	40,00
	80,53
	0,00000

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	50,34
	0,00000

	2022
	40,00
	44,72
	0,00000

	2023
	40,00
	39,84
	0,00000

	2024
	40,00
	34,18
	0,00000

	2025
	40,00
	37,59
	0,00000

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	34,51
	0,00000

	2022
	40,00
	39,08
	0,00000

	2023
	40,00
	33,95
	0,00000

	2024
	40,00
	29,96
	0,00000

	2025
	40,00
	30,66
	0,00000

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	46,64
	0,00000

	2022
	40,00
	65,39
	0,00000

	2023
	40,00
	83,01
	0,00000

	2024
	40,00
	56,29
	0,00000

	2025
	40,00
	65,34
	0,00000

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	23,57
	0,00000

	2022
	40,00
	24,33
	0,00000

	2023
	40,00
	24,37
	0,00000

	2024
	40,00
	20,54
	0,00000

	2025
	40,00
	23,10
	0,00000

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	66,67
	20,65
	0,00000

	2022
	66,67
	20,56
	0,00000

	2023
	66,67
	16,46
	0,00000

	2024
	66,67
	22,91
	0,00000

	2025
	66,67
	25,16
	0,00000

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	29,46
	0,06430

	2022
	40,00
	28,83
	0,00000

	2023
	40,00
	28,24
	0,00000

	2024
	40,00
	23,60
	0,00000

	2025
	40,00
	28,55
	0,00000

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	5,16
	0,00000

	2022
	40,00
	4,59
	0,00000

	2023
	40,00
	5,06
	0,00000

	2024
	40,00
	4,73
	0,00000

	2025
	40,00
	4,70
	0,00000

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	54,97
	0,00000

	2022
	40,00
	56,14
	0,00000

	2023
	40,00
	61,68
	0,00000

	2024
	40,00
	55,33
	0,00000

	2025
	40,00
	62,67
	0,00000

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,00
	719,64
	0,00000

	2022
	40,00
	535,05
	0,00000

	2023
	40,00
	536,71
	0,00000

	2024
	40,00
	519,02
	0,00000

	2025
	40,00
	551,32
	0,00000

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	40,19
	35,01
	0,01854

	2022
	40,06
	35,22
	0,01455

	2023
	37,32
	37,86
	0,00733

	2024
	38,53
	37,03
	0,01084

	2025
	31,58
	39,21
	0,02310

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	33,55
	0,00
	0,00000

	2023
	31,58
	0,00
	0,00000

	2024
	31,58
	0,00
	0,00000

	2025
	31,58
	0,00
	0,00000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,01105

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00552

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,01858

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00024

	2022
	33,12
	0,00
	0,00000

	2023
	31,95
	0,00
	0,00000

	2024
	38,51
	0,00
	0,00000

	2025
	38,51
	0,00
	0,00037

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,03944

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	37,57
	0,00
	0,00000

	2023
	37,64
	0,00
	0,00113

	2024
	37,64
	0,00
	0,00000

	2025
	37,64
	0,00
	0,00000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	12,50
	23,60
	0,00012

	2022
	12,50
	23,37
	0,00049

	2023
	12,50
	24,53
	0,00010

	2024
	12,50
	23,94
	0,00025

	2025
	12,50
	24,40
	0,00258

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	40,00
	25,11
	0,00292

	2022
	40,00
	26,17
	0,00090

	2023
	40,00
	27,83
	0,00000

	2024
	40,00
	27,53
	0,00113

	2025
	40,00
	30,12
	0,00314

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	40,00
	35,12
	0,00039

	2022
	40,00
	34,57
	0,00078

	2023
	40,00
	35,88
	0,00000

	2024
	40,00
	34,41
	0,00026

	2025
	40,00
	35,88
	0,00181

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	25,00
	28,25
	0,00166

	2022
	25,00
	28,84
	0,00073

	2023
	25,00
	30,11
	0,00105

	2024
	0,00
	32,32
	0,00074

	2025
	0,00
	0,00
	0,00000

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	29,65
	29,20
	0,01061

	2022
	29,73
	29,36
	0,00675

	2023
	27,64
	30,74
	0,00351

	2024
	22,15
	30,61
	0,00514

	2025
	18,85
	31,55
	0,01557

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	9,14
	11,48
	0,00145

	2022
	9,14
	11,87
	0,00135

	2023
	8,53
	12,34
	0,00103

	2024
	8,72
	11,90
	0,00108

	2025
	8,05
	12,35
	0,00085



[bookmark: _Toc236315724]Таблица 3.53 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.5 МУ)
	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м²/год

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	15,39
	11,23
	0,00320
	0,00095

	2022
	15,39
	11,50
	0,00290
	0,00145

	2023
	16,05
	12,07
	0,00241
	0,00107

	2024
	14,68
	12,92
	0,00230
	0,00106

	2025
	15,77
	12,53
	0,00024
	0,00034

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2021
	15,39
	11,23
	0,00320
	0,00095

	2022
	15,39
	11,50
	0,00290
	0,00146

	2023
	16,05
	12,07
	0,00241
	0,00108

	2024
	14,68
	12,92
	0,00230
	0,00107

	2025
	15,77
	12,53
	0,00024
	0,00034

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	17,13
	4,06
	0,00022
	0,00046

	2022
	15,89
	4,00
	0,00010
	0,00087

	2023
	15,99
	4,01
	0,00012
	0,00085

	2024
	15,71
	3,87
	0,00010
	0,00110

	2025
	15,63
	3,72
	0,00030
	0,00102

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	47,88
	1,55
	0,00000
	0,00000

	2022
	47,88
	1,55
	0,00000
	0,00000

	2023
	53,20
	1,67
	0,00000
	0,00000

	2024
	59,78
	1,65
	0,00000
	0,00000

	2025
	60,40
	1,47
	0,00000
	0,00000

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	23,74
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	23,74
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	21,69
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	21,05
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	25,67
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2021
	17,41
	4,00
	0,00022
	0,00046

	2022
	16,18
	3,95
	0,00010
	0,00087

	2023
	16,30
	3,96
	0,00012
	0,00085

	2024
	16,05
	3,83
	0,00010
	0,00109

	2025
	16,04
	3,67
	0,00030
	0,00101

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	16,58
	26,24
	0,00071
	0,00039

	2022
	16,75
	24,41
	0,00126
	0,00210

	2023
	20,31
	25,69
	0,00048
	0,00123

	2024
	19,41
	26,20
	0,00074
	0,00263

	2025
	18,48
	25,85
	0,00166
	0,00118

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	16,58
	26,24
	0,06755
	0,03733

	2022
	16,75
	24,41
	0,12087
	0,20086

	2023
	20,31
	25,69
	0,04624
	0,11784

	2024
	19,41
	26,20
	0,07110
	0,25241

	2025
	18,48
	25,85
	0,19334
	0,14220

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	50,36
	33,67
	0,00032
	0,00064

	2022
	50,36
	31,86
	0,00000
	0,00225

	2023
	57,40
	38,47
	0,00027
	0,00189

	2024
	54,33
	39,80
	0,00096
	0,00418

	2025
	63,11
	34,44
	0,00699
	0,00572

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	77,27
	615,57
	0,00000
	0,00000

	2022
	77,27
	527,53
	0,00000
	0,00000

	2023
	78,08
	454,47
	0,00000
	0,00000

	2024
	631,85
	62,39
	0,00000
	0,00000

	2025
	108,45
	300,42
	0,00000
	0,00000

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	67,68
	30,54
	0,00000
	0,00000

	2022
	67,68
	45,98
	0,00000
	0,00000

	2023
	45,70
	32,53
	0,00000
	0,00000

	2024
	24,21
	38,85
	0,00000
	0,00000

	2025
	0,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	59,10
	68,66
	0,00000
	0,00000

	2022
	59,10
	55,43
	0,00000
	0,00000

	2023
	45,28
	46,22
	0,00000
	0,00000

	2024
	42,41
	47,24
	0,00000
	0,00000

	2025
	52,83
	46,02
	0,00000
	0,00000

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	68,99
	86,80
	0,00000
	0,00000

	2022
	68,99
	94,00
	0,00000
	0,00697

	2023
	68,99
	103,14
	0,00195
	0,00000

	2024
	45,18
	119,22
	0,00232
	0,00465

	2025
	41,61
	116,52
	0,00000
	0,00465

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	70,85
	66,88
	0,00000
	0,00000

	2022
	70,85
	62,54
	0,00477
	0,00239

	2023
	60,38
	61,86
	0,00300
	0,00401

	2024
	59,74
	57,32
	0,00835
	0,00835

	2025
	70,02
	57,98
	0,00000
	0,00595

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	37,50
	22,24
	0,00660
	0,00000

	2022
	37,50
	19,83
	0,00495
	0,00824

	2023
	75,29
	42,46
	0,00138
	0,00692

	2024
	82,18
	35,71
	0,01154
	0,00330

	2025
	74,14
	36,91
	0,01483
	0,00824

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	213,43
	404,03
	0,04241
	0,00000

	2022
	213,43
	376,07
	0,00000
	0,00000

	2023
	248,35
	420,53
	0,00000
	0,00000

	2024
	210,09
	455,63
	0,00000
	0,00000

	2025
	139,16
	499,96
	0,00000
	0,00000

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	21,19
	9,08
	0,00161
	0,00000

	2022
	21,19
	10,35
	0,00107
	0,00268

	2023
	77,66
	37,73
	0,00000
	0,00450

	2024
	64,54
	39,20
	0,00000
	0,00318

	2025
	94,74
	24,91
	0,00682
	0,00315

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	37,89
	29,93
	0,00000
	0,00000

	2022
	37,89
	29,04
	0,00000
	0,00000

	2023
	49,66
	38,50
	0,00000
	0,01076

	2024
	60,88
	38,93
	0,00000
	0,00000

	2025
	66,80
	30,87
	0,00000
	0,00000

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	53,43
	21,85
	0,00000
	0,00000

	2022
	53,43
	21,28
	0,00000
	0,00720

	2023
	53,43
	19,94
	0,00000
	0,00000

	2024
	59,82
	20,26
	0,00288
	0,00000

	2025
	40,00
	20,62
	0,00576
	0,00000

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	46,70
	50,16
	0,00000
	0,00920

	2022
	46,70
	41,77
	0,00000
	0,01840

	2023
	59,37
	51,30
	0,00000
	0,00000

	2024
	36,02
	54,31
	0,00920
	0,00000

	2025
	57,46
	54,88
	0,00000
	0,00000

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	33,48
	19,62
	0,00000
	0,00000

	2022
	33,48
	23,99
	0,00514
	0,03085

	2023
	51,80
	28,09
	0,00000
	0,00431

	2024
	48,40
	29,20
	0,00514
	0,00514

	2025
	48,58
	30,25
	0,00514
	0,01542

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	63,04
	64,17
	0,00000
	0,00000

	2022
	63,04
	73,47
	0,00000
	0,00000

	2023
	76,80
	103,92
	0,00000
	0,00000

	2024
	42,86
	108,59
	0,00000
	0,01920

	2025
	58,75
	88,05
	0,00000
	0,00000

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	84,43
	73,47
	0,00000
	0,00000

	2022
	84,43
	115,32
	0,00000
	0,00000

	2023
	114,07
	116,34
	0,00000
	0,00000

	2024
	100,09
	136,30
	0,00000
	0,00000

	2025
	103,51
	120,44
	0,00000
	0,00000

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	139,42
	153,65
	0,00000
	0,00000

	2022
	139,42
	171,44
	0,00000
	0,00000

	2023
	139,42
	164,59
	0,00000
	0,00000

	2024
	95,32
	181,30
	0,00000
	0,00000

	2025
	125,39
	174,77
	0,00000
	0,00000

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	129,32
	99,47
	0,00000
	0,00000

	2022
	129,32
	108,28
	0,00000
	0,00000

	2023
	90,67
	58,61
	0,00000
	0,00000

	2024
	79,78
	52,82
	0,00000
	0,00000

	2025
	76,59
	46,09
	0,00000
	0,00000

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	147,27
	50,91
	0,00000
	0,00000

	2022
	147,27
	89,36
	0,00000
	0,00000

	2023
	119,33
	66,22
	0,00000
	0,00000

	2024
	94,82
	63,86
	0,00000
	0,23617

	2025
	122,74
	51,37
	0,00000
	0,00000

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	23,57
	126,23
	0,00000
	0,00000

	2022
	23,57
	79,84
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,57
	90,06
	0,00000
	0,00000

	2024
	38,36
	111,33
	0,00000
	0,00000

	2025
	149,13
	32,98
	0,00000
	0,00000

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	126,32
	58,58
	0,00000
	0,00000

	2022
	126,32
	57,31
	0,00000
	0,00000

	2023
	108,16
	44,77
	0,00000
	0,00000

	2024
	92,68
	39,75
	0,00000
	0,00000

	2025
	91,69
	36,00
	0,00000
	0,00000

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	169,39
	45,46
	0,00000
	0,00000

	2022
	169,39
	41,56
	0,00000
	0,00000

	2023
	155,92
	30,51
	0,00000
	0,00000

	2024
	95,84
	42,45
	0,00000
	0,00000

	2025
	66,67
	46,61
	0,00000
	0,00000

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	214,88
	117,24
	0,06430
	0,00000

	2022
	214,88
	112,04
	0,00000
	0,00000

	2023
	209,02
	113,28
	0,00000
	0,00000

	2024
	185,95
	93,22
	0,00000
	0,00000

	2025
	187,75
	118,42
	0,00000
	0,00000

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	60,95
	5,98
	0,00000
	0,00000

	2022
	60,95
	6,35
	0,00000
	0,00000

	2023
	76,43
	10,20
	0,00000
	0,00000

	2024
	67,07
	10,49
	0,00000
	0,00000

	2025
	63,19
	11,37
	0,00000
	0,00000

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	116,63
	171,29
	0,00000
	0,00000

	2022
	116,63
	179,19
	0,00000
	0,00000

	2023
	71,72
	113,53
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,14
	116,79
	0,00000
	0,00819

	2025
	56,67
	97,67
	0,00000
	0,00000

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	31,80
	501,64
	0,00000
	0,00000

	2022
	31,80
	305,46
	0,00000
	0,00000

	2023
	25,09
	248,17
	0,00000
	0,00000

	2024
	30,08
	245,76
	0,00000
	0,00000

	2025
	38,65
	274,55
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2021
	56,46
	46,13
	0,01854
	0,00674

	2022
	54,55
	45,02
	0,01455
	0,06237

	2023
	67,78
	52,76
	0,00733
	0,03961

	2024
	61,50
	51,57
	0,01084
	0,07080

	2025
	69,55
	48,43
	0,02310
	0,06574

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,01105
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00552
	0,00552

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,01858
	0,00000

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00024
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00037
	0,00012

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,03944
	0,00657

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00113
	0,00019

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2021
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2022
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2023
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2024
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	2025
	40,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	19,91
	26,66
	0,00012
	0,00073

	2022
	19,91
	26,29
	0,00049
	0,00244

	2023
	21,64
	27,92
	0,00010
	0,00245

	2024
	19,76
	27,72
	0,00025
	0,00295

	2025
	20,01
	27,86
	0,00258
	0,00357

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	63,68
	34,02
	0,00292
	0,00202

	2022
	63,68
	33,10
	0,00090
	0,00225

	2023
	57,58
	27,59
	0,00000
	0,00075

	2024
	61,32
	28,70
	0,00113
	0,00383

	2025
	68,82
	26,15
	0,00314
	0,00314

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	57,56
	27,22
	0,00039
	0,00273

	2022
	57,56
	30,50
	0,00078
	0,00585

	2023
	57,56
	31,66
	0,00000
	0,00240

	2024
	54,18
	32,54
	0,00026
	0,00311

	2025
	68,14
	27,90
	0,00181
	0,00505

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	38,07
	33,67
	0,00166
	0,00062

	2022
	38,07
	34,31
	0,00073
	0,00239

	2023
	39,66
	34,89
	0,00105
	0,00157

	2024
	0,00
	39,12
	0,00074
	0,00315

	2025
	0,00
	0,00
	0,00000
	0,00000

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2021
	44,87
	30,18
	0,01061
	0,01350

	2022
	45,46
	31,21
	0,00675
	0,03150

	2023
	45,28
	31,02
	0,00351
	0,01834

	2024
	62,43
	32,46
	0,00514
	0,03054

	2025
	53,85
	27,44
	0,01557
	0,02636

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	2021
	19,58
	11,50
	0,00145
	0,00070

	2022
	18,90
	11,64
	0,00135
	0,00160

	2023
	19,80
	11,93
	0,00103
	0,00114

	2024
	19,30
	12,19
	0,00108
	0,00163

	2025
	19,10
	11,65
	0,00085
	0,00109



3.20. [bookmark: _Toc115339569][bookmark: _Toc236264756]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
3.21. [bookmark: _Toc115339570][bookmark: _Toc236264757]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Присоединение потребителей г. Новокузнецка к тепловым сетям осуществляется по открытой схеме теплоснабжения.
Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением, с независимым присоединением, через ЦТП и др.
На схемах представлены обозначения:
- СО – система отопления;
- П1СТ и П2СТ - подогреватели первой и второй ступени соответственно;
- ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;
- РТ – регулятор температуры;
- ХВ – холодное водоснабжение.
Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены на рисунках ниже
[image: C:\Users\wictoor\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок экрана 2020-07-25 в 16.14.47.png]
[bookmark: _Toc236315814]Рисунок 3.56 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением систем отопления (СО)
[image: C:\Users\wictoor\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок экрана 2020-07-25 в 16.15.49.png]
[bookmark: _Toc236315815]Рисунок 3.57 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО
[image: ]
[bookmark: _Toc236315816]Рисунок 3.58 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО

По схеме с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением систем отопления подключено 33,7% потребителей, по схеме с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением систем отопления – 48,0% потребителей, а по схеме с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением систем отопления – 14,4% потребителей. Около 50% теплопотребляющих установок потребителей оборудованы системами погодозависимого регулирования. 
Наиболее распространенные схемы подключения ЦТП представлены на рисунках ниже.
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[bookmark: _Toc236315817]Рисунок 3.59 – ЦТП с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО
[image: ]
[bookmark: _Toc236315818]Рисунок 3.60 – ЦТП с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО
[image: C:\Users\wictoor\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок экрана 2020-07-25 в 16.00.25.png]
[bookmark: _Toc236315819]Рисунок 3.61 – ЦТП с насосным присоединением СО
[image: C:\Users\wictoor\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок экрана 2020-07-25 в 15.57.50.png]
[bookmark: _Toc236315820]Рисунок 3.62 – ЦТП со смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО




 

[bookmark: _Toc236315725]Таблица 3.54 – Распределение потребителей по схемам подключения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Схема подключения отопления, Гкал/ч (%)
	Схема подключения ГВС, Гкал/ч (%)

	
	
	
	непосредственная, %
	элеваторная, %
	насосная, %
	независимая, %
	открытая (в ТП потребителя), %
	открытая (отдельная сеть ГВС), %
	закрытая (ТО ГВС), %
	закрытая (отдельная сеть ГВС), %

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	1
	КТЭЦ
	01
	2,8%
	26,9%
	67,9%
	2,5%
	84,0%
	9,2%
	6,9%
	0,0%

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	2,8%
	26,9%
	67,9%
	2,5%
	84,0%
	9,2%
	6,9%
	0,0%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	02
	0,0%
	54,6%
	42,5%
	2,9%
	77,0%
	19,9%
	3,1%
	0,0%

	3
	Новоильинская газовая котельная
	02
	90,4%
	9,6%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%

	4
	Котельная кв. 24
	02
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	1,1%
	53,6%
	42,5%
	2,8%
	76,8%
	19,4%
	3,8%
	0,0%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	03
	7,9%
	43,1%
	49,0%
	0,0%
	96,0%
	3,9%
	0,1%
	0,0%

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»
	7,9%
	43,1%
	49,0%
	0,0%
	96,0%
	3,9%
	0,1%
	0,0%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	10
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	90,0%
	10,0%
	0,0%
	0,0%

	8
	Зыряновская районная котельная
	10
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	95,3%
	4,2%
	0,6%
	0,0%

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	10
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	4,4%
	0,0%
	0,0%
	95,6%

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	53,9%
	3,4%
	0,2%
	42,4%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	10
	Котельная пос. Притомский
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	82,4%
	17,6%
	0,0%
	0,0%

	11
	Котельная №19
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	13
	Котельная УПК
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	87,1%
	12,9%
	0,0%
	0,0%

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	18
	Котельная пос. Листвяги
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	19
	Котельная №6
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,7%
	99,3%
	0,0%
	0,0%

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%

	24
	Котельная «РТРС»
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	26
	Котельная школы №1
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	27
	Котельная школы №23
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	28
	Котельная школы №37
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	29
	Котельная школы №43
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-

	31
	Котельная школы №16
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	32
	Котельная детского сада №123
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	33
	Котельная ст. Полосухино
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,9%
	93,1%
	0,0%
	0,0%

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	04
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	78,9%
	12,5%
	0,0%
	8,6%

	Прочие ЕТО

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	05
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	06
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	06
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	06
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	06
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	07
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	09
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Итого по прочим ЕТО
	100,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	13,5%
	0,0%
	0,0%
	86,5%

	Итого по г. Новокузнецку
	14,7%
	35,8%
	47,7%
	1,8%
	81,9%
	8,8%
	3,1%
	6,2%




Информация о количестве и мощности ИТП, доле потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП и по схеме с непосредственным отбором теплоносителя на нужды ГВС, представлена в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc236315726]Таблица 3.55 – Индивидуальные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)
	Год актуализации (разработки)
	Количество ИТП
	Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч
	Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО)
	Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2020
	26
	0,387
	1,83%
	0,0%

	2021
	26
	0,387
	1,77%
	-3,4%

	2022
	26
	0,387
	1,75%
	-1,0%

	2023
	26
	0,387
	1,82%
	4,1%

	2024
	28
	0,436
	2,05%
	12,5%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2020
	9
	0,081
	0,07%
	0,0%

	2021
	9
	0,081
	0,10%
	37,8%

	2022
	9
	0,081
	0,09%
	-5,5%

	2023
	9
	0,081
	0,09%
	-0,4%

	2024
	18
	0,157
	0,34%
	279,9%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	1
	0,081
	0,03%
	0,0%

	2021
	1
	0,081
	0,03%
	0,5%

	2022
	1
	0,081
	0,02%
	-4,2%

	2023
	1
	0,081
	0,03%
	17,9%

	2024
	3
	0,264
	0,26%
	804,9%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	1
	0,081
	0,07%
	0,0%

	2021
	1
	0,081
	0,07%
	-5,4%

	2022
	1
	0,081
	0,07%
	1,4%

	2023
	1
	0,081
	0,08%
	7,8%

	2024
	2
	0,119
	0,21%
	179,7%

	Итого по г. Новокузнецка

	2020
	37
	0,296
	0,5%
	0,0%

	2021
	37
	0,296
	0,6%
	14,3%

	2022
	37
	0,296
	0,6%
	-2,9%

	2023
	37
	0,296
	0,6%
	4,5%

	2024
	51
	0,315
	0,8%
	39,6%



[bookmark: _Toc236315727]Таблица 3.56 – Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей ГВС из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (ГВС)) ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.8 МУ)
	Год актуализации (разработки)
	Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов
	Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке ГВС, %
	Динамика изменения доли нагрузки ГВС, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (ГВС) к доле года

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	2020
	77,30%
	93,25%
	0,0%

	2021
	77,30%
	93,25%
	0,0%

	2022
	77,30%
	93,25%
	0,0%

	2023
	77,30%
	93,25%
	0,0%

	2024
	77,04%
	93,13%
	-0,1%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2020
	73,98%
	97,80%
	0,0%

	2021
	73,98%
	97,80%
	0,0%

	2022
	73,98%
	97,80%
	0,0%

	2023
	73,98%
	97,80%
	0,0%

	2024
	73,59%
	96,21%
	-1,6%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	84,80%
	100,00%
	0,0%

	2021
	84,80%
	100,00%
	0,0%

	2022
	84,80%
	100,00%
	0,0%

	2023
	84,80%
	100,00%
	0,0%

	2024
	84,52%
	99,86%
	-0,1%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	2020
	37,22%
	91,25%
	0,0%

	2021
	37,22%
	91,25%
	0,0%

	2022
	37,22%
	91,25%
	0,0%

	2023
	37,22%
	91,25%
	0,0%

	2024
	36,81%
	91,25%
	0,0%

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	2020
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2021
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	2020
	33,33%
	9,60%
	0,0%

	2021
	33,33%
	9,60%
	0,0%

	2022
	33,33%
	9,60%
	0,0%

	2023
	33,33%
	9,60%
	0,0%

	2024
	13,33%
	9,60%
	0,0%

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	2020
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2021
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2022
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2023
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	2024
	0,00%
	0,00%
	0,0%

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	2020
	100,00%
	100,00%
	0,0%

	2021
	100,00%
	100,00%
	0,0%

	2022
	100,00%
	100,00%
	0,0%

	2023
	100,00%
	100,00%
	0,0%

	2024
	100,00%
	100,00%
	0,0%

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	2020
	40,65%
	57,98%
	0,0%

	2021
	40,65%
	57,98%
	0,0%

	2022
	40,65%
	57,98%
	0,0%

	2023
	40,65%
	57,98%
	0,0%

	2024
	40,60%
	57,86%
	-0,2%

	Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	2020
	72,06%
	91,14%
	0,0%

	2021
	72,06%
	91,14%
	0,0%

	2022
	72,06%
	91,14%
	0,0%

	2023
	72,06%
	91,14%
	0,0%

	2024
	71,69%
	90,73%
	-0,4%



3.22. [bookmark: _Toc115339571][bookmark: _Toc236264758]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, которые оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.
Учет тепла, отпускаемого потребителям от Новокузнецких ТЭЦ:
1. На Кузнецкой ТЭЦ ведется с помощью информационно-измерительного комплекса (АВК- 1), предназначенного для организации коммерческого учета массы и тепловой энергии воды и пара, а также для оперативного контроля гидравлических и технологических параметров теплоносителя с центральной станции комплекса;
2. На Западно-Сибирской ТЭЦ учет отпуска тепла в водяные сети, осуществляется системой коммерческого учета тепловой энергии «Информационно-измерительный комплекс «Западно-Сибирская ТЭЦ» (АБК-6);
2. На Центральной ТЭЦ учет тепла в горячей воде осуществляется комплексом приборов учета с тепловычислителем СПТ 961 «Взлет».
Большинство муниципальных котельных оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Взлет», «Сапфир», ртутных термометров и др. На котельных средней и малой мощности в основном установлены манометры и термометры. Все средства измерения проходят регулярную поверку. Ведомственные котельные данные о наличии приборов учета не представили.
Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в зоне действия Кузнецкой, Западно-Сибирской и Центральной ТЭЦ, а также от муниципальных котельных г. Новокузнецка приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236315728]Таблица 3.57 – Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в Новокузнецке
	[bookmark: RANGE!A2][bookmark: _Hlk112313852]Источник
	Коммерческие приборы учета

	
	Бюджет
	Жилые
	Прочие
	Всего

	
	Количество
	Доля от общего числа
	Количество
	Доля от общего числа
	Количество
	Доля от общего числа
	Количество
	Доля от общего числа

	КТЭЦ
	414
	83,3%
	641
	53,0%
	1781
	67,1%
	2836
	65,0%

	ЗСТЭЦ
	209
	72,6%
	107
	23,6%
	351
	70,6%
	667
	53,9%

	ЦТЭЦ
	267
	44,7%
	664
	76,8%
	463
	16,7%
	1394
	32,9%

	Котельные
	33
	31,7%
	29
	47,6%
	22
	27,5%
	84
	34,3%

	Всего
	923
	62,1%
	1441
	55,7%
	2617
	43,6%
	4981
	49,4%



Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем – пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения. С учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.
Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.
Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:
- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;
- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;
- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;
- надежности и ремонтнопригодности приборов;
-необходимости автономного электропитания;
- уровня подготовки эксплуатационного персонала;
- полная автоматизация учета;
- наличие двухмесячного почасового архива;
- доступная стоимость;
- срок присутствия производителя приборов на рынке;
- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.
Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить исходя из оптимального сочетания цены и качества.
Планы по установке приборов учета у потребителей в зонах ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» отсутствуют. 
Средствами ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «Сибэнерго» к 2027 г. у потребителей категории «Жилые» планируется установка приборов учета в количестве 200 шт. (всего на 2027 г. – 863 шт., доля оснащенности – 100%) в зоне ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» и 32 шт. (всего на 2027 г. – 45 шт., доля оснащенности – 100%) в зонах ЕТО №04 ООО «СибЭнерго» и ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».
В общее количество бюджетных и прочих организаций зон ЕТО №03, 04, 10 включены все объекты, согласно заключенным договорам (в одном договоре теплоснабжения может быть несколько объектов по разным адресам).												 В общее количество жилых домов не включены: частные жилые дома, аварийные МКД и МКД, в которых отсутствует техническая возможность установки ОДПУ.												
Также стоит внимание, что планы по установке ОДПУ могут быть скорректированы в зависимости от текущей экономической ситуации в стране и регионе, которая, несомненно, влияет на финансовую стабильность компаний. Затраты на установку ОДПУ осуществляются из собственных средств компаний и лишь в последующем компенсируются потребителями. Кроме того, осуществление планов по установке приборов учета в МКД зависит от готовности жителей и управляющих организаций обеспечить допуск сотрудников в МКД для проведения данных работ.
Установка приборов учета на объектах бюджетных организаций и у прочих потребителей силами ТСО не предусмотрена. Данной категории потребителей рекомендовано устанавливать ПУ собственными силами, согласно ФЗ-№261 «Об энергосбережении».												
3.23. [bookmark: _Toc115339572][bookmark: _Toc236264759]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Оперативно-диспетчерская служба АО «Кузбассэнерго» работает круглосуточно. С 8.00 до 17.00 диспетчер руководит оперативными бригадами трех теплосетевых районов г. Новокузнецка для производства отключений. В выходные дни и в ночное время в оперативном подчинении у диспетчера находятся 1 слесарь оперативно-диспетчерской службы, 1 водитель на дежурном автомобиле, 1 оператор TCP, 1 сторож, 3 машиниста ПНС.
Контроль и управление режимами осуществляется в основном по телефону (стационарный и мобильный) и рации. На рабочем месте документация: режимный лист, журналы учета заявок и нарядов, инструкции, планы ликвидации аварийных ситуации.
Бригады участков и ремонтов находятся под оперативным контролем диспетчера.
Средства автоматизации, телемеханизации и связи в рассматриваемых системах теплоснабжения, как правило, отсутствуют.
В настоящее время в диспетчерской службе ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «СибЭнерго») работает две диспетчерские службы в круглосуточном режиме работы: 
1.	 По котельным – 4 диспетчера;
2.	 По тепловым сетям – 6 диспетчеров, 2 – оператора, начальник ДС по тепловым сетям. В подчинении 4 бригады по 5 человек оперативного персонала.
Задачами ДС является:
- управление и ведение заданных режимов работы котельных и тепловых сетей, обусловливающих бесперебойность теплоснабжения потребителей;
- производство переключений, пусков, остановов;
- подготовка рабочего места к производству ремонтных работ;
- предотвращение развития нарушений при аварийной ситуации и исключение повреждения оборудования, не затронутого аварией.
Диспетчер ДС:
- руководит работой подчиненного оперативного персонала по включению, отключению и переключению на тепловых сетях, сетях водоснабжения и водоотведения, котельного оборудования;
- руководит и координирует действие персонала при локализации и ликвидации повреждений, а далее восстановлении режима работы оборудования;
- передает телефонограммы в смежные организации по отключениям, включениям и переключениям оборудования;
- передает для согласования заявки на вывод оборудования в ремонт вышестоящим руководителям;
- вызывает представителей для производства земляных работ и переключений тепловых сетей;
- осуществляет контроль за отключенными объектами с уведомлением телефонограммами обслуживающих организаций, ЕДДС, Администраций районов города, смежных организаций, Котлонадзор;
- отвечает на телефонных звонки жителей города по вопросам, связанным с наличием или отсутствием отопления и горячего водоснабжения;
- ведет переговоры с управляющими компаниями;
- принимает жалобы от потребителей на открытые колодцы, отсутствие ТСН и ГВС, парение теплотрасс.
3.24. [bookmark: _Toc115339573][bookmark: _Toc236264760]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
На магистральных тепловых сетях для обеспечения нормальных гидравлических параметров теплоносителя для присоединения потребителей по наиболее простым зависимым схемам установлены две подкачивающие насосные станции - ПНС-11 (на Центральный район) и ПНС-15 (на Кузнецкий район), насосная станция зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (ПНС-12) и насосная станция ПНС-16	 (на Новоильинский район), принадлежащих АО «Кузбассэнерго». ПНС-11 и ПНС-15 обеспечивают теплоснабжение 63% и 16% потребителей КТЭЦ соответственно. ПНС-16 обеспечивают теплоснабжение 41% потребителей ЗСТЭЦ.
На ПНС-11 и ПНС-15 установлены информационно-управляющие измерительные комплексы «TREI». Данный комплекс осуществляет измерительную функцию. Посредством преобразователей расхода, давления, температуры теплоносителя, вибрации насосов и контроллеров «TREI», установленных на ПНС-11, ПНС-15, по каналам связи производится передача текущих параметров на мнемосхему в диспетчерскую АО «Кузбассэнерго» и машинисту ПНС.
Система технологических защит на ПНС АО «Кузбассэнерго» непрерывно контролирует наиболее ответственные параметры, отклонение которых от заданных значений ведет к нарушению технологического процесса и повреждению оборудования.
Уставки технологических защит, сигнализации и АВР занесены в карту уставок ПНС и утверждены главным инженером. 
Все описанные выше насосные станции, а также подкачка ЦТЭЦ, ПНС Форштадт и ПНС КЦК, к которым присоединено около 61% тепловой нагрузки города, оборудованы системами поддержания давления до/после себя в подающем и/или обратном трубопроводах.
На распределительных тепловых сетях города работают 19 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Все ЦТП, за исключением ЦТП Абашево, не имеют теплообменного оборудования, оборудования группового и/или местного регулирования температуры сетевой воды в подающем трубопроводе (погодозависимого регулирования отопления), только насосное, и являются по сути подкачивающими, либо смесительными станциями, внутри которых при наличии нагрузки ГВС идет разветвление двухтрубной тепловой сети в трех- или 4-хтрубную.

3.25. [bookmark: _Toc115339574][bookmark: _Toc236264761]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Для защиты тепловых сетей от превышения давления на обратном трубопроводе в ТК-20 (ул. К. Маркса) и на перекачивающей насосной станции КЦК (ул. 375 км, 79) установлены быстродействующие сбросные клапаны Ду100 WW-4"-73Q-420.19-EN-SIGMA-Y-C16-EB-000.								
Для поддержания заданного давления воды в подающем и обратном трубопроводах на ПНС №№ 11, 15, 16 установлены 11 регулирующих гидравлических клапанов РК.
Защита тепловых сетей и оборудования ПНС АО «Кузбассэнерго» от внезапного повышения давления выполнена с помощью клапанов БКС-300 (Быстродействующий сливной клапан) ООО «Екатеринбургское энергетическое общество». Клапаны БКС-300 установлены и введены в эксплуатацию в 2013 г. на ПНС-11, ПНС-15, ПНС-16. В направлении Заводского района и Новобайдаевского микрорайона установлены устройства защиты от внезапного повышения давления.
Общестанционная автоматика ПНС-11
1.	 При понижении давления на всасе подающих сетевых насосов ниже уставки произойдет отключение всех сетевых насосов подающего трубопровода с выдержкой времени. Пока давление понижено, АВР сетевых насосов не сработает (действует запрет).
2.	 При понижении давления на всасе обратных сетевых насосов ниже уставки через выдержку времени, настраиваемую для каждого насоса, произойдет отключение сетевых насосов обратного трубопровода.
3. 	При понижении давления на всасе обратных сетевых насосов ниже уставки через выдержку времени, настраиваемую для каждого насоса, произойдет отключение сетевых насосов подающего трубопровода.
4.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки через выдержку времени произойдет открытие задвижки №38 на обводной линии РК2 с выдержкой времени.
5.	 При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытия клапана БКС на сброс).
6.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:
- 	всасе подающих сетевых насосов;
- 	нагнетании подающих сетевых насосов;
- 	всасе обратных сетевых насосов;
- 	напоре обратных сетевых насосов;
- отклонении уровня воды в баках-аккумуляторах ПНС-12	 работает предупредительная сигнализация.
7.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.
Общестанционная автоматика ПНС-12
1.	 При понижении уровня воды в баках ниже уставки произойдет отключение работающих сетевых насосов.
2.	 При	повышении уровня воды в баках выше уставки автоматически закрывается задвижка №5 с выдержкой времени.
3.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.
Общестанционная автоматика ПНС-15
1.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки через выдержку времени произойдет открытие задвижки №15 на обводной линии РК.
2.	 При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытие клапана БКС на сброс).
3.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки автоматически включается резервный сетевой насос на обратном трубопроводе.
4.	 При понижении давления на напоре подающих сетевых насосов ниже уставки автоматически включается резервный сетевой насос на подающем трубопроводе.
5.	 При понижении давления на всасе подающих сетевых насосов ниже уставки отключаются насосы на подающем и обратном трубопроводе с выдержкой времени 5 секунд.
6.	 При повышении давления на напоре подающих сетевых насосов выше уставки отключается сетевые насосы на подающем трубопроводе с выдержкой времени 5 секунд.
7.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:
- 	всасе подающих сетевых насосов;
- 	нагнетании подающих сетевых насосов;
- 	всасе обратных сетевых насосов;
-	 напоре обратных сетевых насосов срабатывает предупредительная сигнализация.
8.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.
Общестанционная автоматика ПНС-16
1.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки автоматически включается резервный сетевой насос на обратном трубопроводе.
2.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки через выдержку времени произойдет открытие задвижки №0-10 на обводной линии РК2.
3.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:
-	 всасе подающих сетевых насосов;
-	 нагнетании подающих сетевых насосов;
-	 всасе обратных сетевых насосов;
- 	напоре обратных сетевых насосов сработает предупредительная сигнализация.
4. 	При понижении давления на напоре подающих сетевых насосов ниже уставки автоматически включается резервный сетевой насос на подающем трубопроводе.
5.	 При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытие клапана БКС на сброс).
6. 	При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.
Общестанционная автоматика СРП НС-16
1.	 При понижении уровня воды в баках ниже уставки, произойдет отключение работающих сетевых насосов.
2.	 При повышении уровня воды в баках выше уставки автоматически закрывается задвижка №0-14 на линии заполнения бака.
3.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.
4.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:
- 	понижении уровня воды в баках;
- 	повышении уровня воды баках сработает предупредительная сигнализация.
При аварийном 	отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.
3.26. [bookmark: _Toc115339575][bookmark: _Toc236264762]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
На территории Новокузнецкого городского округа распространена практика, когда застройщик после сдачи построенных объектов перестает обслуживать и тепловые сети к ним. Теплосетевым организациям, работающим в районе застройки, приходится принимать указанные тепловые сети на обслуживание. В связи с тем, что выявленные бесхозяйные тепловые сети непосредственно соединены с тепловыми сетями, находящимися в эксплуатации АО «Кузбассэнерго», ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», то на основании части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» данные ТСО определены как теплосетевые организации, которые будут осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения. Общая протяженность бесхозяйных тепловых сетей в г. Новокузнецке составляет 19,8 км в 1-трубном исчислении. Перечни выявленных бесхозяйных сетей и бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность представлен в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc236315729]Таблица 3.58 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей
	[bookmark: _Toc135196737]№ п/п
	Объект                  
	Фактическое местонахождение
	Обслуживающая организация
	№ и дата РАН

	1
	Сеть теплоснабжения надземная от НО-28 до стены здания шоссе Кузнецкое, 14
	г. Новокузнецк, Кузнецкий р-н
	АО «Кузбассэнерго»
	РАН от 17.10.2022 №1670 

	2
	Сеть теплоснабжения от ТК-11/1 до ТК-11/2
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район 
	ООО «ЭнергоТранзит»
	РАН от 03.08.2022 №1201

	3
	Сеть теплоснабжения от ТК-11/2 до наружной стены здания ул. М. Тореза, 22б
	
	
	

	4
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 Пирогова до ИТП здания ул. Пирогова, 5
	 Кемеровская область г. Новокузнецк, Центральный район 
	ООО «ЭнергоТранзит»
	РАН от 675 от 17.04.2023

	5
	Сеть теплоснабжения от К-1 (УТ-2) до ИТП (3 шт.) здания ул. Орджоникидзе, 15 (ввод 1 и ввод 2)
	
	
	

	6
	Сеть теплоснабжения от К-2 (УТ-3) до ИТП зданий ул. Орджоникидзе, 15
	
	
	

	7
	Объект теплоснабжения от ТК-28 до Пржевальского, 1
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Акт осмотра от 14.03.2023



[bookmark: _Toc236315730]Таблица 3.59 – Перечень бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность
	№ п/п
	Реестровый номер
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Протяженность в однотрубном исчислении, пм
	Кадастровый номер
	Сведения о зарегистрированных правах
	Эксплуатирующая организация, документ основание

	1
	370027
	Газовая котельная установленной мощностью 15,6 МВт
	г.Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 56А
	53,48
	42:30:0602056:389
	42-42-06/056/2013-224 от 28.03.2013
	хозяйственное ведение МП "ГУЖКХ", приказ КУМИ г.Новокузнецка от 12.09.2017 №408

	2
	575689
	Газовая котельная 1-ой очереди квартала №24
	г.Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 1В
	52,15
	42:30:0602068:34
	42/006/2019-1 от 03.07.2019
	хозяйственное ведение МП "ГУЖКХ", приказ КУМИ г.Новокузнецка от 10.07.2019 №455

	3
	105605
	Нежилое здание, в том числе:
- внутренние инженерные сети теплоснабжения ø20/25/32/38/45/57/76/89/108/159/219/273/325/426мм протяженностью 907м (в однотрубном)
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Промышленная, № 5
	3513,5
	42:30:0207049:1021
	42-42-06/022/2014-208 от 18.02.2014
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	4
	105547
	Нежилое здание 
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Промышленная, № 5, корпус 2
	132,9
	42:30:0207049:1001
	42-42-06/203/2013-339 от 16.12.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	5
	105584
	ЦТП, в том числе:
- внутренние инженерные сети теплоснабжения ø20/25/32/38/76/108/133/159/219/273/325/426/530мм, протяженностью 1193м (в однотрубном)
	Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер.Шорский, № 45
	1 240,40
	42:30:0508001:325
	42/081/2021-1 от 17.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	6
	588436
	ЦТП, в том числе:
- внутренние инженерные сети трубопровод теплоснабжения в ЦТП ø89/108/159мм, протяженностью 132м (в однотрубном)
	Кемеровская область, город Новокузнецк, Куйбышеский район, ул.Ростовская, № 4, помещение 2
	81,30
	42:30:0203008:983
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	7
	370816
	Теплосетевой комплекс района ДОЗ
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Строителей, ул. ДОЗ
	8242,00
	42:30:0000000:1181
	42-42-06/129/2013-341 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	8
	370818
	Теплосетевой комплекс Рабочего поселка
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, ул.Рудокроповая, ул.Переездная, ул.Отдельная, пер.Рыночный
	3861,40
	42:30:0000000:1220
	 42-42-06/240/2013-052 от 09.01.2014
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	9
	370819
	Теплосетевой комплекс кварталов 25, 27, 37, 38, 41, 42
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп.Строителей, ул.Покрышкина, ул.Белана, просп. Металлургов
	14047,70
	42:30:0000000:1153
	42-42-06/129/2013-349 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	10
	370820
	Теплосетевой комплекс кварталов 7, 7а, 56 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная, просп. Бардина, ул. Кутузова, ул. Сеченова, ул. Циолковского, просп. Металлургов
	18248,00
	42:30:0000000:1176
	42-42-06/129/2013-334 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	11
	370821
	Теплосетевой комплекс кварталов 17,18,19,20,21,22,23,28,29 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, просп.Курако, просп.Металлургов, ул.Хитарова, ул.Энтузиастов, просп.Пионерский, 25 лет Октября, пр-д.Казарновского
	13216,00
	42:30:0000000:1178
	42-42-06/129/2013-335 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	12
	370822
	Теплосетевой комплекс кварталов 1,32,40а Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, ул.Орджоникидзе, ул.Хитарова, ул.Энтузиастов, просп.Пионерский, просп.Металлургов, ул.Энтузиастов, ул.Спартака
	10982,00
	42:30:0000000:1164
	42-42-06/129/2013-338 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	13
	370823
	Теплосетевой комплекс кварталов 35,36,36а,36б Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Строителей, ул.Пирогова, пр.Вологодского, ул.Фестивальная
	14368,68
	42:30:0000000:1166
	42-42-06/129/2013-356 от 23.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	14
	370824
	Теплосетевой комплекс кварталов 39,40 Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Пионерский, ул.Спартака, ул.Кирова, просп.Кузнецкстроевский, просп.Бардина
	12180,82
	42:30:0000000:1224
	42-42-06/174/2013-099 от 08.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	15
	370825
	Магистральные тепловые сети Центрального района Центральной ТЭЦ
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, просп.Курако, просп.Металлургов, просп.Строителей
	17389,50
	42:30:0000000:1264
	42-42-06/240/2013-057 от 09.01.2014
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	16
	370826
	Теплосетевой комплекс кварталов 1а, 4,6; 24, 26, 30, 31 Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Пирогова, ул.Орджоникидзе, пр.Колхозный, просп.Строителей, просп.Металлургов, ул.Ушинского
	14534,00
	42:30:0000000:1171
	42-42-06/129/2013-336 от 24.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	17
	370827
	Теплосетевой комплекс кварталов 4, 6а, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 33 Куйбышевского района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, ул.Лазо, ул. Невского, ул.Воробьева, ул.Куйбышева, просп.Курако, ул.Глинки
	27836,20
	42:30:0000000:1215
	42-42-06/175/2013-120 от 08.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	18
	370828
	Теплосетевой комплекс кварталов 2,3,5,15,16 Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Металлургов, пр-д.Кулакова, просп.Курако, ул.Суворова, ул.Кирова, ул.Кутузова, пер.Библиотечный, пр-д Коммунаров
	16428,00
	42:30:0000000:1159
	42-42-06/129/2013-345 от 04.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	19
	370829
	Теплосетевой комплекс кварталов 44,44а Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Белана, ул.Ноградская, просп.Строителей, ул.Филиппова
	11654,00
	42:30:0000000:1168
	42-42-06/129/2013-355 от 27.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	20
	370804
	 Теплосетевой комплекс квартала 17 Заводского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза
	7053,00
	42:30:0000000:1167
	42-42-06/129/2013-357 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	21
	370805
	 Теплосетевой комплекс квартала 18 Заводского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Клименко, ул. Тореза
	23277,00
	42:30:0000000:1239
	42-42-06/234/2013-118 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	22
	370806
	Магистральные тепловые сети Заводского района от ТЭЦ ЗСМК
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Заводской р-н, Северное шоссе, ул.Промстроевская, ул.Бызовская, ул.Автотранспортная, ул. 40 лет ВЛКСМ
	8052,14
	42:30:0000000:1229
	42-42-06/237/2013-043 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	23
	370796
	Теплосетевой комплекс кварталов 1,2,3,3а
	Кемеровская обл, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Горьковская, ул. 40 лет ВЛКСМ, пр. Ижевский, ул. Ярославская, ул. Колыванская, ул. Первостроителей
	18144,22
	42:30:0000000:1175
	42-42-06/129/2013-340 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	24
	370797
	Теплосетевой комплекс кварталов 4,5,6,6а:
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Горьковская, ул. 40 лет ВЛКСМ, пр. Ижевский, ул. Чекистов, ул. Первостроителей
	10076,00
	42:30:0000000:1177
	42-42-06/129/2013-353 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	25
	370798
	 Теплосетевой комплекс квартала 8
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Климасенко ул., ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза, пр. Советской Армии
	3827,00
	42:30:0412008:2931
	42-42-06/174/2013-008 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	26
	370799
	 Теплосетевой комплекс квартала 9,11
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н,40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза, ул. Клименко, пр. Советской Армии
	8149,00
	42:30:0000000:1182
	42-42-06/129/2013-342 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	27
	370800
	 Теплосетевой комплекс квартала 10
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н,ул. Тореза, ул. Климасенко, пр. Советской Армии
	8244,00
	42:30:0000000:1180
	42-42-06/129/2013-332 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	28
	370801
	Теплосетевой комплекс квартала 8-13, в том числе:
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Климасенко ул.
	6355,00
	42:30:0000000:1170
	42-42-06/129/2013-348 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	29
	370802
	Теплосетевой комплекс квартала 13а, в том числе:
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, 13 микрорайон, просп. Советской Армии, ул. Клименко, ул. Климасенко
	8392,00
	42:30:0000000:1172
	42-42-06/129/2013-352 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	30
	370803
	Теплосетевой комплекс квартала 16
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Клименко, ул. Тореза
	10297,00
	42:30:0000000:1225
	42-42-06/175/2013-107 от 09.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	31
	370808
	Теплосетевой комплекс квартала 1 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Косыгина, ул. Космонавтов, ул. Архитекторов, ул. Олимпийская, пр-т Архитекторов
	10438,00
	42:30:0000000:1165
	42-42-06/129/2013-347 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	32
	370809
	Теплосетевой косплекс квартала 1а Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Авиаторов проспект, ул. Чернышева
	3142,00
	42:30:0000000:1179
	42-42-06/129/2013-358 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	33
	370810
	Теплосетевой комплекс квартала 2 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Косыгина, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Архитекторов
	9034,00
	42:30:0602053:3231
	42-42-06/193/2013-021 от 02.11.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	34
	370811
	Теплосетевой комплекс квартала 3 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Новоселов, ул. Архитекторов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов
	9672,00
	42:30:0000000:1174
	42-42-06/129/2013-351 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	35
	370812
	Теплосетевой комплекс квартала 4 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Косыгина, ул. Запсибовцев
	10301,30
	42:30:0605055:4119
	42-42-06/129/2013-344 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	36
	370813
	Теплосетевой комплекс квартала 4а Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов
	8928,00
	42:30:0000000:1242
	42-42-06/193/2013-014 от 01.11.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	37
	370814
	Теплосетевой комплекс квартала 14,14а Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов
	8928,00
	42:30:0604057:6498
	42-42-06/129/2013-333 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	38
	370815
	 Теплосетевой комплекс квартала 20 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, 11 Гвардейской Армии, ул. Рокоссовского, ул. Чернышова, ул. Авиаторов
	17838,00
	42:30:0603058:6736
	42-42-06/129/2013-339 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	39
	370794
	Теплосетевой комплекс микрорайона Абашево
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул.День Шахтера, ул.Тузовского, ул.Автодорожная.
	734,00
	42:30:0000000:1228
	42-42-06/165/2013-109 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	40
	453012
	Сеть теплоснабжения от точки разветвления в подвале жилого дома ул. Транспортная, 11 до стены здания ул. Транспортная, 17, Квартал 7а
	г. Новокузнецк Центральный район
	50
	42:30:0000000:4667
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	41
	453020
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Кутузова, 44а до стены здания ул.Кутузова, 44а, корпус 2, Квартал 56 
	г. Новокузнецк Центральный район
	28
	42:30:0000000:4664
	42/081/2021-1 от 14.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	42
	453032
	Сеть теплоснабжения от К-12 до стен здания ул.Филиппова, 10, корпус 1 и ул.Филиппова, 10 корпус 2, Квартал 44-44а
	г. Новокузнецк Центральный район
	196
	42:30:0000000:4668
	42/081/2021-1 от 12.05.2021 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	43
	453183
	Сеть теплоснабжения от УТ-6 до разветвления на ИТП зданий пр. Колхозный, 10, пр. Колхозный, 14, ул. Орджоникидзе, 13/2, Квартал н/к 4,6
	г. Новокузнецк Центральный район
	180
	42:30:0000000:4674
	42/081/2021-1 от 02.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	44
	453187
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 ул.Орджоникидзе до стены здания пр.Театральный, 6, Квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	110
	42:30:0000000:4655
	42/081/2021-1 от 12.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	45
	453318
	Сеть теплоснабжения от К-3а до стены здания Спартака, 19 корпус 1, квартал 32
	г. Новокузнецк Центральный район
	250
	42:30:0000000:4638
	42/081/2021-1 от 14.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	46
	348334
	Сеть теплоснабжения от ТК-7 до стен главного корпуса (правое и левое крыло) ул. Бардина, 28, Квартал 51
	г. Новокузнецк Центральный район
	192
	42:30:0000000:4669
	42/081/2021-1 от 09.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	47
	362781
	Сеть теплоснабжения от К-1 до стены здания ул. Строителей,17, Квартал н/к 16
	г. Новокузнецк Центральный район
	24
	42:30:0000000:4642
	42/081/2021-1 от 14.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	48
	453304
	Сеть теплоснабжения от К-18/16 до стены здания ул. Доз, 18а, пос. ДОЗ
	г. Новокузнецк Центральный район
	10
	42:30:0000000:4641
	42/081/2021-1 от 14.05.2021 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	49
	453305
	Сеть теплоснабжения от К-4 до стены здания пр.Пионерский, 7, корпус 1, квартал 29
	г. Новокузнецк Центральный район
	43
	42:30:0000000:4644
	42/081/2021-1 от 09.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	50
	348074
	Сеть теплоснабжения от врезки в т/тр до стены здания пл. Побед, 8а, квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	6
	42:30:0000000:4650
	42/081/2021-1 от 11.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	51
	348094
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Мичурина, 5а до стены здания ул. Мичурина, 5а корпус 1, квартал 8а
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	24
	42:30:0000000:4654
	42/081/2021-1 от 19.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	52
	348077
	Сеть теплоснабжения от К-1 до стены жилого дома ул. Покрышкина, 20/2, квартал 25-27
	г. Новокузнецк Центральный район
	53
	42:30:0000000:4703
	42/081/2021-1 от 15.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	53
	453492
	Сеть теплоснабжения от К-5 до стены здания ул. Ростовская, 6, квартал 8а
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	152
	42:30:0000000:4647
	42/081/2021-1 от 09.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	54
	348089
	Сеть теплоснабжения от ТК-18/1 ул. Всесторонняя до ТК-3 и ТК-1 ул. Калужская, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	870
	42:30:0000000:4666
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	55
	348092
	Сеть теплоснабжения от К-3 до ответвления на ИТП здания ул. Глинки, 16, квартал 12а
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	356
	42:30:0000000:4643
	42/081/2021-1 от 19.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	56
	348073
	Сеть теплоснабжения от врезки в теплотрассу до стены здания пл. Побед, 4, квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	70
	42:30:0000000:4646
	42/081/2021-1 от 19.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	57
	348066
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до К-1а пр. Пионерский (в районе пожарной части), квартал 29
	г. Новокузнецк Центральный район
	166
	42:30:0000000:4649
	42/081/2021-1 от 05.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	58
	348075
	Сеть теплоснабжения от врезки в теплотрассу до стены здания пл. Побед, 6, квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	22
	42:30:0000000:4677
	42/081/2021-1 от 02.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	59
	453496
	Сеть теплоснабжения от ТК-8 до стены жилого дома ул. Вокзальная, 9, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	39
	42:30:0000000:4651
	42/081/2021-1 от 15.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	60
	453265
	Сеть теплоснабжения от ТК-15б до стены здания ул. Вокзальная, 29, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	30
	42:30:0000000:4686
	42/081/2021-1 от 16.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	61
	232432
	Сеть теплоснабжения от ТК-14 до стены здания ул.Вокзальная, 29 корпус 1, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	72
	42:30:0000000:4645
	42/081/2021-1 от 18.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	62
	453267
	Сеть теплоснабжения от врезки т.1 до т.1/1, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	644
	42:30:0000000:2578
	42-42-01/315/2012-144 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	63
	588519
	Сеть теплоснабжения от врезки т.1/1 до стены здания механического цеха ул. Щорса, 5/6, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	878
	42:30:0000000:4672
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	64
	362619
	Сеть теплоснабжения от ТК-21 ул. Кирова до Узла "Б" ул. Кирова, МТП Кирова
	г. Новокузнецк Центральный район
	1082
	42:30:0000000:4637
	42/081/2021-1 от 04.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	65
	588451
	Сеть теплоснабжения от ТК-8 ул. Сеченова до ТК-10 ул. Сеченова, МТП Сеченова
	г. Новокузнецк Центральный район
	511
	42:30:0000000:4670
	42/081/2021-1 от 02.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	66
	452963
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 (ТК-IV-5) до стены ТК-IV-11, Западный тепловывод
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в районе АЗС по ул.Автотранспортная
	1684,00
	42:30:0000000:611
	 42-42-06/128/2011-009 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	67
	452964
	Сеть теплоснабжения от т. А сущ. до ТК-6 (ТК-IV-5), Западный тепловывод
	Кемеровская область, г Новокузнецк (Заводской район, в районе автомобильного моста на Ильинку)
	1946,00
	42:30:0410070:422
	42-42-06/128/2011-007 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	68
	362643
	Сеть теплоснабжения от ТК-18/48б до стены здания ул. 40 лет ВЛКСМ,110а, квартал 18
	г. Новокузнецк, Заводской район
	100,00
	42:30:0000000:4710
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	69
	453021
	Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул. 13 Микрорайон, 14 до стены жилого дома ул. 13 Микрорайон, 13, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	44,00
	42:30:0000000:4711
	42/081/2021-1 от 15.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	70
	453022
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/2а до УТ-1, квартал 13а 
	г. Новокузнецк, Заводской район
	148,00
	42:30:0000000:4689
	42/081/2021-1 от 13.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	71
	453023
	Сеть теплоснабжения от ТК-4/4 до стены жилого дома ул.Первостроителей, 11, квартал 4
	г. Новокузнецк, Заводской район
	26,00
	42:30:0000000:4760
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	72
	453024
	Сеть теплоснабжения от ТК-4/5 до стены жилого дома ул.Первостроителей, 13, квартал 4
	г. Новокузнецк, Заводской район
	26,00
	42:30:0000000:4690
	42/081/2021-1 от 15.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	73
	453238
	Сеть теплоснабжения от ТК-10/8 до стены здания ул. Климасенко, 24/1, квартал 10
	г. Новокузнецк, Заводской район
	225,00
	42:30:0000000:4704
	42/081/2021-1 от 05.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	74
	453239
	Сеть теплоснабжения от ТК-II-11 до стены здания ул. Горьковская, 23, квартал 4
	г. Новокузнецк, Заводской район
	218,00
	42:30:0000000:4806
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	75
	453369
	Сеть теплоснабжения от УТ-1 до стены жилого дома ул.Климасенко, 21/4, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	44,00
	42:30:0000000:4756
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	76
	453330
	Сеть теплоснабжения от ТК-17/3 до стены здания теплицы ул. 40 лет ВЛКСМ, 76а, квартал 17
	г. Новокузнецк, Заводской район
	30,00
	42:30:0000000:4751
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	77
	453332
	Сеть теплоснабжения от НЩО-6 до т.А сущ., Западный тепловывод
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район
	5452,00
	42:30:0410070:429
	42-42-06/128/2011-010 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	78
	453353
	Сеть теплоснабжения от ТК-6/5 до стены здания гаража ул. Чекистов, 9а, квартал 6
	г. Новокузнецк, Заводской район
	68,00
	42:30:0000000:4748
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	79
	453355
	Сеть теплоснабжения от ТК-II-9 до стены здания ул. Горьковская, 17а, квартал 2
	г. Новокузнецк, Заводской район
	130,00
	42:30:0000000:4793
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	80
	453363
	Сеть теплоснабжения от ТК 9/6 до стены жилого дома ул. 40 лет ВЛКСМ, 42, квартал 9
	г. Новокузнецк, Заводской район
	28,00
	42:30:0000000:4792
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	81
	453371
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/27 до стены жилого дома ул. 13-й микрорайон, 14, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	10,00
	42:30:0000000:4750
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	82
	453434
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/3 до ТК-3а/3а, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	72,00
	42:30:0000000:4749
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	83
	453435
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/3а до стены жилого дома ул. Ярославская, 54, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	84,00
	42:30:0000000:4762
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	84
	453436
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/5 до ТК-3а/5а, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	120,00
	42:30:0000000:4818
	42/081/2021-1 от 19.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	85
	453437
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/5а до стены жилого дома ул. Ярославская, 48, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	68,00
	42:30:0000000:4759
	42/081/2021-1 от 27.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	86
	453467
	Сеть теплоснабжения по жилому дому ул. 13-й Микрорайон, 14, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	158,00
	42:30:0000000:4808
	42/081/2021-1 от 25.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	87
	453468
	Сеть теплоснабжения по жилому дому ул. Климасенко, 21/4, квартал 
	г. Новокузнецк, Заводской район
	74,00
	42:30:0604057:7071
	42/081/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	88
	453485
	Сеть теплоснабжения от ТК-13/20 до стен зданий ул. Климасенко, 11/5а и ул. Климасенко, 11/4 , квартал 8- 13
	г. Новокузнецк, Заводской район
	337,00
	42:30:0000000:4816
	42/081/2021-1 от 25.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	89
	453495
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17в до стены жилого дома пр. Советской Армии, 54, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	128,00
	42:30:0000000:47601
	42/081/2021-1 от 28.06.2021 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	90
	452761
	Тоннель для магистрального трубопровода 820мм под автомобильной дорогой ш.Бызовское
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в Заводском промузле по ул.Промстроевская
	 
	42:30:0000000:1680
	42-42-06/128/2011-008 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	91
	452762
	Тоннель для магистрального трубопровода 820мм под железной дорогой в районе врезки на АТЦ Евраз
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в Заводском промузле по ул. Промстроевская
	 
	42:30:0000000:1664
	42-42-06/128/2011-011 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	92
	285498
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/22 до стены здания школы пр. Мира, 46 , квартал 14
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	480,60
	42:30:0000000:4765
	42/081/2021-1 от 26.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	93
	419418
	Сеть теплоснабжения от ТК-1/4 до стен зданий малой ледовой арены и гаража пр. Архитекторов, 12А, квартал 1
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	256,00
	42:30:0602051:3858
	42/084/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	94
	453000
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/5 до стен зданий дома -интерната для престарелых и инвалидов ул. Олимпийская, 17,17/1,17/2,17/3, квартал 1а
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	946,00
	42:30:0000000:4814
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	95
	345472
	Сеть теплоснабженияот ТК-2/6 до стены здания ул.Косыгина, 49, квартал 2
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	69,00
	42:30:0000000:4768
	42/081/2021-1 от 05.10.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	96
	453316
	Сеть теплоснабженияот от ТК-1/2б до стены жилого дома пр.Авиаторов, 66, квартал 1
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	14,00
	42:30:0000000:4767
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	97
	453486
	Сеть теплоснабжения от ТК-14а/1 до стены здания ул. Рокоссовского, 6, квартал 14а
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	116,00
	42:30:0604057:7072
	42/081/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	98
	453493
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/3а до стены здания пр. Авиаторов, 91а, квартал 14
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	480,00
	42:30:0604057:7071
	42/081/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	99
	551821
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/12 до стены жилого дома ул. Ярославская, 26, Квартал 3а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Ярославская, 26
	132,00
	42:30:0414025:1675
	42-42/006-42/206/159/2016-417/1 от 17.08.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	100
	551822
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17е до стен жилых домов пр. Советской Армии,58,60, 62, Квартал 13а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, пр-кт Советской Армии 58,60,62
	150,00
	42:30:0412021:912
	42-42/006-42/206/159/2016-416/1 от 18.08.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	101
	551823
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17д до ТК-13а/17е, Квартал 13а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, пр-кт Советской Армии 58,60,62
	110,00
	42:30:0412021:913
	42-42/006-42/206/159/2016-415/2 от 24.08.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	102
	551809
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/9 до стены жилого дома пр. Авиаторов,64, Квартал 1а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 64
	1006,00
	42:30:0602056:406
	42-42/006-42/206/224/2016-35/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	103
	551810
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/21 до стены жилого дома пр. Архитекторов, 31, Квартал 1а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Архитекторов, 31
	118,00
	42:30:0602056:407
	 42-42/006-42/206/224/2016-33/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	104
	551808
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/22 до стены жилого дома пр. Архитекторов, 29, Квартал 1а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Архитекторов, 29
	70,00
	42:30:0602056:408
	42-42/006-42/206/224/2016-34/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	105
	551818
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/34 до стен жилых домов ул. Звездова, 44, 46, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 44,46
	480,00
	42:30:0604057:6693
	42-42/006-42/206/224/2016-32/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	106
	551811
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/23 через жилой дом ул. Звездова,48 до стены жилого дома ул. Звездова, 48а, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 48,48А
	1268,00
	42:30:0604057:6694
	42-42/006-42/206/224/2016-25/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	107
	551820
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до стены жилого дома ул. Звездова, 42, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 42
	148,00
	42:30:0604057:6696
	42-42/006-42/206/224/2016-23/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	108
	551814
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/3 до стены жилого дома пр. Авиаторов, 95а, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 95А
	248,00
	42:30:0604057:6699
	42-42/006-42/206/224/2016-24/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	109
	551812
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/9 до стены жилого дома пр. Авиаторов, 97, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 97
	88,00
	42:30:0604057:6700
	42-42/006-42/206/224/2016-31/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	110
	551807
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/31 до стен жилого дома пр. Авиаторов, 101 (ввод 1, 2, 3), Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 101
	1168,00
	42:30:0604057:6697
	42-42/006-42/206/224/2016-22/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	111
	551813
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/32 до стены жилого дома пр. Мира, 32, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Мира, 32
	148,00
	42:30:0604057:6692
	42-42/006-42/206/224/2016-29/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	112
	551819
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/8 до стен жилого дома пр. Мира, 36 (ввод 1, 2, 3), Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Мира, 36
	556,00
	42:30:0604057:6698
	42-42/006-42/206/224/2016-30/1 от 22.09.2016 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	113
	551815
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/13 и от ТК-14/14 до стен жилого дома пр. Авиаторов, 85, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 85
	152,00
	42:30:0604057:6701
	42-42/006-42/206/224/2016-27/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	114
	551816
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/33 через жилой дом пр. Мира, 30 до стены жилого дома пр. Авиаторов,107, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 107, Мира, 30
	124,00
	42:30:0604057:6695
	42-42/006-42/206/224/2016-28/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	115
	551817
	Сеть теплоснабжения от ТК-3/61 до стены жилого дома ул.Новоселов, 7, Квартал 3
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Новоселов, 7
	68,00
	42:30:0602052:3528
	42-42/006-42/206/224/2016-26/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	116
	354641
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/23 до стены здания пр. Авиаторов, 33, квартал 20
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район
	69,68
	42:30:0603058:8015
	42/076/2022-2 от 22.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	117
	388424
	Сеть теплоснабжения от ТК-18/73а до стены жилого дома ул. Тореза, 91Б, квартал 18
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район
	33,82
	42:30:0000000:4745
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	118
	588627
	Сеть теплоснабжения от КСЗ-1 у ЦТП до ТК-5, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	1024,00
	42:30:0000000:4804
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	119
	588628
	Сеть теплоснабжения от ТК-5 до стены здания ул. О.Дундича, 3, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	57,00
	42:30:0000000:4794
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	120
	588629
	Сеть теплоснабжения от ТК-7 через жилой дом ул. О.Дундича, 11 до стены жилого дома ул. О.Дундича, 9 пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	536,00
	42:30:0000000:4805
	42/081/2021-1 от 10.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	121
	588630
	Сеть теплоснабжения от ТК-5 через здание ул. Достроевская, 5 и жилой дом ул. Дорстроевская, 3а до стен жилых домов ул.Дорстроевская, 1, 1а,3а, 5, 7, и здания ул.Дорстроевская, 7а, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	3558,00
	42:30:0000000:4810
	42/081/2021-1 от 25.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	122
	588631
	Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3а до стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	57,00
	42:30:0000000:4795
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	123
	588632
	Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3а через жилой дом ул. Дорстроевская, 13 до ТК-11, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	916,00
	42:30:0000000:4811
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	124
	588633
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до ТК-21, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	1552,00
	42:30:0000000:4812
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	125
	588634
	Сеть теплоснабжения от ТК-19 до стены здания ул. Интернатная, 2, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	105,00
	42:30:0000000:4821
	42/081/2021-1 от 10.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	126
	588635
	Сеть теплоснабжения от ТК-19 до ТК-17а, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	820,00
	42:30:0000000:4813
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	127
	588636
	Сеть теплоснабжения от ТК-17 до стены жилого дома ул. Интернатная, 3, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	30,00
	42:30:0000000:4796
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	128
	588637
	Сеть теплоснабжения от ТК-17а до стены здания ул. Капитальная, 4а, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	80,00
	42:30:0000000:4775
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	129
	588638
	Сеть теплоснабжения от ТК-18 до стены жилого дома ул. О. Дундича, 15, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	480,00
	42:30:0000000:4835
	42/081/2021-1 от 27.08.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	130
	588639
	Сеть теплоснабжения от ТК-20 до стены здания ул.Интернатная, 2а пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	252,00
	42:30:0000000:4777
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	131
	588640
	Сеть теплоснабжения от ТК-21 до стен жилых домов ул.Интернатная, 1, 1а, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	105,00
	42:30:0000000:4830
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	132
	588641
	Сеть теплоснабжения от ТК-13 до стен жилых домов ул.Капитальная, 5, 6, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	102,00
	42:30:0000000:4829
	42/081/2021-1 от 29.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	133
	588642
	Сеть теплоснабжения от ТК-14 до ТК-34, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	322,00
	42:30:0000000:4776
	42/081/2021-1 от 24.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	134
	588643
	Сеть ГВС от ТК-33 до ТК-34, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	136,00
	42:30:0000000:4783
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	135
	588644
	Сеть теплоснабжения от ТК-34 до стены жилого дома ул. О. Дундича, 16, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	27,00
	42:30:0000000:4782
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	136
	588645
	Сеть теплоснабжения от ТК-34 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 14, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	200,00
	42:30:0000000:4799
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	137
	588646
	Сеть теплоснабжения от ТК-15 до стен жилых домов ул.Капитальная, 3, 4, пос. Притомский
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	75,00
	42:30:0000000:4827
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	138
	588647
	Сеть теплоснабжения от ТК-16 до стен жилых домов ул.Капитальная, 1, 2, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	87,00
	42:30:0000000:4828
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	139
	588648
	Сеть теплоснабжения от ТК-26 до стен жилых домов ул. Капитальная, 12, 14, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	198,00
	42:30:0000000:4840
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	140
	588649
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 до ТК-33, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	816,00
	42:30:0000000:4839
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	141
	588650
	Сеть теплоснабжения от врезки 1 до стены жилого дома ул. О. Дундича,2 пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	36,00
	42:30:0000000:4820
	42/081/2021-1 от 30.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	142
	588651
	Сеть теплоснабжения от ТК-27 до стены здания ул. О. Дундича, 6, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	27,00
	42:30:0000000:4802
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	143
	588652
	Сеть теплоснабжения от ТК-27 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 10, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	224,00
	42:30:0000000:4832
	42/081/2021-1 от 30.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	144
	588653
	Сеть теплоснабжения от ТК-29 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 8, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	80,00
	42:30:0000000:4801
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	145
	588654
	Сеть теплоснабжения от ТК-30 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 4, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	60,00
	42:30:0000000:4800
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	146
	588655
	Сеть теплоснабжения от ТК-31 до стен жилых домов ул.Капитальная,8, 10, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	231,00
	42:30:0000000:4831
	42/081/2021-1 от 29.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	147
	588656
	Сеть теплоснабжения от ТК-33 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 12, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	120,00
	42:30:0000000:4797
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	148
	588657
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до стен жилых домов ул. О. Дундича, 13, 15а и здания ул.О. Дундича, 7а, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	1382,00
	42:30:0000000:4819
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	149
	348069
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной Т1 до стен жилых домов ул.Пинская, 36,37,39,40,41,43
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	621,40
	42:30:0000000:4823
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	150
	348084
	Сеть теплоснабжения от ТК-7/1 до стены жилого дома ул.Громовой, 111
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	62,00
	42:30:0000000:4787
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	151
	345421
	Сеть теплоснабжения от ТК-7 до стен жилых домов ул. Южная,6, 8, 8а, ул. Камчатская, 3, 5, 7, 11, ул. Азотная, 4, 6, 6а, 8
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, район Центральный, ул.Камчатская 3,5,7,11; Южная 6,8,8а; Азотная 4,6,6а,8; п. Абагур-Лесной
	1441,00
	42:30:0000000:2178
	42-42-01/306/2012-251 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	152
	345468
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной № 2 до стен жилых домов пр. Дагестанский, 1,2,3,5,6,7,8,9,10,до ИТП жилых домов ул. Дагестанская, 16,18,20,22,24,32,34,36, до стен жилых домов ул. Дагестанская, 28,30, ул. Азотная, 1,5,19, ул. Сумского, 30, ул. Кузбасская, 48,49,50, ул. Осьмухина, 56,58, до стен зданий пр. Дагестанский, 4,12, ул. Дагестанская, 34а и до врезки т. А в районе ул. Сумского, 29
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	6043,00
	42:30:0000000:2571
	42-42-01/317/2012-096 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	153
	348085
	Сеть теплоснабжения от ТК-3/1 до стены жилого дома пр-д Дагестанский ,11
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	146,00
	42:30:0000000:4834
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	154
	453395
	Сеть теплоснабжения от ТК-20 до стены жилого дома ул.Тузовского,5
	Кемеровская область, г.Новокузнецк Орджоникидзевский район
	100,00
	42:30:0000000:4844
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	155
	453491
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул.Тузовского,14 до стены гаража
	Кемеровская область, г.Новокузнецк Орджоникидзевский район
	52,00
	42:30:0000000:4833
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	156
	345388
	Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены здания ДК им."19 партсъезда" ул. Мурманская, 24
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул Мурманская, 24
	160,00
	42:30:0506036:380
	42-42-01/315/2012-094 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	157
	345459
	Сеть теплоснабжения от ТК-62а до ИТП жилого дома ул. Мурманская, 47
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул.Мурманская, 47
	13,00
	42:30:0101001:16816
	42-42-01/317/2012-087 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	158
	453207
	Сеть теплоснабжения от ТК-90 до ИТП жилого дома ул. Мурманская, 15
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул Мурманская
	222,00
	42:30:0000000:1594
	42-42-01/315/2012-122 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	159
	345294
	Сеть теплоснабжения от ТК-49а до стен зданий профилактория и прачечной ул. Тульская, 40
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	345,00
	42:30:0000000:2106
	42-42-01/315/2012-010 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	160
	453487
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до ТК-2 и стены здания корпуса № 1 о/ц "Голубь" д. Есаулка
	Новокузнецкий район д. Есаулка
	253,00
	42:09:0000000:4146
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	161
	453488
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до стен зданий: корпус №2, столовая, АБК о/ц "Голубь" д.Есаулка
	Новокузнецкий район д. Есаулка
	322,00
	42:09:0000000:4150
	42/081/2021-1 от 10.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	162
	453329
	Сеть теплоснабжения от стены ограждающих кострукций узла комерческого учета до стены здания ул. Ладожская, 110
	г. Новокузнецк, Заводской район
	1182,00
	42:30:0000000:4837
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	163
	452996
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до стены здания ул. Кубинская, 23а
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, поселок Листвяги
	48,00
	42:30:0000000:4786
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	164
	453258
	Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены здания ул. Экскаваторная, 4
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Экскаваторная, 4
	140,00
	42:30:0228003:428
	 42-42-01/315/2012-146 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	165
	453263
	Сеть теплоснабжения от врезки 8 до стены здания ул. Серпуховская, 44
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул Серпуховская, №44
	62,00
	42:30:0228013:343
	42-42-01/315/2012-194 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	166
	453274
	Сеть теплоснабжения от ТК-25 до стен зданий хозблока, поликлиники и больницы ул. Ливинская, 3а
	Кемеровская область, пос.Листвяги, район Куйбышевский, ул.Левинская, 3а
	304,00
	42:30:0228005:187
	42-42-01/315/2012-205 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	167
	453494
	Сеть теплоснабжения от ТК-21 до стены здания ул. Каирская, 49
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, поселок Листвяги
	45,00
	42:30:0000000:4785
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	168
	588659
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной №1 р-да Абагуровский до ТК-13
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	1228,00
	42:30:0000000:4842
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	169
	588660
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 до стены дома ул.Мостовая, 2
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	54,00
	42:30:0000000:4779
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	170
	588661
	Сеть теплоснабжения от ТК-9а до стены дома ул.Мостовая, 1
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	45,00
	42:30:0000000:4784
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	171
	588662
	Сеть теплоснабжения от ТК-10 до стены дома ул.Мостовая, 3
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	45,00
	42:30:0000000:4778
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	172
	588663
	Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены дома ул.Мостовая, 4
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	54,00
	42:30:0000000:4780
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	173
	345417
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до стен жилых домов ул.Черемнова, 78,80
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	228,00
	42:30:0000000:4836
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	174
	348090
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 до ТК-10 (ул. Садопарковая)
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	76,00
	42:30:0000000:4826
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	175
	453157
	Сеть теплоснабжения от т.3 до здания корпуса №10 Таргайский ДО ул.Сосновая, 10
	Новокузнецкий район, Таргайский дом отдыха
	216,00
	42:09:0000000:4147
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	176
	345539
	Сеть теплоснабжения от ТК-21/3 до стен зданий ВНС-416 ул. Карла Маркса, 12а и КНС-403 ул. Карла Маркса, 18а
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул К.Маркса, 22
	142,00
	42:30:0202005:953
	42-42-01/317/2012-078 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	177
	345529
	Сеть теплоснабжения от ТК-55 до ИТП жилого дома ул. Челюскина, 7; от УТ-5 до ИТП жилого дома ул. Челюскина, 54; от ТК-21/3 до ИТП жилого дома ул. К. Маркса, 18
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Лермонтова, Челюскина, К.Маркса
	368,00
	42:30:0000000:2591
	42-42-01/317/2012-068 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	178
	345527
	Сеть теплоснабжения от т.А до стены здания ВНС-415 ул. Веры Соломиной, 1б
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.В.Соломиной, 1
	24,00
	42:30:0202003:1663
	42-42-01/317/2012-066 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	179
	453245
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Веры Соломиной, 20 до стены здания ул. Веры Соломиной, 12 
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул. В.Соломиной, 12
	256,50
	42:30:0202001:831
	42-42-01/315/2012-217 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	180
	345461
	Сеть теплоснабжения от стены здания грудничкового корпуса до стены здания главного корпуса ул. Димитрова, 33
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33
	105,00
	42:30:0202004:104
	42-42-01/317/2012-089 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	181
	423394
	Сеть теплоснабжения от стены здания грудничкового корпуса до стены здания поликлиники ул. Димитрова, 33
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, д 33
	153,00
	42:30:0202004:102
	42-42-01/317/2012-090 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	182
	345543
	Сеть теплоснабжения от врезки в жилом доме ул. Мурманская,47/4 до стены здания ВНС-503
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул.Мурманская, 47
	146,00
	42:30:0101001:16817
	42-42-01/317/2012-082 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	183
	345332
	Сеть теплоснабжения от ТК-99 до стены здания ул. Мурманская, 28
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Мурманская, 28
	3,00
	42:30:0505013:959
	42-42-01/315/2012-048 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	184
	453290
	Сеть теплоснабжения от врезки ТК-40а до стен зданий ул.Рубцовская, 51, Байдаевская районная котельная
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Мурманская, д 13
	494,20
	42:30:0501011:840
	42-42-01/268/2012-322 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	185
	466849
	Сеть теплоснабжения от ТК-23 до стены здания ул.Новаторов, 13
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	132,00
	42:30:0000000:4791
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	186
	453173
	Сеть теплоснабжения от ТК-80 до ИТП жилых домов ул.Дузенко, 21а,21б
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	140,00
	42:30:0000000:4845
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	187
	453174
	Сеть теплоснабжения от ТК-81 до ИТП-1,2 жилого дома пер.Шахтостроительный, 12
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	260,00
	42:30:0000000:4841
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	188
	588664
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 до зданий ул.Уютная,28 (ввод 2 и ввод 3) и ул.Уютная,30
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	640,50
	42:30:0000000:4822
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	189
	588665
	Сеть теплоснабжения от ТК-5а до здания ул. Уютная, 28 (ввод 1)
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	9,00
	42:30:0000000:4788
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	190
	588666
	Сеть ГВС от ТК-5 до здания ул. Уютная, 28
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	30,00
	42:30:0000000:4798
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	191
	588667
	Сеть теплоснабжения от т.А до здания ул.Скоростная, 43 (4 ввода)
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	440,00
	42:30:0000000:4838
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	192
	345331
	Сеть теплоснабжения от ТК-58 до стены здания ул. Зыряновская, 68б
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Зыряновская, 68б
	4,80
	42:30:0505008:2060
	42-42-01/315/2012-047 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	193
	453280
	Сеть теплоснабжения от ТК-114 до стены здания ул.Радищева, 8, Зыряновская раййонная котельная
	г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Радищева, д 8
	82,00
	42:30:0505006:2776
	42-42-01/268/2012-323 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	194
	345371
	Сеть теплоснабжения от ТК- 25 до стены здания ул.Новаторов, 15, Зыряновская районная котельная
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Новаторов, 4
	38,00
	42:30:0505008:2058
	42-42-01/315/2012-111 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	195
	453224
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной №32 ул. Садопарковая до К-6, стены жилого дома ул. Садопарковая, 32, здания ул. Садопарковая. 30/1 и очистных сооружений
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н
	2892,00
	42:30:0000000:2155
	42-42-01/315/2012-185 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	196
	345443
	Сеть теплоснабжения от ТК-65 до стены здания гаража ул. Димитрова, 33/1
	
Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33
	57,00
	42:30:0202004:105
	42-42-01/312/2012-207 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	197
	345460
	Сеть теплоснабжения от ТК-66 до ТК-66/4
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, 44а
	365,00
	42:30:0201019:472
	42-42-01/317/2012-088 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	198
	345442
	Сеть теплоснабжения от ТК-67 до стены здания главного корпуса ул. Димитрова, 33
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, д 33
	63,00
	42:30:0202004:101
	42-42-01/312/2012-208 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	199
	345463
	Сеть теплоснабжения от ТК-68 до стены здания грудничкового корпуса ул. Димитрова, 33
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33
	244,00
	42:30:0202004:103
	42-42-01/317/2012-091 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	200
	345475
	Сеть теплоснабжения от ТК-70 до ТК-70/1 
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, 44а
	72,00
	42:30:0201019:473
	42-42-01/315/2012-118 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	201
	453254
	Сеть теплоснабжения от ТК-17/8 до стены здания ул. Веры Соломиной, 15а и от стены здания ул. Веры Соломиной, 15а до стены хозблока
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул В.Соломиной, 15-А
	311,00
	42:30:0202003:1660
	42-42-01/315/2012-223 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	202
	453256
	Сеть теплоснабжения от ТК-16 до стены здания ул. Веры Соломиной, 10а
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский
	111,00
	42:30:0000000:2582
	42-42-01/315/2012-231 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	203
	453261
	Сеть теплоснабжения от ТК-23б до стены здания ул. К.Маркса, 10
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул. К.Маркса, 10
	51,00
	42:30:0202005:963
	42-42-01/315/2012-219 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	204
	453266
	Сеть теплоснабжения от ТК-23/1до стены здания ул. Карла Маркса, 5
	Кемеровская область, Куйбышевский р-н, г.Новокузнецк
	18,00
	42:30:0000000:2184
	42-42-01/315/2012-216 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	205
	345432
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 ул. В.Соломиной до ТК-41 ул. Челюскина
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский, ул В.Соломиной, Челюскина
	3636,00
	42:30:0000000:2784
	42-42-01/285/2012-039 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	206
	453275
	Сеть теплоснабжения от ТК-65 до стены здания ул. Димитрова, 31а
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Димитрова-33
	50,00
	42:30:0202004:106
	42-42-01/338/2012-210 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	207
	453276
	Сеть теплоснабжения от ТК-66/3 до стены здания ул. Димитрова, 31а/1
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, к ул.Димитрова-29 (ПАО-3)
	50,00
	42:30:0000000:2570
	42-42-01/338/2012-204 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	208
	345530
	Сеть теплоснабжения от ТК-26/7 до стены здания ул.Карла Маркса, 3б
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н,, ул Карла Маркса, д 3а
	23,00
	42:30:0202006:634
	42-42-01/317/2012-069 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	209
	345381
	Сеть теплоснабжения от ТК-24 до стены жилого дома ул.Карла Маркса, 8
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский район
	81,00
	42:30:0000000:2186
	42-42-01/315/2012-101 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	210
	453299
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной ст. Полосухино до стен жилых домов по ул.Станционная, 15,19
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Заводской р-н, (улица Станционная)
	973,00
	42:30:0410062:18
	42-42-06/144/2013-280 от 06.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	211
	345474
	Сеть теплоснабжения от врезки Т2 до врезки Т6 ул. 375 км. (обратный трубопровод Теш-Лог)
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский
	505,00
	42:30:0000000:4824
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	212
	453345
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до стены здания пр. Томский, 9
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Заводской
	220,00
	42:30:0000000:4825
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	213
	590959
	Сеть теплоснабжения жилого дома №103 по пр. Авиаторов
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Новоильинский район
	103
	42:30:0604057:7051
	42/081/2021-3 от 04.12.2021
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	214
	590636
	Сеть теплоснабжения наружняя от ТК-12 до корпусов №13 и 14 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	40
	42:09:0000000:4345
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	215
	590637
	Сеть теплоснабжения от ТК-12а до корпусов №9, 10, 11, 12 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	91
	42:09:0000000:4349
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	216
	590638
	Сеть теплоснабжения наружняя от т.А до корпуса №8 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	5
	42:09:0000000:4346
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	217
	590639
	Сеть теплоснабжения от ТК-9А до корпуса №7 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	8
	42:09:0000000:4343
	42/081/2022-1 от 18.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	218
	590640
	Сеть теплоснабжения от ТК-8 до корпуса №6 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	11
	42:09:0000000:4348
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	219
	590641
	Сеть теплоснабжения от ТК-8А до корпуса №3 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	4
	42:09:0000000:4347
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	220
	590642
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до корпуса №1 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	2
	42:30:0000000:5222
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	221
	590643
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до гаража ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	12
	42:30:0000000:5220
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	222
	590644
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до корпуса №1 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	8
	42:30:0000000:5221
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	223
	590645
	Сеть теплоснабжения от ТК-1 до АБК ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	90
	42:30:0000000:5219
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	224
	590646
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 до столовой ОЦ Бунгурский (2 ввода)
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	16
	42:09:0000000:4344
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	225
	363411
	Сеть теплоснабжения от ТК-4/11 до наружной стены здания ул.Новоселов, 36
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район
	60
	42:30:0000000:5051
	42/081/2021-1 от 09.12.2021
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	226
	594004
	Сеть теплоснабжения от ТК-30 до здания ул.Братьев Гаденовых, 8А 
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Орджоникидзевский р-н
	77
	42:30:0000000:5217
	42/081/2022-1 от 18.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	227
	596019
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/12 до МКД пр.Авиаторов, 58
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а
	83
	42:30:0602056:903
	42/084/2022-1 от 23.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	228
	596030
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/2б до МКД пр.Авиаторов, 68
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а
	6
	42:30:0602056:902
	42/081/2022-3 от 11.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	229
	596027
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до МКД пр.Авиаторов, 81
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	134
	42:30:0604057:7081
	42/081/2022-3 от 05.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	230
	596011
	Сеть теплоснабжения от ТК-3/63 до МКД пр.Архитекторов, 16
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.3
	21
	42:30:0602052:3861
	42/078/2022-3 от 30.09.2021
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	231
	596028
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/2 до МКД пр.Архитекторов, 27
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а
	99
	42:30:0602056:901
	42/078/2022-2 от 06.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	232
	596034
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/31 до МКД ул.Звездова, 64, 68, 76, 78
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	196
	42:30:0604057:7084
	42/081/2022-1 от 11.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	233
	596025
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/24 до МКД пр.Звездова, 60
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	15
	42:30:0604057:7076
	42/073/2022-1 от 30.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	234
	596031
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/26 до МКД ул.Звездова, 62а, подъезд №2
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	16
	42:30:0604057:7083
	42/084/2022-1 от 10.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	235
	596026
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/19 до МКД ул.Звездова, 70, 74, пр. Мира, 58
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	284
	42:30:0604057:7085
	42/078/2022-1 от 07.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	236
	596033
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/6 до МКД ул.Рокоссовского, 13
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20
	36
	42:30:0603058:8019
	42/080/2022-3
от 06.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	237
	596016
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/42 до МКД ул.Чернышова, 10
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20
	21
	42:30:0603058:8017
	42/082/2022-3
от 30.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	238
	596015
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/41 до МКД ул.Чернышова, 8
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20
	21
	42:30:0603058:8018
	42/084/2022-1
от 15.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	239
	596023
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/30 до МКД ул.Звездова, 62
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	25
	42:30:0604057:7078
	42/087/2022-1
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	240
	596021
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до МКД пр.Авиаторов, 75
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	194
	42:30:0604057:7073
	42/080/2022-2 от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	241
	596020
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/25 до МКД ул.Звездова, 56, ул. Звездова, 58
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	31
	42:30:0604057:7182
	42/073/2022-3
от 04.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	242
	596022
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/26 до МКД ул.Звездова, 54
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	31
	42:30:0604057:7079
	42/073/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	243
	596024
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/24 до МКД ул.Звездова, 62а, подъезд №1
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	20
	42:30:0604057:7074
	42/072/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	244
	596012
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/15 до МКД пр. Мира, 34
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	69
	42:30:0604057:7082
	42/087/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	245
	596013
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/20 до МКД пр. Мира, 50
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	22
	42:30:0604057:7075
	42/086/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	246
	596017
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/33 до МКД ул.Звездова, 54б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	44
	42:30:0604057:7077
	42/084/2022-1
от 18.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	247
	596018
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/32 до МКД ул.Звездова, 60б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	21
	42:30:0604057:7080
	42/074/2022-1
от 18.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	248
	595583
	Сеть теплоснабжения дома ул.Чернышова, 12
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район,
	36
	42:30:0603058:8009-
	42/077/2022-3 от 08.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	249
	594999
	сеть теплоснабжения здания пер. Магнитогорский, 3
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, БЦК
	149
	42:30:0506036:610
	42/082/2022-3 от 14.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	250
	595001
	Сеть теплоснабжения МКД Зыряновская, 74Б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ЗРК
	106
	42:30:0505008:2364
	42/073/2022-3 от 14.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	251
	595000
	Сеть теплоснабжения здания Зыряновская, 99
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ЗРК
	196
	42:30:0506031:715
	42/073/2022-3 от 14.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	252
	595371
	Сеть теплоснабжения до границы земельного участка здания ул. Орджоникидзе, 8
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район
	33
	42:30:0301009:248
	42/081/2022-3 от 20.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	253
	595372
	Сеть теплоснабжения МКД пр.Пионерский, 23А
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район
	14
	42:30:0301032:1608
	42/077/2022-3 от 18.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	254
	595373
	Сеть теплоснабжения здания ул.Рудокопровая, 28, корпус 6
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	482
	42:30:0000000:5050
	42/077/2022-3 от 21.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	255
	595374
	Сеть теплоснабжения жилого дома ул. Сумского, 24
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	60
	42:30:0000000:5049
	42/081/2022-3 от 20.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	256
	595996
	Сеть теплоснабжения от ТК-35/8 до ИТП МКД по адресу: ул. 1 Мая,2
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	14
	42:30:0202005:1120
	42/080/2022-3 от 25.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	257
	596000
	Сеть теплоснабжения жилых домов по адресам: ул. Железноводская, 6, ул. Железноводская, 8
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	49
	42:30:0228009:259
	42/080/2022-3 от 25.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	258
	596001
	Сеть теплоснабжения МКД по адресам: пр. Курако, 17А, пр. Курако, 17Б, пр. Курако, 19Б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	283
	42:30:0203006:1048
	42/076/2022-3 от 24.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	259
	596002
	Сеть теплоснабжения здания по адресу: ул. Поссоветская, 3; жилых домов по адресам: ул. Поссоветская, 7, ул. Поссоветская, 9
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	152
	42:30:0228009:258
	42/073/2022-3 от 24.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	260
	596004
	Сеть теплоснабжения здания по адресу: ул. Суданская, 50/13
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	9
	42:30:0228001:219
	42/087/2022-3 от 17.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	261
	596003
	Сеть теплоснабжения зданий по адресам: ул. Суданская, 50/6, ул. Суданская, 50, ул. Суданская, 50/10, 11
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	186
	42:30:0228001:220
	42/087/2022-3 от 17.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	262
	596006
	Сеть теплоснабжения от ТК-26/6 до ИТП МКД по адресу: ул. Челюскина, 34
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	102
	42:30:0202006:985
	42/074/2022-3 от 24.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	263
	596952
	Сеть теплоснабжения здания по адресу пр. Советской Армии, 46
	г. Новокузнецк, Заводской район
	65
	42:30:0412021:1475
	42/081/2023-3 от 02.02.2023
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	264
	596954
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 32
	г. Новокузнецк, Заводской район
	31
	42:30:0412008:3558
	42/081/2023-3 от 02.02.2023
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	265
	596951
	Сеть теплоснабжения до ИТП здания по адресу ул. Горьковская, 17
	г. Новокузнецк, Заводской район
	141
	42:30:0413002:1479
	42/081/2023-3 от 01.02.2023
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	266
	370831
	Тепловая сеть кварталов 71,72,73,67 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Дружбы, ул. Тольятти, ул. Грдины, ул. Транспортная, просп. Октябрьский, ул. Кирова
	39751
	42:30:0000000:1233
	42-42-06/240/2013-038 от 09.01.2014
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	267
	370832
	Тепловая сеть кварталов 63,64,65 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Тольятти, просп. Октябрьский, ул. Циолковского
	22436
	42:30:0000000:1162
	42-42-06/129/2013-346 от 27.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	268
	370833
	Сооружение (Тепловая сеть кварталов 58,59 Центрального района)
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Дружбы, ул. Циолковского, просп. Октябрьский, ул. Кузнецова, ул. Тольятти, ул. Сеченова, ул. Кирова
	13293
	42:30:0000000:1204
	42-42-06/175/2013-051 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	269
	370834
	Тепловая сеть кварталов 68,69,70 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, Тольятти, Франкфурта, Запорожская, Свердлова
	25431
	42:30:0000000:1183
	42-42-06/129/2013-337 от 25.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	270
	370835
	Тепловая сеть кварталов 50,51,52,53,54,55 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кузнецова, ул. Циолковского, ул. Сеченова, ул. Кутузова, просп. Бардина
	14638
	42:30:0000000:1209
	42-42-06/162/2013-476 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	271
	370836
	Тепловая сеть кварталов 43,47-49 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Павловского, ул. Тольятти, просп. Кузнецкстроевский, ул. Орджоникидзе, просп. Пионерский
	23312,1
	42:30:0000000:1231
	42-42-06/162/2013-447 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	272
	370837
	Сооружения производственного назначения (Тепловая сеть кварталов 60-62 Куйбышевского района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район,ул. Транспортная, просп. Дружбы, ул. Батюшкова, просп. Октябрьский
	19750,27
	42:30:0000000:1161
	42-42-06/129/2013-343 от 26.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	273
	370838
	Сооружение (Тепловая сеть квартала 57 Куйбышевского района)
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Кутузова, Транспортная, Циолковского
	5861
	42:30:0212057:1992
	42-42-06/169/2013-080 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	274
	370839
	Тепловая сеть Магистральные тепловые сети Центрального района от ТЭЦ КЭ
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Тольятти, ул.Кирова
	279
	42:30:0000000:1196
	42-42-06/237/2013-010 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	275
	370840
	Тепловая сеть кварталов 1,2-5,6,8-9 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Шункова, Водопадная, Конева, Ленина, Народная, Грибоедова, Луначарского
	16661
	42:30:0000000:1206
	42-42-06/162/2013-460 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	276
	370841
	Тепловая сеть кварталов 13а,14,18,24 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, Народная, Смирнова
	5918
	42:30:0000000:1202
	42-42-06/169/2013-074 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	277
	370842
	Тепловая сеть кварталов 10-13 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, Народная, Смирнова
	5566
	42:30:0102004:2692
	42-42-06/129/2013-350 от 23.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	278
	370843
	Тепловая сеть кварталов 12,16,17,20,21 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Екимова, Ленина, Петракова, Смирнова, Метелкина, Чекалина
	12428
	42:30:0000000:1193
	42-42-06/237/2013-035 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	279
	370845
	Тепловая сеть кварталов 28,29,30,31,32,32а Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, Петракова, Метелкина, Бугарева
	7176
	42:30:0000000:1194
	42-42-06/174/2013-060 от 08.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	280
	370846
	Тепловая сеть поселок Форштадт
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Толмачева, Крылова, Достоевского, Полосухина
	4676
	42:30:0000000:1241
	42-42-06/169/2013-084 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	281
	370847
	Тепловая сеть поселок Малоэтажный
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Левитана, Ленина, поселок Малоэтажный, ул. Анодная, Ленинградская, Алюминивая, Эликтролизная, Вагоностроительная
	15985,9
	42:30:0000000:1250
	42-42-06/165/2013-101 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	282
	370848
	Тепловая сеть Новобайдаевский микрорайон
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, Шахтеров, Шолохова, 40 лет Победы, Новобайдаевская
	50382
	42:30:0000000:1173
	42-42-06/129/2013-354 от 23.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	283
	370849
	Тепловая сеть Магистральные теплотрассы Кузнецкого района ТЭЦ КЭ
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, проезд Технический
	4471
	42:30:0000000:1232
	42-42-06/237/2013-007 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	284
	370212
	Сеть теплоснабжения от К-2-5-20а до ИТП здания ул.Водопадная, 18, Квартал 2-5
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	192
	42:30:0000000:4589
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	285
	370213
	Сеть теплоснабжения от К-2-5-23 до ПУ в ИТП здания по ул. Водопадная, 15, Квартал 2-5
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	34
	42:30:0000000:4584
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	286
	370214
	Сеть теплоснабжения от К-6-11 до ПУ в ИТП здания по ул. Народная, 5а, Квартал 6
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	71
	42:30:0000000:4588
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	287
	453184
	Сеть теплоснабжения от ТК-49 до К-24-1 по ул. Обнорского, 68, Квартал 24
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	35
	42:30:0000000:4590
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	288
	345477
	Сеть теплоснабжения от К-24-5 до здания ул.Обнорского, 70а (ВНС-307), Квартал, 24
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	26
	42:30:0000000:4585
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	289
	453220
	Сеть теплоснабжения от ТК-34-2 к зданию Бугарева, 28А, Квартал 34
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	110
	42:30:0000000:4574
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	290
	453241
	Сеть теплоснабжения от К-21-3 к зданию ул.Метелкина, 4
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	52
	42:30:0000000:4577
	42/081/2021-1 от 27.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	291
	453243
	Сеть теплоснабжения от врезки ул.Перакова 71/5 до здания ул.Петракова, 77, Квартал 28
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	150
	42:30:0000000:4567
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	292
	348347
	Сеть теплоснабжения от К-1 через К-2 и УТ-1 до ответвления на ул.Петракова, 75 в подвале здания ул. Петракова, 71/5, Квартал 28
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	534
	42:30:0000000:4583
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	293
	453334
	Сеть теплоснабжения от К-2-5-7 до здания ул.Ленина, 19а, Квартал 2-5
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	112
	42:30:0000000:4572
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	294
	453335
	Сеть теплоснабжения от К-12-3 до здания ул.Обнорского, 7а, Квартал 12
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	40
	42:30:0000000:4594
	42/081/2021-1 от 25.02.2021 
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	295
	453336
	Сеть теплоснабжения от К-16-7а до здания ул.Петракова, 42а, Квартал 16
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	12
	42:30:0000000:4575
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	296
	453341
	Сеть теплоснабжения от К-1-8 до здания ул.Шункова, 15а, Квартал 1
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	44
	42:30:0000000:4578
	42/081/2021-1 от 28.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	297
	453399
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-6 до дома ул. Петракова, 41, Квартал 10-13
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	180
	42:30:0000000:4598
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	298
	453400
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-7 до дома ул.Петракова, 43, Квартал 10-13
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	160
	42:30:0000000:4586
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	299
	453461
	Сеть теплоснабжения от ТК-3 до ТК-1 в сторону ул.Анодная, 1, ул.Ленина, 121, МЭП
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	76
	42:30:0000000:4582
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	300
	453489
	Сеть теплоснабжения от ТК-1 до сетны здания ул.Достоевского,2а, Форштадт
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	52
	42:30:0000000:4595
	42/081/2021-1 от 25.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	301
	453490
	Сеть теплоснабжения от ТК-б/н по ул.Алюминиевая и ул.Анодная
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	772
	42:30:0000000:4568
	42/081/2021-1 от 28.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	302
	348067
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 Тольятти до здания ул.Свердлова 20, Квартал 47-49
	г.Новокузнецк, Центральный район
	456
	42:30:0000000:4576
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	303
	370495
	Сеть теплоснабжения от ТК-20 до здания ул.Запорожская, 4, Квартал 45-46
	г.Новокузнецк, Центральный район
	158
	42:30:0000000:4571
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	304
	453017
	Сеть теплоснабжения от К-18 до здания ул.Кирова,81а, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	148
	42:30:0000000:4569
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	305
	453018
	Снть теплоснабжения от К-17 до зданий ул.Франкфурта, 18а и 18а/1, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	110
	42:30:0000000:4592
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	306
	453019
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул.Циолковского,78а до наружной стены здания Циолковского, 78а/2, Квартал 65
	г.Новокузнецк, Центральный район
	102
	42:30:0000000:4565
	42/081/2021-1 от 15.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	307
	453034
	Сеть теплоснабженитя от К-2а до здания Циолковского, 31а, Квартал 55
	г.Новокузнецк, Центральный район
	162
	42:30:0000000:4573
	42/081/2021-1 от 12.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	308
	453191
	Сеть теплоснабжения здания ул.Дружбы, 2-Б, Квартал 58-89
	г.Новокузнецк, Центральный район
	120
	42:30:0000000:4587
	42/081/2021-1 от 26.02.2021 
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	309
	585069
	Сеть теплоснабжения здания Кузнецова, 35, Квартал 58-89
	г.Новокузнецк, Центральный район
	92
	42:30:0000000:4579
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	310
	348168
	Сеть теплоснабжения от К-3 до здания Циолковского, 23, Квартал 55
	г.Новокузнецк, Центральный район
	160
	42:30:0000000:4570
	42/081/2021-1 от 30.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	311
	453203
	Сеть теплоснабжения от К-7 до зданий ул.Запорожская, 11 и 11/1, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	160
	42:30:0000000:4566
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	312
	453208
	Сеть теплоснабжения от К-1а до дома ул.Кирова, 54, Квартал 64
	г.Новокузнецк, Центральный район
	250
	42:30:0000000:4597
	42/081/2021-1 от 24.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	313
	453209
	Сеть теплоснабжения от К-8 до дома ул.Павловского, 3 (3 ввода), Квартал 47-49
	г.Новокузнецк, Центральный район
	330
	42:30:0000000:4601
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	314
	453211
	Сеть теплоснабжения от К-8Б до дома ул.Павловского, 7, Квартал 47-49
	г.Новокузнецк, Центральный район
	112
	42:30:0000000:4604
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	315
	453244
	Сеть теплоснабжения от К-26 до здания ул.Кутузова, 25, Квартал 51
	г.Новокузнецк, Центральный район
	30
	42:30:0000000:4562
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	316
	453272
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до К-1, в районе здания ул.Дружбы, 39, Квартал, 73
	г.Новокузнецк, Центральный район
	228
	42:30:0000000:4564
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	317
	585070
	Сеть теплоснабжения трех зданий пр.Пионерский, 42
	г.Новокузнецк, Центральный район
	270
	42:30:0000000:4602
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	318
	453308
	Сеть теплоснабжения К-7а до стены здания ул.Запорожская, 13/1, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	106
	42:30:0000000:4581
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	319
	453319
	Сеть теплоснабжения от К-12 до здания ул.Кирова, 99а, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	22
	42:30:0000000:4580
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	320
	348082
	Транзитная сеть теплоснабжения от стены до ИТП здания пр.Дружбы, 69, Кввртал 71-72
	г.Новокузнецк, Центральный район
	76
	42:30:0000000:4561
	42/081/2021-1 от 15.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	321
	348091
	Сеть теплоснабжения от К-19 до здания ул.Циолковского, 4А, Квартал 57
	г.Новокузнецк, Куйбышевский район
	60
	42:30:0000000:4591
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	322
	585269
	Сеть теплоснабжения от К-2 до ИТП-2 здания ул.Кутузова, 43, Квартал 50
	г.Новокузнецк, Центральный район
	264
	42:30:0000000:4563
	42/081/2021-1 от 25.02.2021 
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	323
	348076
	Сеть теплоснабжения от К-5 до здания Тольятти, 1а, Квартал 73
	г.Новокузнецк, Центральный район
	78
	42:30:0000000:4600
	42/081/2021-1 от 25.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	324
	232449
	Сеть теплоснабжения от ТК-86 до дома ул.Новобайдаевская, 10 (3 ввода), Квартал Б
	г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	2148
	42:30:0000000:4599
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	325
	585866
	Сеть теплоснабжения от ПНС Полосухино до здания Картасская, 55
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	1536
	42:30:0000000:3829
	42/081/2021-3 от 18.01.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	326
	156245
	ЦТП-4А
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул.Зорге, д.4А
	25,4 кв.м
	42:30:0000000:2507
	42-42-06/063/2007-445 от 17.09.2007
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	327
	270391
	Тепловые сети от УТ-2 до наружной стены ул.Ермакова, 32
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район
	30
	42:30:0301046:4098
	42/006/2017-1 от 14.07.2017
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	328
	567998
	Наружные сети теплоснабжения
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, д.29
	150
	42:30:0102010:1586
	42/006/2017-1 от 16.11.2017
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	329
	590321
	Сети теплоснабжения МКД ул.Братьев Сизых, 4Б, 10А, 14Б, ул.40 лет Победы, 4, 6, 8, 10, 12
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Орджоникидзевский р-н, сооружение 2
	1500
	42:30:0000000:4160
	42/081/2021-3 от 10.09.2021
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	330
	592054
	Внутриквартальная тепловая сеть в микрорайоне 24 Новоильинского района г.Новокузнецка
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район
	442
	42:30:0602050:1926
	42/081/2022-1 от 02.02.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	331
	594092
	Сеть теплоснабжения дома ул.Климасенко, 6
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район
	29
	42:30:0412008:3555
	42/081/2022-3 от 01.07.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	332
	595284
	сеть теплоснабжения здания Грдины, 23 (4 ввода) и домов ул. Грдины, 27 (2 ввода), 29, 33, 37
	г.Новокузнецк, Центральный район
	541
	 42:30:0302071:4228
	42/074/2022-3 от 13.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	333
	595285
	сеть теплоснабжения здания Грдины, 26
	г.Новокузнецк, Центральный район
	42
	 42:30:0302072:4617
	42/084/2022-3 от 17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	334
	595286
	сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 3
	г.Новокузнецк, Центральный район
	53
	 42:30:0301045:389
	42/078/2022-3 от 21.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	335
	595287
	сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 16, 18, 24, 28
	г.Новокузнецк, Центральный район
	332
	 42:30:0301046:4621
	42/077/2022-3 от 21.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	336
	595288
	сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 30, 34, 36
	г.Новокузнецк, Центральный район
	285
	 42:30:0301046:4622
	42/076/2022-3 от 18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	337
	595289
	сеть теплоснабжения здания ул. Запорожская, 15/1
	г.Новокузнецк, Центральный район
	24
	 42:30:0000000:4621
	42/074/2022-3 от 13.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	338
	595290
	сеть теплоснабжения дома ул. Запорожская, 15А
	г.Новокузнецк, Центральный район
	34
	 42:30:0301069:2614
	42/073/2022-3 от 18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	339
	595291
	сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 21А, 21Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	128
	 42:30:0301068:5457
	42/077/2022-3 
21.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	340
	595292
	сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 53, 57 , 61 и пр. Пионерский, 64
	г.Новокузнецк, Центральный район
	461
	 42:30:0301046:4625
	42/076/2022-3 
24.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	341
	595293
	сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 69Б, 73Б, 77Б, зданий ул. и зданий ул. Запорожская, 71, 75
	г.Новокузнецк, Центральный район
	675
	 42:30:0000000:4614
	42/076/2022-3 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	342
	595294
	сеть теплоснабжения дома ул. Запорожская, 21
	г.Новокузнецк, Центральный район
	11
	 42:30:0301068:5461
	42/082/2022-3 
21.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	343
	595295
	сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 105
	г.Новокузнецк, Центральный район
	63
	 42:30:0301070:3715
	42/073/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	344
	595296
	сеть теплоснабжения домов ул. Кирова, 125, 127, 129, 133
	г.Новокузнецк, Центральный район
	283
	 42:30:0301070:3712
	42/073/2022-3 
14.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	345
	595297
	сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 131
	г.Новокузнецк, Центральный район
	27
	 42:30:0301070:3716
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	346
	595298
	сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 100
	г.Новокузнецк, Центральный район
	63
	 42:30:0302071:4229
	42/076/2022-3 
13.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	347
	595299
	сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский, 9 (2 ввода), ул. Орджоникидзе, 37, здания пр. Кузнецкстроевский, 11 
	г.Новокузнецк, Центральный район
	351
	 42:30:0301043:1333
	42/082/2022-2 
14.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	348
	595300
	сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский,32А, 32Б, 34А, 34Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	177
	 42:30:0301048:1883
	42/073/2022-3 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	349
	595301
	сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский,21
	г.Новокузнецк, Центральный район
	21
	 42:30:0301043:1334
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	350
	595302
	сеть теплоснабжения дома пр. Пионерский, 58
	г.Новокузнецк, Центральный район
	113
	 42:30:0000000:4613
	42/082/2022-3 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	351
	595303
	сеть теплоснабжения дома ул. Свердлова, 22
	г.Новокузнецк, Центральный район
	48
	 42:30:0301068:5460
	42/081/2022-3 
18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	352
	595304
	сеть теплоснабжения дома ул. Свердлова, 30
	г.Новокузнецк, Центральный район
	37
	 42:30:0301068:5458
	42/073/2022-3 
14.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	353
	595305
	сеть теплоснабжения дома ул. Сеченова, 25Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	45
	 42:30:0302053:3405
	42/077/2022-2 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	354
	595306
	сеть теплоснабжения домов ул. Тольятти, 5Б и ул. Транспортная, 93Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	175
	 42:30:0302073:4223
	42/086/2022-3 
20.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	355
	595307
	сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 9Б (3 ввода)
	г.Новокузнецк, Центральный район
	69
	 42:30:0302073:4222
	42/078/2022-3 
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	356
	595311
	сеть теплоснабжения домов ул. Тольятти, 62/6, 65/5, 62/4, 62/3, 62/2
	г.Новокузнецк, Центральный район
	329
	 42:30:0301068:5459
	42/081/2022-3 
18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	357
	595312
	сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 70А
	г.Новокузнецк, Центральный район
	60
	 42:30:0301068:5463
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	358
	595314
	сеть теплоснабжения дома ул. Франкфурта, 8
	г.Новокузнецк, Центральный район
	6
	 42:30:0301069:2610
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	359
	595315
	сеть теплоснабжения от дома ул. Циолковского, 61 в сторону дома пр. Октябрьский, 19
	г.Новокузнецк, Центральный район
	83
	 42:30:0302064:2348
	42/081/2022-3 
19.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	360
	595317
	сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 2, 6, 10
	г.Новокузнецк, Центральный район
	351
	42:30:0301046:4619
	 42/086/2022-3 
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	361
	595319
	сеть теплоснабжения здания пр. Н.Ермакова, 4, и домов пр. Пионерский, 60
	г.Новокузнецк, Центральный район
	216
	 42:30:0301046:4617
	42/072/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	362
	595320
	сеть теплоснабжения дома проезд Курбатова, 6
	г.Новокузнецк, Центральный район
	100
	 42:30:0302051:1943
	42/072/2022-3 
22.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	363
	595322
	сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 7
	г.Новокузнецк, Центральный район
	22
	 42:30:0301048:1882
	42/078/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	364
	595323
	сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 11 (2 ввода)
	г.Новокузнецк, Центральный район
	114
	 42:30:0301047:1683
	42/086/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	365
	595324
	сеть теплоснабжения дома ул. Кутузова, 27
	г.Новокузнецк, Центральный район
	25
	 42:30:0302053:3404
	42/086/2022-3 
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	366
	595325
	сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 5
	г.Новокузнецк, Центральный район
	48
	 42:30:0301066:1564
	42/082/2022-2 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	367
	595326
	сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 23
	г.Новокузнецк, Центральный район
	22
	 42:30:0301066:1562
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	368
	595327
	сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 29
	г.Новокузнецк, Центральный район
	6
	 42:30:0301066:1563
	42/087/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	369
	595328
	сеть теплоснабжения дома пр. Пионерский, 57
	г.Новокузнецк, Центральный район
	135
	 42:30:0301049:1527-
	42/082/2022-3 от 24.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	370
	595329
	сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 60
	г.Новокузнецк, Центральный район
	88
	 42:30:0301068:5456
	42/081/2022-3 от 18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	371
	595998
	Сеть теплоснабжения дома ул. Батюшкова, 4Б
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	12
	 42:30:0212061:1977
	42/074/2022-3 от 29.11.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	372
	595999
	Сеть теплоснабжения домов ул. Батюшкова, 10 и 10Б
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	143
	 42:30:0212061:1978
	42/072/2022-3 от 21.11.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	373
	214540
	сеть теплоснабжения от ТК-82 до здания Зорге, 36
	г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	63
	 42:30:0501002:4627
	42/072/2022-3 от 14.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	374
	423293
	Сеть теплоснабжения от К-33-2а до здания по адресу ул. Метелкина, 17А
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	199
	 42:30:0102010:1799
	42/081/2022-3 от 21.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	375
	453396
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-12в до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 22, Квартал 20
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	16
	 42:30:0102020:2224
	42/073/2022-3 от 20.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	376
	453397
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-16 до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 18, Квартал 20
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	42
	 42:30:0102020:2225
	42/082/2022-3 от 20.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	377
	453398
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-17 до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 11, Квартал 20
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	55
	 42:30:0102020:2223
	42/082/2022-2 от 20.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	378
	595318
	Сеть теплоснабжения дома ул. Франкфурта, 12
	г.Новокузнецк, Центральный район
	31
	 42:30:0301069:2615
	42/081/2022-3
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	379
	101806
	Сеть теплоснабжения от К-21* до многоквартирного жилого дома по адресу пр. Н.С. Ермакова, 5, Квартал 47-49
	г. Новокузнецк, Центральный район
	28
	 42:30:0301048:1887
	42/073/2022-3
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	380
	101808
	Сеть теплоснабжения от К-17 до многоквартирного жилого дома по адресу пр. Н.С. Ермакова, 9, Квартал 47-49
	г. Новокузнецк, Центральный район
	56
	 42:30:0301047:1691
	42/081/2022-3
25.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	381
	596005
	Сеть теплоснабжения дома ул. Транспортная, 63Б
	г. Новокузнецк, Центральный район
	35
	 42:30:0212060:756
	42/074/2022-3 от 22.11.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	382
	595375
	Сеть теплоснабжения здания ул.Транспортная, 87 до границы земельного участка
	г. Новокузнецк, Центральный район
	236
	 42:30:0302073:4250
	42/081/2022-3
25.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	383
	600374
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Куйбышева, 1
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Куйбышевский район
	19
	42:30:0203012:1490
	42/073/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	384
	600372
	Сеть теплоснабжения от врезки через ТК-66/2 до здания ул. Димитрова, 39
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Куйбышевский район
	87
	42:30:0202004:228
	42/084/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	385
	600373
	Сеть теплоснабжения от ТК-39 до наружной стены здания по адресу ул. Транспортная, 4
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район
	201
	42:30:0000000:5382
	42/084/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	386
	602642
	Сеть теплоснабжения сооружения пр-кт Строителей, 26
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	52
	42:30:0301026:1088
	42/084/2023-3
04.08.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	387
	602645
	Сеть теплоснабжения сооружения пр-кт Строителей, 28
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	60
	42:30:0301026:1087
	42/084/2023-3
05.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	388
	602274
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до здания ул. Дорстроевская, 15
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	79
	42:30:0502058:2003
	42/073/2023-3
08.09.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	389
	600399
	Сеть теплоснабжения здания по адресу пр. Курако, 37Б
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Куйбышевский район
	24
	42:30:0203005:325
	42/073/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	390
	602635
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Фестивальная, 7а
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	26
	42:30:0301034:1051
	42/084/2023-3
08.08.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	391
	602644
	Сеть теплоснабжения зданий по адресу пр. Строителей, 56; пр. Строителей, 56/1; пр. Строителей, 56/2
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	122
	42:30:0301038:859
	42/081/2023-3
05.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	392
	601081
	Сеть теплоснабжения от ТК-5 до наружной стены здания по адресу проезд Защитный, 20
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	36
	42:30:0104035:1566
	42/073/2023-3
28.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	393
	602273
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Зыряновская, 40
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	120
	42:30:0505009:1764
	42/081/2023-3
08.09.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	394
	593926
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Колыванская, 19а
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	165
	42:30:0501005:1416
	42/081/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	395
	593923
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Новобайдаевская, 1
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	165
	42:30:0501002:4622
	42/081/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	396
	594067
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Екимова, 14
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	7
	42:30:0102020:2217
	42/081/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	397
	594068
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Екимова, 32Б
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	23
	42:30:0000000:4608
	42/084/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	398
	594071
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Петракова, 45
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	28
	42:30:0102020:2220
	42/084/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	399
	594072
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Петракова, 47
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	17
	42:30:0102020:2219
	42/084/2023-5
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	400
	594073
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Ленина, 95
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	92
	42:30:0000000:4615
	42/082/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	401
	594074
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Народная, 11Б
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	15
	42:30:0102006:1313
	42/084/2023-5
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	402
	601026
	Нежилое здание переулок Вологодского, 1А
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	49,8 кв.м
	42:30:0301035:1698
	42/081/2023-3
27.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет




3.27. [bookmark: _Toc115339576][bookmark: _Toc236264763][bookmark: _Toc533777456]Данные энергетических характеристик тепловых сетей
Для АО «МТСК» (сейчас ООО «НТК») по зонам действия ЗСТЭЦ (в 2023 г.) и КТЭЦ (в 2024 г.) были разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по показателям «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды» и «удельный расход электроэнергии». Сами энергетические характеристики и их сравнение с фактическими показателями функционирования тепловых сетей в указанных зонах (анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей) представлены приложениях 2 и 3 к настоящей главе.
Согласно рекомендациям Минэнерго РФ при очередной разработке энергетических характеристик следует включать данные энергетических характеристик, таких как:
– нормативный график отпуска тепловой энергии (мощности) от источника теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);
– график нормативных расходов сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);
– температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоты (эксплуатационный температурный график) в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);
– нормативная подпитка тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха).




4. [bookmark: _Toc115339577][bookmark: _Toc236264764]Зоны действия источников тепловой энергии
4.1. [bookmark: _Toc115339578][bookmark: _Toc236264765]Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения зон теплоснабжения в 2025 г. связаны с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен утвержденным проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2025 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.
4.2. [bookmark: _Toc115339579][bookmark: _Toc236264766]Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Зоны действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка представлены на рисунке ниже.

[image: ]
[bookmark: _Toc236315821]Рисунок 4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка

[bookmark: _Toc115339580][bookmark: _Toc236264767]Зона действия Кузнецкой ТЭЦ
Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепломагистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2Ду 700 мм, №№2,3 диаметром по 2Ду 600 мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2Ду 1000 мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы.
Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П) свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на АО «РУСАЛ Новокузнецк».
Зона действия тепломагистралей Кузнецкой ТЭЦ:
1.	 Центральный район – юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;
2.	 Кузнецкий район – жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;
3.	 Орджоникидзевский район – Новобайдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам Шахтеров проезд, Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.
4. Куйбышевский район – в границах ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы, пр. Октябрьский.
В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ.
[bookmark: _Toc236315731]Таблица 4.1 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ
	Конечный потребитель (адрес)

	Кузнецкий район

	Кузнецкое ш-се 3, 25

	Ленинградская, 44

	Молодежная, 6/1

	Алюминиевая, 3

	Петракова, 63, 77а (Молекулярно-генетич. центр)

	Екимова, 10 ,34

	Шункова 1а, 2, 25 (школа №50)

	Водопадная, 1 8

	Народная 1а (торг.центр), 27, 29(школа №100)

	Достоевского, 2 (автоцентр)

	Картасская, 55

	Смирнова, 13

	Толмачева 41/4, 69 (адм. здание)

	Центральный район

	Франкфурта, 22

	Свердлова, 30

	Запорожская, 77

	Павловского, 1, 19

	Орджоникидзе, 29 (банк Москвы)

	Спартака, 24

	Кирова, 45

	Бардина проспект, 26 (адм.здан. ГКБ №1)

	Кутузова, 23, 31

	Циолковского, 6

	Транспортная 10, 14 (торгово-строительный компл.), 51а, 91 (ТЦ Адмирал), 103а, 117

	Кондомское ш., 3 (хоз. корпуса)

	Орджоникидзевский район

	Зорге 8, 50

	Новобайдаевская 2 (ТЦ Восток), 6, 20

	40 лет Победы 1,12

	Братьев Сизых, 3


[bookmark: _Toc115339581]
На рисунке ниже приведена зона действия Кузнецкой ТЭЦ.
[image: ]
[bookmark: _Toc467420285][bookmark: _Toc536537800][bookmark: _Toc115378517][bookmark: _Toc167661262][bookmark: _Toc236315822]Рисунок 4.2 – Зона действия КТЭЦ


[bookmark: _Toc236264768]Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ
Выдача тепловой мощности от ЗС ТЭЦ запроектирована в горячей воде. Транспорт тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по тепловым сетям, головной участок выполнен в четырехтрубном исполнении диаметром 1200 мм протяженностью около 500 м. Далее три тепломагистрали диаметром 700 мм (две подающих и одна обратна) идут на Новоильинский район и две диаметром 1200 мм на Заводской.
Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:
1. 	Заводской район – промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Моховая;
2.	 Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.
В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ.
[bookmark: _Toc236315732]Таблица 4.2 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ
	Потребитель (адрес)

	Заводской район

	Белградская,7

	Первостроителей, 13

	Чекистов проезд, 13

	Горьковская, 67

	40 лет ВЛКСМ, 116/Б

	Мориса Тореза 80, 105, 121

	Клименко 12,16,19,29

	Советской Армии пр-т, 56

	13-й микрорайон 7, 17а

	Маховая, 7 к1 8

	Новоильинский район

	Косыгина 3, 35, 67

	Космонавтов 10, 14

	Олимпийская, 20

	Авиаторов 9, 56

	Архитекторов, 15

	Чернышова, 16

	Рокоссовского 35, 37

	Звездова 6, 42



На рисунке ниже приведена зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ.
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[bookmark: _Toc532485121][bookmark: _Toc467420286][bookmark: _Toc536537801][bookmark: _Toc115378518][bookmark: _Toc167661263][bookmark: _Toc236315823]Рисунок 4.3 – Зона действия ЗСТЭЦ


[bookmark: _Toc115339582][bookmark: _Toc236264769]Зона действия Центральной ТЭЦ
В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.
[bookmark: _Toc236315733]Таблица 4.3 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ
	Конечный потребитель (адрес)

	Рудокопровая, 28

	Отдельная, 5а

	Тушинская, 5

	Промышленная, 18

	Всесторонняя, 46

	Циолковского, 11

	Кутузова, 60

	Бардина пр-т, 28

	Кирова, 39

	Пионерский пр-т, 45

	Орджоникидзе 40, 54

	Металлургов пр-т,42

	Покрышкина, 8

	Белана 1, 25

	Строителей пр-т, 94

	Кольцевая, 15

	ДОЗ 2а, Ермака2

	Куйбышевский р-н: ул. Челюскина, Соломиной, К. Маркса, Димитрова и 1 Мая



На рисунке ниже приведена зона действия Центральной ТЭЦ.
[image: ]
[bookmark: _Toc467420287][bookmark: _Toc536537802][bookmark: _Toc115378520][bookmark: _Toc167661266][bookmark: _Toc236315824]Рисунок 4.4 – Зона действия ЦТЭЦ


[bookmark: _Toc115339583][bookmark: _Toc236264770]Зона действия котельных
Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.
В таблице ниже приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных.
[bookmark: _Toc236315734]Таблица 4.4 – Зоны действия наиболее крупных котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Район тепловых сетей

	1
	Зыряновская районная котельная
	Орджоникидзевский р-н: ул. Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная

	2
	Байдаевская центральная котельная №2
	Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская

	3
	Абашевская районная котельная
	Орджоникидзевский р-н: ул. Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина

	4
	Котельная пос. Притомский
	Орджоникидзевский р-н: пос. Притомский: ул. Интернетная, Дорстроевская, О. Дундича

	5
	Котельная пос. Листвяги
	Куйбышевский р-н: пос. Листвяги: ул. Учительская, ул. Каирская, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Кубинская



На рисунке ниже приведены зоны действия котельных.
[image: ]
[bookmark: _Toc467420314][bookmark: _Toc536537829][bookmark: _Toc115378519][bookmark: _Toc167661264][bookmark: _Toc236315825]Рисунок 4.5 – Зона действия Новоильинской газовой котельной
[image: ]
[bookmark: _Toc167661265][bookmark: _Toc236315826]Рисунок 4.6 – Зона действия Котельная кв. 24
[image: ]
[bookmark: _Toc467420288][bookmark: _Toc536537803][bookmark: _Toc115378521][bookmark: _Toc167661267][bookmark: _Toc236315827]Рисунок 4.7 – Зона действия Абашевской районной котельной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420289][bookmark: _Toc536537804][bookmark: _Toc115378522][bookmark: _Toc167661268][bookmark: _Toc236315828]Рисунок 4.8 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2
[image: ]
[bookmark: _Toc467420290][bookmark: _Toc536537805][bookmark: _Toc115378523][bookmark: _Toc167661269][bookmark: _Toc236315829]Рисунок 4.9 – Зона действия Зыряновской районной котельной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420298][bookmark: _Toc536537813][bookmark: _Toc115378524][bookmark: _Toc167661270][bookmark: _Toc236315830]Рисунок 4.10 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной

[image: ]
[bookmark: _Toc467420291][bookmark: _Toc536537806][bookmark: _Toc115378525][bookmark: _Toc167661271][bookmark: _Toc236315831]Рисунок 4.11 – Зона действия котельной пос. Притомский
[image: ]
[bookmark: _Toc467420292][bookmark: _Toc536537807][bookmark: _Toc115378526][bookmark: _Toc167661272][bookmark: _Toc236315832]Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №19
[image: ]
[bookmark: _Toc467420293][bookmark: _Toc536537808][bookmark: _Toc115378527][bookmark: _Toc167661273][bookmark: _Toc236315833]Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №72
[image: ]
[bookmark: _Toc467420294][bookmark: _Toc536537809][bookmark: _Toc115378528][bookmark: _Toc167661274][bookmark: _Toc236315834]Рисунок 4.14 – Зона действия котельной УПК
[image: ]
[bookmark: _Toc467420317][bookmark: _Toc536537832][bookmark: _Toc115378529][bookmark: _Toc167661275][bookmark: _Toc236315835]Рисунок 4.15 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»

[image: ]
[bookmark: _Toc467420295][bookmark: _Toc536537810][bookmark: _Toc115378530][bookmark: _Toc167661276][bookmark: _Toc236315836]Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420296][bookmark: _Toc536537811][bookmark: _Toc115378531][bookmark: _Toc167661277][bookmark: _Toc236315837]Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420297][bookmark: _Toc536537812][bookmark: _Toc115378532][bookmark: _Toc167661278][bookmark: _Toc236315838]Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420299][bookmark: _Toc536537814][bookmark: _Toc115378533][bookmark: _Toc167661279][bookmark: _Toc236315839]Рисунок 4.19 – Зона действия котельной пос. Листвяги
[image: ]
[bookmark: _Toc467420300][bookmark: _Toc536537815][bookmark: _Toc115378534][bookmark: _Toc167661280][bookmark: _Toc236315840]Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №6

[image: ]
[bookmark: _Toc467420302][bookmark: _Toc536537817][bookmark: _Toc115378535][bookmark: _Toc167661281][bookmark: _Toc236315841]Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №32  (БПОУ)
[image: ]
[bookmark: _Toc467420303][bookmark: _Toc536537818][bookmark: _Toc115378536][bookmark: _Toc167661282][bookmark: _Toc236315842]Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский
[image: ]
[bookmark: _Toc467420304][bookmark: _Toc536537819][bookmark: _Toc115378537][bookmark: _Toc167661283][bookmark: _Toc236315843]Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский
[image: ]
[bookmark: _Toc467420305][bookmark: _Toc536537820][bookmark: _Toc115378538][bookmark: _Toc167661284][bookmark: _Toc236315844]Рисунок 4.24 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»
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[bookmark: _Toc467420306][bookmark: _Toc536537821][bookmark: _Toc115378539][bookmark: _Toc167661285][bookmark: _Toc236315845]Рисунок 4.25 – Зона действия котельной «РТРС»
[image: ]
[bookmark: _Toc467420307][bookmark: _Toc536537822][bookmark: _Toc115378540][bookmark: _Toc167661286][bookmark: _Toc236315846]Рисунок 4.26 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»
[image: ]
[bookmark: _Toc467420308][bookmark: _Toc536537823][bookmark: _Toc115378541][bookmark: _Toc167661287][bookmark: _Toc236315847]Рисунок 4.27 – Зона действия котельной школы №1
[image: ]
[bookmark: _Toc467420309][bookmark: _Toc536537824][bookmark: _Toc115378542][bookmark: _Toc167661288][bookmark: _Toc236315848]Рисунок 4.28 – Зона действия котельной школы №23

[image: ]
[bookmark: _Toc467420310][bookmark: _Toc536537825][bookmark: _Toc115378543][bookmark: _Toc167661289][bookmark: _Toc236315849]Рисунок 4.29 – Зона действия котельной школы №37
[image: ]
[bookmark: _Toc467420311][bookmark: _Toc536537826][bookmark: _Toc115378544][bookmark: _Toc167661290][bookmark: _Toc236315850]Рисунок 4.30 – Зона действия котельной школы №43

[image: ]
[bookmark: _Toc467420312][bookmark: _Toc536537827][bookmark: _Toc115378545][bookmark: _Toc167661291][bookmark: _Toc236315851]Рисунок 4.31 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)
[image: ]
[bookmark: _Toc467420318][bookmark: _Toc536537833][bookmark: _Toc115378546][bookmark: _Toc167661292][bookmark: _Toc236315852]Рисунок 4.32 – Зона действия котельной Школы №16
[image: ]
[bookmark: _Toc467420313][bookmark: _Toc536537828][bookmark: _Toc115378547][bookmark: _Toc167661293][bookmark: _Toc236315853]Рисунок 4.33 – Зона действия котельной детского сада №123
[image: ]
[bookmark: _Toc467420315][bookmark: _Toc536537830][bookmark: _Toc115378548][bookmark: _Toc167661294][bookmark: _Toc236315854]Рисунок 4.34 – Зона действия котельной ст. Полосухино
[image: ]
[bookmark: _Toc467420316][bookmark: _Toc536537831][bookmark: _Toc115378549][bookmark: _Toc167661295][bookmark: _Toc236315855]Рисунок 4.35 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»
[image: ]
[bookmark: _Toc167661296][bookmark: _Toc236315856]Рисунок 4.36 – Зона действия котельной АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
[image: ]
[bookmark: _Toc167661297][bookmark: _Toc236315857]Рисунок 4.37 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный
[image: ]
[bookmark: _Toc167661298][bookmark: _Toc236315858]Рисунок 4.38 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
[image: ]
[bookmark: _Toc167661299][bookmark: _Toc236315859]Рисунок 4.39 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2
[image: ]
[bookmark: _Toc167661300][bookmark: _Toc236315860]Рисунок 4.40 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
[image: ]
[bookmark: _Toc167661301][bookmark: _Toc236315861]Рисунок 4.41 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»
[image: ]
[bookmark: _Toc167661302][bookmark: _Toc236315862]Рисунок 4.42 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»


4.3. [bookmark: _Toc115339584][bookmark: _Toc236264771][bookmark: _Toc475879458]Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc527540094]В границах существующих систем теплоснабжения, образованных на базе ТЭЦ города Новокузнецка, отсутствуют котельные. Базовой версией и проектом разработанной схемы теплоснабжения рассматриваются решения по увеличению зоны действия существующих источников комбинированной выработки (на ЦТЭЦ) путем переключения котельных:
- Котельная № 6;
- Котельная №32 (БПОУ);
- Котельная школы № 43;
- Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3).
Детально возможности расширения зон действия ТЭЦ представлены в Главе 5.
Результаты оценки зон эффективного теплоснабжения представлены в Главе 7.
5. [bookmark: _Toc115339585][bookmark: _Toc236264772]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
5.1. [bookmark: _Toc115339586][bookmark: _Toc236264773][bookmark: _Hlk236264647]Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей:
1)  	Уточнены значения спроса на тепловую мощность согласно договорным базам.
2)  Уточнены значения расчетных нагрузок за 2025 год.
3)  Расчётная нагрузка посчитана на новое расчётное значение температуры наружного воздуха минус 31 ºC (с 9 сентября 2025 года введен в действие новый свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология")






[bookmark: _Toc43801914][bookmark: _Toc236315735]Таблица 5.1 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения за последние 10 лет
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка с ГВСср, Гкал/ч
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	01.01.2017
	01.01.2025
	01.01.2026
	сумма за 10 лет
	среднегодовой за 10 лет
	за базовый период актуализации
	доля прироста, % от 2017 г.
	доля прироста, % от 2025 г.

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	938,01
	912,28
	901,64
	-36,37
	-3,64
	-10,64
	-4%
	-1%

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	1390,68
	1412,56
	1445,27
	54,59
	5,46
	32,71
	4%
	2%

	3
	Новоильинская газовая котельная
	7,47
	7,47
	7,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	4
	Котельная кв. 24
	0,00
	5,55
	5,55
	5,55
	0,56
	0,00
	100%
	0%

	ИТОГО по ЕТО №02
	1398,15
	1425,58
	1458,29
	48,84
	4,88
	32,71
	3%
	2%

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	589,37
	645,10
	697,56
	108,20
	10,82
	52,46
	18%
	8%

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	2925,52
	2982,96
	3057,49
	180,01
	18,00
	74,53
	9%
	2%

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	12,92
	10,37
	10,40
	-2,52
	-0,25
	0,03
	-19%
	0%

	11
	Котельная №19
	0,45
	0,04
	0,04
	-0,41
	-0,04
	0,00
	-91%
	0%

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,15
	0,12
	0,00
	-0,15
	-0,02
	-0,12
	-100%
	-100%

	13
	Котельная УПК
	0,32
	0,28
	0,28
	-0,05
	0,00
	0,00
	-14%
	0%

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,60
	1,06
	1,07
	0,47
	0,05
	0,01
	79%
	1%

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	2,58
	1,94
	1,93
	-0,66
	-0,07
	-0,02
	-25%
	-1%

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	2,57
	2,54
	2,54
	-0,02
	0,00
	0,00
	-1%
	0%

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,19
	0,09
	0,09
	-0,10
	-0,01
	0,00
	-54%
	0%

	18
	Котельная пос. Листвяги
	7,02
	8,20
	8,21
	1,19
	0,12
	0,01
	17%
	0%

	19
	Котельная №6
	1,49
	0,68
	0,68
	-0,81
	-0,08
	0,00
	-54%
	0%

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,76
	2,09
	2,09
	0,33
	0,03
	0,00
	19%
	0%

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,56
	0,48
	0,48
	-0,08
	-0,01
	0,00
	-14%
	0%

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,41
	1,11
	1,11
	0,70
	0,07
	0,00
	170%
	0%

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,46
	0,40
	0,40
	-0,06
	-0,01
	0,00
	-12%
	0%

	24
	Котельная «РТРС»
	0,34
	0,33
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00
	-1%
	0%

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,21
	0,34
	0,34
	0,12
	0,01
	0,00
	57%
	0%

	26
	Котельная школы №1
	0,31
	0,32
	0,32
	0,01
	0,00
	0,00
	4%
	0%

	27
	Котельная школы №23
	0,24
	0,26
	0,26
	0,02
	0,00
	0,00
	7%
	0%

	28
	Котельная школы №37
	0,34
	0,89
	0,89
	0,55
	0,05
	0,00
	161%
	0%

	29
	Котельная школы №43
	0,31
	0,32
	0,32
	0,01
	0,00
	0,00
	4%
	0%

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,37
	0,24
	0,24
	-0,13
	-0,01
	0,00
	-35%
	0%

	31
	Котельная школы №16
	0,24
	0,25
	0,25
	0,01
	0,00
	0,00
	4%
	0%

	32
	Котельная детского сада №123
	0,04
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	-12%
	0%

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,31
	0,42
	0,42
	0,11
	0,01
	0,00
	35%
	0%

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,19
	0,15
	0,15
	-0,04
	0,00
	0,00
	-20%
	0%

	ИТОГО по ЕТО №04
	34,39
	32,98
	32,89
	0,47
	0,05
	-0,09
	3%
	0%

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	41,73
	35,00
	35,00
	-6,73
	-0,67
	0,00
	-16%
	0%

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,90
	0,68
	0,68
	-0,22
	-0,02
	0,00
	-25%
	0%

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	10,23
	10,19
	10,19
	-0,04
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,92
	1,29
	1,29
	0,37
	0,04
	0,00
	41%
	0%

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	2,30
	2,53
	2,53
	0,23
	0,02
	0,00
	10%
	0%

	ИТОГО по ЕТО №06
	14,35
	14,70
	14,70
	0,35
	0,03
	0,00
	2%
	0%

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	4,65
	4,65
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,11
	0,11
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	35,69
	22,23
	22,23
	-13,46
	-1,35
	0,00
	-38%
	0%

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	34,52
	26,30
	27,28
	-7,24
	-0,72
	0,98
	-21%
	4%

	8
	Зыряновская районная котельная
	58,58
	44,38
	44,48
	-14,10
	-1,41
	0,10
	-24%
	0%

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	54,20
	0,00
	0,00
	-54,20
	-5,42
	0,00
	-100%
	100%

	ИТОГО по ЕТО №10
	182,99
	92,91
	93,99
	-45,66
	-4,57
	1,08
	-31%
	1%

	ИТОГО по муниципальному образованию
	3203,74
	3163,31
	3238,83
	128,44
	12,84
	75,52
	6%
	2%



5.2. [bookmark: _Toc115339587][bookmark: _Toc236264774]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
В соответствии с действующим Генеральным планом в состав муниципального образования входит 6 районов:
1. Заводской;
2. Кузнецкий;
3. Куйбышевский;
4. Новоильинский;
5. Орджоникидзевский;
6. Центральный.

Районы города представлены на рисунке ниже. В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.
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[bookmark: _Toc7558502][bookmark: _Toc236315863]Рисунок 5.1 – Административные районы города
Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:
– в разрезе источников тепловой энергии;
– в разрезе расчетных элементов территориального деления.
Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:
- плотность постоянно проживающего населения;
- оснащенность объектами общественно-деловой застройки;
- наличие промышленных предприятий.
В разделе 1.3 выделено 3 характерные группы источников теплоснабжения города, от которых осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения.
Теплоснабжение потребителей в паре осуществляется от 3 ТЭЦ, а также от производственных источников тепловой энергии, расположенных на промплощадке (производственные котельные).
1 Группа. Потребителей ТЭЦ следует классифицировать на 3 группы:
· Собственные нужды промышленного предприятия – группа применима только к ЗСТЭЦ. Выработка тепловой энергии осуществляется с целью теплоснабжения ЗСМК и промплощадки строительного проката. Производственных потребителей КТЭЦ и ЦТЭЦ нельзя отнести к данной группе, т.к. поставка всем потребителям осуществляется по договорам теплоснабжения;
· Тепловая нагрузка по прямым договорам организации-производителя тепловой энергии и потребителей (промышленные потребители и прочие потребители на коллекторах). Все организации, эксплуатирующие ТЭЦ, осуществляют товарный отпуск тепловой энергии потребителям, без участия теплосетевых организаций;
· Потребители городской застройки по КТЭЦ и ЦТЭЦ представляют большинство покрываемой нагрузки. По ЗСТЭЦ – годовая доля отпуска тепловой энергии в город составляет порядка 50%. Поставка потребителям осуществляется по тепловым сетям ряда теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

[image: ]
[bookmark: _Toc7558507][bookmark: _Toc236315864]Рисунок 5.2 – Структура подключенных нагрузок к ТЭЦ

2 Группа. Теплоснабжение потребителей осуществляется ООО «Энерготранзит» по прямым договорам теплоснабжения, теплосетевые организации в зоне действия котельных отсутствуют.
3 Группа. Ведомственные котельные отпускают тепловую энергию:
1) На собственные нужды организации-собственника;
2) По прямым договорам с потребителями без участия теплосетевых организаций;
3) На нужды городской застройки через системы транспорта тепловой энергии теплосетевых организаций.
Отличительной особенностью города является наличие развитой промышленности. На нужды промышленных объектов вырабатывается пар различных параметров. Действует порядка 200 крупных и средних промышленных предприятий различных отраслей промышленности.
Новокузнецк входит в число наиболее значимых промышленных центров страны и имеет выраженную специализацию - металлургическое производство, добыча угля, промышленное и гражданское строительство. В городе функционируют два комбината полного металлургического цикла, алюминиевый и ферросплавный, выпускающие более 60% промышленной продукции, производимой в городе.
Доля Новокузнецка в общем объеме промышленного производства Кемеровской области составляет порядка 46%, из которых 36,8% приходится на обрабатывающие производства.
Добыча полезных ископаемых предприятиями города Новокузнецка составляет 16% всей добывающей отрасли Кемеровской области. Однако наибольший удельный вес всей промышленности приходится на обрабатывающие производства ~ 80%.
[bookmark: _Toc7558594][bookmark: _Toc236315736]Таблица 5.2 – Наиболее крупные промышленные предприятия города
	Районы
	Пар, Гкал/ч
	В горячей воде, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Qот+в
	QГВСср
	Qs
	

	Центральный
	133,27
	119,46
	13,21
	132,67
	212,63

	Промплощадка железнодорожного проката «ЕВРАЗ ЗСМК»
	127,36
	70,2
	7,8
	78
	154,42

	Вагоностроительный з-д, ООО
	-
	14,05
	1,56
	15,61
	15,61

	Завод строительных изделий
	5,91
	-
	-
	-
	3,55

	АТП ЗСМК
	-
	10,3
	1,15
	11,45
	11,45

	Новокузнецкая автобаза
	-
	7,16
	2,15
	9,31
	9,31

	РЖД, ОАО
	-
	10,65
	0,15
	10,8
	10,8

	Кузнецкие металлоконструкции
	-
	7,1
	0,4
	7,5
	7,5

	Куйбышевский
	-
	29,6
	0,59
	30,19
	30,19

	Кузнецкий экспериментальный механический з-д
	-
	13,73
	0,3
	14,03
	14,03

	Горнорежущий инструмент, ООО
	-
	6,99
	0,28
	7,27
	7,27

	ПАТП №1, ОАО
	-
	8,88
	0,01
	8,89
	8,89

	Заводской
	-
	622,14
	39,96
	662,1
	662,1

	Промплощадка строительного проката, «ЕВРАЗ ЗСМК»
	-
	570
	38
	608
	608

	Шахта «Юбилейная», ТопПром
	-
	14,7
	1,56
	16,26
	16,26

	Шахта «Полосухинская», ОАО
	-
	31,34
	0,4
	31,74
	31,74

	Обогатительная ф-ка «Антоновская»
	-
	6,1
	-
	6,1
	6,1

	Новойльинский
	-
	14,16
	0,01
	14,17
	14,17

	ПАТП-4, ОАО
	-
	14,16
	0,01
	14,17
	14,17

	Кузнецкий
	72,3
	106,34
	1,58
	107,92
	150,57

	Алюминиевый з-д
	42
	48
	0
	48
	73,2

	Кузнецкие ферросплавы
	14,7
	8,4
	0
	8,4
	23,1

	Органика, ОАО
	10,38
	17,4
	0,01
	17,41
	17,79

	АДАМАТ, ООО
	-
	7,16
	0
	7,16
	7,16

	Завод «Универсал»
	-
	6
	0,65
	6,65
	6,65

	Авторемзавод, ООО
	-
	6,13
	0,12
	6,25
	6,25

	Орджоникидзевский
	-
	8,24
	13,45
	21,69
	21,69

	Шахта «Абашевская», ОАО ОУК «Южкузбассуголь»
	-
	8,24
	13,45
	21,69
	21,69

	Всего:
	205,57
	891,7
	54,62
	946,32
	1069,66



В таблице и на рисунке ниже представлена общая потребность в тепловой мощности по потребителям от каждого энергоисточника, а также величины тепловых нагрузок, которые указаны в договорах теплоснабжения. Как видно, в зоне ЕТО на базе источников комбинированной выработки потребность составляет порядка 93% от потребности в целом по городу.
[image: ]
[bookmark: _Toc7558508][bookmark: _Toc236315865]Рисунок 5.3 – Распределение общей потребности в тепловой мощности, Гкал/ч


[bookmark: _Toc7558595][bookmark: _Toc236315737]Таблица 5.3 – Спрос на тепловую мощность, а также величины тепловых нагрузок, которые указаны в договорах теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2026 г.
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды промышленного предприятия, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка по прямым договорам организации-производителя тепловой энергии и потребителей, Гкал/ч
	Договорная нагрузка конечных потребителей городской застройки, Гкал/ч

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	пар
	сумма с ГВСср
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	пар
	сумма с ГВСср
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	пар
	сумма с ГВСср
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	пар
	сумма с ГВСср

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	721,36
	79,71
	46,80
	53,78
	901,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,31
	3,52
	0,15
	11,22
	41,20
	695,05
	76,19
	46,65
	42,56
	860,44

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	658,48
	589,66
	58,47
	138,66
	1445,27
	108,53
	548,19
	3,94
	100,00
	760,67
	111,64
	7,64
	38,66
	157,94
	438,31
	41,46
	46,89
	0,00
	526,67

	3
	Новоильинская газовая котельная
	4,01
	1,67
	1,78
	0,00
	7,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,01
	1,67
	1,78
	0,00
	7,47

	4
	Котельная кв. 24
	2,80
	0,12
	2,64
	0,00
	5,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,80
	0,12
	2,64
	0,00
	5,55

	ИТОГО по ЕТО №02
	665,28
	591,45
	62,89
	138,66
	1458,29
	108,53
	548,19
	3,94
	100,00
	760,67
	111,64
	0,00
	7,64
	38,66
	157,94
	445,12
	43,26
	51,31
	0,00
	539,69

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	462,51
	51,84
	68,97
	114,24
	697,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,78
	12,27
	1,00
	110,83
	144,88
	441,74
	39,57
	67,96
	3,41
	552,68

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	1849,16
	723,00
	178,65
	306,68
	3057,49
	108,53
	548,19
	3,94
	100,00
	760,67
	158,72
	15,79
	8,79
	160,71
	344,02
	1581,91
	159,02
	165,92
	45,96
	1952,81

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	8,94
	0,11
	1,36
	0,00
	10,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,94
	0,11
	1,36
	0,00
	10,40

	11
	Котельная №19
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Котельная УПК
	0,27
	0,00
	0,01
	0,00
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	0,00
	0,01
	0,00
	0,28

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,92
	0,00
	0,15
	0,00
	1,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,92
	0,00
	0,15
	0,00
	1,07

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1,88
	0,00
	0,05
	0,00
	1,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	0,05
	0,00
	1,93

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	2,44
	0,00
	0,10
	0,00
	2,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,44
	0,00
	0,10
	0,00
	2,54

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	0,001
	0,00
	0,09

	18
	Котельная пос. Листвяги
	4,79
	0,07
	3,35
	0,00
	8,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,79
	0,07
	3,35
	0,00
	8,21

	19
	Котельная №6
	0,66
	0,00
	0,02
	0,00
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,66
	0,00
	0,02
	0,00
	0,68

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,48
	0,16
	0,45
	0,00
	2,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,48
	0,16
	0,45
	0,00
	2,09

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,44
	0,00
	0,04
	0,00
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	0,00
	0,04
	0,00
	0,48

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	1,03
	0,00
	0,08
	0,00
	1,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,03
	0,00
	0,08
	0,00
	1,11

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,33
	0,00
	0,07
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,33
	0,00
	0,07
	0,00
	0,40

	24
	Котельная «РТРС»
	0,30
	0,00
	0,03
	0,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	0,00
	0,03
	0,00
	0,33

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,25
	0,00
	0,09
	0,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	0,09
	0,00
	0,34

	26
	Котельная школы №1
	0,29
	0,00
	0,03
	0,00
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	0,00
	0,03
	0,00
	0,32

	27
	Котельная школы №23
	0,25
	0,00
	0,01
	0,00
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	0,01
	0,00
	0,26

	28
	Котельная школы №37
	0,32
	0,39
	0,18
	0,00
	0,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,32
	0,39
	0,18
	0,00
	0,89

	29
	Котельная школы №43
	0,30
	0,00
	0,02
	0,00
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	0,00
	0,02
	0,00
	0,32

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,19
	0,00
	0,05
	0,00
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,05
	0,00
	0,24

	31
	Котельная школы №16
	0,23
	0,00
	0,02
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,02
	0,00
	0,25

	32
	Котельная детского сада №123
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,39
	0,00
	0,03
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39
	0,00
	0,03
	0,00
	0,42

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15

	ИТОГО по ЕТО №04
	26,00
	0,73
	6,16
	0,00
	32,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,73
	6,16
	0,00
	32,89

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	34,72
	0,00
	0,00
	0,00
	34,72
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,68
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,64
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	10,19
	0,00
	0,00
	0,00
	10,19
	8,53
	0,00
	0,00
	0,00
	8,53
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29
	0,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	2,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2,53
	2,04
	0,00
	0,00
	0,00
	2,04
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №06
	14,70
	0,00
	0,00
	0,00
	14,70
	12,19
	0,00
	0,00
	0,00
	11,21
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,10
	0,00
	0,01
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,01
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	18,47
	0,64
	3,13
	0,00
	22,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,47
	0,64
	3,13
	0,00
	22,23

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	22,99
	1,15
	3,14
	0,00
	27,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,99
	1,15
	3,14
	0,00
	27,28

	8
	Зыряновская районная котельная
	35,98
	1,75
	6,75
	0,00
	44,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,98
	1,75
	6,75
	0,00
	44,48

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №10
	77,43
	3,54
	13,02
	0,00
	93,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,43
	3,54
	13,02
	0,00
	93,99

	ИТОГО по муниципальному образованию
	2007,04
	727,28
	197,84
	306,68
	3238,83
	155,44
	548,19
	3,94
	100,00
	806,60
	166,25
	15,79
	8,80
	160,71
	351,56
	1685,34
	163,29
	185,09
	45,96
	2079,69




[bookmark: _Toc43801916][bookmark: _Toc236315738]Таблица 5.4 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2026 г.
	Элемент территориального деления
	Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч

	
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	пар
	сумма с ГВСср

	Планировочные районы

	Заводской
	277,59
	100,59
	27,36
	118,46
	524,01

	Кузнецкий
	310,66
	112,57
	30,62
	93,61
	547,46

	Куйбышевский
	255,96
	92,75
	25,23
	0,00
	373,94

	Новоильинский
	260,94
	94,55
	25,72
	0,00
	381,22

	Орджоникидзевский
	228,40
	82,76
	22,51
	0,00
	333,68

	Центральный
	673,48
	244,04
	66,39
	94,61
	1078,52

	ИТОГО по районам
	2007,04
	727,28
	197,84
	306,68
	3238,83

	Расчетные элементы территориального деления

	42:30:0101006
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0102002
	13,81
	5,00
	1,36
	0,00
	20,17

	42:30:0102003
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0102004
	10,37
	3,76
	1,02
	0,00
	15,15

	42:30:0102005
	3,26
	1,18
	0,32
	0,00
	4,76

	42:30:0102006
	6,99
	2,53
	0,69
	0,00
	10,22

	42:30:0102007
	7,23
	2,62
	0,71
	0,00
	10,56

	42:30:0102008
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0102009
	3,56
	1,29
	0,35
	0,00
	5,19

	42:30:0102010
	6,04
	2,19
	0,60
	0,00
	8,83

	42:30:0102014
	1,19
	0,43
	0,12
	0,00
	1,73

	42:30:0102015
	1,19
	0,43
	0,12
	0,00
	1,73

	42:30:0102016
	2,37
	0,86
	0,23
	0,00
	3,46

	42:30:0102017
	4,92
	1,78
	0,48
	0,00
	7,19

	42:30:0102020
	8,24
	2,99
	0,81
	0,00
	12,03

	42:30:0102021
	2,37
	0,86
	0,23
	0,00
	3,46

	42:30:0102022
	2,01
	0,73
	0,20
	0,00
	2,94

	42:30:0102024
	4,33
	1,57
	0,43
	0,00
	6,32

	42:30:0102028
	2,37
	0,86
	0,23
	0,00
	3,46

	42:30:0102029
	2,96
	1,07
	0,29
	0,00
	4,33

	42:30:0102030
	2,79
	1,01
	0,27
	0,00
	4,07

	42:30:0102031
	3,26
	1,18
	0,32
	0,00
	4,76

	42:30:0102032
	4,74
	1,72
	0,47
	0,00
	6,93

	42:30:0102034
	14,88
	5,39
	1,47
	0,00
	21,73

	42:30:0102037
	0,47
	0,17
	0,05
	0,00
	0,69

	42:30:0102053
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0102054
	0,77
	0,28
	0,08
	0,00
	1,13

	42:30:0102055
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0102056
	0,59
	0,21
	0,06
	0,00
	0,87

	42:30:0103005
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0103006
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0103007
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0103009
	2,25
	0,82
	0,22
	0,00
	3,29

	42:30:0103020
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0103023
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0104035
	26,43
	9,58
	2,61
	46,80
	85,42

	42:30:0104035
	26,43
	9,58
	2,61
	46,80
	85,42

	42:30:0104050
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0104055
	45,10
	16,34
	4,45
	0,00
	65,89

	42:30:0104056
	36,57
	13,25
	3,60
	0,00
	53,42

	42:30:0104062
	51,03
	18,49
	5,03
	0,00
	74,55

	42:30:0104071
	7,82
	2,83
	0,77
	0,00
	11,43

	42:30:0201005
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0201009
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0201018
	0,18
	0,06
	0,02
	0,00
	0,26

	42:30:0201019
	6,99
	2,53
	0,69
	0,00
	10,22

	42:30:0202001
	4,21
	1,52
	0,41
	0,00
	6,15

	42:30:0202002
	2,07
	0,75
	0,20
	0,00
	3,03

	42:30:0202003
	9,54
	3,46
	0,94
	0,00
	13,94

	42:30:0202004
	2,90
	1,05
	0,29
	0,00
	4,24

	42:30:0202005
	5,81
	2,10
	0,57
	0,00
	8,48

	42:30:0202006
	3,62
	1,31
	0,36
	0,00
	5,28

	42:30:0202007
	3,56
	1,29
	0,35
	0,00
	5,19

	42:30:0202008
	31,11
	11,27
	3,07
	0,00
	45,46

	42:30:0202009
	14,16
	5,13
	1,40
	0,00
	20,69

	42:30:0202010
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0202011
	0,83
	0,30
	0,08
	0,00
	1,21

	42:30:0202012
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0202013
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0202014
	1,13
	0,41
	0,11
	0,00
	1,65

	42:30:0203001
	10,79
	3,91
	1,06
	0,00
	15,76

	42:30:0203002
	3,79
	1,37
	0,37
	0,00
	5,54

	42:30:0203003
	7,17
	2,60
	0,71
	0,00
	10,48

	42:30:0203004
	2,07
	0,75
	0,20
	0,00
	3,03

	42:30:0203005
	4,21
	1,52
	0,41
	0,00
	6,15

	42:30:0203006
	4,92
	1,78
	0,48
	0,00
	7,19

	42:30:0203007
	2,79
	1,01
	0,27
	0,00
	4,07

	42:30:0203008
	5,57
	2,02
	0,55
	0,00
	8,14

	42:30:0203009
	4,39
	1,59
	0,43
	0,00
	6,41

	42:30:0203010
	4,50
	1,63
	0,44
	0,00
	6,58

	42:30:0203011
	4,74
	1,72
	0,47
	0,00
	6,93

	42:30:0203012
	5,57
	2,02
	0,55
	0,00
	8,14

	42:30:0203027
	0,18
	0,06
	0,02
	0,00
	0,26

	42:30:0203028
	2,49
	0,90
	0,25
	0,00
	3,64

	42:30:0203029
	0,83
	0,30
	0,08
	0,00
	1,21

	42:30:0203030
	6,76
	2,45
	0,67
	0,00
	9,87

	42:30:0204012
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0204013
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0204014
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0204043
	0,53
	0,19
	0,05
	0,00
	0,78

	42:30:0204088
	1,13
	0,41
	0,11
	0,00
	1,65

	42:30:0205007
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0205009
	0,83
	0,30
	0,08
	0,00
	1,21

	42:30:0206002
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0206006
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0206038
	1,07
	0,39
	0,11
	0,00
	1,56

	42:30:0206040
	1,90
	0,69
	0,19
	0,00
	2,77

	42:30:0207011
	0,89
	0,32
	0,09
	0,00
	1,30

	42:30:0207012
	0,36
	0,13
	0,04
	0,00
	0,52

	42:30:0207015
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0207049
	8,89
	3,22
	0,88
	0,00
	12,99

	42:30:0207051
	8,12
	2,94
	0,80
	0,00
	11,86

	42:30:0207052
	1,90
	0,69
	0,19
	0,00
	2,77

	42:30:0207053
	2,19
	0,79
	0,22
	0,00
	3,20

	42:30:0207054
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0209023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42:30:0210055
	0,83
	0,30
	0,08
	0,00
	1,21

	42:30:0210063
	0,18
	0,06
	0,02
	0,00
	0,26

	42:30:0210071
	14,40
	5,22
	1,42
	0,00
	21,04

	42:30:0211002
	0,59
	0,21
	0,06
	0,00
	0,87

	42:30:0211006
	0,53
	0,19
	0,05
	0,00
	0,78

	42:30:0211008
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42:30:0211022
	0,53
	0,19
	0,05
	0,00
	0,78

	42:30:0212057
	11,20
	4,06
	1,10
	0,00
	16,36

	42:30:0212060
	3,97
	1,44
	0,39
	0,00
	5,80

	42:30:0212061
	8,71
	3,16
	0,86
	0,00
	12,73

	42:30:0212062
	15,65
	5,67
	1,54
	0,00
	22,86

	42:30:0213001
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0219003
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0219037
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0225009
	0,36
	0,13
	0,04
	0,00
	0,52

	42:30:0227012
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0228001
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0228002
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0228003
	3,14
	1,14
	0,31
	0,00
	4,59

	42:30:0228004
	2,01
	0,73
	0,20
	0,00
	2,94

	42:30:0228005
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0228009
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0228010
	0,36
	0,13
	0,04
	0,00
	0,52

	42:30:0228013
	1,42
	0,52
	0,14
	0,00
	2,08

	42:30:0228015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42:30:0301004
	12,45
	4,51
	1,23
	0,00
	18,18

	42:30:0301006
	8,65
	3,14
	0,85
	0,00
	12,64

	42:30:0301009
	17,78
	6,44
	1,75
	0,00
	25,97

	42:30:0301011
	4,92
	1,78
	0,48
	0,00
	7,19

	42:30:0301013
	3,97
	1,44
	0,39
	0,00
	5,80

	42:30:0301014
	10,73
	3,89
	1,06
	0,00
	15,67

	42:30:0301017
	10,67
	3,87
	1,05
	0,00
	15,58

	42:30:0301018
	5,99
	2,17
	0,59
	0,00
	8,74

	42:30:0301020
	2,49
	0,90
	0,25
	0,00
	3,64

	42:30:0301021
	1,36
	0,49
	0,13
	0,00
	1,99

	42:30:0301023
	5,16
	1,87
	0,51
	0,00
	7,53

	42:30:0301024
	5,75
	2,08
	0,57
	0,00
	8,40

	42:30:0301025
	3,32
	1,20
	0,33
	0,00
	4,85

	42:30:0301026
	13,81
	5,00
	1,36
	0,00
	20,17

	42:30:0301027
	5,16
	1,87
	0,51
	0,00
	7,53

	42:30:0301029
	4,03
	1,46
	0,40
	0,00
	5,89

	42:30:0301030
	2,67
	0,97
	0,26
	0,00
	3,90

	42:30:0301031
	4,56
	1,65
	0,45
	0,00
	6,67

	42:30:0301032
	6,64
	2,41
	0,65
	0,00
	9,70

	42:30:0301033
	14,93
	5,41
	1,47
	0,00
	21,82

	42:30:0301034
	3,56
	1,29
	0,35
	0,00
	5,19

	42:30:0301035
	6,93
	2,51
	0,68
	0,00
	10,13

	42:30:0301036
	9,07
	3,29
	0,89
	0,00
	13,25

	42:30:0301037
	2,31
	0,84
	0,23
	0,00
	3,38

	42:30:0301038
	3,32
	1,20
	0,33
	0,00
	4,85

	42:30:0301039
	6,40
	2,32
	0,63
	0,00
	9,35

	42:30:0301041
	4,68
	1,70
	0,46
	0,00
	6,84

	42:30:0301042
	4,86
	1,76
	0,48
	0,00
	7,10

	42:30:0301043
	9,01
	3,26
	0,89
	0,00
	13,16

	42:30:0301044
	9,36
	3,39
	0,92
	0,00
	13,68

	42:30:0301045
	7,59
	2,75
	0,75
	0,00
	11,08

	42:30:0301046
	24,95
	9,04
	2,46
	0,00
	36,45

	42:30:0301047
	10,02
	3,63
	0,99
	0,00
	14,63

	42:30:0301048
	9,36
	3,39
	0,92
	0,00
	13,68

	42:30:0301049
	8,00
	2,90
	0,79
	0,00
	11,69

	42:30:0301063
	20,62
	7,47
	2,03
	0,00
	30,13

	42:30:0301066
	11,50
	4,17
	1,13
	0,00
	16,80

	42:30:0301067
	0,18
	0,06
	0,02
	0,00
	0,26

	42:30:0301068
	30,52
	11,06
	3,01
	0,00
	44,59

	42:30:0301069
	14,28
	5,18
	1,41
	0,00
	20,87

	42:30:0301070
	22,11
	8,01
	2,18
	0,00
	32,29

	42:30:0302001
	7,70
	2,79
	0,76
	0,00
	11,26

	42:30:0302002
	4,50
	1,63
	0,44
	0,00
	6,58

	42:30:0302003
	4,44
	1,61
	0,44
	0,00
	6,49

	42:30:0302005
	6,04
	2,19
	0,60
	0,00
	8,83

	42:30:0302007
	5,99
	2,17
	0,59
	0,00
	8,74

	42:30:0302015
	4,50
	1,63
	0,44
	0,00
	6,58

	42:30:0302016
	9,60
	3,48
	0,95
	0,00
	14,03

	42:30:0302040
	12,39
	4,49
	1,22
	0,00
	18,10

	42:30:0302050
	8,30
	3,01
	0,82
	0,00
	12,12

	42:30:0302051
	31,05
	11,25
	3,06
	0,00
	45,37

	42:30:0302053
	16,36
	5,93
	1,61
	0,00
	23,90

	42:30:0302056
	35,62
	12,91
	3,51
	0,00
	52,04

	42:30:0302058
	12,92
	4,68
	1,27
	0,00
	18,87

	42:30:0302059
	12,39
	4,49
	1,22
	0,00
	18,10

	42:30:0302064
	12,21
	4,42
	1,20
	0,00
	17,84

	42:30:0302065
	19,32
	7,00
	1,90
	0,00
	28,23

	42:30:0302067
	17,48
	6,34
	1,72
	0,00
	25,54

	42:30:0302071
	18,31
	6,64
	1,81
	0,00
	26,75

	42:30:0302072
	21,10
	7,65
	2,08
	0,00
	30,82

	42:30:0302073
	18,85
	6,83
	1,86
	0,00
	27,53

	42:30:0302074
	2,61
	0,94
	0,26
	0,00
	3,81

	42:30:0303004
	1,36
	0,49
	0,13
	0,00
	1,99

	42:30:0303090
	0,71
	0,26
	0,07
	94,61
	95,65

	42:30:0303094
	2,19
	0,79
	0,22
	0,00
	3,20

	42:30:0303096
	13,10
	4,75
	1,29
	0,00
	19,13

	42:30:0303097
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0303098
	3,50
	1,27
	0,34
	0,00
	5,11

	42:30:0305076
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0306004
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0306005
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0306007
	0,65
	0,24
	0,06
	0,00
	0,95

	42:30:0306010
	0,47
	0,17
	0,05
	0,00
	0,69

	42:30:0306011
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0306012
	0,18
	0,06
	0,02
	0,00
	0,26

	42:30:0306013
	0,71
	0,26
	0,07
	0,00
	1,04

	42:30:0306014
	0,36
	0,13
	0,04
	0,00
	0,52

	42:30:0306015
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0306084
	2,31
	0,84
	0,23
	0,00
	3,38

	42:30:0306085
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0306087
	0,95
	0,34
	0,09
	0,00
	1,39

	42:30:0409049
	9,60
	3,48
	0,95
	0,00
	14,03

	42:30:0410062
	0,47
	0,17
	0,05
	0,00
	0,69

	42:30:0410070
	1,13
	0,41
	0,11
	118,46
	120,11

	42:30:0411072
	1,30
	0,47
	0,13
	0,00
	1,90

	42:30:0411073
	9,90
	3,59
	0,98
	0,00
	14,46

	42:30:0412008
	13,99
	5,07
	1,38
	0,00
	20,43

	42:30:0412009
	12,33
	4,47
	1,22
	0,00
	18,01

	42:30:0412010
	11,56
	4,19
	1,14
	0,00
	16,88

	42:30:0412011
	6,34
	2,30
	0,63
	0,00
	9,26

	42:30:0412012
	2,79
	1,01
	0,27
	0,00
	4,07

	42:30:0412013
	7,94
	2,88
	0,78
	0,00
	11,60

	42:30:0412014
	7,53
	2,73
	0,74
	0,00
	11,00

	42:30:0412015
	6,28
	2,28
	0,62
	0,00
	9,18

	42:30:0412016
	19,20
	6,96
	1,89
	0,00
	28,05

	42:30:0412017
	16,24
	5,88
	1,60
	0,00
	23,72

	42:30:0412018
	32,42
	11,75
	3,20
	0,00
	47,36

	42:30:0412019
	19,68
	7,13
	1,94
	0,00
	28,74

	42:30:0412020
	0,36
	0,13
	0,04
	0,00
	0,52

	42:30:0412021
	14,34
	5,20
	1,41
	0,00
	20,95

	42:30:0412021
	14,34
	5,20
	1,41
	0,00
	20,95

	42:30:0412022
	8,36
	3,03
	0,82
	0,00
	12,21

	42:30:0412067
	0,65
	0,24
	0,06
	0,00
	0,95

	42:30:0413001
	7,59
	2,75
	0,75
	0,00
	11,08

	42:30:0413002
	4,98
	1,80
	0,49
	0,00
	7,27

	42:30:0413003
	7,94
	2,88
	0,78
	0,00
	11,60

	42:30:0413004
	0,65
	0,24
	0,06
	0,00
	0,95

	42:30:0413005
	7,70
	2,79
	0,76
	0,00
	11,26

	42:30:0413006
	5,33
	1,93
	0,53
	0,00
	7,79

	42:30:0413007
	3,32
	1,20
	0,33
	0,00
	4,85

	42:30:0413008
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0413009
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0413011
	0,47
	0,17
	0,05
	0,00
	0,69

	42:30:0414025
	11,20
	4,06
	1,10
	0,00
	16,36

	42:30:0414050
	10,37
	3,76
	1,02
	0,00
	15,15

	42:30:0416002
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0501001
	26,49
	9,60
	2,61
	0,00
	38,70

	42:30:0501002
	21,22
	7,69
	2,09
	0,00
	31,00

	42:30:0501003
	2,90
	1,05
	0,29
	0,00
	4,24

	42:30:0501004
	7,41
	2,68
	0,73
	0,00
	10,82

	42:30:0501004
	7,41
	2,68
	0,73
	0,00
	10,82

	42:30:0501005
	2,79
	1,01
	0,27
	0,00
	4,07

	42:30:0501007
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0501008
	1,84
	0,67
	0,18
	0,00
	2,68

	42:30:0501009
	2,43
	0,88
	0,24
	0,00
	3,55

	42:30:0501010
	2,90
	1,05
	0,29
	0,00
	4,24

	42:30:0501011
	3,32
	1,20
	0,33
	0,00
	4,85

	42:30:0501012
	5,93
	2,15
	0,58
	0,00
	8,66

	42:30:0501020
	4,15
	1,50
	0,41
	0,00
	6,06

	42:30:0501046
	6,82
	2,47
	0,67
	0,00
	9,96

	42:30:0502002
	0,89
	0,32
	0,09
	0,00
	1,30

	42:30:0502057
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0502058
	8,59
	3,11
	0,85
	0,00
	12,55

	42:30:0502059
	2,96
	1,07
	0,29
	0,00
	4,33

	42:30:0504050
	0,71
	0,26
	0,07
	0,00
	1,04

	42:30:0505006
	15,53
	5,63
	1,53
	0,00
	22,68

	42:30:0505007
	8,30
	3,01
	0,82
	0,00
	12,12

	42:30:0505008
	11,14
	4,04
	1,10
	0,00
	16,28

	42:30:0505009
	7,65
	2,77
	0,75
	0,00
	11,17

	42:30:0505010
	1,66
	0,60
	0,16
	0,00
	2,42

	42:30:0505011
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0505012
	8,36
	3,03
	0,82
	0,00
	12,21

	42:30:0505013
	3,91
	1,42
	0,39
	0,00
	5,71

	42:30:0505014
	3,67
	1,33
	0,36
	0,00
	5,37

	42:30:0505015
	3,32
	1,20
	0,33
	0,00
	4,85

	42:30:0505016
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0505017
	2,43
	0,88
	0,24
	0,00
	3,55

	42:30:0505019
	1,13
	0,41
	0,11
	0,00
	1,65

	42:30:0505020
	1,01
	0,37
	0,10
	0,00
	1,47

	42:30:0505024
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0505025
	0,89
	0,32
	0,09
	0,00
	1,30

	42:30:0505026
	0,30
	0,11
	0,03
	0,00
	0,43

	42:30:0505029
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0506004
	0,24
	0,09
	0,02
	0,00
	0,35

	42:30:0506031
	4,68
	1,70
	0,46
	0,00
	6,84

	42:30:0506032
	1,13
	0,41
	0,11
	0,00
	1,65

	42:30:0506036
	1,78
	0,64
	0,18
	0,00
	2,60

	42:30:0507002
	0,83
	0,30
	0,08
	0,00
	1,21

	42:30:0507022
	2,96
	1,07
	0,29
	0,00
	4,33

	42:30:0507023
	0,89
	0,32
	0,09
	0,00
	1,30

	42:30:0507024
	6,82
	2,47
	0,67
	0,00
	9,96

	42:30:0507025
	8,42
	3,05
	0,83
	0,00
	12,29

	42:30:0507026
	4,62
	1,68
	0,46
	0,00
	6,75

	42:30:0507027
	7,29
	2,64
	0,72
	0,00
	10,65

	42:30:0508001
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0508070
	7,47
	2,71
	0,74
	0,00
	10,91

	42:30:0509001
	0,41
	0,15
	0,04
	0,00
	0,61

	42:30:0509003
	0,06
	0,02
	0,01
	0,00
	0,09

	42:30:0510010
	0,65
	0,24
	0,06
	0,00
	0,95

	42:30:0602050
	8,59
	3,11
	0,85
	0,00
	12,55

	42:30:0602051
	20,56
	7,45
	2,03
	0,00
	30,04

	42:30:0602051
	20,56
	7,45
	2,03
	0,00
	30,04

	42:30:0602052
	20,68
	7,49
	2,04
	0,00
	30,22

	42:30:0602053
	19,97
	7,24
	1,97
	0,00
	29,18

	42:30:0602056
	4,56
	1,65
	0,45
	0,00
	6,67

	42:30:0603058
	34,85
	12,63
	3,43
	0,00
	50,91

	42:30:0603058
	34,85
	12,63
	3,43
	0,00
	50,91

	42:30:0603060
	18,31
	6,64
	1,81
	0,00
	26,75

	42:30:0604056
	0,12
	0,04
	0,01
	0,00
	0,17

	42:30:0604057
	33,54
	12,15
	3,31
	0,00
	49,00

	42:30:0605054
	20,39
	7,39
	2,01
	0,00
	29,78

	42:30:0605055
	23,94
	8,68
	2,36
	0,00
	34,98

	ИТОГО по РЭТД
	2007,04
	727,28
	197,84
	306,68
	3238,83



5.3. [bookmark: _Toc43052901][bookmark: _Toc115339588][bookmark: _Toc236264775]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в соответствии с Приложением 14 МУ.
В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.
Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc43801917][bookmark: _Toc236315739]Таблица 5.5 – Сдвиг линейной функции относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Параметры регрессии по нагрузке в горячей воде

	
	
	сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0
	наклон прямой, b1

	1
	КТЭЦ
	302,685
	-8,089

	2
	ЗСТЭЦ
	196,590 - город;
169,587 - завод
	-7,770 - город;
-4,755 - завод

	5
	ЦТЭЦ
	167,970
	-4,670

	10
	Котельная пос. Притомский
	5,542
	-0,057

	11
	Котельная №19
	0,166
	-0,001

	13
	Котельная УПК
	0,183
	-0,003

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1,277
	-0,030

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1,157
	-0,031

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,083
	-0,003

	18
	Котельная пос. Листвяги
	2,014
	-0,020

	19
	Котельная №6
	0,265
	-0,001

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,360
	-0,009

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,440
	-0,011

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,280
	-0,005

	24
	Котельная «РТРС»
	0,104
	-0,001

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,114
	-0,002

	26
	Котельная школы №1
	0,144
	-0,001

	27
	Котельная школы №23
	0,118
	-0,001

	28
	Котельная школы №37
	0,133
	-0,002

	29
	Котельная школы №43
	0,128
	-0,002

	31
	Котельная школы №16
	0,094
	-0,003

	32
	Котельная детского сада №123
	0,018
	-0,001

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,267
	-0,003

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,048
	-0,002

	6
	Абашевская районная котельная
	11,356
	-0,299

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	11,590
	-0,158

	8
	Зыряновская районная котельная
	23,293
	-0,269



Графики с расчетными нагрузками, вычисленные на основании получившихся коэффициентов регрессии, представлены на рисунках ниже. Данные учета отобранных для расчета из общего массива данных учета на графиках показаны красными точками.
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[bookmark: _Toc43162206][bookmark: _Toc236315866]Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия КТЭЦ
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[bookmark: _Toc43162207][bookmark: _Toc236315867]Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (городская застройка)
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[bookmark: _Toc236315868]Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (проплощадка)
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[bookmark: _Toc236315869]Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЦТЭЦ
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[bookmark: _Toc236315870]Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Абашевской районной котельной
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[bookmark: _Toc236315871]Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Байдаевской центральной котельной № 2
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[bookmark: _Toc236315872]Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Зыряновской районной котельной
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[bookmark: _Toc236315873]Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Притомский
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[bookmark: _Toc236315874]Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19
[image: ]
[bookmark: _Toc236315875]Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной УПК 
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[bookmark: _Toc236315876]Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236315877]Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236315878]Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 3 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236315879]Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Листвяги

[image: ]
[bookmark: _Toc236315880]Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 6
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[bookmark: _Toc236315881]Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Разъезд-Абагуровский
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[bookmark: _Toc236315882]Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Разъезд-Абагуровский
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[bookmark: _Toc236315883]Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский»
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[bookmark: _Toc236315884]Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «РТРС»

[image: ]
[bookmark: _Toc236315885]Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь»

[image: ]
[bookmark: _Toc236315886]Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 1

[image: ]
[bookmark: _Toc236315887]Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 23

[image: ]
[bookmark: _Toc236315888]Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 37
[image: ]
[bookmark: _Toc236315889]Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 43

[image: ]
[bookmark: _Toc236315890]Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 16

[image: ]
[bookmark: _Toc236315891]Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной детского сада № 123

[image: ]
[bookmark: _Toc236315892]Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ст. Полосухино

[image: ]
[bookmark: _Toc236315893]Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «Кузнецкая крепость»
По остальным источникам тепловой энергии (не представленным в таблице выше) показания приборов учета отсутствуют либо не могут быть предоставлены ввиду:
- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;
- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).
Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.


[bookmark: _Toc43801918][bookmark: _Toc236315740]Таблица 5.6 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период (а также ретроспективные данные из предшествующих схем)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на коллекторах (горячая вода), Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на коллекторах (пар), Гкал/ч

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	613,20
	605,21
	580,99
	629,93
	586,50
	568,20
	574,19
	551,43
	594,67
	553,43
	45,00
	31,02
	29,56
	35,26
	33,07

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	936,40
	988,54
	964,17
	964,13
	888,95
	751,80
	795,85
	799,17
	817,27
	754,45
	184,60
	192,69
	165,00
	146,86
	134,50

	3
	Новоильинская газовая котельная
	14,43
	10,78
	6,06
	6,06
	5,97
	14,43
	10,78
	6,06
	6,06
	5,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Котельная кв. 24
	4,25
	5,25
	4,45
	4,73
	4,44
	4,25
	5,25
	4,45
	4,73
	4,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №02
	955,09
	1004,57
	974,68
	974,91
	899,36
	770,49
	811,88
	809,68
	828,05
	764,86
	184,60
	192,69
	165,00
	146,86
	134,50

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	344,30
	346,47
	293,59
	315,86
	325,05
	318,00
	332,06
	281,53
	304,60
	312,73
	26,30
	14,42
	12,06
	11,26
	12,32

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	1912,59
	1956,26
	1849,26
	1920,71
	1810,91
	1656,69
	1718,13
	1642,64
	1727,33
	1631,02
	255,90
	238,12
	206,62
	193,38
	179,89

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	8,78
	9,23
	8,67
	8,93
	7,32
	8,78
	9,23
	8,67
	8,93
	7,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Котельная №19
	0,22
	0,28
	0,22
	0,06
	0,21
	0,22
	0,28
	0,22
	0,06
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	0,00
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Котельная УПК
	0,32
	0,29
	0,31
	0,33
	0,29
	0,32
	0,29
	0,31
	0,33
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,76
	0,76
	0,72
	1,19
	0,86
	0,76
	0,76
	0,72
	1,19
	0,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	2,92
	2,34
	2,58
	2,44
	2,20
	2,92
	2,34
	2,58
	2,44
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	2,20
	2,39
	2,47
	2,17
	2,11
	2,20
	2,39
	2,47
	2,17
	2,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,18
	0,18
	0,16
	0,18
	0,17
	0,18
	0,18
	0,16
	0,18
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Котельная пос. Листвяги
	4,56
	4,32
	4,12
	4,32
	2,62
	4,56
	4,32
	4,12
	4,32
	2,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Котельная №6
	0,56
	0,37
	0,38
	0,41
	0,29
	0,56
	0,37
	0,38
	0,41
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,62
	1,62
	1,72
	1,88
	1,67
	1,62
	1,62
	1,72
	1,88
	1,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,70
	0,70
	0,59
	0,65
	0,64
	0,70
	0,70
	0,59
	0,65
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,76
	1,08
	0,71
	0,79
	0,79
	0,76
	1,08
	0,71
	0,79
	0,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,41
	0,44
	0,50
	0,51
	0,45
	0,41
	0,44
	0,50
	0,51
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Котельная «РТРС»
	0,28
	0,20
	0,14
	0,17
	0,14
	0,28
	0,20
	0,14
	0,17
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,69
	0,69
	0,14
	0,18
	0,16
	0,69
	0,69
	0,14
	0,18
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Котельная школы №1
	0,20
	0,24
	0,21
	0,22
	0,17
	0,20
	0,24
	0,21
	0,22
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Котельная школы №23
	0,14
	0,16
	0,17
	0,18
	0,14
	0,14
	0,16
	0,17
	0,18
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Котельная школы №37
	0,29
	0,74
	0,39
	0,73
	0,18
	0,29
	0,74
	0,39
	0,73
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Котельная школы №43
	0,23
	0,24
	0,22
	0,23
	0,19
	0,23
	0,24
	0,22
	0,23
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,12
	0,11
	0,30
	0,30
	0,19
	0,12
	0,11
	0,30
	0,30
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Котельная школы №16
	0,15
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,15
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Котельная детского сада №123
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Котельная ст. Полосухино
	1,08
	0,46
	0,43
	0,49
	0,37
	1,08
	0,46
	0,43
	0,49
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,08
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,08
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №04
	27,36
	27,26
	25,59
	26,81
	21,54
	27,36
	27,26
	25,59
	26,81
	21,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	35,47
	30,09
	29,75
	29,75
	28,00
	35,47
	30,09
	29,75
	29,75
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,77
	0,56
	0,54
	0,58
	0,54
	0,77
	0,56
	0,54
	0,58
	0,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	8,69
	7,33
	7,25
	8,66
	8,15
	8,69
	7,33
	7,25
	8,66
	8,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,78
	0,59
	0,59
	1,11
	1,03
	0,78
	0,59
	0,59
	1,11
	1,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	1,95
	1,75
	1,73
	2,16
	2,03
	1,95
	1,75
	1,73
	2,16
	2,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №06
	12,19
	10,22
	10,12
	12,50
	11,76
	12,19
	10,22
	10,12
	12,50
	11,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	3,95
	3,72
	3,71
	3,95
	3,72
	3,95
	3,72
	3,71
	3,95
	3,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	23,70
	22,29
	20,57
	20,93
	20,64
	23,70
	22,29
	20,57
	20,93
	20,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	21,76
	19,66
	18,23
	19,17
	16,48
	21,76
	19,66
	18,23
	19,17
	16,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Зыряновская районная котельная
	33,89
	38,16
	35,73
	38,38
	31,62
	33,89
	38,16
	35,73
	38,38
	31,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	36,39
	33,99
	31,34
	0,00
	0,00
	36,39
	33,99
	31,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №10
	115,74
	114,10
	105,87
	78,48
	68,74
	115,74
	114,10
	105,87
	78,48
	68,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по муниципальному образованию
	2107,38
	2141,72
	2024,39
	2072,29
	1944,74
	1851,48
	1903,60
	1817,77
	1878,91
	1764,85
	255,90
	238,12
	206,62
	193,38
	179,89



Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний. Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

		(1)
где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;
	QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;
	QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;
	QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;
	Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-31 °C), Гкал/ч.
Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

		(2)
Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

		(3)
Расчетная нагрузка в паре – это зафиксированный достигнутый максимум на источнике за год.
Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc43801919][bookmark: _Toc236315741]Таблица 5.7 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 года
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	технология в паре
	СУММА с учетом ГВСср

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	405,70
	44,83
	26,32
	31,59
	508,43

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	354,67
	317,60
	31,49
	125,27
	829,03

	3
	Новоильинская газовая котельная
	3,16
	1,32
	1,41
	0,00
	5,89

	4
	Котельная кв. 24
	2,23
	0,10
	2,10
	0,00
	4,43

	ИТОГО по ЕТО №02
	360,06
	319,02
	35,00
	125,27
	839,35

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	208,85
	23,41
	31,14
	11,72
	275,12

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	974,61
	387,25
	92,46
	168,58
	1622,90

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	3,83
	0,05
	0,58
	0,00
	4,45

	11
	Котельная №19
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Котельная УПК
	0,25
	0,00
	0,01
	0,00
	0,26

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,45
	0,00
	0,07
	0,00
	0,52

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1,60
	0,00
	0,04
	0,00
	1,64

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1,49
	0,00
	0,06
	0,00
	1,55

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,92
	0,01
	0,65
	0,00
	1,58

	19
	Котельная №6
	0,19
	0,00
	0,01
	0,00
	0,20

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,06
	0,11
	0,32
	0,00
	1,49

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,54
	0,00
	0,05
	0,00
	0,59

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,72
	0,00
	0,06
	0,00
	0,78

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,09
	0,00
	0,02
	0,00
	0,11

	24
	Котельная «РТРС»
	0,12
	0,00
	0,01
	0,00
	0,13

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,10
	0,00
	0,04
	0,00
	0,14

	26
	Котельная школы №1
	0,15
	0,00
	0,01
	0,00
	0,16

	27
	Котельная школы №23
	0,12
	0,00
	0,01
	0,00
	0,12

	28
	Котельная школы №37
	0,06
	0,07
	0,03
	0,00
	0,16

	29
	Котельная школы №43
	0,16
	0,00
	0,01
	0,00
	0,17

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,06
	0,00
	0,02
	0,00
	0,08

	31
	Котельная школы №16
	0,16
	0,00
	0,01
	0,00
	0,18

	32
	Котельная детского сада №123
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,23
	0,00
	0,02
	0,00
	0,26

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11

	ИТОГО по ЕТО №04
	12,76
	0,24
	2,04
	0,00
	15,04

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	26,25
	0,00
	0,00
	0,00
	26,25

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	7,64
	0,00
	0,00
	0,00
	7,64

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,96

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	1,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1,89

	ИТОГО по ЕТО №06
	11,01
	0,00
	0,00
	0,00
	11,01

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	3,49
	0,00
	0,00
	0,00
	3,49

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,08
	0,00
	0,01
	0,00
	0,09

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	14,37
	0,50
	2,43
	0,00
	17,30

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10,51
	0,53
	1,43
	0,00
	12,47

	8
	Зыряновская районная котельная
	20,54
	1,00
	3,86
	0,00
	25,39

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №10
	45,42
	2,03
	7,72
	0,00
	55,17

	ИТОГО по муниципальному образованию
	1073,61
	389,52
	102,23
	168,58
	1733,94



5.4. [bookmark: _Toc43052902][bookmark: _Toc115339589][bookmark: _Toc236264776]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии не зафиксированы.
5.5. [bookmark: _Toc43052903][bookmark: _Toc115339590][bookmark: _Toc236264777]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблицах ниже:
- в разрезе источников тепловой энергии;
- в разрезе расчетных элементов территориального деления.
[bookmark: _Toc43801920][bookmark: _Toc236315742]Таблица 5.8 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Потребление тепловой энергии за год, Гкал
	Потребление за отопительный период, Гкал

	
	
	2023
	2024
	2025
	2023
	2024
	2025

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	1647883
	1670305
	1632499
	1322500
	1503275
	1469249

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	2666571
	3167505
	3165794
	2399914
	2850755
	2849215

	3
	Новоильинская газовая котельная
	43166
	43708
	50109
	43708
	43708
	50109

	4
	Котельная кв. 24
	11866
	11356
	11651
	11356
	11356
	11651

	ИТОГО по ЕТО №02
	2721603
	3222569
	3227554
	2454978
	2905819
	2910974

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	968105
	1008071
	1053762
	821085
	907264
	948385

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	5337591
	5900945
	5913814
	4598563
	5316357
	5328609

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	28577
	27881
	27230
	20266
	25093
	21138

	11
	Котельная №19
	600
	626
	873
	600
	563
	873

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	301
	276
	141
	295
	248
	141

	13
	Котельная УПК
	1002
	865
	803
	1002
	778
	803

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	1879
	2132
	1919
	1680
	1919
	1807

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	6594
	6612
	6599
	6594
	5951
	6599

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	9996
	10022
	10001
	9996
	9020
	10001

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	543
	545
	545
	543
	491
	545

	18
	Котельная пос. Листвяги
	13897
	13603
	13521
	11894
	12243
	9783

	19
	Котельная №6
	1001
	1212
	998
	1001
	1091
	998

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	4539
	4486
	4084
	3684
	4037
	3502

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	2674
	2657
	2673
	1782
	2391
	1779

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	3441
	3430
	3388
	2349
	3087
	2316

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	1387
	1344
	1474
	1157
	1209
	1474

	24
	Котельная «РТРС»
	841
	831
	810
	619
	748
	649

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	622
	717
	675
	484
	645
	555

	26
	Котельная школы №1
	751
	880
	798
	738
	792
	787

	27
	Котельная школы №23
	521
	600
	583
	521
	540
	583

	28
	Котельная школы №37
	517
	703
	601
	517
	633
	601

	29
	Котельная школы №43
	686
	823
	727
	686
	741
	723

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	297
	149
	134
	297
	134
	134

	31
	Котельная школы №16
	530
	641
	524
	530
	577
	524

	32
	Котельная детского сада №123
	105
	113
	113
	105
	102
	113

	33
	Котельная ст. Полосухино
	1248
	1262
	1218
	869
	1135
	901

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	279
	260
	259
	279
	234
	259

	ИТОГО по ЕТО №04
	82830
	82669
	80691
	68490
	74402
	67588

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	144939
	152186
	124277
	130445
	136968
	111849

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1010
	1080
	1080
	909
	972
	972

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	21558
	22158
	22158
	19402
	19942
	19942

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1196
	1271
	1271
	1076
	1144
	1144

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	3179
	3364
	3364
	2861
	3028
	3028

	ИТОГО по ЕТО №06
	26943
	27873
	27873
	24248
	25085
	25085

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	32148
	33791
	27463
	28933
	30412
	24717

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	761
	802
	651
	685
	721
	586

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	65724
	58196
	57336
	47626
	52376
	46517

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	63361
	62146
	60535
	46425
	55931
	51272

	8
	Зыряновская районная котельная
	119894
	118917
	118783
	91390
	107026
	106064

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	93925
	0
	0
	77568
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №10
	342903
	239259
	236654
	263009
	215333
	203853

	ИТОГО по муниципальному образованию
	5968115
	6437524
	6411423
	5114373
	5799278
	5762288



[bookmark: _Toc43801921][bookmark: _Toc236315743]Таблица 5.9 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года
	Элемент территориального деления
	Потребление тепловой энергии за год, Гкал
	Потребление за отопительный период, Гкал

	
	2023
	2024
	2025
	2023
	2024
	2025

	Планировочные районы

	Заводской
	965573
	1041518
	1037295
	827447
	938257
	932272

	Кузнецкий
	1008797
	1088141
	1083730
	864488
	980258
	974006

	Куйбышевский
	689057
	743253
	740239
	590487
	669563
	665293

	Новоильинский
	702458
	757708
	754636
	601971
	682586
	678232

	Орджоникидзевский
	614870
	663231
	660542
	526913
	597476
	593665

	Центральный
	1987361
	2143672
	2134981
	1703068
	1931139
	1918821

	ИТОГО по районам
	5968115
	6437524
	6411423
	5114373
	5799278
	5762288

	Расчетные элементы территориального деления

	42:30:0101006
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0102002
	37173
	40097
	39934
	31855
	36121
	35891

	42:30:0102003
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0102004
	27920
	30116
	29993
	23926
	27130
	26957

	42:30:0102005
	8775
	9465
	9427
	7520
	8527
	8472

	42:30:0102006
	18826
	20307
	20224
	16133
	18293
	18177

	42:30:0102007
	19464
	20995
	20910
	16680
	18913
	18793

	42:30:0102008
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0102009
	9572
	10325
	10283
	8203
	9302
	9242

	42:30:0102010
	16273
	17553
	17482
	13945
	15813
	15712

	42:30:0102014
	3191
	3442
	3428
	2734
	3101
	3081

	42:30:0102015
	3191
	3442
	3428
	2734
	3101
	3081

	42:30:0102016
	6382
	6884
	6856
	5469
	6201
	6162

	42:30:0102017
	13242
	14283
	14225
	11348
	12867
	12785

	42:30:0102020
	22176
	23920
	23823
	19004
	21549
	21411

	42:30:0102021
	6382
	6884
	6856
	5469
	6201
	6162

	42:30:0102022
	5424
	5851
	5827
	4648
	5271
	5237

	42:30:0102024
	11646
	12563
	12512
	9980
	11317
	11245

	42:30:0102028
	6382
	6884
	6856
	5469
	6201
	6162

	42:30:0102029
	7977
	8604
	8570
	6836
	7751
	7702

	42:30:0102030
	7498
	8088
	8055
	6426
	7286
	7240

	42:30:0102031
	8775
	9465
	9427
	7520
	8527
	8472

	42:30:0102032
	12763
	13767
	13711
	10937
	12402
	12323

	42:30:0102034
	40045
	43194
	43019
	34316
	38912
	38664

	42:30:0102037
	1276
	1377
	1371
	1094
	1240
	1232

	42:30:0102053
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0102054
	2074
	2237
	2228
	1777
	2015
	2003

	42:30:0102055
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0102056
	1595
	1721
	1714
	1367
	1550
	1540

	42:30:0103005
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0103006
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0103007
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0103009
	6063
	6539
	6513
	5195
	5891
	5853

	42:30:0103020
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0103023
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0104035
	157397
	169777
	169089
	134881
	152944
	151969

	42:30:0104035
	157397
	169777
	169089
	134881
	152944
	151969

	42:30:0104050
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0104055
	121411
	130960
	130429
	104043
	117976
	117223

	42:30:0104056
	98437
	106179
	105748
	84355
	95652
	95042

	42:30:0104062
	137365
	148169
	147568
	117715
	133479
	132627

	42:30:0104071
	21059
	22716
	22624
	18047
	20464
	20333

	42:30:0201005
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0201009
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0201018
	479
	516
	514
	410
	465
	462

	42:30:0201019
	18826
	20307
	20224
	16133
	18293
	18177

	42:30:0202001
	11327
	12218
	12169
	9707
	11007
	10937

	42:30:0202002
	5584
	6023
	5999
	4785
	5426
	5391

	42:30:0202003
	25686
	27706
	27594
	22012
	24959
	24800

	42:30:0202004
	7817
	8432
	8398
	6699
	7596
	7548

	42:30:0202005
	15635
	16865
	16796
	13398
	15193
	15096

	42:30:0202006
	9732
	10497
	10455
	8340
	9457
	9396

	42:30:0202007
	9572
	10325
	10283
	8203
	9302
	9242

	42:30:0202008
	83759
	90347
	89980
	71777
	81389
	80870

	42:30:0202009
	38130
	41129
	40963
	32676
	37052
	36815

	42:30:0202010
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0202011
	2234
	2409
	2399
	1914
	2170
	2157

	42:30:0202012
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0202013
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0202014
	3031
	3270
	3256
	2598
	2946
	2927

	42:30:0203001
	29036
	31320
	31193
	24883
	28215
	28035

	42:30:0203002
	10211
	11014
	10969
	8750
	9922
	9858

	42:30:0203003
	19304
	20823
	20738
	16543
	18758
	18639

	42:30:0203004
	5584
	6023
	5999
	4785
	5426
	5391

	42:30:0203005
	11327
	12218
	12169
	9707
	11007
	10937

	42:30:0203006
	13242
	14283
	14225
	11348
	12867
	12785

	42:30:0203007
	7498
	8088
	8055
	6426
	7286
	7240

	42:30:0203008
	14997
	16176
	16111
	12852
	14573
	14480

	42:30:0203009
	11806
	12735
	12683
	10117
	11472
	11399

	42:30:0203010
	12125
	13079
	13026
	10391
	11782
	11707

	42:30:0203011
	12763
	13767
	13711
	10937
	12402
	12323

	42:30:0203012
	14997
	16176
	16111
	12852
	14573
	14480

	42:30:0203027
	479
	516
	514
	410
	465
	462

	42:30:0203028
	6701
	7228
	7198
	5742
	6511
	6470

	42:30:0203029
	2234
	2409
	2399
	1914
	2170
	2157

	42:30:0203030
	18188
	19618
	19539
	15586
	17673
	17560

	42:30:0204012
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0204013
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0204014
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0204043
	1436
	1549
	1543
	1230
	1395
	1386

	42:30:0204088
	3031
	3270
	3256
	2598
	2946
	2927

	42:30:0205007
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0205009
	2234
	2409
	2399
	1914
	2170
	2157

	42:30:0206002
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0206006
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0206038
	2872
	3098
	3085
	2461
	2790
	2773

	42:30:0206040
	5105
	5507
	5485
	4375
	4961
	4929

	42:30:0207011
	2393
	2581
	2571
	2051
	2325
	2311

	42:30:0207012
	957
	1033
	1028
	820
	930
	924

	42:30:0207015
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0207049
	23931
	25813
	25709
	20508
	23254
	23106

	42:30:0207051
	21857
	23576
	23481
	18730
	21239
	21103

	42:30:0207052
	5105
	5507
	5485
	4375
	4961
	4929

	42:30:0207053
	5903
	6367
	6341
	5059
	5736
	5699

	42:30:0207054
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0209023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42:30:0210055
	2234
	2409
	2399
	1914
	2170
	2157

	42:30:0210063
	479
	516
	514
	410
	465
	462

	42:30:0210071
	38768
	41818
	41648
	33223
	37672
	37431

	42:30:0211002
	1595
	1721
	1714
	1367
	1550
	1540

	42:30:0211006
	1436
	1549
	1543
	1230
	1395
	1386

	42:30:0211008
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42:30:0211022
	1436
	1549
	1543
	1230
	1395
	1386

	42:30:0212057
	30153
	32525
	32393
	25840
	29300
	29113

	42:30:0212060
	10689
	11530
	11483
	9160
	10387
	10321

	42:30:0212061
	23452
	25297
	25195
	20098
	22789
	22644

	42:30:0212062
	42119
	45432
	45247
	36094
	40927
	40666

	42:30:0213001
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0219003
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0219037
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0225009
	957
	1033
	1028
	820
	930
	924

	42:30:0227012
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0228001
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0228002
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0228003
	8456
	9121
	9084
	7246
	8216
	8164

	42:30:0228004
	5424
	5851
	5827
	4648
	5271
	5237

	42:30:0228005
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0228009
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0228010
	957
	1033
	1028
	820
	930
	924

	42:30:0228013
	3829
	4130
	4113
	3281
	3721
	3697

	42:30:0228015
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42:30:0301004
	33504
	36139
	35992
	28711
	32556
	32348

	42:30:0301006
	23293
	25125
	25023
	19961
	22634
	22490

	42:30:0301009
	47862
	51627
	51417
	41016
	46508
	46212

	42:30:0301011
	13242
	14283
	14225
	11348
	12867
	12785

	42:30:0301013
	10689
	11530
	11483
	9160
	10387
	10321

	42:30:0301014
	28877
	31148
	31022
	24746
	28060
	27881

	42:30:0301017
	28717
	30976
	30850
	24609
	27905
	27727

	42:30:0301018
	16114
	17381
	17311
	13809
	15658
	15558

	42:30:0301020
	6701
	7228
	7198
	5742
	6511
	6470

	42:30:0301021
	3669
	3958
	3942
	3145
	3566
	3543

	42:30:0301023
	13880
	14972
	14911
	11895
	13487
	13401

	42:30:0301024
	15475
	16693
	16625
	13262
	15038
	14942

	42:30:0301025
	8934
	9637
	9598
	7656
	8682
	8626

	42:30:0301026
	37173
	40097
	39934
	31855
	36121
	35891

	42:30:0301027
	13880
	14972
	14911
	11895
	13487
	13401

	42:30:0301029
	10849
	11702
	11655
	9297
	10542
	10475

	42:30:0301030
	7179
	7744
	7713
	6152
	6976
	6932

	42:30:0301031
	12285
	13251
	13197
	10527
	11937
	11861

	42:30:0301032
	17869
	19274
	19196
	15312
	17363
	17252

	42:30:0301033
	40204
	43366
	43191
	34453
	39067
	38818

	42:30:0301034
	9572
	10325
	10283
	8203
	9302
	9242

	42:30:0301035
	18666
	20134
	20053
	15996
	18138
	18023

	42:30:0301036
	24410
	26330
	26223
	20918
	23719
	23568

	42:30:0301037
	6222
	6711
	6684
	5332
	6046
	6008

	42:30:0301038
	8934
	9637
	9598
	7656
	8682
	8626

	42:30:0301039
	17230
	18586
	18510
	14766
	16743
	16636

	42:30:0301041
	12604
	13595
	13540
	10801
	12247
	12169

	42:30:0301042
	13082
	14111
	14054
	11211
	12712
	12631

	42:30:0301043
	24250
	26158
	26051
	20781
	23564
	23414

	42:30:0301044
	25207
	27190
	27080
	21602
	24494
	24338

	42:30:0301045
	20421
	22027
	21938
	17500
	19844
	19717

	42:30:0301046
	67167
	72450
	72156
	57558
	65267
	64850

	42:30:0301047
	26962
	29083
	28965
	23105
	26200
	26033

	42:30:0301048
	25207
	27190
	27080
	21602
	24494
	24338

	42:30:0301049
	21538
	23232
	23138
	18457
	20929
	20795

	42:30:0301063
	55520
	59887
	59644
	47578
	53950
	53605

	42:30:0301066
	30951
	33385
	33250
	26523
	30075
	29883

	42:30:0301067
	479
	516
	514
	410
	465
	462

	42:30:0301068
	82164
	88626
	88267
	70410
	79839
	79330

	42:30:0301069
	38449
	41473
	41305
	32949
	37362
	37123

	42:30:0301070
	59509
	64189
	63929
	50996
	57825
	57456

	42:30:0302001
	20740
	22372
	22281
	17773
	20154
	20025

	42:30:0302002
	12125
	13079
	13026
	10391
	11782
	11707

	42:30:0302003
	11966
	12907
	12854
	10254
	11627
	11553

	42:30:0302005
	16273
	17553
	17482
	13945
	15813
	15712

	42:30:0302007
	16114
	17381
	17311
	13809
	15658
	15558

	42:30:0302015
	12125
	13079
	13026
	10391
	11782
	11707

	42:30:0302016
	25846
	27878
	27765
	22148
	25114
	24954

	42:30:0302040
	33344
	35967
	35821
	28574
	32401
	32194

	42:30:0302050
	22336
	24092
	23995
	19141
	21704
	21565

	42:30:0302051
	83599
	90175
	89809
	71640
	81234
	80716

	42:30:0302053
	44033
	47497
	47304
	37734
	42788
	42515

	42:30:0302056
	95884
	103426
	103006
	82168
	93171
	92577

	42:30:0302058
	34780
	37515
	37363
	29805
	33796
	33580

	42:30:0302059
	33344
	35967
	35821
	28574
	32401
	32194

	42:30:0302064
	32865
	35450
	35307
	28164
	31936
	31732

	42:30:0302065
	52010
	56101
	55874
	44570
	50539
	50217

	42:30:0302067
	47065
	50766
	50560
	40332
	45733
	45441

	42:30:0302071
	49298
	53176
	52960
	42246
	47903
	47598

	42:30:0302072
	56797
	61264
	61015
	48672
	55190
	54838

	42:30:0302073
	50734
	54724
	54502
	43476
	49299
	48984

	42:30:0302074
	7020
	7572
	7541
	6016
	6821
	6778

	42:30:0303004
	3669
	3958
	3942
	3145
	3566
	3543

	42:30:0303090
	176254
	190116
	189346
	151040
	171267
	170175

	42:30:0303094
	5903
	6367
	6341
	5059
	5736
	5699

	42:30:0303096
	35259
	38032
	37877
	30215
	34261
	34043

	42:30:0303097
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0303098
	9413
	10153
	10112
	8066
	9147
	9088

	42:30:0305076
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0306004
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0306005
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0306007
	1755
	1893
	1885
	1504
	1705
	1694

	42:30:0306010
	1276
	1377
	1371
	1094
	1240
	1232

	42:30:0306011
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0306012
	479
	516
	514
	410
	465
	462

	42:30:0306013
	1914
	2065
	2057
	1641
	1860
	1848

	42:30:0306014
	957
	1033
	1028
	820
	930
	924

	42:30:0306015
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0306084
	6222
	6711
	6684
	5332
	6046
	6008

	42:30:0306085
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0306087
	2553
	2753
	2742
	2187
	2480
	2465

	42:30:0409049
	25846
	27878
	27765
	22148
	25114
	24954

	42:30:0410062
	1276
	1377
	1371
	1094
	1240
	1232

	42:30:0410070
	221315
	238722
	237754
	189656
	215054
	213682

	42:30:0411072
	3510
	3786
	3771
	3008
	3411
	3389

	42:30:0411073
	26643
	28739
	28622
	22832
	25890
	25724

	42:30:0412008
	37652
	40613
	40448
	32266
	36586
	36353

	42:30:0412009
	33184
	35795
	35649
	28437
	32246
	32040

	42:30:0412010
	31110
	33557
	33421
	26660
	30230
	30038

	42:30:0412011
	17071
	18414
	18339
	14629
	16588
	16482

	42:30:0412012
	7498
	8088
	8055
	6426
	7286
	7240

	42:30:0412013
	21378
	23060
	22966
	18320
	20774
	20641

	42:30:0412014
	20262
	21855
	21767
	17363
	19688
	19563

	42:30:0412015
	16911
	18241
	18167
	14492
	16433
	16328

	42:30:0412016
	51691
	55757
	55531
	44297
	50229
	49909

	42:30:0412017
	43714
	47152
	46961
	37461
	42478
	42207

	42:30:0412018
	87269
	94133
	93751
	74785
	84800
	84259

	42:30:0412019
	52968
	57134
	56902
	45391
	51469
	51141

	42:30:0412020
	957
	1033
	1028
	820
	930
	924

	42:30:0412021
	38609
	41646
	41477
	33086
	37517
	37277

	42:30:0412021
	38609
	41646
	41477
	33086
	37517
	37277

	42:30:0412022
	22495
	24265
	24166
	19277
	21859
	21719

	42:30:0412067
	1755
	1893
	1885
	1504
	1705
	1694

	42:30:0413001
	20421
	22027
	21938
	17500
	19844
	19717

	42:30:0413002
	13401
	14455
	14397
	11484
	13022
	12939

	42:30:0413003
	21378
	23060
	22966
	18320
	20774
	20641

	42:30:0413004
	1755
	1893
	1885
	1504
	1705
	1694

	42:30:0413005
	20740
	22372
	22281
	17773
	20154
	20025

	42:30:0413006
	14359
	15488
	15425
	12305
	13952
	13863

	42:30:0413007
	8934
	9637
	9598
	7656
	8682
	8626

	42:30:0413008
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0413009
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0413011
	1276
	1377
	1371
	1094
	1240
	1232

	42:30:0414025
	30153
	32525
	32393
	25840
	29300
	29113

	42:30:0414050
	27920
	30116
	29993
	23926
	27130
	26957

	42:30:0416002
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0501001
	71315
	76924
	76612
	61113
	69297
	68855

	42:30:0501002
	57116
	61608
	61358
	48945
	55500
	55146

	42:30:0501003
	7817
	8432
	8398
	6699
	7596
	7548

	42:30:0501004
	19943
	21511
	21424
	17090
	19378
	19255

	42:30:0501004
	19943
	21511
	21424
	17090
	19378
	19255

	42:30:0501005
	7498
	8088
	8055
	6426
	7286
	7240

	42:30:0501007
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0501008
	4946
	5335
	5313
	4238
	4806
	4775

	42:30:0501009
	6541
	7056
	7027
	5605
	6356
	6316

	42:30:0501010
	7817
	8432
	8398
	6699
	7596
	7548

	42:30:0501011
	8934
	9637
	9598
	7656
	8682
	8626

	42:30:0501012
	15954
	17209
	17139
	13672
	15503
	15404

	42:30:0501020
	11168
	12046
	11997
	9570
	10852
	10783

	42:30:0501046
	18347
	19790
	19710
	15723
	17828
	17714

	42:30:0502002
	2393
	2581
	2571
	2051
	2325
	2311

	42:30:0502057
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0502058
	23133
	24953
	24852
	19824
	22479
	22336

	42:30:0502059
	7977
	8604
	8570
	6836
	7751
	7702

	42:30:0504050
	1914
	2065
	2057
	1641
	1860
	1848

	42:30:0505006
	41800
	45087
	44905
	35820
	40617
	40358

	42:30:0505007
	22336
	24092
	23995
	19141
	21704
	21565

	42:30:0505008
	29994
	32353
	32222
	25703
	29145
	28959

	42:30:0505009
	20581
	22199
	22109
	17637
	19999
	19871

	42:30:0505010
	4467
	4818
	4799
	3828
	4341
	4313

	42:30:0505011
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0505012
	22495
	24265
	24166
	19277
	21859
	21719

	42:30:0505013
	10530
	11358
	11312
	9023
	10232
	10167

	42:30:0505014
	9892
	10670
	10626
	8477
	9612
	9550

	42:30:0505015
	8934
	9637
	9598
	7656
	8682
	8626

	42:30:0505016
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0505017
	6541
	7056
	7027
	5605
	6356
	6316

	42:30:0505019
	3031
	3270
	3256
	2598
	2946
	2927

	42:30:0505020
	2712
	2926
	2914
	2324
	2635
	2619

	42:30:0505024
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0505025
	2393
	2581
	2571
	2051
	2325
	2311

	42:30:0505026
	798
	860
	857
	684
	775
	770

	42:30:0505029
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0506004
	638
	688
	686
	547
	620
	616

	42:30:0506031
	12604
	13595
	13540
	10801
	12247
	12169

	42:30:0506032
	3031
	3270
	3256
	2598
	2946
	2927

	42:30:0506036
	4786
	5163
	5142
	4102
	4651
	4621

	42:30:0507002
	2234
	2409
	2399
	1914
	2170
	2157

	42:30:0507022
	7977
	8604
	8570
	6836
	7751
	7702

	42:30:0507023
	2393
	2581
	2571
	2051
	2325
	2311

	42:30:0507024
	18347
	19790
	19710
	15723
	17828
	17714

	42:30:0507025
	22655
	24437
	24338
	19414
	22014
	21873

	42:30:0507026
	12444
	13423
	13369
	10664
	12092
	12015

	42:30:0507027
	19624
	21167
	21081
	16816
	19068
	18947

	42:30:0508001
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0508070
	20102
	21683
	21595
	17227
	19533
	19409

	42:30:0509001
	1117
	1205
	1200
	957
	1085
	1078

	42:30:0509003
	160
	172
	171
	137
	155
	154

	42:30:0510010
	1755
	1893
	1885
	1504
	1705
	1694

	42:30:0602050
	23133
	24953
	24852
	19824
	22479
	22336

	42:30:0602051
	55361
	59715
	59473
	47441
	53795
	53451

	42:30:0602051
	55361
	59715
	59473
	47441
	53795
	53451

	42:30:0602052
	55680
	60059
	59816
	47715
	54105
	53759

	42:30:0602053
	53765
	57994
	57759
	46074
	52244
	51911

	42:30:0602056
	12285
	13251
	13197
	10527
	11937
	11861

	42:30:0603058
	93810
	101188
	100778
	80390
	91156
	90575

	42:30:0603058
	93810
	101188
	100778
	80390
	91156
	90575

	42:30:0603060
	49298
	53176
	52960
	42246
	47903
	47598

	42:30:0604056
	319
	344
	343
	273
	310
	308

	42:30:0604057
	90300
	97402
	97008
	77383
	87746
	87186

	42:30:0605054
	54882
	59199
	58959
	47031
	53329
	52989

	42:30:0605055
	64454
	69524
	69242
	55234
	62631
	62232

	ИТОГО по РЭТД
	5968115
	6437524
	6411423
	5114373
	5799278
	5762288




5.6. [bookmark: _Toc43052906][bookmark: _Toc115339591][bookmark: _Toc236264778]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается:
- по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив потребления коммунальной услуги - определяемый в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета.
Согласно п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 01.09.2012 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано пересмотреть и утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек.
В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306), новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества этажей в нем.
5.6.1. [bookmark: _Toc533777506][bookmark: _Toc115339592][bookmark: _Toc236264779]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление
Норматив теплопотребления по отоплению показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал в месяц, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в г. Новокузнецка регламентированы Постановлением РЭК Кемеровской области от 30.06.2018 г. №118 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новокузнецкого городского округа».
[bookmark: _Toc7558591][bookmark: _Toc236315744]Таблица 5.10 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новокузнецкого городского округа в отопительный период продолжительностью 9 месяцев
	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность
	Норматив потребления (Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц)

	1
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1
	1
	0,0442

	1.2
	2
	0,0664

	1.3
	3-4
	0,0366

	1.4
	5-9
	0,024

	1.5
	10
	0,0239

	1.6
	11
	0,0235

	1.7
	12
	0,0269

	1.8
	14
	0,0235

	1.9
	16 и более
	0,0235

	2
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	2.1
	4-5
	0,0268

	2.2
	6-7
	0,0257

	2.3
	9
	0,0239

	2.4
	10
	0,0241

	2.5
	11
	0,0237

	2.6
	12 и более
	0,0235


Примечания:
1. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению количество тепловой энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно), равными долями. Количество календарных месяцев, в том числе неполных, принято исходя из данных о фактической продолжительности отопительного периода за предыдущие 5 лет.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.6.2. [bookmark: _Toc533777507][bookmark: _Toc115339593][bookmark: _Toc236264780]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение
Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги на горячее водоснабжение в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов. Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Новокузнецкого городского округа, определенные с помощью расчетного метода, утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №105, значения нормативов представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc7558592][bookmark: _Toc236315745]Таблица 5.11 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, куб. метр на 1 человека в месяц

	1.1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	3,37

	2.1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	
	3,31

	3.1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	2,76

	4.1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами
	1,32

	5.1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные   раковинами, кухонными мойками 
	1,32

	5.4.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками
	0,83

	7.1.
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	1,69

	8.1.
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные   общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах
	0,86

	9.1.
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими   раковинами, кухонными мойками  на этажах 
	1,00

	9.4.
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах 
	0,86

	10.1
	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах
	0,56



Нормативы расхода тепловой энергии, используемой для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению установлены Постановлением РЭК Кемеровской области от 13.11.2019 г. №410 и представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc7558593][bookmark: _Toc236315746]Таблица 5.12 – Нормативы расходы тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
	№ п/п
	Конструктивные особенности многоквартирного (жилого)
	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, (Гкал на 1 м3)
	Метод

	1
	Открытая система горячего водоснабжения

	на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов

	1.1
	с изолированными стояками:
	 

	1.1.1
	с полотенцесушителями
	0,0603
	расчетный

	1.1.2
	без полотенцесушителей
	0,0553
	расчетный

	1.2
	с неизолированными стояками:
	 

	1.2.1
	с полотенцесушителями
	0,0647
	аналогов

	1.2.2
	без полотенцесушителей
	0,0598
	аналогов

	2
	Закрытая система горячего водоснабжения

	на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов

	2.1
	с изолированными стояками:
	 

	2.1.1
	с полотенцесушителями
	0,0603
	расчетный

	2.1.2
	без полотенцесушителей
	0,0553
	расчетный

	2.2
	с неизолированными стояками:
	 

	2.2.1
	с полотенцесушителями
	0,0653
	расчетный

	2.2.2
	без полотенцесушителей
	0,0598
	аналогов



5.7. [bookmark: _Toc43052911][bookmark: _Toc115339594][bookmark: _Toc236264781][bookmark: _Toc475879459]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 35 ºC, ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.
Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки и актуализации схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.
Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой тепловой энергии отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 150/70, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.
Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.3.
В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.
Поскольку к источникам комбинированной выработки подключена наибольшая часть потребителей города, именно разница в расчетной и договорной нагрузке ТЭЦ предопределяет разницу в целом по городу.
Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.
По результатам определения расчетных тепловых нагрузок на котельных: Котельная №19, №3 п. Абагур-Лесной, №1 п. Разъезд-Абагуровский, детского сада №123 установлено, что фактические значения в течение нескольких лет превышают договорные величины, зафиксированные в действующих договорах теплоснабжения, при этом показания приборов учета демонстрируют достоверную динамику потребления тепловой энергии. В связи с выявленным несоответствием рекомендуется инициировать пересмотр договорных тепловых нагрузок с теплоснабжающей организацией в установленном законодательством порядке.
Наблюдаемое значительное превышение договорной тепловой нагрузки ЦТЭЦ и КТЭЦ (как и других источников) над расчетными значениями, обусловлено следующими факторами:
1. Проведение энергосберегающих мероприятий – потребители реализуют меры по повышению энергоэффективности (утепление ограждающих конструкций, замена окон, внедрение систем автоматического регулирования), что приводит к снижению реального теплопотребления при сохранении прежних договорных значений.
2. Корректировка расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – для г. Новокузнецка произведен пересмотр расчетной температуры отопительного периода с -39 °C на -31 °C. В результате чего ранее заключенные договоры базируются на устаревшем значении (-39 °C), что приводит к завышению нагрузки. Пересмотр договорных значений не производился.
[bookmark: _Toc7558596][bookmark: _Toc236315747]Таблица 5.13 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч

	
	
	договорная
	расчетная
	отношение расчетной к договорной, %

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	901,64
	508,43
	56%

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	1445,27
	829,03
	57%

	3
	Новоильинская газовая котельная
	7,47
	5,89
	79%

	4
	Котельная кв. 24
	5,55
	4,43
	80%

	ИТОГО по ЕТО №02
	1458
	839
	58%

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	697,56
	275,12
	39%

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	3057,49
	1622,90
	53%

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	10,40
	4,45
	43%

	11
	Котельная №19
	0,04
	0,18
	454%

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,00
	0,00
	0%

	13
	Котельная УПК
	0,28
	0,26
	93%

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	1,07
	0,52
	48%

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1,93
	1,64
	85%

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	2,54
	1,55
	61%

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,09
	0,14
	160%

	18
	Котельная пос. Листвяги
	8,21
	1,58
	19%

	19
	Котельная №6
	0,68
	0,20
	29%

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	2,09
	1,49
	71%

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,48
	0,59
	122%

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	1,11
	0,78
	70%

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,40
	0,11
	26%

	24
	Котельная «РТРС»
	0,33
	0,13
	39%

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,34
	0,14
	42%

	26
	Котельная школы №1
	0,32
	0,16
	51%

	27
	Котельная школы №23
	0,26
	0,12
	48%

	28
	Котельная школы №37
	0,89
	0,16
	18%

	29
	Котельная школы №43
	0,32
	0,17
	52%

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,24
	0,08
	34%

	31
	Котельная школы №16
	0,25
	0,18
	71%

	32
	Котельная детского сада №123
	0,03
	0,05
	139%

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,42
	0,26
	61%

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,15
	0,11
	73%

	ИТОГО по ЕТО №04
	32,89
	15,04
	46%

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	35,00
	26,25
	75%

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,68
	0,50
	74%

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	10,19
	7,64
	75%

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1,29
	0,96
	75%

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	2,53
	1,89
	75%

	ИТОГО по ЕТО №06
	14,70
	11,01
	75%

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	4,65
	3,49
	75%

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,11
	0,09
	80%

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	22,23
	17,30
	78%

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	27,28
	12,47
	46%

	8
	Зыряновская районная котельная
	44,48
	25,39
	57%

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,00
	0,00
	0%

	ИТОГО по ЕТО №10
	93,99
	55,17
	59%

	ИТОГО по муниципальному образованию
	3238,83
	1733,94
	54%




Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	70	70	70	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75	76.099999999999994	78.3	80.400000000000006	82.6	84.7	86.8	89	91.1	93.2	95.3	97.4	99.4	101.5	103.6	105.7	107.7	109.8	111.8	113.9	115.9	118	120	122	124	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	50.9	50.4	49.9	49.5	49	48.5	48.1	47.6	47.2	50	49.6	49.1	48.7	49.2	50.2	51.2	52.1	53.1	54	54.9	55.8	56.8	57.7	58.6	59.4	60.3	61.2	62.1	62.9	63.8	64.7	65.5	66.3	67.2	68	68.8	69.7	69.7	69.2	68.8	68.3	67.900000000000006	67.400000000000006	67	66.5	66.099999999999994	-35	-36	-37	-38	-39	125	125	125	125	125	-35	-36	-37	-38	-39	66.099999999999994	65.599999999999994	65.2	64.7	64.3	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	48	47.4	46.9	46.3	45.8	45.3	44.8	44.2	43.7	46.3	45.8	45.3	44.8	44.9	45.8	46.5	47.3	48.1	48.9	49.6	50.4	51.1	51.9	52.6	53.3	54.1	54.8	55.5	56.2	56.9	57.6	58.3	59	59.7	60.3	61	61.7	61.7	61.2	60.7	60.2	59.7	59.1	58.6	58.1	57.6	57.1	56.6	56.1	55.6	t нв, °С

t тн, °C


Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71.400000000000006	73.599999999999994	75.7	77.900000000000006	80	82.2	84.3	86.5	88.6	90.7	92.8	94.9	97	99.1	101.2	103.3	105.4	107.4	109.5	111.6	113.6	115.7	117.7	119.8	121.8	123.8	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.3	51.3	52.3	53.3	54.3	55.3	56.3	57.2	58.2	59.1	60.1	61	61.9	62.9	63.8	64.7	65.599999999999994	66.5	67.400000000000006	68.3	69.2	70.099999999999994	71	71.8	72.7	73.5	73.5	72.400000000000006	71.2	70.099999999999994	68.900000000000006	67.7	66.5	65.400000000000006	64.2	-35	-36	-37	-38	-39	125	125	125	125	125	-35	-36	-37	-38	-39	64.2	63	61.9	60.7	59.5	Целевая обратка	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	46.9	46.3	45.8	45.3	44.8	44.2	43.7	43.1	42.5	43.65	44.274999999999999	44.9	45.8	46.5	47.3	48.1	48.9	49.6	50.4	51.1	51.9	52.6	53.3	54.1	54.8	55.5	56.2	56.9	57.6	58.3	59	59.7	60.3	61	61.7	61.7	61.2	60.7	60.2	59.7	59.1	58.6	58.1	57.6	57.1	56.6	56.1	55.6	t нв, °С

t тн, °C


Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	74	76	78	80	82	84	86	89	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	112	114	116	118	120	122	124	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.854545454545452	53.918181818181822	54.627272727272725	55.336363636363636	56.045454545454547	56.754545454545458	57.463636363636361	58.172727272727272	59.236363636363635	59.945454545454545	60.654545454545456	61.36363636363636	62.072727272727271	62.781818181818181	63.490909090909092	64.2	64.909090909090907	65.618181818181824	66.327272727272728	67.390909090909091	68.099999999999994	68.809090909090912	69.518181818181816	70.22727272727272	70.936363636363637	71.645454545454541	72	71	70	69	68	67	65	64	63	-35	-36	-37	-38	-39	125	125	125	125	125	-35	-36	-37	-38	-39	63	62	61	60	58	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	46.9	46.3	45.8	45.3	44.8	44.2	43.7	43.1	42.5	43.65	44.274999999999999	44.9	45.8	46.5	47.3	48.1	48.9	49.6	50.4	51.1	51.9	52.6	53.3	54.1	54.8	55.5	56.2	56.9	57.6	58.3	59	59.7	60.3	61	61.7	61.7	61.2	60.7	60.2	59.7	59.1	58.6	58.1	57.6	57.1	56.6	56.1	55.6	t нв, °С

t тн, °C


Нормативная температура теплоносителя в подающем теплопроводе	-35	-34	-33	-32	-31	-30	-29	-28	-27	-26	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	90.7	89.7	88.6	87.5	86.4	85.3	84.3	83.2	82.1	81	79.900000000000006	78.7	77.599999999999994	76.5	75.400000000000006	74.3	73.099999999999994	72	70.900000000000006	69.7	68.599999999999994	67.400000000000006	66.3	65.099999999999994	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	Нормативная температура теплоносителя в обратном теплопроводе	-35	-34	-33	-32	-31	-30	-29	-28	-27	-26	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	67.400000000000006	66.8	66.099999999999994	65.5	64.8	64.2	63.5	62.8	62.1	61.5	60.8	60.1	59.4	58.7	58	57.3	56.6	55.9	55.2	54.5	53.7	53	52.3	51.5	51.7	52	52.2	52.5	52.7	53	53.2	53.4	53.6	53.8	53.9	54.1	54.2	54.4	54.5	54.6	54.6	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	Фактическая температура теплоносителя в подающем теплопроводе	-4.8	-10.84	-5.33	-2.0499999999999998	-4.03	-11.04	-11.92	-8.86	-9.14	-6.84	-4.42	-5.99	-12.96	-13.54	-9.91	-11.28	-4.4800000000000004	-4.3099999999999996	-7.02	-3.83	-2.46	-1.85	-13.81	-23.13	-21.89	-14.35	-12.39	-11.56	-10.67	-9.8000000000000007	-8.0500000000000007	-13.55	-13.29	-9.41	-7.7	-11.13	-13.68	-16.27	-19.13	-15.65	-10.53	-5.01	-5.7	-5.56	-7.46	-9.41	-9	-9.0399999999999991	-8.36	-7.06	-7.78	-7.35	-6.67	-7.22	-10.84	-8.42	-6.17	-5.8	-6.95	-8.56	-5.74	-6.67	-8.7100000000000009	-6.47	-5.91	-1.34	-2.2999999999999998	-4.04	-6.45	-6.89	-7.18	-10.81	-4.97	-2.9	-0.83	0.86	2.6	8.1	8.07	8.83	0.12	-2.78	-2.33	-7	-6.76	-6.22	-2.0699999999999998	2.04	2.65	3.7	4.37	1.56	1.34	8.9600000000000009	6.61	7.14	9.07	10.050000000000001	6.01	3.67	8.34	14.67	17.739999999999998	15.82	5.88	6.79	7.48	0.66	-1.74	-0.88	6.21	3.58	7.73	3.65	5.22	10.73	17.72	14.44	18.09	9.56	8.5399999999999991	11.43	6.95	5.85	12.45	10.039999999999999	11.06	12.52	19.43	16.5	11.62	7.21	6.96	11.01	10.53	8.66	13.46	16.87	13.49	12.44	17.260000000000002	17.18	20.76	16.28	16.63	10.87	3.28	2.11	4.99	8.33	13.43	17.53	19.78	17.61	19.989999999999998	21.76	18.87	20.49	19.940000000000001	14.47	17.54	16.670000000000002	19.399999999999999	22.4	23.39	21.3	18.690000000000001	20.37	23.17	24.57	24.38	19.75	20.86	23.01	18.77	19.190000000000001	16.39	19.03	20.8	18.23	18.88	16.739999999999998	17.72	20.010000000000002	22.65	24.42	19.23	19.89	19.02	17.84	19.82	21.79	18.45	19.63	18.97	18.010000000000002	19.149999999999999	20.29	21.43	22.93	16.97	13.89	10.8	11.59	15.26	18.18	21.38	23.4	21.69	20.59	21.58	20.91	18.27	20.11	15.08	12.67	10.48	11.21	10.37	11.76	12.51	13.19	15.21	17.690000000000001	16.87	18.11	17.02	16.11	18.010000000000002	17.36	15.52	15.65	16.440000000000001	18.95	18.55	15.42	15.4	15.95	15.57	16	16.350000000000001	15.94	13.87	11.66	13.2	11.42	11.34	11.69	10.96	11.37	10.75	12.51	11.83	12.95	12.98	9.5	8.07	9.6199999999999992	9.6199999999999992	9.61	12.07	13.12	13.28	12.76	14.25	13.59	13.1	16.37	17.47	15.39	14.57	0.68	-0.65	-0.06	2.13	2.6	0.35	0.25	-1.1000000000000001	-0.35	-0.54	-0.56999999999999995	-7.0000000000000007E-2	-0.45	-1.46	-3.45	-2.77	-3.45	-3.68	-1.29	0.97	1.73	3.07	3.3	1.42	0.26	1.75	3.55	4.0999999999999996	3.98	1.31	2.5099999999999998	3.88	4.41	5.28	4.0599999999999996	1.42	3.45	-0.46	-6.49	-5.43	-1.51	0.41	0.37	-5.96	-0.82	-3.26	-8.59	-12.55	-10.94	-8.3000000000000007	-2.2799999999999998	-3.26	0.11	0.56000000000000005	-5.6	-6.59	-1.95	-7.12	-1.87	-0.5	-6.51	-19.29	-23.32	-14.8	-3.91	-3.26	-4.2300000000000004	-2.57	-10.87	-7.68	-14.95	-25.01	-26.6	-20.079999999999998	-16.57	-13.29	-2.87	-2.2400000000000002	-7.79	-10.46	-15.81	-12.01	-6.64	-9.24	-16.84	-7.36	-8.24	-8.17	-5.43	-17.39	-13.27	-16.62	-17.84	-12.31	#N/A	71.400000000000006	69.540000000000006	66.849999999999994	65.12	66.86	67.099999999999994	65.319999999999993	64.14	66.819999999999993	66.91	67.239999999999995	66.3	68.73	71.75	69.28	67.12	66.94	66.73	66.88	66.23	67.58	67.11	70.52	76.040000000000006	76.55	71.7	71.13	66.92	66.91	68.53	66.66	67.98	70.69	67.349999999999994	68.53	70.31	71.34	70.430000000000007	72.7	70.23	67.16	66.53	66.78	66.040000000000006	66.03	66.489999999999995	66.260000000000005	66.48	67.48	67.55	67.09	67.02	67.98	66.98	66.92	67.86	66.290000000000006	66.209999999999994	65.94	66.61	67.37	66.900000000000006	66.819999999999993	66.67	67.290000000000006	67.260000000000005	66.94	67.040000000000006	67.45	66.930000000000007	66.900000000000006	67.290000000000006	67.260000000000005	66.510000000000005	66.31	66.92	67.16	66.69	66.67	65.02	68.099999999999994	65.959999999999994	66.83	66.209999999999994	66.97	66.55	66.39	67.069999999999993	67.150000000000006	66.650000000000006	66.19	66.849999999999994	67.040000000000006	66.2	65.36	67.62	67.150000000000006	66.63	65.58	68.09	68.739999999999995	67.22	66.45	66.239999999999995	67.55	66.900000000000006	66.25	66.569999999999993	68.010000000000005	67.36	65.22	67.040000000000006	68.48	66.52	65.739999999999995	67.25	67.599999999999994	67.069999999999993	66.209999999999994	60.24	67.37	66.94	65.83	66.75	67.87	66.989999999999995	66.5	65.78	66.39	67.37	65.709999999999994	66.739999999999995	67.650000000000006	66.44	67.22	66.400000000000006	67.290000000000006	67.44	66.150000000000006	65.09	66.58	66.17	66.17	65.180000000000007	66.239999999999995	66.03	66.599999999999994	66.05	65.84	66.12	67.010000000000005	66.38	65.89	67.12	67.239999999999995	66.680000000000007	66.09	66.739999999999995	66.64	66.099999999999994	65.72	66.73	66.59	66.02	66.19	65.8	66.11	66.31	66.739999999999995	66.52	65.25	51.37	66.069999999999993	66.36	66.09	66.42	66.11	66.040000000000006	66.61	66.25	66.349999999999994	66.2	66.39	66.48	65.930000000000007	66.8	66.599999999999994	65.89	66.010000000000005	65.989999999999995	66.819999999999993	66.540000000000006	66.739999999999995	66.790000000000006	67.040000000000006	66.62	66.47	66.56	66.38	66.069999999999993	66.599999999999994	66.42	66.349999999999994	66.239999999999995	66.56	66.290000000000006	66.59	66.040000000000006	66.61	66.91	66.69	66.23	66.7	66.63	64.599999999999994	66.400000000000006	66.739999999999995	66.53	66.8	66.930000000000007	66.67	66.33	66.47	66.540000000000006	66.7	66.75	66.44	66.02	66.64	66.16	66.34	67.03	66.23	66.2	66.819999999999993	66.02	66.47	68.16	43.85	20.86	18.02	17.829999999999998	16.88	14.68	15.47	13.63	13.49	32.58	66.7	66.31	65.91	66.66	66.86	66.959999999999994	67.150000000000006	66.959999999999994	67.05	66.33	67.13	65.73	66.41	66.569999999999993	66.67	66.83	67.489999999999995	66.33	66.849999999999994	66.52	66.489999999999995	66.5	66.349999999999994	66.31	66.34	66.66	66.400000000000006	66.39	67.08	66.67	65.69	66.39	66.150000000000006	66.87	65.88	66.7	66	66.36	66.209999999999994	66.59	66.400000000000006	66.19	66.290000000000006	66.819999999999993	66.11	66.849999999999994	65.86	66.33	66.569999999999993	67.22	67.06	66.36	64.86	66.510000000000005	67.02	65.95	66.12	65.540000000000006	66.14	65.760000000000005	65.61	65.84	67.040000000000006	66.66	66.25	67.61	66.95	67	62.91	67.13	67.56	65.150000000000006	67.430000000000007	66.91	66.63	63.75	66.56	67.09	67.37	65.91	67.03	67.08	66.3	67.599999999999994	68.86	69.38	68.38	67.42	67.010000000000005	67.319999999999993	67.11	66.83	67.23	70.09	74.150000000000006	72.709999999999994	73.47	74.510000000000005	72.22	68.239999999999995	67.239999999999995	67.08	67.8	68.5	68.180000000000007	67.510000000000005	67.17	67.13	66.81	67.489999999999995	66.88	67.290000000000006	68.56	68.540000000000006	70.010000000000005	72.94	71.489999999999995	#N/A	Фактическая температура теплоносителя в обратном теплопроводе	-4.8	-10.84	-5.33	-2.0499999999999998	-4.03	-11.04	-11.92	-8.86	-9.14	-6.84	-4.42	-5.99	-12.96	-13.54	-9.91	-11.28	-4.4800000000000004	-4.3099999999999996	-7.02	-3.83	-2.46	-1.85	-13.81	-23.13	-21.89	-14.35	-12.39	-11.56	-10.67	-9.8000000000000007	-8.0500000000000007	-13.55	-13.29	-9.41	-7.7	-11.13	-13.68	-16.27	-19.13	-15.65	-10.53	-5.01	-5.7	-5.56	-7.46	-9.41	-9	-9.0399999999999991	-8.36	-7.06	-7.78	-7.35	-6.67	-7.22	-10.84	-8.42	-6.17	-5.8	-6.95	-8.56	-5.74	-6.67	-8.7100000000000009	-6.47	-5.91	-1.34	-2.2999999999999998	-4.04	-6.45	-6.89	-7.18	-10.81	-4.97	-2.9	-0.83	0.86	2.6	8.1	8.07	8.83	0.12	-2.78	-2.33	-7	-6.76	-6.22	-2.0699999999999998	2.04	2.65	3.7	4.37	1.56	1.34	8.9600000000000009	6.61	7.14	9.07	10.050000000000001	6.01	3.67	8.34	14.67	17.739999999999998	15.82	5.88	6.79	7.48	0.66	-1.74	-0.88	6.21	3.58	7.73	3.65	5.22	10.73	17.72	14.44	18.09	9.56	8.5399999999999991	11.43	6.95	5.85	12.45	10.039999999999999	11.06	12.52	19.43	16.5	11.62	7.21	6.96	11.01	10.53	8.66	13.46	16.87	13.49	12.44	17.260000000000002	17.18	20.76	16.28	16.63	10.87	3.28	2.11	4.99	8.33	13.43	17.53	19.78	17.61	19.989999999999998	21.76	18.87	20.49	19.940000000000001	14.47	17.54	16.670000000000002	19.399999999999999	22.4	23.39	21.3	18.690000000000001	20.37	23.17	24.57	24.38	19.75	20.86	23.01	18.77	19.190000000000001	16.39	19.03	20.8	18.23	18.88	16.739999999999998	17.72	20.010000000000002	22.65	24.42	19.23	19.89	19.02	17.84	19.82	21.79	18.45	19.63	18.97	18.010000000000002	19.149999999999999	20.29	21.43	22.93	16.97	13.89	10.8	11.59	15.26	18.18	21.38	23.4	21.69	20.59	21.58	20.91	18.27	20.11	15.08	12.67	10.48	11.21	10.37	11.76	12.51	13.19	15.21	17.690000000000001	16.87	18.11	17.02	16.11	18.010000000000002	17.36	15.52	15.65	16.440000000000001	18.95	18.55	15.42	15.4	15.95	15.57	16	16.350000000000001	15.94	13.87	11.66	13.2	11.42	11.34	11.69	10.96	11.37	10.75	12.51	11.83	12.95	12.98	9.5	8.07	9.6199999999999992	9.6199999999999992	9.61	12.07	13.12	13.28	12.76	14.25	13.59	13.1	16.37	17.47	15.39	14.57	0.68	-0.65	-0.06	2.13	2.6	0.35	0.25	-1.1000000000000001	-0.35	-0.54	-0.56999999999999995	-7.0000000000000007E-2	-0.45	-1.46	-3.45	-2.77	-3.45	-3.68	-1.29	0.97	1.73	3.07	3.3	1.42	0.26	1.75	3.55	4.0999999999999996	3.98	1.31	2.5099999999999998	3.88	4.41	5.28	4.0599999999999996	1.42	3.45	-0.46	-6.49	-5.43	-1.51	0.41	0.37	-5.96	-0.82	-3.26	-8.59	-12.55	-10.94	-8.3000000000000007	-2.2799999999999998	-3.26	0.11	0.56000000000000005	-5.6	-6.59	-1.95	-7.12	-1.87	-0.5	-6.51	-19.29	-23.32	-14.8	-3.91	-3.26	-4.2300000000000004	-2.57	-10.87	-7.68	-14.95	-25.01	-26.6	-20.079999999999998	-16.57	-13.29	-2.87	-2.2400000000000002	-7.79	-10.46	-15.81	-12.01	-6.64	-9.24	-16.84	-7.36	-8.24	-8.17	-5.43	-17.39	-13.27	-16.62	-17.84	-12.31	#N/A	57.6	56.72	54.69	53.23	54.69	54.89	53.45	52.99	54.55	54.38	54.95	54.27	55.55	57.96	56.43	54.7	54.8	54.74	54.71	54.3	55.45	54.93	56.45	60.24	61.14	57.7	57.72	54.64	54.39	55.84	54.51	54.97	57.27	54.94	55.57	56.87	57.65	57.1	57.97	56.82	54.39	54.04	54.41	53.67	53.68	54.16	54.04	54.16	54.86	55.08	54.74	54.88	55.4	54.85	54.45	55.3	54.44	54.24	53.83	54.31	55.11	54.64	54.59	54.55	55.03	55.25	55.07	55.33	55.56	54.95	54.96	55.28	55.53	55.05	54.74	55.4	55.66	55.04	55.14	53.67	55.04	54.19	54.26	53.7	54.36	54	53.93	54.79	54.98	54.79	53.29	52.67	53.22	52.88	49.52	52.27	51.84	52.2	51.13	53.36	54.41	53.79	53.95	54.4	53.33	54.25	54.05	52.74	54.86	54.58	50.61	53.85	55.7	54.45	54.38	56.15	56.81	56.23	56.01	50.88	56.81	56.73	55.73	56.52	57.57	56.84	56.66	56.33	57.21	57.91	55	55.31	56.03	55.68	57.56	56.93	58	58.48	57.64	56.76	58.34	57.45	58.63	57.51	58.32	57.47	57.08	56.54	56.53	56.96	57.92	58.28	60.28	61.64	61.59	60.57	60	62.11	60.61	58.71	58.87	60.33	59.82	60.27	60.41	59.77	59.64	60.94	61.48	61.58	59.66	47.25	60.24	61.1	60.58	60.45	59.82	60.48	60.96	59.33	59.42	58.81	59.38	60.22	60.18	61.27	60.89	60.66	60.31	60.02	61.9	61.42	60.22	61.02	61.15	60.69	61.13	61.38	61.46	61.06	61.07	60.6	60.18	60.3	61.23	61.44	61.89	61.56	61.85	62.14	61.99	61.33	61.4	61.67	57.93	60.61	60.87	60.64	59.38	59.11	59.26	58.51	58.96	59.65	59.77	60.05	60.21	59.73	60.33	59.7	60.25	60.77	60.04	59.97	60.74	59.4	59.31	62.26	44.46	18.97	18.28	17.829999999999998	16.72	13.56	14.86	12.91	12.97	25.84	59.67	59.45	57.77	57.96	58.88	59.61	60.29	59.17	60.08	59.55	60.46	57.64	56.61	57.2	57.43	57.54	58.38	57.52	57.74	57.69	53.82	53.87	53.34	53.44	55.19	55.53	55.37	54.7	55.48	54.99	54.74	55.59	55.71	56.3	55.48	56.24	55.7	55.98	55.74	56.23	56.31	56.22	56.59	57.06	56.8	57.05	56.11	56.37	56.54	57.16	57.22	56.75	54.34	56.43	57.12	56.43	56.69	55.94	56.38	55.37	55.28	54.77	55.96	55.66	55.17	56	55.52	55.53	50.53	56.06	56.3	53.62	56.27	55.96	56.3	52.24	55.39	55.55	55.63	53.38	54.49	54.91	53.74	55.09	55.6	55.58	55.26	54.94	54.72	54.87	54.42	54.38	55.01	56.31	59.18	57.78	58.22	59.16	58.3	55.55	54.96	54.7	55.11	55.33	55.09	54.75	54.46	54.1	52.91	55.02	54.6	54.88	55.1	55.51	56.31	58.4	58.08	#N/A	Температура наружного воздуха, °С
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