СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	3

1.	Общие положения	5

2.	Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	9

3.	Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	12

4.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	13

5.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	30

6.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	31

6.1.	Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной	31

6.2.	Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной	34

6.3.	Переключение потребителей Байдаевской центральной котельной и котельной №72 на Зыряновскую районную котельную	38

6.4.	Установка прибов учета	42

7.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	43

8.	Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	44

9.	Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	55

10.	Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций	65

11.	Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	67

12.	Группы проектов	68

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	9

Таблица 2.1 – Мероприятия, реализованные в 2025 г.	11

Таблица 4.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	15

Таблица 6.1 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ)	34

Таблица 6.4 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ)	38

Таблица 6.3 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЗРК при переключении на нее БЦК (П43.4 МУ)	42

Таблица 6.4 – Установка прибора учёта	43

Таблица 8.1 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)	46

Таблица 9.1 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом	61

Таблица 9.2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	62

Таблица 9.3 – Планы текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей	63

Таблица 9.4 – Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей	64

Таблица 10.1 – Строительство насосных станций	67

Таблица 12.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.	70

Таблица 12.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.	71

Таблица 12.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в текущих ценах), тыс. руб. (П43.5 МУ)	72

Таблица 12.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб.	78

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 6.1 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной	32

Рисунок 6.2 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной	33

Рисунок 6.3 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной	36

Рисунок 6.4 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной	37

Рисунок 6.5 – Строительство тепловых сетей для переключения БЦК на ЗРК	40

Рисунок 6.6 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной (ЗРК – ТК-18)	41

Рисунок 8.1 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после реализации мероприятий на тепловых сетях	51

Рисунок 8.2 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Центральном районе после реализации мероприятий на тепловых сетях	52

Рисунок 8.3 – Перспективный гидравлический режим Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях	53

Рисунок 8.4 – Перспективный гидравлический режим Заводской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях	54

Рисунок 8.5 – Перспективный гидравлический режим ЦТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях	55

Рисунок 9.1 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях	60

Рисунок 9.2 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом	61

- Общие положения

При разработке схемы теплоснабжения за базовый год принят 2025 год.

Для анализа системы теплоснабжения г. Новокузнецка была разработана электронная модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2025 год, а также перспективный вариант развития до 2044 г. с выделением промежуточных периодов. (ГИС «Zulu»).

Разработка предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений выполняется следующим образом:

- В электронной модели системы теплоснабжения г. Новокузнецка создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний год перспективного периода и промежуточные периоды);

- Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей, с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра или его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Утверждаемые на отопительный период 2026-2027 гг. и последующие прогнозные периоды параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии приведены в приложении 1.

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2026 г.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образует восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Таблица 1.1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Ду, мм | Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) в ценах на начало 2025 г. без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории, тыс. руб./км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная |
| 15 | 44 254 | 8 329 | 13 807 |
| 20 | 45 219 | 9 114 | 14 366 |
| 25 | 46 909 | 10 488 | 15 346 |
| 32 | 48 357 | 11 665 | 16 186 |
| 40 | 50 047 | 13 039 | 17 165 |
| 50 | 52 943 | 19 339 | 18 844 |
| 70 | 57 530 | 20 749 | 21 503 |
| 80 | 60 068 | 22 036 | 25 257 |
| 100 | 67 304 | 22 707 | 25 861 |
| 125 | 70 497 | 28 091 | 28 538 |
| 150 | 76 213 | 30 827 | 31 616 |
| 175 | 83 800 | 39 071 | 36 245 |
| 200 | 91 386 | 47 314 | 40 874 |
| 250 | 107 821 | 61 830 | 50 360 |
| 300 | 116 242 | 67 375 | 56 323 |
| 350 | 130 184 | 85 397 | 63 623 |
| 400 | 142 011 | 96 439 | 70 479 |
| 450 | 154 321 | 100 515 | 77 616 |
| 500 | 166 873 | 104 672 | 84 893 |
| 600 | 191 252 | 126 891 | 99 026 |
| 700 | 212 976 | 158 935 | 111 620 |
| 800 | 237 113 | 194 108 | 125 613 |
| 900 | 261 251 | 221 049 | 139 606 |
| 1000 | 285 389 | 256 242 | 153 599 |
| 1200 | 333 664 | 285 891 | 181 586 |
| 1400 | 381 939 | 333 458 | 209 573 |

- Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- ТСО г. Новокузнецка было построено и отремонтировано порядка 14 км (в 1-тр. исчислении) тепловых сетей для подключения новых и повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих потребителей;

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;

- При текущей актуализации мероприятия по переключению на Центральную ТЭЦ котельной №6, котельной Локомотивное депо ТЧ-15 (ДТВУ-3), котельной школы №43 и котельной №32 исключены из рассмотрения. Возможность реализации данных мероприятий рассматривалась в рамках Федерального проекта «Чистый воздух», однако на текущий момент проект завершен и данный вопрос более не рассматривается.

Мероприятия, реализованные ТСО города в 2025 г., приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Мероприятия, реализованные в 2025 г.

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Год строительства/ реконструкции | Затраты за 2025, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | без НДС | с НДС |
| 002.02.01.1017 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина | ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2025 | 1 737,1 | 2 119,2 |
| 003.02.01.1078 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 172,2 | 210,1 |
| 004.02.01.1121 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 | Котельная школы №43 | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2025 | 5 069,5 | 6 184,8 |
| 010.02.01.1127 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А | БЦК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2025 | 215,7 | 263,1 |
| 002.02.01.1128 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 | ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2025 | 4 780,8 | 5 832,6 |
| 003.02.01.1163 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 46,2 | 56,4 |
| 001.02.01.1174 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 10 635,6 | 12 975,4 |
| 001.02.01.1176 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 60 476,1 | 73 780,8 |
| 001.02.01.1177 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 3 117,9 | 3 803,9 |
| 002.02.01.1183 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща | ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2025 | 3 071,7 | 3 747,5 |
| 002.02.01.1184 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща | ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2025 | 3 060,2 | 3 733,4 |
| 001.02.01.1213 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67 | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 4 199,7 | 5 123,6 |
| 001.02.01.1214 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1 | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 4 199,7 | 5 123,6 |
| 001.02.01.1215 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11 | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 4 199,7 | 5 123,6 |
| 001.02.01.1223 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 31 472,4 | 38 396,3 |
| 002.02.01.1379 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 2025 | 1 813,0 | 2 211,9 |
| 001.02.01.1381 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2025 | 1 101,0 | 1 343,2 |
| 010.02.01.1391 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 | БЦК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2025 | 1 467,8 | 1 790,7 |
| 010.02.01.1392 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б) | БЦК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2025 | 3 887,9 | 4 743,2 |
| 010.02.01.1395 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2025 | 2 853,8 | 3 481,6 |
| 010.02.01.1400 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б) | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2025 | 5 570,4 | 6 795,9 |
| 003.02.01.1413 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 103,9 | 126,8 |
| 004.02.01.1414 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 | Котельная ОРК «Таргай» | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2025 | 346,4 | 422,7 |
| 003.02.01.1418 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 4 464,5 | 5 446,6 |
| 002.02.01.1419 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 2025 | 5 225,0 | 6 374,5 |
| 003.02.01.1420 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 2 887,0 | 3 522,1 |
| 003.02.02.2029 | Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 13 168,7 | 16 065,9 |
| 003.02.02.2030 | Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 13 017,2 | 15 881,0 |
| 003.02.02.2031 | Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-22 - ТК-23 - ТК-24, СМР | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 12 427,8 | 15 161,9 |
| 003.02.02.2032 | Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 14 247,1 | 17 381,5 |
| 003.02.04.4005 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 2025 | 8 133,9 | 9 923,3 |
| 003.02.04.4009 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 9 678,0 | 11 807,2 |
| 003.02.04.4038 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 2025 | 6 230,3 | 7 601,0 |
| 010.02.04.4076 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2) | АРК | ООО «Энерготранзит» | 10 | 2025 | 8 258,8 | 10 075,7 |
| 003.02.04.4078 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 2 960,9 | 3 612,3 |
| 003.02.08.8025 | Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2025 | 2 611,3 | 3 185,8 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  | 119 402,0 | 145 670,4 |
|  |  |  |  | 02 |  | 19 687,8 | 24 019,1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 90 149,0 | 109 981,8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 5 415,9 | 6 607,4 |
|  |  |  |  | 10 |  | 22 254,3 | 27 150,3 |
|  |  |  |  | Всего |  | 256 909,0 | 313 429,0 |

- Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».

Генеральный план города Новокузнецка не предусматривает расширение границ муниципалитета. В основном новое строительство осуществляется при реконструкции и уплотнении существующих жилых кварталов. Вновь осваиваемые территории, в которых отсутствуют возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников, ограничены мкр. Прибрежный, мкр. 24, мкр. 25, мкр. 17, мкр. 5, мкр. 18, мкр. 6 и мкр. 7. Крупнейшим из перечисленных микрорайонов города являются жилой микрорайон №7 Новоильинского района.

В соответствии с Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №784 на 2025 г. для АО «Кузбассэнерго» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 11 547,85 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. В соответствии с Постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №782 на 2025 г. для ООО «ЭнергоТранзит» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 11 548,00 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО.

Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Планировочный квартал | Условный диаметр, мм | Протяженность участка в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Год строительства | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.01.1002 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 | КТЭЦ | НТК-2 | ПП-2 | 42:30:0102031 | 100 | 311,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2031 | 18 784,8 | 23 681,3 | 28 891,2 |
| 001.02.01.1003 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А | КТЭЦ | НТК-3 | ПП-3 | 42:30:0501001 | 50 | 161,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2031 | 6 494,4 | 8 187,3 | 9 988,5 |
| 002.02.01.1013 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) | ЗСТЭЦ | НТК-16 | ПП-16 | 42:30:0414050 | 100 | 300,1 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2031 | 18 074,1 | 22 785,3 | 27 798,1 |
| 002.02.01.1014 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского | ЗСТЭЦ | НТК-18 | ПП-18 | 42:30:0604057 | 40 | 105,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2031 | 3 529,0 | 4 448,9 | 5 427,7 |
| 002.02.01.1016 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 | ЗСТЭЦ | НТК-20 | ПП-20 | 42:30:0413005 | 32 | 59,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2027 | 1 463,8 | 1 559,0 | 1 901,9 |
| 002.02.01.1018 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира | ЗСТЭЦ | НТК-22 | ПП-22 | 42:30:0604057 | 40 | 105,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2031 | 3 529,0 | 4 448,9 | 5 427,7 |
| 002.02.01.1021 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) | ЗСТЭЦ | НТК-24 | ПП-24 | 42:30:0601007 | 100 | 382,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2028 | 23 026,8 | 25 749,7 | 31 414,6 |
| 002.02.01.1022 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) | ЗСТЭЦ | НТК-25 | ПП-25 | 42:30:0601007 | 70 | 275,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2028 | 13 275,3 | 14 845,1 | 18 111,0 |
| 002.02.01.1023 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) | ЗСТЭЦ | НТК-26 | ПП-26 | 42:30:0601007 | 50 | 164,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 6 707,9 | 6 707,9 | 8 183,6 |
| 002.02.01.1024 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) | ЗСТЭЦ | НТК-27 | ПП-27 | 42:30:0601007 | 70 | 257,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2028 | 12 443,3 | 13 914,7 | 16 975,9 |
| 002.02.01.1025 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) | ЗСТЭЦ | НТК-28 | ПП-28 | 42:30:0601007 | 80 | 262,6 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 15 469,2 | 15 469,2 | 18 872,4 |
| 002.02.01.1026 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) | ЗСТЭЦ | НТК-29 | ПП-29 | 42:30:0601007 | 50 | 166,4 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 6 728,4 | 7 165,7 | 8 742,2 |
| 002.02.01.1028 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) | ЗСТЭЦ | НТК-31 | ПП-31 | 42:30:0601007 | 70 | 177,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 8 598,0 | 9 156,9 | 11 171,4 |
| 002.02.01.1029 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) | ЗСТЭЦ | НТК-32 | ПП-32 | 42:30:0601007 | 100 | 366,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 22 401,1 | 22 401,1 | 27 329,3 |
| 002.02.01.1033 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) | ЗСТЭЦ | НТК-36 | ПП-36 | 42:30:0601007 | 125 | 580,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2029 | 40 672,6 | 47 346,9 | 57 763,2 |
| 002.02.01.1034 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) | ЗСТЭЦ | НТК-37 | ПП-37 | 42:30:0601007 | 50 | 156,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2030 | 6 286,1 | 7 617,7 | 9 293,5 |
| ХХХ.02.01.1035 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | НТК-38 | ПП-38 | 42:30:0601007 | 200 | 436,0 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2031 | 32 680,4 | 41 198,9 | 50 262,7 |
| 002.02.01.1036 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) | ЗСТЭЦ | НТК-39 | ПП-39 | 42:30:0601007 | 70 | 182,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2032 | 8 798,1 | 11 538,4 | 14 076,9 |
| ХХХ.02.01.1037 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | НТК-40 | ПП-40 | 42:30:0601007 | 100 | 119,2 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2028 | 7 169,9 | 8 017,7 | 9 781,6 |
| 002.02.01.1038 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) | ЗСТЭЦ | НТК-41 | ПП-41 | 42:30:0601007 | 50 | 136,6 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2032 | 5 501,9 | 7 215,5 | 8 802,9 |
| 002.02.01.1039 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) | ЗСТЭЦ | НТК-42 | ПП-42 | 42:30:0601007 | 100 | 322,6 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2032 | 19 434,2 | 25 487,4 | 31 094,6 |
| 002.02.01.1040 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-43 | ПП-43 | 42:30:0603058 | 100 | 334,8 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2028 | 20 139,2 | 22 520,7 | 27 475,3 |
| 002.02.01.1042 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-45 | ПП-45 | 42:30:0604057 | 70 | 163,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2028 | 7 891,7 | 8 824,9 | 10 766,4 |
| 002.02.01.1043 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-46 | ПП-46 | 42:30:0603058 | 80 | 242,3 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2029 | 14 064,3 | 16 372,3 | 19 974,2 |
| 002.02.01.1044 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 | ЗСТЭЦ | НТК-47 | ПП-47 | 42:30:0603058 | 50 | 166,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2029 | 6 719,5 | 7 822,2 | 9 543,0 |
| 002.02.01.1045 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-48 | ПП-48 | 42:30:0603058 | 50 | 156,0 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2032 | 6 286,1 | 8 244,0 | 10 057,7 |
| 002.02.01.1046 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе | ЗСТЭЦ | НТК-49 | ПП-49 | 42:30:0603060 | 40 | 120,5 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2029 | 4 046,4 | 4 710,4 | 5 746,7 |
| 003.02.01.1049 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе | ЦТЭЦ | НТК-52 | ПП-52 | 42:30:0303096 | 32 | 24,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2029 | 674,4 | 785,1 | 957,8 |
| 003.02.01.1050 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе | ЦТЭЦ | НТК-53 | ПП-53 | 42:30:0301026 | 80 | 84,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2029 | 4 904,7 | 5 709,6 | 6 965,7 |
| 010.02.01.1054 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе | БЦК | НТК-58 | ПП-58 | 42:30:0501004 | 40 | 39,8 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2029 | 1 336,5 | 1 555,9 | 1 898,2 |
| 010.02.01.1056 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района | БЦК | НТК-60 | ПП-60 | 42:30:0505017 | 80 | 88,3 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2031 | 5 122,0 | 6 457,1 | 7 877,7 |
| 001.02.01.1057 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова | КТЭЦ | НТК-62 | ПП-62 | 42:30:0301068 | 32 | 25,4 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2031 | 710,7 | 896,0 | 1 093,1 |
| 001.02.01.1058 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова | КТЭЦ | НТК-63 | ПП-63 | 42:30:0301068 | 32 | 53,9 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2032 | 1 507,2 | 1 976,6 | 2 411,5 |
| 001.02.01.1059 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова | КТЭЦ | НТК-64 | ПП-64 | 42:30:0301068 | 32 | 62,6 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2032 | 1 752,3 | 2 298,0 | 2 803,6 |
| 001.02.01.1060 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова | КТЭЦ | НТК-65 | ПП-65 | 42:30:0301068 | 32 | 25,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2032 | 723,0 | 948,1 | 1 156,7 |
| 003.02.01.1062 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | ЦТЭЦ | НТК-67 | ПП-67 | 42:30:0301013 | 32 | 26,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2029 | 748,0 | 870,7 | 1 062,3 |
| 003.02.01.1063 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 | ЦТЭЦ | НТК-68 | ПП-68 | 42:30:0303096 | 70 | 72,8 | Канальная | Минвата | Потребитель | 03 | 2029 | 3 519,2 | 4 096,6 | 4 997,9 |
| 003.02.01.1064 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | ЦТЭЦ | НТК-69 | ПП-69 | 42:30:0301013 | 40 | 36,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2029 | 1 213,9 | 1 413,1 | 1 724,0 |
| 003.02.01.1066 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 | ЦТЭЦ | НТК-71 | ПП-71 | 42:30:0303096 | 32 | 5,3 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2029 | 147,1 | 171,3 | 209,0 |
| 003.02.01.1068 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | ЦТЭЦ | НТК-73 | ПП-73 | 42:30:0303004 | 70 | 87,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2032 | 4 227,5 | 5 544,2 | 6 764,0 |
| 010.02.01.1069 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 | БЦК | НТК-74 | ПП-74 | 42:30:0501011 | 50 | 43,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2028 | 1 737,4 | 1 942,9 | 2 370,3 |
| 010.02.01.1072 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 | АРК | НТК-77 | ПП-77 | 42:30:0508001 | 32 | 10,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2029 | 282,0 | 328,3 | 400,5 |
| 003.02.01.1075 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 | ЦТЭЦ | НТК-81 | ПП-81 | 42:30:0207049 | 70 | 69,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2028 | 3 364,7 | 3 762,6 | 4 590,3 |
| 004.02.01.1076 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская | Котельная пос. Листвяги | НТК-82 | ПП-82 | 42:30:0228015 | 32 | 17,1 | Канальная | Минвата | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2030 | 477,9 | 579,1 | 706,5 |
| 004.02.01.1077 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская | Котельная пос. Листвяги | НТК-83 | ПП-83 | 42:30:0228009 | 70 | 70,5 | Канальная | Минвата | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2031 | 3 406,5 | 4 294,5 | 5 239,2 |
| 003.02.01.1078 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 | ЦТЭЦ | НТК-84 | ПП-84 | 42:30:0202008 | 300 150 100 | 51 27 27 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2026 | 2 485,9 | 2 485,9 | 3 032,8 |
| 003.02.01.1079 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) | ЦТЭЦ | НТК-85 | ПП-85 | 42:30:0202010 | 200 150 80 | 132,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 03 | 2026 | 4 285,7 | 4 285,7 | 5 228,6 |
| 003.02.01.1080 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная | ЦТЭЦ | НТК-86 | ПП-86 | 42:30:0202012 | 70 | 50,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2030 | 2 426,2 | 2 940,2 | 3 587,0 |
| 003.02.01.1084 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | ЦТЭЦ | НТК-90 | ПП-90 | 42:30:0203029 | 32 | 15,3 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2029 | 429,2 | 499,6 | 609,5 |
| 003.02.01.1086 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 | ЦТЭЦ | НТК-92 | ПП-92 | 42:30:0202008 | 50 | 42,0 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2031 | 1 691,0 | 2 131,8 | 2 600,8 |
| 010.02.01.1087 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская | БЦК | НТК-93 | ПП-93 | 42:30:0501004 | 50 | 52,0 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2028 | 2 092,2 | 2 339,6 | 2 854,4 |
| 003.02.01.1093 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) | ЦТЭЦ | НТК-101 | ПП-101 | 42:30:0202002 | 80 | 87,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2028 | 5 053,2 | 5 650,7 | 6 893,9 |
| 002.02.01.1094 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 | ЗСТЭЦ | НТК-103 | ПП-103 | 42:30:0604057 | 40 | 119,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2030 | 4 019,2 | 4 870,6 | 5 942,1 |
| 002.02.01.1095 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-104 | ПП-104 | 42:30:0604057 | 50 | 156,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2030 | 6 310,6 | 7 647,4 | 9 329,8 |
| 002.02.01.1096 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-105 | ПП-105 | 42:30:0602056 | 32 | 94,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2030 | 2 634,5 | 3 192,6 | 3 895,0 |
| 002.02.01.1097 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-106 | ПП-106 | 42:30:0602051 | 32 | 3,9 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2030 | 110,3 | 133,6 | 163,0 |
| 002.02.01.1098 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района | ЗСТЭЦ | НТК-107 | ПП-107 | 42:30:0603060 | 32 | 36,4 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2030 | 1 017,0 | 1 232,5 | 1 503,6 |
| 002.02.01.1099 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4 | ЗСТЭЦ | НТК-108 | ПП-108 | 42:30:0412010 | 40 | 131,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2026 | 4 490,4 | 4 490,4 | 5 478,3 |
| 002.02.01.1101 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе | ЗСТЭЦ | НТК-110 | ПП-110 | 42:30:0412009 | 32 | 76,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2029 | 2 133,6 | 2 483,7 | 3 030,1 |
| 002.02.01.1104 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района | ЗСТЭЦ | НТК-113 | ПП-113 | 42:30:0412021 | 32 | 14,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2030 | 404,4 | 490,0 | 597,8 |
| 002.02.01.1105 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района | ЗСТЭЦ | НТК-114 | ПП-114 | 42:30:0412021 | 32 | 7,9 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2030 | 220,6 | 267,3 | 326,1 |
| 002.02.01.1108 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района | ЗСТЭЦ | НТК-117 | ПП-117 | 42:30:0414051 | 32 | 21,5 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2030 | 600,4 | 727,6 | 887,7 |
| 002.02.01.1109 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района | ЗСТЭЦ | НТК-118 | ПП-118 | 42:30:0412021 | 32 | 77,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2030 | 2 168,9 | 2 628,3 | 3 206,5 |
| 001.02.01.1112 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина | КТЭЦ | НТК-123 | ПП-123 | 42:30:0102054 | 32 | 46,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2030 | 1 286,6 | 1 559,2 | 1 902,2 |
| 001.02.01.1113 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46 | КТЭЦ | НТК-124 | ПП-124 | 42:30:0301046 | 80 | 248,3 | Канальная | Минвата | Застройщик | 01 | 2026 | 14 629,1 | 14 629,1 | 17 847,5 |
| 002.02.01.1116 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 | ЗСТЭЦ | НТК-127 | ПП-127 | 42:30:0414050 | 50 | 152,1 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2028 | 6 117,6 | 6 841,0 | 8 346,1 |
| 002.02.01.1118 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а | ЗСТЭЦ | НТК-129 | ПП-129 | 42:30:0412021 | 32 | 16,6 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2032 | 465,6 | 610,7 | 745,0 |
| 010.02.01.1119 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 | ЗРК | НТК-130 | ПП-130 | 42:30:0509003 | 32 | 3,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2028 | 97,9 | 109,5 | 133,5 |
| 004.02.01.1120 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 | Котельная пос. Притомский | НТК-135 | ПП-135 | 42:30:0502057 | 100 | 102,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 04 | 2030 | 6 175,8 | 7 484,0 | 9 130,5 |
| 002.02.01.1126 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 | ЗСТЭЦ | НТК-143 | ПП-143 | 42:30:0602050 | 32 | 53,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2028 | 1 492,7 | 1 669,2 | 2 036,4 |
| 010.02.01.1131 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 | ЗРК | НТК-148 | ПП-148 | 42:30:0505005 | 70 | 77,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2028 | 3 719,5 | 4 159,4 | 5 074,4 |
| 002.02.01.1132 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе | ЗСТЭЦ | НТК-149 | ПП-149 | 42:30:0603058 | 32 | 48,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2027 | 1 353,1 | 1 441,0 | 1 758,0 |
| 002.02.01.1135 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) | ЗСТЭЦ | НТК-152 | ПП-152 | 42:30:0412011 | 32 | 2,4 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 66,4 | 70,7 | 86,3 |
| 002.02.01.1137 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) | ЗСТЭЦ | НТК-155 | ПП-155 | 42:30:0412014 | 32 | 81,8 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2026 | 2 324,3 | 2 324,3 | 2 835,6 |
| 002.02.01.1138 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) | ЗСТЭЦ | НТК-156 | ПП-156 | 42:30:0412008 | 125 100 80 70 | 219 247 161 360 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 21 170,3 | 21 170,3 | 25 827,7 |
| 001.02.01.1140 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 | КТЭЦ | НТК-158 | ПП-158 | 42:30:0301069 | 32 | 16,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 455,1 | 484,7 | 591,3 |
| 003.02.01.1142 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) | ЦТЭЦ | НТК-160 | ПП-160 | 42:30:0203010 | 70 | 66,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2027 | 3 210,4 | 3 419,1 | 4 171,3 |
| 004.02.01.1143 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) | Котельная №6 | НТК-161 | ПП-161 | 42:30:0204088 | 32 | 21,9 | Канальная | Минвата | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2027 | 615,0 | 655,0 | 799,1 |
| 001.02.01.1145 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) | КТЭЦ | НТК-163 | ПП-163 | 42:30:0104035 | 32 | 40,7 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 1 143,9 | 1 218,3 | 1 486,3 |
| 010.02.01.1147 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе | АРК | НТК-165 | ПП-165 | 42:30:0506037 | 70 | 72,2 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2028 | 3 487,1 | 3 899,4 | 4 757,3 |
| 010.02.01.1149 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья | БЦК | НТК-167 | ПП-167 | 42:30:0506036 | 100 | 102,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2031 | 6 151,3 | 7 754,7 | 9 460,8 |
| 001.02.01.1150 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 | КТЭЦ | НТК-168 | ПП-168 | 42:30:0301063 | 32 | 21,9 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 615,0 | 655,0 | 799,1 |
| 001.02.01.1153 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 | КТЭЦ | НТК-171 | ПП-171 | 42:30:0102014 | 100 | 306,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 18 512,2 | 19 715,5 | 24 052,9 |
| 001.02.01.1154 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 | КТЭЦ | НТК-172 | ПП-172 | 42:30:0501046 | 40 | 124,1 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 4 182,2 | 4 454,0 | 5 433,9 |
| 004.02.01.1161 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | НТК-181 | ПП-181 | 42:30:0211022 | 32 | 2,2 | Канальная | Минвата | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2027 | 61,5 | 65,5 | 79,9 |
| 004.02.01.1166 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 | Котельная пос. Листвяги | НТК-186 | ПП-186 | 42:30:0228015 | 32 | 5,7 | Канальная | Минвата | ООО «Сибэнерго» | 04 | 2027 | 159,9 | 170,3 | 207,8 |
| 001.02.01.1172 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 | КТЭЦ | НТК-194 | ПП-194 | 42:30:0301046 | 70 | 277,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2026 | 13 639,8 | 13 639,8 | 16 640,5 |
| 001.02.01.1198 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а | КТЭЦ | НТК-224 | ПП-224 | 42:30:0212057 | 50 | 144,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2026 | 5 898,9 | 5 898,9 | 7 196,7 |
| 003.02.01.1204 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 | ЦТЭЦ | НТК-239 | ПП-239 | 42:30:0302056 | 250 | 459,6 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2027 | 40 530,1 | 43 164,5 | 52 660,7 |
| 010.02.01.1218 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44 | ЗРК | НТК-254 | ПП-254 | 42:30:0505009 | 150 | 211,6 | Канальная | Минвата | ООО «Энерготранзит» | 10 | 2026 | 15 156,9 | 15 156,9 | 18 491,4 |
| 010.02.01.1219 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) | ЗРК | НТК-255 | ПП-255 | 42:30:0505020 | 50 | 53,5 | Канальная | Минвата | ООО «Энерготранзит» | 10 | 2026 | 2 187,2 | 2 187,2 | 2 668,4 |
| 010.02.01.1220 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская | ЗРК | НТК-256 | ПП-256 | 42:30:0506011 | 250 | 418,0 | Канальная | Минвата | ООО «Энерготранзит» | 10 | 2032 | 36 721,3 | 48 158,8 | 58 753,7 |
| 010.02.01.1221 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево | АРК | НТК-257 | ПП-257 | 42:30:0506012 | 350 | 1 001,2 | Канальная | Минвата | ООО «Энерготранзит» | 10 | 2031 | 100 466,5 | 126 654,4 | 154 518,4 |
| 001.02.01.1222 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52 | КТЭЦ | НТК-258 | ПП-258 | 42:30:0102022 | 50 | 110,6 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2026 | 4 526,0 | 4 526,0 | 5 521,7 |
| 001.02.01.1225 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный | КТЭЦ | НТК-261 | ПП-261 | 42:30:0305076 | 32 | 22,7 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2029 | 636,3 | 740,7 | 903,6 |
| 003.02.01.1226 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки | ЦТЭЦ | НТК-262 | ПП-262 | 42:30:0203011 | 150 | 208,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2030 | 14 697,3 | 17 810,6 | 21 728,9 |
| 003.02.01.1227 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный | ЦТЭЦ | НТК-263 | ПП-263 | 42:30:0207052 | 350 | 976,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2030 | 97 982,2 | 118 737,4 | 144 859,6 |
| 003.02.01.1228 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса | ЦТЭЦ | НТК-266 | ПП-266 | 42:30:0202005 | 150 | 208,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2031 | 14 697,3 | 18 528,4 | 22 604,6 |
| 002.02.01.1229 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А | ЗСТЭЦ | НТК-267 | ПП-267 | 42:30:0602051 | 80 | 253,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 02 | 2029 | 14 707,2 | 17 120,6 | 20 887,2 |
| ХХХ.02.01.1230 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-268 | ПП-268 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2033 | 94 132,9 | 128 427,3 | 156 681,4 |
| ХХХ.02.01.1231 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-269 | ПП-269 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2034 | 94 132,9 | 133 603,0 | 162 995,6 |
| ХХХ.02.01.1232 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-270 | ПП-270 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2035 | 94 132,9 | 138 987,2 | 169 564,3 |
| ХХХ.02.01.1233 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-271 | ПП-271 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2036 | 94 132,9 | 144 588,3 | 176 397,8 |
| ХХХ.02.01.1234 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-272 | ПП-272 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2037 | 94 132,9 | 150 415,3 | 183 506,6 |
| ХХХ.02.01.1235 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-273 | ПП-273 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2038 | 94 132,9 | 156 477,0 | 190 901,9 |
| ХХХ.02.01.1236 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-274 | ПП-274 | 42:09:0606001 | 350 | 938,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2039 | 94 132,9 | 162 783,0 | 198 595,3 |
| ХХХ.02.01.1237 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-275 | ПП-275 | 42:09:0606001 | 250 | 398,3 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2036 | 34 988,6 | 53 742,6 | 65 566,0 |
| ХХХ.02.01.1238 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-276 | ПП-276 | 42:09:0606001 | 250 | 398,3 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2038 | 34 988,6 | 58 161,6 | 70 957,1 |
| ХХХ.02.01.1239 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-277 | ПП-277 | 42:09:0606001 | 250 | 398,3 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2040 | 34 988,6 | 62 943,9 | 76 791,5 |
| ХХХ.02.01.1240 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-278 | ПП-278 | 42:09:0606001 | 100 | 100,6 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2037 | 6 061,3 | 9 685,3 | 11 816,1 |
| ХХХ.02.01.1241 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-279 | ПП-279 | 42:09:0606001 | 40 | 30,2 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2038 | 1 013,7 | 1 685,1 | 2 055,8 |
| ХХХ.02.01.1242 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-280 | ПП-280 | 42:09:0606001 | 125 | 144,7 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2039 | 10 136,9 | 17 529,6 | 21 386,1 |
| ХХХ.02.01.1243 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | НТК-281 | ПП-281 | 42:09:0606001 | 32 | 27,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2041 | 757,7 | 1 417,9 | 1 729,9 |
| ХХХ.02.01.1244 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-282 | ПП-282 | 42:09:0000000 | 400 | 899,5 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2040 | 107 780,4 | 193 894,8 | 236 551,6 |
| ХХХ.02.01.1245 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-283 | ПП-283 | 42:09:0000000 | 400 | 899,5 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2041 | 107 780,4 | 201 708,7 | 246 084,7 |
| ХХХ.02.01.1246 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-284 | ПП-284 | 42:09:0000000 | 400 | 899,5 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2042 | 107 780,4 | 209 837,6 | 256 001,9 |
| ХХХ.02.01.1247 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-285 | ПП-285 | 42:09:0000000 | 200 | 326,8 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2042 | 24 492,0 | 47 683,6 | 58 173,9 |
| ХХХ.02.01.1248 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-286 | ПП-286 | 42:09:0000000 | 200 | 326,8 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2043 | 24 492,0 | 49 605,2 | 60 518,3 |
| ХХХ.02.01.1249 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-287 | ПП-287 | 42:09:0000000 | 80 | 83,6 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2042 | 4 849,0 | 9 440,5 | 11 517,5 |
| ХХХ.02.01.1250 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-288 | ПП-288 | 42:09:0000000 | 40 | 30,2 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2043 | 1 013,7 | 2 053,1 | 2 504,8 |
| ХХХ.02.01.1251 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-289 | ПП-289 | 42:09:0000000 | 70 | 79,7 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2043 | 3 852,0 | 7 801,7 | 9 518,1 |
| ХХХ.02.01.1252 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | НТК-290 | ПП-290 | 42:09:0000000 | 32 | 27,1 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2044 | 757,7 | 1 596,4 | 1 947,6 |
| ХХХ.02.01.1253 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | НТК-291 | ПП-291 | 42:09:1515002 | 350 | 944,7 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2043 | 94 797,8 | 191 999,5 | 234 239,4 |
| ХХХ.02.01.1254 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | НТК-292 | ПП-292 | 42:09:1515002 | 350 | 944,7 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2044 | 94 797,8 | 199 737,1 | 243 679,3 |
| ХХХ.02.01.1255 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | НТК-293 | ПП-293 | 42:09:1515002 | 150 | 226,8 | Канальная | Минвата | Застройщик | ХХХ | 2044 | 15 994,8 | 33 700,8 | 41 114,9 |
| 001.02.01.1376 | Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) | КТЭЦ | НО-27 | НО-36 | 42:09:0000000 | 1200 | 984,5 | Надземная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2026 | 163 800,0 | 163 800,0 | 199 836,0 |
| 001.02.01.1403 | Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) | КТЭЦ | НО-36 | КСЗ-2 | 42:09:0000000 | 1200 | 457,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2028 | 80 795,9 | 90 350,0 | 110 227,0 |
| 001.02.01.1377 | Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный)) | КТЭЦ | - | мкр. "Запорожская" | 42:09:0000000 | 300 | 176,0 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 01 | 2027 | 12 206,6 | 13 000,0 | 15 860,0 |
| 001.02.01.1378 | Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный) | КТЭЦ | - | мкр. "Запорожская" | 42:09:0000000 | - | 2 542,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2026-2028 | 225 422,8 | 238 692,4 | 291 204,7 |
| 002.02.01.1406 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0413005 | 50 | 43,1 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 1 762,3 | 1 762,3 | 2 150,1 |
| 002.02.01.1407 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0413005 | 50 | 12,7 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 513,6 | 546,9 | 667,3 |
| 002.02.01.1408 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В" | ЗСТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 125 | 90,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027-2029 | 6 326,2 | 7 049,4 | 8 600,2 |
| 010.02.01.1412 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе | БЦК | - | - | 42:30:0501004 | 80 | 91,9 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2032 | 5 330,3 | 6 990,5 | 8 528,5 |
| 002.02.01.1416 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0228032 | 200 | 837,1 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2038 | 62 738,5 | 104 290,1 | 127 233,9 |
| 002.02.01.1417 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0228032 | 200 | 837,1 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2038 | 62 738,5 | 104 290,1 | 127 233,9 |
| 010.02.01.1421 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | ЗРК | - | - | 42:30:0505008 | 150 | 10,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2026 | 884,9 | 884,9 | 1 079,6 |
| 010.02.01.1422 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) | ЗРК | - | - | 42:30:0505008 | 200 | 396,3 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2026 | 27 988,0 | 27 988,0 | 34 145,4 |
| 002.02.01.1423 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0601007 | 250 | 1 784,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2032 | 156 723,7 | 205 538,0 | 250 756,4 |
| 002.02.01.1424 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0601007 | 350 | 2 912,3 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2038 | 292 248,6 | 485 804,5 | 592 681,5 |
| 002.02.01.1432 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0413005 | 32 | 82,3 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2028 | 2 298,2 | 2 569,9 | 3 135,3 |
| 002.02.01.1433 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813) | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0412008 | 40 | 115,9 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2030 | 3 890,6 | 4 714,7 | 5 752,0 |
| 010.02.01.1434 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) | БЦК | - | - | 42:30:0505014 | 80 | 54,0 | Канальная | Минвата | Застройщик | 10 | 2026 | 3 502,0 | 3 502,0 | 4 272,5 |
| 010.02.01.1435 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5 | БЦК | - | - | 42:30:0501004 | 70 | 79,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2033 | 3 836,4 | 5 234,1 | 6 385,6 |
| 010.02.01.1436 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3 | БЦК | - | - | 42:30:0501004 | 50 | 44,8 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2034 | 1 803,4 | 2 559,6 | 3 122,7 |
| 010.02.01.1437 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 | БЦК | - | - | 42:30:0501004 | 80 | 90,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2034 | 5 251,1 | 7 452,9 | 9 092,5 |
| 010.02.01.1438 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а | БЦК | - | - | 42:30:0501004 | 50 | 42,7 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2035 | 1 720,4 | 2 540,1 | 3 098,9 |
| 010.02.01.1439 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 | БЦК | - | - | 42:30:0501004 | 50 | 49,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 2035 | 1 988,5 | 2 936,0 | 3 581,9 |
| 002.02.01.1440 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0605054 | 32 | 96,4 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2032 | 2 696,7 | 3 536,6 | 4 314,7 |
| 001.02.01.1441 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739) | КТЭЦ | - | - | 42:30:0301046 | 32 | 73,4 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2032 | 2 053,1 | 2 692,6 | 3 285,0 |
| 001.02.01.1442 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) | КТЭЦ | - | - | 42:30:11012028 | 40 | 94,3 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2032 | 3 167,2 | 4 153,7 | 5 067,5 |
| 001.02.01.1443 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65 | КТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 32 | 56,5 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 1 586,8 | 1 689,9 | 2 061,7 |
| 001.02.01.1444 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | КТЭЦ | - | - | 42:30:0501001 | 70 | 224,2 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 10 878,7 | 11 585,9 | 14 134,8 |
| 001.02.01.1445 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44 | КТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 32 | 26,3 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 738,0 | 786,0 | 958,9 |
| 001.02.01.1446 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3 | КТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 32 | 18,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 528,9 | 563,3 | 687,2 |
| 001.02.01.1447 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809 | КТЭЦ | - | - | 42:30:0501046 | 200 | 1 106,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 01 | 2028 | 82 828,0 | 92 622,4 | 112 999,4 |
| 002.02.01.1448 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза | ЗСТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 70 | 185,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 9 084,9 | 9 084,9 | 11 083,5 |
| 002.02.01.1449 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:30:0414025 | 32 | 60,8 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 1 708,6 | 1 819,7 | 2 220,0 |
| 002.02.01.1450 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15 | ЗСТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 32 | 41,6 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 1 168,5 | 1 244,5 | 1 518,3 |
| 003.02.01.1451 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей | ЦТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 100 | 133,5 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2027 | 8 072,2 | 8 596,9 | 10 488,2 |
| 003.02.01.1452 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака | ЦТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 80 | 80,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2027 | 4 681,4 | 4 985,6 | 6 082,5 |
| 003.02.01.1453 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А | ЦТЭЦ | - | - | 42:09:0000000 | 80 | 35,0 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2026 | 681,2 | 681,2 | 831,0 |
| 003.02.01.1454 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204) | ЦТЭЦ | - | - | 42:30:0301030 | 150 125 | 53 390 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 2026 | 12 860,4 | 12 860,4 | 15 689,7 |
| 004.02.01.1456 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1 | Котельная пос. Листвяги | - | - | 42:09:0000000 | 32 | 4,4 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 04 | 2027 | 793,6 | 845,2 | 1 031,1 |
| 004.02.01.1457 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А | Котельная пос. Листвяги | - | - | 42:09:0000000 | 32 | 13,1 | Канальная | Минвата | ООО «ЭнергоТранзит» | 04 | 2027 | 972,1 | 1 035,3 | 1 263,1 |
| 002.02.01.1458 | Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. ПНС-16 - ТК-V-4 - ТК-V-5 - ТК-V-6 - ТК-V-7 - НО-V-48 - ТК-V-8 - КСЗ-4, проектирование и СМР | ЗСТЭЦ | Нар. стена ПНС-16 | КСЗ-4 | - | 700 | 731,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2026 | 60 235,5 | 60 235,5 | 73 487,3 |
| 002.02.01.1459 | Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-36 - ПНС-16 | ЗСТЭЦ | НО-V-36 | ПНС-16 | - | 700 | 915,0 | Надземная; Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 70 798,1 | 75 400,0 | 91 988,0 |
| 002.02.01.1460 | Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-6 (НЩО-6) - НО-V-36 | ЗСТЭЦ | НО-V-6 (НЩО-6) | НО-V-36 | - | 700 | 4 251,4 | Надземная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2028 | 223 632,0 | 250 076,5 | 305 093,4 |
| 002.02.01.1461 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | ЗСТЭЦ | ТК-V-77 | ГЗУ территориальной зоны РТ Зона режимных территорий | - | 250 | 1 550,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 62 476,3 | 66 537,3 | 81 175,5 |
| 002.02.01.1462 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района | ЗСТЭЦ | ТК-V-25 | ГЗУ | - | 300 | 47,0 | Канальная | Минвата | ООО «НТК» | 02 | 2027 | 2 535,1 | 2 699,8 | 3 293,8 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  | 7 759,5 |  |  |  | 01 |  | 679 503,5 | 725 444,6 | 885 042,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 123,9 |  |  |  | 02 |  | 1 370 468,9 | 1 782 965,3 | 2 175 217,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 901,3 |  |  |  | 03 |  | 232 583,1 | 269 131,1 | 328 340,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 237,4 |  |  |  | 04 |  | 12 662,4 | 15 128,9 | 18 457,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 032,0 |  |  |  | 10 |  | 230 862,9 | 280 792,2 | 342 566,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 308,0 |  |  |  | ХХХ |  | 1 410 103,7 | 2 418 722,7 | 2 950 841,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 362,0 |  |  |  | Всего |  | 3 936 184,5 | 5 492 184,7 | 6 700 465,4 |

- Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей, кроме существующих между зонами действия КТЭЦ и ЦТЭЦ, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается ввиду значительной удаленность источников друг от друга.

- Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

  - Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной

В связи с увеличением сроков проектирования, а также пересмотром планов по развитию зоны теплоснабжения, сроки реализации мероприятий сдвигаются на 2030 г.

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает в 2030 г. расширение зоны действия котельной №1 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной школы №16.

Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6.1 и в таблице 6.1. На рисунке 6.5 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 6.2 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».

Рисунок 6.1 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной

Рисунок 6.2 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной

Таблица 6.1 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004.02.02.2014 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 | - | 80 | 103 1018 | Надземная Канальная | Минвата | 2030 | 15 757,9 | 19 095,8 | 23 296,9 |
| 004.02.02.2016 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 | 150 | 200 | 22 344 | Канальная Надземная | Минвата | 2030 | 5 630,8 | 6 823,5 | 8 324,7 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  | 1 487,0 |  |  |  | 21 388,7 | 25 919,4 | 31 621,6 |

  - Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает к 2032 г. расширение зоны действия котельной №2 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной.

Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6.3 и в таблице 6.2. На рисунке 6.7 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 6.4 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».

Рисунок 6.3 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной

Рисунок 6.4 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной

Таблица 6.4 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004.02.02.2018 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 | 150 150 100 | 150 150 100 | 210 218 75 | Канальная Надземная Надземная | Минвата | 2027 | 1 103,0 | 1 174,7 | 1 433,2 |
| 004.02.02.2021 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 |  |  |  |  |  | 2028 | 15 859,3 | 17 734,7 | 21 636,3 |
| 004.02.02.2019 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 | 100 100 | 125 125 | 276 346 | Надземная Канальная | Минвата | 2027 | 972,4 | 1 035,6 | 1 263,4 |
| 004.02.02.2022 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 |  |  |  |  |  | 2029 | 13 430,3 | 15 634,2 | 19 073,7 |
| 004.02.02.2020 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 | - | 80 | 2600,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 3 557,8 | 3 789,1 | 4 622,7 |
| 004.02.02.2023 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 |  |  |  |  |  | 2030 | 15 727,0 | 19 058,3 | 23 251,2 |
| 004.02.02.2024 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 |  |  |  |  |  | 2031 | 15 722,4 | 19 820,7 | 24 181,2 |
| 004.02.02.2025 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | 04 |  |  |  |  |  | 2032 | 13 971,5 | 18 323,1 | 22 354,2 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  | 3 725,0 |  |  |  | 80 343,8 | 96 570,5 | 117 816,0 |

  - Переключение потребителей Байдаевской центральной котельной и котельной №72 на Зыряновскую районную котельную

Схемой теплоснабжения предусматривается переключение на Зыряновскую районную котельную (ЗРК) потребителей Байдаевской центральной котельной (БЦК) (срок реализации – 2028 г.).

Для реализации переключения БЦК на ЗРК необходимы:

- строительство магистральной тепловой сети 2Ду600 протяженностью 5400 м в 1-тр. исч. от здания ЗРК до здания БЦК;

- перевод БЦК в ЦТП, работающего в режиме насосной станции.

В связи с отсутствием на момент разработки схемы теплоснабжения у котельной №72 потребителей ее переключение на ЗРК, предусматриваемое предыдущими актуализациями схемы теплоснабжения, отменяется. В случае появления у котельной №72 новых потребителей ее переключение на ЗРК будет принято к реализации.

Описанные мероприятия представлены на рисунке 6.5 и в таблице 6.3. На рисунке 6.9 строительство тепловых сетей выделено фиолетовым цветом. На рисунке 6.6 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной после реализации переключений.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». Мероприятия по переводу БЦК в режим ЦТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Рисунок 6.5 – Строительство тепловых сетей для переключения БЦК на ЗРК

Рисунок 6.6 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной (ЗРК – ТК-18)

Таблица 6.3 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЗРК при переключении на нее БЦК (П43.4 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010.02.02.2045 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | 600 | - | Канальная Надземная | Минвата | 2026 | 25 400,0 | 25 400,0 | 30 988,0 |
| 010.02.02.2046 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200) | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | 600 | 2200,0 | Канальная Надземная | Минвата | 2027 | 122 434,0 | 130 392,2 | 159 078,5 |
| 010.02.02.2047 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | 600 | 2000,0 | Канальная Надземная | Минвата | 2027 | 122 701,2 | 130 676,7 | 159 425,6 |
| 010.02.02.2048 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | 600 | 1200,0 | Канальная Надземная | Минвата | 2027 | 76 565,5 | 81 542,3 | 99 481,6 |
| 010.02.08.8012 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | - | - | - | - | 2027 | 33 959,2 | 36 166,5 | 44 123,2 |
| 010.02.08.8026 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | - | - | - | - | 2028 | 109 532,0 | 122 484,2 | 149 430,7 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  | 5 400,0 |  |  |  | 490 591,9 | 526 662,0 | 642 527,6 |

  - Установка приборов учета

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от КТЭЦ предусматривается установка прибора учёта от ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка.

Таблица 6.4 – Установка прибора учёта

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.02.2050 | Установка прибора учёта от Кузнецкой ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 10 046,9 | 10 700,0 | 13 054,0 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  | 10 046,9 | 10 700,0 | 13 054,0 |

- Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По итогам проведения расчета надежности систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, описанного в Главе 11, ликвидация выявленных зон с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланирована за счет осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 7 и 8 текущей главы соответственно.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства перспективной тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности трубопроводов существующих тепловых сетей.

Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице 8.1. Стоит отметить, что при последующих актуализациях схемы теплоснабжения г. Новокузнецка возможна корректировка сроков реализации мероприятий в зависимости от изменения фактического прироста тепловых нагрузок.

На рисунках ниже приведены пьезометрические графики перспективных гидравлических режимов в зонах, которые в главе 4 были определены как зоны с недостаточным располагаемым напором.

Таблица 8.1 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)

| Шифр проекта | Мероприятие | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003.02.04.4010 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР | ТК-1 Строителей | ТК-3 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 271,0 | Канальная | Минвата | 2026 | 18 756,6 | 18 756,6 | 22 883,1 |
| 003.02.04.4011 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР | ТК-3 Строителей | ТК-5 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 276,0 | Канальная | Минвата | 2026 | 18 260,9 | 18 260,9 | 22 278,3 |
| 003.02.04.4012 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР | ТК-5 Строителей | ТК-7 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 294,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 18 264,6 | 19 451,9 | 23 731,3 |
| 003.02.04.4013 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР | ТК-7 Строителей | ТК-9 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 217,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 14 147,6 | 15 067,1 | 18 381,9 |
| 003.02.04.4057 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР | ТК-9 Строителей | ТК-12 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 367,0 | Канальная | Минвата | 2028 | 22 787,6 | 25 482,2 | 31 088,3 |
| 003.02.04.4058 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР | ТК-12 Строителей | ТК-15 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 423,0 | Канальная | Минвата | 2029 | 25 872,6 | 30 118,3 | 36 744,3 |
| 003.02.04.4059 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР | ТК-15 Строителей | ТК-17 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 289,0 | Канальная | Минвата | 2030 | 18 790,8 | 22 771,1 | 27 780,8 |
| 003.02.04.4060 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР | ТК-17 Строителей | ТК-18 Строителей | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 400 | 500 | 144,0 | Канальная | Минвата | 2031 | 9 000,2 | 11 346,2 | 13 842,3 |
| 003.02.04.4014 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование | ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) | К-18/4 ДОЗ | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 200 | 300 | 98,0 | Канальная | Минвата | 2030 | 291,5 | 353,3 | 431,0 |
| 003.02.04.4015 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР |  |  | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 200 | 300 |  | Канальная | Минвата | 2030 | 4 401,4 | 5 333,7 | 6 507,2 |
| 003.02.04.4016 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование | К-18/4 ДОЗ | К-18/17 ДОЗ | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 150 | 200 | 248,0 | Канальная | Минвата | 2031 | 636,6 | 802,6 | 979,1 |
| 003.02.04.4018 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование | ТК-5 Колхозный | ТК-9 Орджоникидзе | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 200 | 250 | 340,0 | Канальная | Минвата | 2031 | 767,6 | 967,6 | 1 180,5 |
| 003.02.04.4052 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР | т. А | наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5) | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 300 | 400 | 474,0 | Надземная | Минвата | 2027 | 22 734,2 | 24 211,9 | 29 538,6 |
| 003.02.04.4053 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР |  |  | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 300 | 400 | 450,0 | Надземная | Минвата | 2027 | 23 047,1 | 24 545,2 | 29 945,1 |
| 003.02.04.4054 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР |  |  | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 300 | 400 | 448,0 | Надземная | Минвата | 2028 | 20 735,1 | 23 187,0 | 28 288,1 |
| 003.02.04.4055 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР |  |  | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 300 | 400 | 436,0 | Надземная | Минвата | 2029 | 22 015,6 | 25 628,3 | 31 266,5 |
| 001.02.04.4043 | Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова | ТК-3а Кирова | ТК-4 Кирова | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 800 | 1000 | 264,0 | Канальная | Минвата | 2033 | 18 287,5 | 24 950,0 | 30 439,0 |
| 001.02.04.4044 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР | К-7 Павловского | УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43) | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 200 | 300 | 574,0 | Канальная | Минвата | 2026 | 32 589,9 | 32 589,9 | 39 759,6 |
| 001.02.04.4046 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР. | ж/д по ул. Дружбы 45 | К-4 (кв. 71-72) | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 200 | 250 | 832,0 | Канальная | Минвата | 2027-2028 | 30 689,7 | 33 723,7 | 41 142,9 |
| 002.02.04.4057 | Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А | ответвление на ж.д. ул. Климасенко, 11/6 ИТП-1 | УТ-1 | ЗСТЭЦ | ООО «Энерготранзит» | 02 | 70 | 80 | 4,6 14 | Подвальная Канальная | Минвата | 2032 | 222,6 | 291,9 | 356,1 |
| 004.02.04.4058 | Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А | наружная стена здания котельной | ТК-8 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | ООО «Энерготранзит» | 04 | 100 | 125 | 316,0 | Канальная | Минвата | 2032 | 5 494,8 | 7 206,2 | 8 791,6 |
| 002.02.04.4062 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР | УТ-19 | УТ-20 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 125 | 150 | 148,0 | Канальная | Минвата | 2028-2029 | 3 927,0 | 4 559,8 | 5 562,9 |
| 002.02.04.4063 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР | УТ-20 | УТ-21 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 125 | 150 | 80,0 | Канальная | Минвата | 2027-2028 | 2 097,7 | 2 338,4 | 2 852,9 |
| 002.02.04.4064 | Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч) | точка А "усл" Бызовское шоссе | ТК-I-5 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 700 | 800 | 310,0 | Надземная | Минвата | 2029 | 32 780,7 | 38 160,0 | 46 555,2 |
| 002.02.04.4065 | Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) | КСЗ-7 | ТК-V-27а | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 400 | 500 | 1744,0 | Канальная | Минвата | 2032 | 172 173,5 | 225 800,0 | 275 476,0 |
| 001.02.04.4066 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 200 | 250 | 613,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 22 448,2 | 23 907,4 | 29 167,0 |
| 001.02.04.4067 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 150 | 200 | 450,0 | Канальная | Минвата | 2028-2029 | 13 062,2 | 15 167,0 | 18 503,7 |
| 001.02.04.4068 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 100 | 150 | 282,0 | Канальная | Минвата | 2027-2030 | 9 247,5 | 11 111,2 | 13 555,7 |
| 001.02.04.4069 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 250 | 300 | 75,0 | Канальная | Минвата | 2027-2029 | 11 456,6 | 13 260,0 | 16 177,2 |
| 001.02.04.4071 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 250 200 | 300 250 | 580 480 | Канальная | Минвата | 2029-2032 | 51 146,0 | 65 190,6 | 79 532,6 |
| 001.02.04.4073 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 200 | 250 | 216,0 | Канальная | Минвата | 2028-2029 | 7 418,4 | 8 613,8 | 10 508,9 |
| 001.02.04.4074 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 200 | 250 | 205,0 | Канальная | Минвата | 2028-2030 | 9 649,3 | 11 632,9 | 14 192,1 |
| 001.02.04.4075 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 150 | 200 | 260,0 | Канальная | Минвата | 2027-2030 | 10 068,3 | 12 097,5 | 14 758,9 |
| 002.02.04.4077 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе | - | - | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 250 200 | 300 250 | 99 134 | Канальная | Минвата | 2026 | 13 682,8 | 13 682,8 | 16 693,0 |
| 003.02.04.4078 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 | - | - | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 150 100 80 50 | 300 150 100 | 696 346 346 | Канальная; Надземная | Минвата | 2026 | 42 742,3 | 42 742,3 | 52 145,6 |
| 003.02.04.4079 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево | - | - | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 250 200 150 100 80 | 300 250 200 150 100 | 899 486 139 483 622 | Канальная | Минвата | 2026 | 110 922,0 | 110 922,0 | 135 324,8 |
| 003.02.04.4080 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А | - | - | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 200 | 300 | 98,0 | Канальная | Минвата | 2026 | 5 646,5 | 5 646,5 | 6 888,8 |
| 003.02.04.4081 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204) | - | - | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 03 | 700 | 800 | 324,0 |  |  | 2026 | 50 132,7 | 50 132,7 | 61 161,9 |
| 010.02.04.4082 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | - | - | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 200 150 | 250 200 | 103,5 216,5 | Канальная | Минвата | 2027 | 13 684,5 | 14 574,0 | 17 780,3 |
| 010.02.04.4083 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68). ПИР. | ТК-5 | ТК-33 | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | - | - | - | Канальная | Минвата | 2027 | 2 389,3 | 2 544,6 | 3 104,5 |
| 010.02.04.4084 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68). 1 Этап: ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 . СМР. | - | - | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 300 | 350 | 341,0 | Канальная | Минвата | 2028 | 17 268,5 | 19 310,5 | 23 558,8 |
| 010.02.04.4085 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68). 2 Этап: ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68) . СМР. | - | - | ЗРК | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | 300 | 350 | 379,0 | Канальная | Минвата | 2029 | 16 411,8 | 19 105,0 | 23 308,1 |
| 004.02.04.4086 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-4 - УТ-5 (ул. Суданская, 34) | - | - | Котельная пос. Листвяги | ООО «ЭнергоТранзит» | 04 | 32 | 50 | 30,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 1 169,8 | 1 245,8 | 1 519,9 |
| 001.02.04.4087 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра (перемычка №8 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø630), (перемычка №4 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø720), (перемычка между БУ1 и БУ2 по ОТ и ПТ). СМР. | - | - | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 1Ду500 1Ду500 2Ду500 | 1Ду600 1Ду600 2Ду700 | 60 51 13 1,6 | Надземная | Минвата | 2027 | 10 084,5 | 10 740,0 | 13 102,8 |
| 003.02.04.4088 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения объекта: Диспансер ул. Димитрова | - | - | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 100-50 | 200-100 | 487,5 | Канальная | Минвата | 2027 | 14 898,9 | 15 867,3 | 19 358,1 |
| 002.02.04.4089 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | ТК-V-76 | ТК-V-77 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 400 | 600 | 210,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 21 400,9 | 22 792,0 | 27 806,2 |
| 002.02.04.4090 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | КСЗ-7 | ТК-V-37 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 500 | 600 | 635,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 54 934,5 | 58 505,2 | 71 376,3 |
| 002.02.04.4091 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | ТК-V-9 | НО-V-59 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 800 | 1000 | 1358,6 | Канальная | Минвата | 2029 | 223 583,0 | 260 272,5 | 317 532,5 |
| 002.02.04.4092 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | НО-V-59 | НО-V-63 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 800 | 1000 | 885,4 | Канальная; Надземная | Минвата | 2030 | 135 819,1 | 164 589,1 | 200 798,7 |
| 002.02.04.4093 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | НО-V-63 | НО-V-65 (КСЗ-6) | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 800 | 1000 | 610,0 | Надземная; Канальная | Минвата | 2031 | 75 506,9 | 95 188,8 | 116 130,3 |
| 002.02.04.4094 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района | КСЗ-7 | ТК-V-25 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 400 | 600 | 750,0 | Канальная | Минвата | 2027 | 53 520,5 | 56 999,3 | 69 539,1 |
| 002.02.04.4095 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко | т.А "усл" | ТК-I-7 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 700 | 800 | 956,0 | Надземная | Минвата | 2028 | 32 625,3 | 36 483,2 | 44 509,5 |
| 002.02.04.4096 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко | ТК-I-7 | НО-IV-3 | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 700 | 800 | 873,2 | Надземная | Минвата | 2029 | 28 625,9 | 33 323,4 | 40 654,5 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 4 956,6 |  |  |  | 226 148,2 | 262 984,0 | 320 840,4 |
|  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | 8 811,8 |  |  |  | 850 900,2 | 1 012 986,3 | 1 235 843,3 |
|  |  |  |  |  |  | 03 |  |  | 7 893,5 |  |  |  | 464 852,4 | 491 594,9 | 599 745,7 |
|  |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 346,0 |  |  |  | 6 664,6 | 8 452,0 | 10 311,5 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 040,0 |  |  |  | 49 754,1 | 55 534,1 | 67 751,6 |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 23 047,9 |  |  |  | 1 598 319,5 | 1 831 551,3 | 2 234 492,5 |

Рисунок 8.1 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после реализации мероприятий на тепловых сетях

Рисунок 8.2 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Центральном районе после реализации мероприятий на тепловых сетях

Рисунок 8.3 – Перспективный гидравлический режим Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях

Рисунок 8.4 – Перспективный гидравлический режим Заводской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях

Рисунок 8.5 – Перспективный гидравлический режим ЦТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

В г. Новокузнецке около 63,5% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Перечень таких тепловых сетей составлен по паспортным характеристикам участков тепловых сетей г. Новокузнецка. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных, характеризующиеся либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Новокузнецка, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным сроком весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, тогда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, то при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Новокузнецка имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и в целом систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

Объем капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса таких тепловых сетей с учетом этих ограничений, принятый на весь срок разработки схемы теплоснабжения за 2026-2044 гг., без НДС в ценах 2026 г. составляет 12 683 049,1 тыс. руб. Перечень предусмотренных мероприятий приведен в таблице 9.2.

Кроме того, в таблице 9.3 отражены планы по реализации мероприятий в рамках текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей, которые учитываются в тарифе ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «НТК» в составе операционных расходов (по статье «Ремонт основных средств»). Согласно планам организаций за период 2026-2028 гг. будет проведен ремонт 14,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, или порядка 3 тыс. м² по материальной характеристике, что составляет около 0,3% в год от общей материальной характеристики тепловых сетей города. Принимая данные темпы капитальных ремонтов на период 2029-2044 гг. и учитывая мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов, отраженных в разделе 8, среднегодовые темпы перекладок тепловых сетей составят 2% от общей материальной характеристики (с учетом прироста за счет нового строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и переключения источников). Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей по материальной характеристике в разрезе источников приведены в таблице 9.4.

Стоит отметить, что при планировании реконструкции ветхих тепловых сетей при необходимости должны быть учтены мероприятия, предусматривающие изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования или полный вывод из эксплуатации тепловых сетей, исходя из загруженности тепловых сетей:

- увеличение диаметра трубопроводов выявленных участков тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- уменьшение диаметра трубопроводов в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с;

- вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и переключение существующих и перспективных потребителей на близлежащие тепловые сети, либо перевод их на индивидуальное теплоснабжение.

Принятые при текущей разработке темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом снизить темпы роста среднего срок их эксплуатации, в некоторых зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Средний срок эксплуатации на протяжении проектного периода (19 лет – с 2025 по 2044 гг.) уменьшается на 1,6 года с 32,3 в начале 2026 г. до 31,7 лет в конце 2044 г.

Что касается нормативных тепловых потерь, то они в результате нового строительства (увеличение, в основном за счет значительного строительства тепловых сетей для переключения котельных на ЦТЭЦ) и перекладок (уменьшение) снижаются на 34% с 12,3% от отпуска в сеть в 2025 г. до 8,1 в 2044 г.

Количество отказов, приводящих к прекращению теплоснабжения, снизится с 274 в 2025 г. до 162 в 2044 г. (снижение на 41%).

Таким образом, по большинству основных показателей функционирования тепловых сетей наблюдается улучшение к расчетному сроку разработки схемы теплоснабжения, в связи с чем принятые в данном разделе объемы реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом можно считать достаточными для осуществления надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зонах деятельности крупных ЕТО №02 и ЕТО №03 есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Следует сказать, что как продление эксплуатационного ресурса, так и уменьшение потерь в значительной степени зависят от аналитической и организационной работы, выполняемой по результатам мониторинга фактического состояния тепловых сетей, выявления зон и отдельных участков тепловых сетей с наибольшими потерями. На двух рисунках, приведенных ниже, показано, что может дать оценка фактических тепловых потерь и организованный в соответствии с ней дифференцированный подход к реконструкции тепловых сетей.

Фактические потери в тепловых сетях делятся на:

- Нормативные – определяемые теплотехническими характеристиками изоляции и режимом работы;

- Сверхнормативные – определяемые отклонением теплотехнических характеристик от нормативного значения в результате влияния различных условий эксплуатации (повреждение изоляции, подтопление, разрушение тепловых камер и каналов, некачественные ремонты и пр.).

Сверхнормативные потери имеют неравномерное распределение по участкам тепловых сетей в зоне централизованного источника. Из общего количества тепловых сетей могут быть выделены участки, имеющие наибольшие и наименьшие сверхнормативные потери. На основании таких данных может быть построено распределение, например, представленное на рисунке.

Рисунок 9.1 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях

Выявление и локализация участков, имеющих наибольшие сверхнормативные потери, позволяет выполнять ограниченную реконструкцию тепловых сетей, экономическая эффективность которой в разы превышает эффективность сплошных перекладок (по соотношению затраты/эффекты).

Так для зоны действия условного источника теплоснабжения, фактические потери в тепловых сетях которого составляют 1,93 от нормативных значений, могут быть выделены 20% тепловых сетей, на которые приходится 57% от общих сверхнормативных потерь.

Для приведенного примера замена 20% тепловых сетей позволяет снизить потери в сети до 1,2 от нормативных значений, или в целом по системе на 67%.

Рисунок 9.2 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом

Результаты сделанного для примера расчёта приведены в таблице ниже.

Таблица 9.1 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом

| Наименование | До реконструкции | После реконструкции | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери | 1,0 | 0,9 | -0,1 |
| Сверхнормативные потери | 0,93 | 0,4 | -0,57 |
| Суммарные (фактические потери) | 1,93 | 1,3 | -0,67 |
| Доля перекладок |  | 20% |  |

Всего 20% переложенных сетей, при включении в эти 20% участков с наибольшими потерями, сократят потери в системе на 67%.

Таблица 9.2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | ЕТО | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Протяжённость в 1-тр. исч., м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.3016 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 100-800 | 100-800 | 177 411,2 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 6 128 015,9 | 9 861 881,7 | 12 031 495,7 |
| 002.02.03.3017 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») | ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 02 | 100-800 | 100-800 | 57 897,1 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 1 999 864,7 | 3 115 775,6 | 3 801 246,2 |
| 002.02.03.3018 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») | ЗСТЭЦ | ООО «Энерготранзит» | 02 | 150 | 150 | 13 720,3 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 473 920,7 | 797 146,8 | 972 519,1 |
| 003.02.03.3020 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») | ЦТЭЦ | ООО «Энерготранзит» | 03 | 50-300 | 50-300 | 11 803,6 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 407 715,3 | 685 780,3 | 836 652,0 |
| 003.02.03.3021 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 50-300 | 50-300 | 7 781,7 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 268 816,7 | 420 809,2 | 513 387,2 |
| 004.02.03.3022 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») | Котельные | ООО «Сибэнерго» | 04 | 50-300 | 50-300 | 25 247,2 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 872 044,7 | 1 590 972,0 | 1 940 985,8 |
| 010.02.03.3023 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») | Котельные | ООО «Энерготранзит» | 10 | 50-300 | 50-300 | 72 592,1 | Надземная; Подземная | Минвата | 2027-2044 | 2 507 335,3 | 4 319 321,3 | 5 269 572,0 |
| 004.02.03.3024 | Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР | Котельная пос. Листвяги | ООО «Энерготранзит» | 04 | - | 80 50 32 | 278 107 40 | Канальная | Минвата | 2027 | 7 581,1 | 8 073,9 | 9 850,1 |
| 010.02.03.3031 | Течеискатель корреляционный многопозиционный ENIGMA (8 датчиков). Приобретение. | Котельные ООО «ЭнергоТранзит» | ООО «Энерготранзит» | 10 | - | - | 0,0 | - | - | 2026 | 8 365,0 | 8 365,0 | 10 205,3 |
| 003.02.03.3032 | Реконструкция тепловой сети ТК-20 ул. В. Соломиной – ТК-70 ул. Димитрова | ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 03 | 300 150 | 300 150 | 273,0 | Надземная (по мосту) | Минвата | 2027 | 9 389,7 | 10 000,0 | 12 200,0 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  | 01 |  |  | 177 411,2 |  |  |  | 6 128 015,9 | 9 861 881,7 | 12 031 495,7 |
|  |  |  |  | 02 |  |  | 71 617,4 |  |  |  | 2 473 785,4 | 3 912 922,4 | 4 773 765,3 |
|  |  |  |  | 03 |  |  | 19 858,3 |  |  |  | 685 921,7 | 1 116 589,5 | 1 362 239,1 |
|  |  |  |  | 04 |  |  | 25 672,2 |  |  |  | 879 625,8 | 1 599 045,8 | 1 950 835,9 |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 72 592,1 |  |  |  | 2 515 700,3 | 4 327 686,3 | 5 279 777,3 |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 367 151,2 |  |  |  | 12 683 049,1 | 20 818 125,7 | 25 398 113,4 |

Таблица 9.3 – Планы текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей

| № п/п | Источник | Вид работ | Адрес, наименование участка | Диаметр тр-да, мм,dн | Длина трубы, п.м. | Тип изоляции | Год ввода или последнего ремонта | Год капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОВОИЛЬИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а | Ремонт участка т/трассы | УТ-4 (ТК-14а/22) – УТ-19 (ТК-14а/23)– УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25)– УТ-22 (ТК-14а/26) - наружная стена ж.д. ул. Звездова, 24; УТ-20 (ТК-14а/24) – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 30; УТ-21 (ТК-14а/25) – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 26 | 273 | 306 | мин.маты | 2007г. | 2026 |
|  |  |  |  | 219 | 102 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 133 | 434 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 108 | 160 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 89 | 115 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 76 | 36 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 57 | 35 |  |  | 2026 |
| 2 | Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а | Ремонт участка т/трассы | УТ-10 –УТ-11 - УТ-12 - УТ-13 - УТ-14; УТ-11 – Наружная стена ж.д. ул. Рокоссовского, 18 (2 ввод); УТ-12 – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 10; УТ-13 – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 8 | 133 | 336 | мин.маты | 2007г. | 2027 |
|  |  |  |  | 108 | 289 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 89 | 305 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 76 | 108 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 57 | 64 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 45 | 54 |  |  | 2027 |
| 3 | Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а | Ремонт участка т/трассы | УТ-10 - УТ-17 | 108 | 273 | мин.маты | 2007г. | 2028 |
|  |  |  |  | 57 | 91 |  |  | 2028 |
| 4 | Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а | Ремонт участка т/трассы | УТ-24 (ТК-14а/29) – УТ-1а (ТК-14а/30) –УТ-1 (ТК-14а/31) – Наружная стена ж.д. пр. Авиаторов, 67 (1 ввод); УТ-1 (ТК-14а/31) – Наружная стена ж.д. пр. Авиаторов, 67 (2 ввод) | 89 | 534 | мин.маты | 2007г. | 2028 |
|  |  |  |  | 76 | 183 |  |  | 2028 |
|  |  |  |  | 57 | 75 |  |  | 2028 |
| КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная ТЭЦ/ Завокзальная часть | Ремонт тепловой сети | ТК-18/2 - ТК-18/5 ул. Всесторонняя | 159 | 236 | ПИ | 2008г. | 2026 |
|  |  |  |  | 108 | 118 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 89 | 118 |  |  | 2026 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная ДТВу-3 (РЖД) | Ремонт участка т/трассы | ТК-1 - наружная стена ж.д. ул. Тушинская, 69 | 159 | 226 | мин.маты | 1989г. | 2026 |
|  |  |  |  | 108 | 113 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 89 | 113 |  |  | 2026 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байдаевская центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БЦК | Ремонт участка тепловой сети | ТК-90 - врезка 1 - врезка 2 - ТК-93 (ул. Разведчиков, 72) | 325 | 157 | мин.маты | 1958г. | 2026 |
| 2 | БЦК | Ремонт участка тепловой сети | ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14- ТК-15 ул. Разведчиков | 426 | 752 | мин.маты | 1963г./2004г.-100м | 2026 |
| 3 | БЦК | Замена сальникого компенсатора на сильфонный | ТК-5 ул. Мурманская (Ду500-2шт) | 530 | 16 | мин.маты | 2007г. | 2026 |
| Зыряновская районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗРК | Ремонт участка тепловой сети | ТК-108 - т.А (врезка в сторону ж/д № 92) - ТК-109а ул.Зыряновская | 325 | 414 | мин.маты | 1978г./1996г. | 2026 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АРК | Ремонт участка тепловой сети | ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 (Маркшейдерская, 4а, 6) | 219 | 270 | мин.маты | 1990г. | 2027 |
|  |  |  |  | 159 | 135 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 108 | 135 |  |  | 2027 |
| 2 | АРК | Ремонт участка тепловой сети | ТК-24 - ТК-25 (Ватутина, 10) | 325 | 120 | мин.маты | 1990г. | 2027 |
|  |  |  |  | 159 | 60 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 108 | 60 |  |  | 2027 |
| 3 | АРК | Ремонт участка тепловой сети | ТК-15 - ТК-16 - ТК-21 - ТК-22 (Д. Шахтера, 2) | 426 | 265 | мин.маты | 1990г. | 2027 |
|  |  |  |  | 325 | 188 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 219 | 111 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 159 | 77 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | 108 | 111 |  |  | 2027 |

Таблица 9.4 – Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей по материальной характеристике, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 1 | КТЭЦ | 01 | 371 | 1 071 | 1 397 | 1 985 | 3 392 | 3 604 | 3 888 | 4 104 | 2 940 | 2 612 | 2 555 | 2 501 | 2 449 | 2 398 | 2 350 | 2 304 | 2 259 | 2 216 | 2 175 | 2 135 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 02 | 196 | 1 747 | 1 231 | 2 365 | 3 767 | 3 704 | 3 955 | 3 402 | 2 624 | 2 567 | 2 513 | 2 460 | 2 410 | 2 361 | 2 314 | 2 270 | 2 226 | 2 185 | 2 145 | 2 107 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | ЦТЭЦ | 03 | 1 853 | 1 274 | 918 | 837 | 2 374 | 1 603 | 1 634 | 1 418 | 1 142 | 1 124 | 1 106 | 1 089 | 1 072 | 1 057 | 1 042 | 1 027 | 1 013 | 1 000 | 987 | 974 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 10 | 131 | 3 | 748 | 2 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | 1 | 761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 10 | 3 | 359 | 3 | 4 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 04 | 3 | 3 | 3 | 35 | 118 | 122 | 184 | 177 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 |
| 11 | Котельная №19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная УПК | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 04 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32 | 114 | 52 | 50 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 04 | 1 | 1 | 151 | 15 | 24 | 105 | 118 | 108 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 04 | 2 | 2 | 34 | 22 | 74 | 77 | 117 | 112 | 57 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 19 | Котельная №6 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Котельная школы №1 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Котельная школы №37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Котельная школы №16 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 06 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог |  |  | 2563 | 5339 | 4488 | 5286 | 10069 | 9615 | 10253 | 9717 | 7175 | 6765 | 6631 | 6502 | 6377 | 6258 | 6143 | 6033 | 5927 | 5825 | 5727 | 5632 |

- Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в мкр. «Запорожская» в зоне действия КТЭЦ ООО «НТК» предусматривается строительство насосной станции.

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций».

Таблица 10.1 – Строительство насосных станций

| Шифр проекта | Мероприятие | Источник | ТСО | Зона деятельности ЕТО | Год строительства/реконструкции | Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.06.6001 | Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская, ТН 3,97 Гкал/ч) | КТЭЦ | ООО «НТК» | 01 | 2027 | 134 652,6 | 143 405,0 | 174 954,1 |
| Итого по зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  | 134 652,6 | 143 405,0 | 174 954,1 |

- Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк не определена.

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.

Повышение надежности систем теплоснабжения предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей, отраженных в разделах 6, 8 и 9.

- Группы проектов

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Новокузнецка при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов в ценах 2026 г. (текущих) и ценах на дату реализации представлены в таблицах 12.1-12.4.

Таблица 12.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.

| Подгруппа | Зона деятельности ЕТО | ТСО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  | 166 175 | 495 736 | 344 268 | 573 914 | 98 253 | 150 709 | 215 337 | 255 388 | 97 969 | 101 187 | 97 842 | 129 122 | 100 194 | 547 861 | 104 270 | 142 769 | 108 538 | 137 121 | 124 156 | 111 550 | 4 102 359 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 119 402 | 267 429 | 113 349 | 234 774 | 636 | 1 287 | 25 990 | 9 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 070 |
|  | 01 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 12 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 207 |
|  | 01 | Застройщик | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 7 038 | 136 831 | 156 799 | 282 894 | 46 738 | 11 904 | 18 074 | 193 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 159 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 12 650 | 6 815 | 2 817 | 29 524 | 37 625 | 15 758 | 7 058 | 6 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 998 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 7 674 | 16 027 | 56 494 | 8 418 | 8 117 | 115 106 | 16 388 | 4 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 452 |
|  | 03 | Потребитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 519 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 0 | 4 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 286 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 5 416 | 0 | 836 | 0 | 0 | 478 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 137 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 942 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 13 996 | 46 217 | 0 | 11 134 | 1 619 | 0 | 111 740 | 42 052 | 3 836 | 7 054 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 356 |
|  | 10 | Застройщик | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
|  | ХХХ | Застройщик | 0 | 0 | 0 | 7 170 | 0 | 0 | 32 680 | 0 | 94 133 | 94 133 | 94 133 | 129 122 | 100 194 | 130 135 | 104 270 | 142 769 | 108 538 | 137 121 | 124 156 | 111 550 | 1 410 104 |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  | 52 861 | 55 239 | 337 381 | 15 859 | 13 430 | 37 116 | 15 722 | 13 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 580 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 10 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 047 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 52 861 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 0 | 0 | 5 633 | 15 859 | 13 430 | 37 116 | 15 722 | 13 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 732 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 25 400 | 321 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 101 |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 0 | 8 365 | 127 709 | 178 768 | 302 538 | 447 959 | 622 443 | 645 147 | 651 202 | 711 577 | 756 891 | 868 266 | 906 438 | 881 304 | 897 999 | 904 333 | 911 584 | 928 424 | 970 312 | 961 790 | 12 683 049 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 47 418 | 45 160 | 134 771 | 264 744 | 421 768 | 426 823 | 399 126 | 388 533 | 380 892 | 412 050 | 412 691 | 412 060 | 403 107 | 395 619 | 393 428 | 394 667 | 402 360 | 392 802 | 6 128 016 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 37 812 | 90 848 | 119 904 | 121 544 | 122 262 | 120 970 | 118 707 | 115 137 | 116 460 | 117 669 | 118 901 | 97 692 | 113 974 | 115 571 | 117 209 | 118 958 | 121 349 | 114 896 | 1 999 865 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 6 340 | 6 801 | 8 981 | 12 192 | 17 019 | 23 632 | 23 972 | 23 991 | 28 081 | 31 552 | 35 891 | 25 259 | 25 329 | 27 595 | 31 680 | 38 147 | 52 947 | 54 511 | 473 921 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 5 452 | 5 850 | 7 727 | 10 491 | 14 647 | 20 341 | 20 623 | 20 639 | 24 157 | 27 143 | 30 876 | 21 729 | 21 790 | 23 739 | 27 253 | 32 817 | 45 548 | 46 893 | 407 715 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 20 758 | 11 778 | 13 544 | 13 819 | 14 620 | 14 875 | 15 111 | 15 316 | 14 804 | 15 011 | 15 205 | 15 393 | 15 556 | 15 042 | 16 660 | 16 784 | 16 913 | 17 017 | 278 206 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 0 | 0 | 469 | 447 | 430 | 413 | 397 | 381 | 366 | 7 046 | 23 177 | 69 528 | 73 837 | 80 573 | 86 934 | 93 301 | 100 864 | 105 025 | 111 252 | 117 605 | 872 045 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 8 365 | 1 878 | 17 885 | 17 181 | 24 756 | 31 729 | 38 125 | 73 297 | 140 914 | 169 319 | 195 312 | 219 037 | 228 599 | 231 309 | 233 466 | 224 490 | 222 026 | 219 945 | 218 066 | 2 515 700 |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | 35 262 | 292 734 | 286 164 | 117 112 | 386 230 | 186 269 | 113 096 | 198 428 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 581 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 32 590 | 45 835 | 21 481 | 33 266 | 26 966 | 27 185 | 20 537 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 148 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 0 | 13 683 | 129 992 | 34 840 | 288 663 | 135 819 | 75 507 | 172 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 678 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 12 639 | 135 539 | 32 412 | 22 788 | 25 873 | 23 484 | 10 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 139 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 14 364 | 110 922 | 60 680 | 20 735 | 22 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 717 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 665 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 8 259 | 0 | 16 074 | 17 268 | 16 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 013 |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  | 0 | 0 | 134 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 653 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 134 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 653 |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  | 2 611 | 0 | 33 959 | 109 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 103 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 33 959 | 109 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 491 |
| Сумма по группам проектов |  |  | 256 909 | 852 074 | 1 264 133 | 995 186 | 800 451 | 822 051 | 966 599 | 1 112 935 | 767 458 | 812 764 | 854 733 | 997 388 | 1 006 632 | 1 429 165 | 1 002 269 | 1 047 102 | 1 020 122 | 1 065 545 | 1 094 468 | 1 073 340 | 19 241 325 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 119 402 | 300 019 | 351 302 | 301 415 | 168 673 | 292 997 | 474 943 | 456 563 | 417 413 | 388 533 | 380 892 | 412 050 | 412 691 | 412 060 | 403 107 | 395 619 | 393 428 | 394 667 | 402 360 | 392 802 | 7 270 933 |
|  | 01 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 12 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 207 |
|  | 01 | Застройщик | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 7 038 | 150 514 | 324 604 | 408 582 | 455 305 | 269 268 | 215 843 | 486 298 | 118 707 | 115 137 | 116 460 | 117 669 | 118 901 | 515 418 | 113 974 | 115 571 | 117 209 | 118 958 | 121 349 | 114 896 | 4 121 701 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 12 650 | 6 815 | 9 156 | 36 324 | 46 606 | 27 950 | 24 077 | 30 606 | 23 972 | 23 991 | 28 081 | 31 552 | 35 891 | 25 259 | 25 329 | 27 595 | 31 680 | 38 147 | 52 947 | 54 511 | 593 141 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 75 785 | 181 406 | 94 358 | 37 055 | 41 717 | 149 080 | 41 440 | 24 569 | 20 623 | 20 639 | 24 157 | 27 143 | 30 876 | 21 729 | 21 790 | 23 739 | 27 253 | 32 817 | 45 548 | 46 893 | 988 617 |
|  | 03 | Потребитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 519 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 14 364 | 115 208 | 81 439 | 32 513 | 35 560 | 13 819 | 14 620 | 14 875 | 15 111 | 15 316 | 14 804 | 15 011 | 15 205 | 15 393 | 15 556 | 15 042 | 16 660 | 16 784 | 16 913 | 17 017 | 511 209 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 5 416 | 0 | 6 939 | 16 306 | 13 860 | 38 006 | 19 526 | 14 353 | 366 | 7 046 | 23 177 | 69 528 | 73 837 | 80 573 | 86 934 | 93 301 | 100 864 | 105 025 | 111 252 | 117 605 | 983 914 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 10 517 | 0 | 0 | 6 176 | 0 | 5 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 187 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 22 254 | 79 982 | 373 612 | 155 820 | 35 211 | 24 756 | 143 469 | 80 177 | 77 133 | 147 969 | 173 028 | 195 312 | 219 037 | 228 599 | 231 309 | 233 466 | 224 490 | 222 026 | 219 945 | 218 066 | 3 305 662 |
|  | 10 | Застройщик | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
|  | ХХХ | Застройщик | 0 | 0 | 0 | 7 170 | 0 | 0 | 32 680 | 0 | 94 133 | 94 133 | 94 133 | 129 122 | 100 194 | 130 135 | 104 270 | 142 769 | 108 538 | 137 121 | 124 156 | 111 550 | 1 410 104 |

Таблица 12.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.

| Подгруппа | Зона деятельности ЕТО | ТСО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  | 166 175 | 495 736 | 366 645 | 641 780 | 114 377 | 182 633 | 271 467 | 334 933 | 133 661 | 143 615 | 144 463 | 198 331 | 160 101 | 910 708 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 5 658 360 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 119 402 | 267 429 | 120 717 | 262 537 | 741 | 1 559 | 32 765 | 12 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 217 |
|  | 01 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
|  | 01 | Застройщик | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 7 038 | 136 831 | 166 991 | 316 347 | 54 407 | 14 426 | 22 785 | 253 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 526 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 12 650 | 6 815 | 3 000 | 33 015 | 43 799 | 19 096 | 8 898 | 8 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 127 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 7 674 | 16 027 | 60 166 | 9 413 | 9 449 | 139 488 | 20 660 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 423 |
|  | 03 | Потребитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 0 | 4 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 286 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 5 416 | 0 | 891 | 0 | 0 | 579 | 4 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 180 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 365 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 13 996 | 46 217 | 0 | 12 451 | 1 884 | 0 | 140 866 | 55 149 | 5 234 | 10 012 | 5 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 286 |
|  | 10 | Застройщик | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
|  | ХХХ | Застройщик | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  | 52 861 | 55 239 | 359 311 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 901 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 52 861 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 0 | 0 | 5 999 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 490 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 25 400 | 342 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 011 |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 0 | 8 365 | 136 010 | 199 908 | 352 184 | 542 848 | 784 691 | 846 089 | 888 447 | 1 009 942 | 1 117 550 | 1 333 659 | 1 448 401 | 1 464 991 | 1 552 901 | 1 626 877 | 1 706 011 | 1 807 548 | 1 965 231 | 2 026 473 | 20 818 126 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 50 500 | 50 500 | 156 886 | 320 824 | 531 707 | 559 764 | 544 535 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 9 861 882 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 40 270 | 101 591 | 139 580 | 147 290 | 154 131 | 158 648 | 161 955 | 163 415 | 171 953 | 180 740 | 189 993 | 162 394 | 197 095 | 207 909 | 219 354 | 231 599 | 245 775 | 242 083 | 3 115 776 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 6 752 | 7 605 | 10 455 | 14 774 | 21 456 | 30 992 | 32 706 | 34 051 | 41 462 | 48 465 | 57 350 | 41 987 | 43 802 | 49 643 | 59 288 | 74 269 | 107 236 | 114 853 | 797 147 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 5 806 | 6 541 | 8 995 | 12 713 | 18 465 | 26 677 | 28 136 | 29 293 | 35 668 | 41 692 | 49 336 | 36 120 | 37 681 | 42 706 | 51 004 | 63 891 | 92 251 | 98 804 | 685 780 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 22 108 | 13 170 | 15 767 | 16 747 | 18 431 | 19 508 | 20 616 | 21 738 | 21 859 | 23 057 | 24 297 | 25 588 | 26 901 | 27 060 | 31 179 | 32 677 | 34 254 | 35 854 | 430 809 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 590 972 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 8 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 074 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 8 365 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 4 327 686 |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | 35 262 | 292 734 | 304 764 | 130 961 | 449 609 | 225 725 | 142 576 | 260 232 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 866 813 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 32 590 | 48 815 | 24 021 | 38 725 | 32 678 | 34 271 | 26 934 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 984 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 0 | 13 683 | 138 442 | 38 960 | 336 032 | 164 589 | 95 189 | 225 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 694 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 12 639 | 135 539 | 34 519 | 25 482 | 30 118 | 28 458 | 13 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 872 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 14 364 | 110 922 | 64 624 | 23 187 | 25 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 726 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 8 259 | 0 | 17 119 | 19 310 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 793 |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  | 2 611 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 262 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 651 |
| Сумма по группам проектов |  |  | 256 909 | 852 074 | 1 346 302 | 1 112 867 | 931 804 | 996 183 | 1 218 555 | 1 459 578 | 1 047 059 | 1 153 558 | 1 262 013 | 1 531 990 | 1 608 501 | 2 375 700 | 1 733 213 | 1 883 715 | 1 909 138 | 2 074 510 | 2 216 691 | 2 261 508 | 29 231 867 |
|  | 01 | ООО «НТК» | 119 402 | 300 019 | 374 136 | 337 058 | 196 352 | 355 061 | 598 743 | 598 768 | 569 485 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 11 096 188 |
|  | 01 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
|  | 01 | Застройщик | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
|  | 02 | ООО «НТК» | 7 038 | 150 514 | 345 703 | 456 897 | 530 020 | 326 306 | 272 106 | 637 764 | 161 955 | 163 415 | 171 953 | 180 740 | 189 993 | 856 779 | 197 095 | 207 909 | 219 354 | 231 599 | 245 775 | 242 083 | 5 794 996 |
|  | 02 | ООО «ЭнергоТранзит» | 12 650 | 6 815 | 9 752 | 40 620 | 54 254 | 33 870 | 30 353 | 40 139 | 32 706 | 34 051 | 41 462 | 48 465 | 57 350 | 41 987 | 43 802 | 49 643 | 59 288 | 74 269 | 107 236 | 114 853 | 933 565 |
|  | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | 75 785 | 181 406 | 100 492 | 41 437 | 48 563 | 180 659 | 52 242 | 32 221 | 28 136 | 29 293 | 35 668 | 41 692 | 49 336 | 36 120 | 37 681 | 42 706 | 51 004 | 63 891 | 92 251 | 98 804 | 1 319 386 |
|  | 03 | Потребитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 |
|  | 03 | ООО «НТК» | 14 364 | 115 208 | 86 732 | 36 357 | 41 395 | 16 747 | 18 431 | 19 508 | 20 616 | 21 738 | 21 859 | 23 057 | 24 297 | 25 588 | 26 901 | 27 060 | 31 179 | 32 677 | 34 254 | 35 854 | 673 821 |
|  | 04 | ООО «Сибэнерго» | 5 416 | 0 | 7 390 | 18 235 | 16 134 | 46 057 | 24 615 | 18 823 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 724 642 |
|  | 04 | ООО «ЭнергоТранзит» | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 7 484 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 890 |
|  | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 22 254 | 79 982 | 397 896 | 174 245 | 40 989 | 30 000 | 180 866 | 105 149 | 105 234 | 210 012 | 255 476 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 5 209 427 |
|  | 10 | Застройщик | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
|  | ХХХ | Застройщик | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |

Таблица 12.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в текущих ценах), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 119 402 | 282 058 | 125 556 | 234 774 | 636 | 1 287 | 25 990 | 9 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 905 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 26 268 | 62 053 | 27 622 | 51 650 | 140 | 283 | 5 718 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 759 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 145 670 | 344 111 | 153 178 | 286 425 | 776 | 1 570 | 31 708 | 11 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 665 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 145 670 | 489 781 | 642 959 | 929 384 | 930 160 | 931 730 | 963 437 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 | 974 665 |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 688 | 143 646 | 159 616 | 312 418 | 84 362 | 27 663 | 25 132 | 199 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 157 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 331 | 31 602 | 35 116 | 68 732 | 18 560 | 6 086 | 5 529 | 43 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 834 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 24 019 | 175 248 | 194 732 | 381 150 | 102 922 | 33 748 | 30 661 | 243 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 695 991 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 24 019 | 199 267 | 393 999 | 775 149 | 878 071 | 911 819 | 942 480 | 1 186 366 | 1 186 366 | 1 186 366 | 1 186 366 | 1 186 366 | 1 186 366 | 1 695 991 | 1 695 991 | 1 695 991 | 1 695 991 | 1 695 991 | 1 695 991 | 1 695 991 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7 674 | 20 313 | 56 494 | 8 418 | 11 636 | 115 106 | 16 388 | 4 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 257 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 688 | 4 469 | 12 429 | 1 852 | 2 560 | 25 323 | 3 605 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 857 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 362 | 24 782 | 68 923 | 10 270 | 14 197 | 140 429 | 19 994 | 5 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 113 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 362 | 34 144 | 103 067 | 113 337 | 127 533 | 267 962 | 287 956 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 | 293 113 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 5 416 | 0 | 2 602 | 0 | 0 | 6 654 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 078 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 192 | 0 | 572 | 0 | 0 | 1 464 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 977 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 607 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 8 118 | 4 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 056 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 607 | 6 607 | 9 782 | 9 782 | 9 782 | 17 900 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 | 22 056 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 13 996 | 49 719 | 0 | 11 134 | 1 619 | 0 | 111 740 | 42 052 | 3 836 | 7 054 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 858 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 079 | 10 938 | 0 | 2 450 | 356 | 0 | 24 583 | 9 251 | 844 | 1 552 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 869 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 17 075 | 60 657 | 0 | 13 584 | 1 975 | 0 | 136 323 | 51 303 | 4 680 | 8 606 | 4 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 727 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 17 075 | 77 732 | 77 732 | 91 315 | 93 290 | 93 290 | 229 613 | 280 916 | 285 596 | 294 203 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 | 298 727 |  |
| ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 7 170 | 0 | 0 | 32 680 | 0 | 94 133 | 94 133 | 94 133 | 129 122 | 100 194 | 130 135 | 104 270 | 142 769 | 108 538 | 137 121 | 124 156 | 111 550 | 1 410 104 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 0 | 0 | 7 190 | 0 | 20 709 | 20 709 | 20 709 | 28 407 | 22 043 | 28 630 | 22 939 | 31 409 | 23 878 | 30 167 | 27 314 | 24 541 | 310 223 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 8 747 | 0 | 0 | 39 870 | 0 | 114 842 | 114 842 | 114 842 | 157 528 | 122 237 | 158 765 | 127 209 | 174 178 | 132 416 | 167 288 | 151 470 | 136 091 | 1 720 327 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 747 | 8 747 | 8 747 | 48 617 | 48 617 | 163 459 | 278 302 | 393 144 | 550 672 | 672 909 | 831 674 | 958 883 | 1 133 061 | 1 265 477 | 1 432 766 | 1 584 235 | 1 720 327 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 166 175 | 495 736 | 344 268 | 573 914 | 98 253 | 150 709 | 215 337 | 255 388 | 97 969 | 101 187 | 97 842 | 129 122 | 100 194 | 547 861 | 104 270 | 142 769 | 108 538 | 137 121 | 124 156 | 111 550 | 4 102 359 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 36 558 | 109 062 | 75 739 | 126 261 | 21 616 | 33 156 | 47 374 | 56 185 | 21 553 | 22 261 | 21 525 | 28 407 | 22 043 | 120 529 | 22 939 | 31 409 | 23 878 | 30 167 | 27 314 | 24 541 | 902 519 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 202 733 | 604 798 | 420 007 | 700 176 | 119 869 | 183 865 | 262 711 | 311 573 | 119 523 | 123 449 | 119 367 | 157 528 | 122 237 | 668 390 | 127 209 | 174 178 | 132 416 | 167 288 | 151 470 | 136 091 | 5 004 879 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 202 733 | 807 531 | 1 227 538 | 1 927 714 | 2 047 583 | 2 231 448 | 2 494 159 | 2 805 732 | 2 925 255 | 3 048 704 | 3 168 070 | 3 325 599 | 3 447 836 | 4 116 226 | 4 243 435 | 4 417 613 | 4 550 029 | 4 717 318 | 4 868 787 | 5 004 879 |  |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 10 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 047 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 12 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 257 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 12 257 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 52 861 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 11 629 | 6 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 194 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 64 490 | 36 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 894 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 64 490 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 5 633 | 15 859 | 13 430 | 37 116 | 15 722 | 13 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 732 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 239 | 3 489 | 2 955 | 8 165 | 3 459 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 381 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 6 873 | 19 348 | 16 385 | 45 281 | 19 181 | 17 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 114 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 6 873 | 26 221 | 42 606 | 87 887 | 107 068 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 | 124 114 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 25 400 | 321 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 101 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 5 588 | 70 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 362 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 30 988 | 392 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 463 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 30 988 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 | 423 463 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 52 861 | 55 239 | 337 381 | 15 859 | 13 430 | 37 116 | 15 722 | 13 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 580 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 11 629 | 12 153 | 74 224 | 3 489 | 2 955 | 8 165 | 3 459 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 148 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 64 490 | 67 392 | 411 605 | 19 348 | 16 385 | 45 281 | 19 181 | 17 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 728 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 64 490 | 131 882 | 543 487 | 562 835 | 579 220 | 624 501 | 643 682 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 | 660 728 |  |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 47 418 | 45 160 | 134 771 | 264 744 | 421 768 | 426 823 | 399 126 | 388 533 | 380 892 | 412 050 | 412 691 | 412 060 | 403 107 | 395 619 | 393 428 | 394 667 | 402 360 | 392 802 | 6 128 016 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 10 432 | 9 935 | 29 650 | 58 244 | 92 789 | 93 901 | 87 808 | 85 477 | 83 796 | 90 651 | 90 792 | 90 653 | 88 683 | 87 036 | 86 554 | 86 827 | 88 519 | 86 416 | 1 348 164 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 57 850 | 55 095 | 164 420 | 322 988 | 514 557 | 520 724 | 486 933 | 474 010 | 464 688 | 502 701 | 503 482 | 502 713 | 491 790 | 482 655 | 479 982 | 481 494 | 490 879 | 479 218 | 7 476 179 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 57 850 | 112 945 | 277 365 | 600 353 | 1 114 910 | 1 635 634 | 2 122 567 | 2 596 578 | 3 061 266 | 3 563 967 | 4 067 449 | 4 570 162 | 5 061 952 | 5 544 607 | 6 024 589 | 6 506 082 | 6 996 961 | 7 476 179 |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 44 152 | 97 649 | 128 886 | 133 736 | 139 282 | 144 601 | 142 680 | 139 129 | 144 541 | 149 222 | 154 792 | 122 951 | 139 304 | 143 166 | 148 889 | 157 105 | 174 295 | 169 406 | 2 473 785 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 9 713 | 21 483 | 28 355 | 29 422 | 30 642 | 31 812 | 31 390 | 30 608 | 31 799 | 32 829 | 34 054 | 27 049 | 30 647 | 31 497 | 32 756 | 34 563 | 38 345 | 37 269 | 544 233 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 53 865 | 119 132 | 157 241 | 163 158 | 169 923 | 176 414 | 174 069 | 169 737 | 176 341 | 182 050 | 188 847 | 150 000 | 169 951 | 174 663 | 181 644 | 191 668 | 212 640 | 206 676 | 3 018 018 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 53 865 | 172 997 | 330 237 | 493 395 | 663 318 | 839 732 | 1 013 802 | 1 183 539 | 1 359 879 | 1 541 930 | 1 730 776 | 1 880 776 | 2 050 727 | 2 225 389 | 2 407 034 | 2 598 702 | 2 811 342 | 3 018 018 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 26 211 | 17 627 | 21 271 | 24 310 | 29 268 | 35 216 | 35 733 | 35 955 | 38 962 | 42 155 | 46 081 | 37 122 | 37 346 | 38 781 | 43 913 | 49 601 | 62 461 | 63 910 | 685 922 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 5 766 | 3 878 | 4 680 | 5 348 | 6 439 | 7 748 | 7 861 | 7 910 | 8 572 | 9 274 | 10 138 | 8 167 | 8 216 | 8 532 | 9 661 | 10 912 | 13 741 | 14 060 | 150 903 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 31 977 | 21 505 | 25 951 | 29 658 | 35 706 | 42 963 | 43 594 | 43 865 | 47 533 | 51 429 | 56 219 | 45 289 | 45 562 | 47 313 | 53 574 | 60 513 | 76 202 | 77 971 | 836 824 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 31 977 | 53 482 | 79 433 | 109 091 | 144 798 | 187 761 | 231 356 | 275 221 | 322 754 | 374 183 | 430 401 | 475 690 | 521 252 | 568 565 | 622 139 | 682 652 | 758 854 | 836 824 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 8 051 | 447 | 430 | 413 | 397 | 381 | 366 | 7 046 | 23 177 | 69 528 | 73 837 | 80 573 | 86 934 | 93 301 | 100 864 | 105 025 | 111 252 | 117 605 | 879 626 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 771 | 98 | 94 | 91 | 87 | 84 | 81 | 1 550 | 5 099 | 15 296 | 16 244 | 17 726 | 19 125 | 20 526 | 22 190 | 23 105 | 24 475 | 25 873 | 193 518 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 9 822 | 545 | 524 | 503 | 484 | 465 | 447 | 8 596 | 28 276 | 84 825 | 90 081 | 98 299 | 106 059 | 113 827 | 123 055 | 128 130 | 135 727 | 143 478 | 1 073 143 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 9 822 | 10 367 | 10 891 | 11 395 | 11 878 | 12 344 | 12 791 | 21 386 | 49 662 | 134 487 | 224 568 | 322 867 | 428 926 | 542 754 | 665 809 | 793 939 | 929 666 | 1 073 143 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 8 365 | 1 878 | 17 885 | 17 181 | 24 756 | 31 729 | 38 125 | 73 297 | 140 914 | 169 319 | 195 312 | 219 037 | 228 599 | 231 309 | 233 466 | 224 490 | 222 026 | 219 945 | 218 066 | 2 515 700 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 840 | 413 | 3 935 | 3 780 | 5 446 | 6 980 | 8 388 | 16 125 | 31 001 | 37 250 | 42 969 | 48 188 | 50 292 | 50 888 | 51 362 | 49 388 | 48 846 | 48 388 | 47 975 | 553 454 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 10 205 | 2 291 | 21 820 | 20 960 | 30 202 | 38 710 | 46 513 | 89 422 | 171 916 | 206 570 | 238 281 | 267 225 | 278 891 | 282 197 | 284 828 | 273 878 | 270 872 | 268 333 | 266 041 | 3 069 154 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 10 205 | 12 496 | 34 316 | 55 277 | 85 479 | 124 189 | 170 702 | 260 123 | 432 039 | 638 609 | 876 889 | 1 144 115 | 1 423 005 | 1 705 202 | 1 990 030 | 2 263 909 | 2 534 780 | 2 803 113 | 3 069 154 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 8 365 | 127 709 | 178 768 | 302 538 | 447 959 | 622 443 | 645 147 | 651 202 | 711 577 | 756 891 | 868 266 | 906 438 | 881 304 | 897 999 | 904 333 | 911 584 | 928 424 | 970 312 | 961 790 | 12 683 049 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 840 | 28 096 | 39 329 | 66 558 | 98 551 | 136 937 | 141 932 | 143 264 | 156 547 | 166 516 | 191 019 | 199 416 | 193 887 | 197 560 | 198 953 | 200 549 | 204 253 | 213 469 | 211 594 | 2 790 271 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 10 205 | 155 805 | 218 097 | 369 096 | 546 509 | 759 381 | 787 079 | 794 466 | 868 124 | 923 407 | 1 059 285 | 1 105 854 | 1 075 191 | 1 095 559 | 1 103 286 | 1 112 133 | 1 132 677 | 1 183 781 | 1 173 384 | 15 473 320 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 10 205 | 166 010 | 384 107 | 753 204 | 1 299 713 | 2 059 094 | 2 846 173 | 3 640 639 | 4 508 763 | 5 432 170 | 6 491 455 | 7 597 309 | 8 672 501 | 9 768 060 | 10 871 346 | 11 983 478 | 13 116 155 | 14 299 936 | 15 473 320 |  |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 32 590 | 45 835 | 21 481 | 33 266 | 26 966 | 27 185 | 20 537 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 148 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 7 170 | 10 084 | 4 726 | 7 319 | 5 932 | 5 981 | 4 518 | 4 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 753 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 39 760 | 55 919 | 26 207 | 40 585 | 32 898 | 33 165 | 25 056 | 22 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 901 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 39 760 | 95 679 | 121 886 | 162 471 | 195 369 | 228 534 | 253 590 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 | 275 901 |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 683 | 129 992 | 34 840 | 288 663 | 135 819 | 75 507 | 172 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 900 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 010 | 28 598 | 7 665 | 63 506 | 29 880 | 16 612 | 37 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 198 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 693 | 158 591 | 42 505 | 352 169 | 165 699 | 92 118 | 210 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 098 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 693 | 175 284 | 217 788 | 569 957 | 735 657 | 827 775 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 | 1 038 098 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 27 003 | 246 461 | 93 092 | 43 523 | 47 888 | 23 484 | 10 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 856 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 5 941 | 54 221 | 20 480 | 9 575 | 10 535 | 5 166 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 208 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 32 944 | 300 683 | 113 573 | 53 098 | 58 424 | 28 650 | 12 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 064 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 32 944 | 333 626 | 447 199 | 500 297 | 558 720 | 587 370 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 | 600 064 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 665 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 131 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 1 427 | 1 427 | 1 427 | 1 427 | 1 427 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 | 8 131 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8 259 | 0 | 16 074 | 17 268 | 16 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 013 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 817 | 0 | 3 536 | 3 799 | 3 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 763 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 10 076 | 0 | 19 610 | 21 068 | 20 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 776 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 10 076 | 10 076 | 29 686 | 50 753 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 | 70 776 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 35 262 | 292 734 | 286 164 | 117 112 | 386 230 | 186 269 | 113 096 | 198 428 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 581 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 7 758 | 64 401 | 62 956 | 25 765 | 84 971 | 40 979 | 24 881 | 43 654 | 4 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 388 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 43 020 | 357 135 | 349 120 | 142 877 | 471 200 | 227 248 | 137 977 | 242 082 | 22 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 969 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 43 020 | 400 155 | 749 274 | 892 151 | 1 363 351 | 1 590 599 | 1 728 576 | 1 970 659 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 | 1 992 969 |  |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 134 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 653 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 29 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 624 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 164 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 276 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 134 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 653 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 29 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 624 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 164 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 276 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 | 164 276 |  |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 33 959 | 109 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 491 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 7 471 | 24 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 568 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 41 430 | 133 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 059 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 41 430 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 | 175 059 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 611 | 0 | 33 959 | 109 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 103 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 574 | 0 | 7 471 | 24 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 143 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 186 | 0 | 41 430 | 133 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 245 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 186 | 3 186 | 44 616 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 | 178 245 |  |
| Итого по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 119 402 | 314 648 | 363 508 | 301 415 | 168 673 | 292 997 | 474 943 | 456 563 | 417 413 | 388 533 | 380 892 | 412 050 | 412 691 | 412 060 | 403 107 | 395 619 | 393 428 | 394 667 | 402 360 | 392 802 | 7 297 769 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 26 268 | 69 223 | 79 972 | 66 311 | 37 108 | 64 459 | 104 487 | 100 444 | 91 831 | 85 477 | 83 796 | 90 651 | 90 792 | 90 653 | 88 683 | 87 036 | 86 554 | 86 827 | 88 519 | 86 416 | 1 605 509 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 145 670 | 383 870 | 443 480 | 367 727 | 205 782 | 357 456 | 579 430 | 557 007 | 509 244 | 474 010 | 464 688 | 502 701 | 503 482 | 502 713 | 491 790 | 482 655 | 479 982 | 481 494 | 490 879 | 479 218 | 8 903 278 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 145 670 | 529 541 | 973 021 | 1 340 748 | 1 546 529 | 1 903 985 | 2 483 415 | 3 040 422 | 3 549 666 | 4 023 677 | 4 488 365 | 4 991 066 | 5 494 548 | 5 997 261 | 6 489 051 | 6 971 706 | 7 451 688 | 7 933 181 | 8 424 060 | 8 903 278 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 688 | 157 329 | 333 760 | 444 907 | 501 911 | 297 217 | 239 921 | 516 904 | 142 680 | 139 129 | 144 541 | 149 222 | 154 792 | 540 676 | 139 304 | 143 166 | 148 889 | 157 105 | 174 295 | 169 406 | 4 714 842 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 331 | 34 612 | 73 427 | 97 879 | 110 420 | 65 388 | 52 783 | 113 719 | 31 390 | 30 608 | 31 799 | 32 829 | 34 054 | 118 949 | 30 647 | 31 497 | 32 756 | 34 563 | 38 345 | 37 269 | 1 037 265 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 24 019 | 191 941 | 407 188 | 542 786 | 612 332 | 362 605 | 292 703 | 630 623 | 174 069 | 169 737 | 176 341 | 182 050 | 188 847 | 659 625 | 169 951 | 174 663 | 181 644 | 191 668 | 212 640 | 206 676 | 5 752 107 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 24 019 | 215 960 | 623 148 | 1 165 934 | 1 778 265 | 2 140 871 | 2 433 574 | 3 064 196 | 3 238 266 | 3 408 003 | 3 584 343 | 3 766 394 | 3 955 240 | 4 614 866 | 4 784 816 | 4 959 479 | 5 141 123 | 5 332 791 | 5 545 432 | 5 752 107 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 90 149 | 296 613 | 175 797 | 69 568 | 80 796 | 162 899 | 56 060 | 39 443 | 35 733 | 35 955 | 38 962 | 42 155 | 46 081 | 37 122 | 37 346 | 38 781 | 43 913 | 49 601 | 62 461 | 63 910 | 1 503 345 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 19 833 | 65 255 | 38 675 | 15 305 | 17 775 | 35 838 | 12 333 | 8 678 | 7 861 | 7 910 | 8 572 | 9 274 | 10 138 | 8 167 | 8 216 | 8 532 | 9 661 | 10 912 | 13 741 | 14 060 | 330 736 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 109 982 | 361 868 | 214 472 | 84 873 | 98 571 | 198 737 | 68 393 | 48 121 | 43 594 | 43 865 | 47 533 | 51 429 | 56 219 | 45 289 | 45 562 | 47 313 | 53 574 | 60 513 | 76 202 | 77 971 | 1 834 081 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 109 982 | 471 850 | 686 322 | 771 195 | 869 766 | 1 068 504 | 1 136 897 | 1 185 018 | 1 228 612 | 1 272 477 | 1 320 011 | 1 371 439 | 1 427 658 | 1 472 947 | 1 518 509 | 1 565 822 | 1 619 396 | 1 679 908 | 1 756 111 | 1 834 081 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 5 416 | 0 | 17 456 | 16 306 | 13 860 | 44 182 | 19 526 | 19 847 | 366 | 7 046 | 23 177 | 69 528 | 73 837 | 80 573 | 86 934 | 93 301 | 100 864 | 105 025 | 111 252 | 117 605 | 1 006 101 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 192 | 0 | 3 840 | 3 587 | 3 049 | 9 720 | 4 296 | 4 366 | 81 | 1 550 | 5 099 | 15 296 | 16 244 | 17 726 | 19 125 | 20 526 | 22 190 | 23 105 | 24 475 | 25 873 | 221 342 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 607 | 0 | 21 296 | 19 894 | 16 909 | 53 902 | 23 821 | 24 214 | 447 | 8 596 | 28 276 | 84 825 | 90 081 | 98 299 | 106 059 | 113 827 | 123 055 | 128 130 | 135 727 | 143 478 | 1 227 443 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 607 | 6 607 | 27 904 | 47 797 | 64 706 | 118 608 | 142 430 | 166 644 | 167 091 | 175 686 | 203 962 | 288 787 | 378 868 | 477 167 | 583 226 | 697 054 | 820 108 | 948 239 | 1 083 966 | 1 227 443 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 22 254 | 83 484 | 373 612 | 155 820 | 35 211 | 24 756 | 143 469 | 80 177 | 77 133 | 147 969 | 173 028 | 195 312 | 219 037 | 228 599 | 231 309 | 233 466 | 224 490 | 222 026 | 219 945 | 218 066 | 3 309 164 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 896 | 18 366 | 82 195 | 34 280 | 7 746 | 5 446 | 31 563 | 17 639 | 16 969 | 32 553 | 38 066 | 42 969 | 48 188 | 50 292 | 50 888 | 51 362 | 49 388 | 48 846 | 48 388 | 47 975 | 728 016 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 150 | 101 851 | 455 806 | 190 100 | 42 957 | 30 202 | 175 032 | 97 816 | 94 102 | 180 522 | 211 094 | 238 281 | 267 225 | 278 891 | 282 197 | 284 828 | 273 878 | 270 872 | 268 333 | 266 041 | 4 037 180 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 150 | 129 001 | 584 807 | 774 907 | 817 865 | 848 067 | 1 023 099 | 1 120 915 | 1 215 017 | 1 395 539 | 1 606 634 | 1 844 915 | 2 112 140 | 2 391 031 | 2 673 227 | 2 958 055 | 3 231 934 | 3 502 806 | 3 771 139 | 4 037 180 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 7 170 | 0 | 0 | 32 680 | 0 | 94 133 | 94 133 | 94 133 | 129 122 | 100 194 | 130 135 | 104 270 | 142 769 | 108 538 | 137 121 | 124 156 | 111 550 | 1 410 104 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 0 | 0 | 7 190 | 0 | 20 709 | 20 709 | 20 709 | 28 407 | 22 043 | 28 630 | 22 939 | 31 409 | 23 878 | 30 167 | 27 314 | 24 541 | 310 223 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 8 747 | 0 | 0 | 39 870 | 0 | 114 842 | 114 842 | 114 842 | 157 528 | 122 237 | 158 765 | 127 209 | 174 178 | 132 416 | 167 288 | 151 470 | 136 091 | 1 720 327 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 747 | 8 747 | 8 747 | 48 617 | 48 617 | 163 459 | 278 302 | 393 144 | 550 672 | 672 909 | 831 674 | 958 883 | 1 133 061 | 1 265 477 | 1 432 766 | 1 584 235 | 1 720 327 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 256 909 | 852 074 | 1 264 133 | 995 186 | 800 451 | 822 051 | 966 599 | 1 112 935 | 767 458 | 812 764 | 854 733 | 997 388 | 1 006 632 | 1 429 165 | 1 002 269 | 1 047 102 | 1 020 122 | 1 065 545 | 1 094 468 | 1 073 340 | 19 241 325 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 56 520 | 187 456 | 278 109 | 218 941 | 176 099 | 180 851 | 212 652 | 244 846 | 168 841 | 178 808 | 188 041 | 219 425 | 221 459 | 314 416 | 220 499 | 230 362 | 224 427 | 234 420 | 240 783 | 236 135 | 4 233 092 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 313 429 | 1 039 530 | 1 542 242 | 1 214 127 | 976 551 | 1 002 903 | 1 179 250 | 1 357 780 | 936 299 | 991 572 | 1 042 774 | 1 216 813 | 1 228 091 | 1 743 581 | 1 222 768 | 1 277 464 | 1 244 549 | 1 299 965 | 1 335 251 | 1 309 475 | 23 474 417 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 313 429 | 1 352 959 | 2 895 201 | 4 109 328 | 5 085 879 | 6 088 782 | 7 268 032 | 8 625 812 | 9 562 112 | 10 553 684 | 11 596 458 | 12 813 272 | 14 041 363 | 15 784 944 | 17 007 712 | 18 285 177 | 19 529 726 | 20 829 691 | 22 164 942 | 23 474 417 |  |

Таблица 12.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 119 402 | 282 058 | 133 717 | 262 537 | 741 | 1 559 | 32 765 | 12 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 847 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 26 268 | 62 053 | 29 418 | 57 758 | 163 | 343 | 7 208 | 2 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 866 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 145 670 | 344 111 | 163 134 | 320 295 | 904 | 1 902 | 39 973 | 14 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 713 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 145 670 | 489 781 | 652 915 | 973 210 | 974 114 | 976 016 | 1 015 989 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 | 1 030 713 |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 688 | 143 646 | 169 991 | 349 362 | 98 206 | 33 522 | 31 683 | 262 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 653 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 331 | 31 602 | 37 398 | 76 860 | 21 605 | 7 375 | 6 970 | 57 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 584 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 24 019 | 175 248 | 207 389 | 426 221 | 119 811 | 40 897 | 38 653 | 319 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 199 237 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 24 019 | 199 267 | 406 656 | 832 877 | 952 689 | 993 586 | 1 032 239 | 1 352 087 | 1 352 087 | 1 352 087 | 1 352 087 | 1 352 087 | 1 352 087 | 2 199 237 | 2 199 237 | 2 199 237 | 2 199 237 | 2 199 237 | 2 199 237 | 2 199 237 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7 674 | 20 313 | 60 166 | 9 413 | 13 546 | 139 488 | 20 660 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 805 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 688 | 4 469 | 13 237 | 2 071 | 2 980 | 30 687 | 4 545 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 897 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 362 | 24 782 | 73 403 | 11 484 | 16 526 | 170 176 | 25 205 | 6 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 702 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 362 | 34 144 | 107 547 | 119 031 | 135 557 | 305 733 | 330 938 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 | 337 702 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 5 416 | 0 | 2 771 | 0 | 0 | 8 063 | 4 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 192 | 0 | 610 | 0 | 0 | 1 774 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 520 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 607 | 0 | 3 381 | 0 | 0 | 9 837 | 5 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 065 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 607 | 6 607 | 9 988 | 9 988 | 9 988 | 19 825 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 | 25 065 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 13 996 | 49 719 | 0 | 12 451 | 1 884 | 0 | 140 866 | 55 149 | 5 234 | 10 012 | 5 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 788 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 079 | 10 938 | 0 | 2 739 | 415 | 0 | 30 991 | 12 133 | 1 152 | 2 203 | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 853 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 17 075 | 60 657 | 0 | 15 190 | 2 299 | 0 | 171 857 | 67 282 | 6 386 | 12 215 | 6 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 641 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 17 075 | 77 732 | 77 732 | 92 922 | 95 220 | 95 220 | 267 077 | 334 359 | 340 745 | 352 960 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 | 359 641 |  |
| ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 9 064 | 0 | 28 254 | 29 393 | 30 577 | 43 633 | 35 222 | 47 591 | 39 669 | 56 504 | 44 688 | 58 732 | 55 321 | 51 708 | 532 119 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 9 782 | 0 | 0 | 50 263 | 0 | 156 681 | 162 996 | 169 564 | 241 964 | 195 323 | 263 915 | 219 981 | 313 343 | 247 815 | 325 693 | 306 781 | 286 742 | 2 950 842 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 782 | 9 782 | 9 782 | 60 044 | 60 044 | 216 726 | 379 721 | 549 286 | 791 249 | 986 572 | 1 250 487 | 1 470 468 | 1 783 811 | 2 031 626 | 2 357 319 | 2 664 100 | 2 950 842 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 166 175 | 495 736 | 366 645 | 641 780 | 114 377 | 182 633 | 271 467 | 334 933 | 133 661 | 143 615 | 144 463 | 198 331 | 160 101 | 910 708 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 5 658 360 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 36 558 | 109 062 | 80 662 | 141 192 | 25 163 | 40 179 | 59 723 | 73 685 | 29 406 | 31 595 | 31 782 | 43 633 | 35 222 | 200 356 | 39 669 | 56 504 | 44 688 | 58 732 | 55 321 | 51 708 | 1 244 839 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 202 733 | 604 798 | 447 307 | 782 971 | 139 540 | 222 812 | 331 190 | 408 618 | 163 067 | 175 211 | 176 245 | 241 964 | 195 323 | 1 111 064 | 219 981 | 313 343 | 247 815 | 325 693 | 306 781 | 286 742 | 6 903 199 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 202 733 | 807 531 | 1 254 839 | 2 037 810 | 2 177 350 | 2 400 162 | 2 731 352 | 3 139 970 | 3 303 037 | 3 478 248 | 3 654 493 | 3 896 457 | 4 091 780 | 5 202 844 | 5 422 825 | 5 736 169 | 5 983 983 | 6 309 676 | 6 616 457 | 6 903 199 |  |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 354 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 13 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 054 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 | 13 054 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 52 861 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 11 629 | 6 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 194 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 64 490 | 36 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 894 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 64 490 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 | 100 894 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 5 999 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 490 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 320 | 3 902 | 3 440 | 9 895 | 4 361 | 4 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 948 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 7 319 | 21 636 | 19 074 | 54 873 | 24 181 | 22 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 438 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 7 319 | 28 956 | 48 029 | 102 902 | 127 083 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 | 149 438 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 25 400 | 342 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 011 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 5 588 | 75 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 962 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 30 988 | 417 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 974 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 30 988 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 | 448 974 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 52 861 | 55 239 | 359 311 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 901 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 11 629 | 12 153 | 79 048 | 3 902 | 3 440 | 9 895 | 4 361 | 4 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 458 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 64 490 | 67 392 | 438 359 | 21 636 | 19 074 | 54 873 | 24 181 | 22 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 359 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 64 490 | 131 882 | 570 241 | 591 877 | 610 951 | 665 824 | 690 005 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 | 712 359 |  |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 50 500 | 50 500 | 156 886 | 320 824 | 531 707 | 559 764 | 544 535 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 9 861 882 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 11 110 | 11 110 | 34 515 | 70 581 | 116 976 | 123 148 | 119 798 | 121 318 | 123 725 | 139 240 | 145 077 | 150 693 | 153 359 | 156 576 | 161 984 | 169 043 | 179 283 | 182 078 | 2 169 614 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 61 610 | 61 610 | 191 401 | 391 405 | 648 683 | 682 913 | 664 333 | 672 764 | 686 112 | 772 149 | 804 516 | 835 659 | 850 447 | 868 287 | 898 276 | 937 420 | 994 206 | 1 009 705 | 12 031 496 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 61 610 | 123 220 | 314 621 | 706 027 | 1 354 710 | 2 037 622 | 2 701 955 | 3 374 719 | 4 060 831 | 4 832 980 | 5 637 497 | 6 473 156 | 7 323 603 | 8 191 890 | 9 090 166 | 10 027 585 | 11 021 791 | 12 031 496 |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 47 022 | 109 196 | 150 036 | 162 064 | 175 587 | 189 640 | 194 661 | 197 466 | 213 415 | 229 205 | 247 343 | 204 381 | 240 897 | 257 553 | 278 642 | 305 868 | 353 011 | 356 936 | 3 912 922 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 10 345 | 24 023 | 33 008 | 35 654 | 38 629 | 41 721 | 42 825 | 43 442 | 46 951 | 50 425 | 54 415 | 44 964 | 52 997 | 56 662 | 61 301 | 67 291 | 77 662 | 78 526 | 860 843 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 57 367 | 133 219 | 183 044 | 197 719 | 214 216 | 231 361 | 237 486 | 240 908 | 260 367 | 279 630 | 301 759 | 249 345 | 293 894 | 314 214 | 339 943 | 373 159 | 430 673 | 435 462 | 4 773 765 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 57 367 | 190 585 | 373 629 | 571 348 | 785 564 | 1 016 925 | 1 254 411 | 1 495 319 | 1 755 686 | 2 035 316 | 2 337 074 | 2 586 419 | 2 880 313 | 3 194 528 | 3 534 471 | 3 907 630 | 4 338 303 | 4 773 765 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 27 914 | 19 712 | 24 762 | 29 459 | 36 896 | 46 185 | 48 751 | 51 031 | 57 527 | 64 749 | 73 633 | 61 708 | 64 582 | 69 766 | 82 182 | 96 567 | 126 506 | 134 658 | 1 116 589 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 6 141 | 4 337 | 5 448 | 6 481 | 8 117 | 10 161 | 10 725 | 11 227 | 12 656 | 14 245 | 16 199 | 13 576 | 14 208 | 15 349 | 18 080 | 21 245 | 27 831 | 29 625 | 245 650 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 34 055 | 24 048 | 30 209 | 35 940 | 45 014 | 56 345 | 59 477 | 62 258 | 70 183 | 78 994 | 89 832 | 75 283 | 78 790 | 85 115 | 100 263 | 117 812 | 154 337 | 164 283 | 1 362 239 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 34 055 | 58 104 | 88 313 | 124 254 | 169 268 | 225 613 | 285 089 | 347 347 | 417 530 | 496 525 | 586 357 | 661 640 | 740 430 | 825 545 | 925 807 | 1 043 620 | 1 197 956 | 1 362 239 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 8 574 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 599 046 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 886 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2 200 | 7 528 | 23 495 | 25 957 | 29 466 | 33 073 | 36 926 | 41 528 | 44 984 | 49 571 | 54 514 | 351 790 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 10 460 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 12 200 | 41 749 | 130 291 | 143 942 | 163 402 | 183 407 | 204 773 | 230 294 | 249 457 | 274 896 | 302 305 | 1 950 836 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 10 460 | 11 070 | 11 680 | 12 290 | 12 900 | 13 510 | 14 120 | 26 320 | 68 069 | 198 360 | 342 301 | 505 704 | 689 111 | 893 884 | 1 124 178 | 1 373 635 | 1 648 531 | 1 950 836 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 8 365 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 4 327 686 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 840 | 440 | 4 400 | 4 400 | 6 600 | 8 800 | 11 000 | 22 000 | 44 000 | 55 000 | 66 000 | 77 000 | 83 600 | 88 000 | 92 400 | 92 428 | 95 098 | 98 003 | 101 082 | 952 091 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 10 205 | 2 440 | 24 400 | 24 400 | 36 600 | 48 800 | 61 000 | 122 000 | 244 000 | 305 000 | 366 000 | 427 000 | 463 600 | 488 000 | 512 400 | 512 557 | 527 360 | 543 471 | 560 543 | 5 279 777 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 10 205 | 12 645 | 37 045 | 61 445 | 98 045 | 146 845 | 207 845 | 329 845 | 573 845 | 878 845 | 1 244 845 | 1 671 845 | 2 135 445 | 2 623 445 | 3 135 845 | 3 648 403 | 4 175 763 | 4 719 234 | 5 279 777 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 8 365 | 136 010 | 199 908 | 352 184 | 542 848 | 784 691 | 846 089 | 888 447 | 1 009 942 | 1 117 550 | 1 333 659 | 1 448 401 | 1 464 991 | 1 552 901 | 1 626 877 | 1 706 011 | 1 807 548 | 1 965 231 | 2 026 473 | 20 818 126 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 840 | 29 922 | 43 980 | 77 480 | 119 427 | 172 632 | 186 140 | 195 458 | 222 187 | 245 861 | 293 405 | 318 648 | 322 298 | 341 638 | 357 913 | 375 322 | 397 661 | 432 351 | 445 824 | 4 579 988 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 10 205 | 165 932 | 243 887 | 429 664 | 662 274 | 957 323 | 1 032 229 | 1 083 906 | 1 232 130 | 1 363 411 | 1 627 065 | 1 767 049 | 1 787 290 | 1 894 539 | 1 984 789 | 2 081 333 | 2 205 208 | 2 397 582 | 2 472 298 | 25 398 113 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 10 205 | 176 137 | 420 025 | 849 689 | 1 511 964 | 2 469 287 | 3 501 515 | 4 585 421 | 5 817 550 | 7 180 961 | 8 808 026 | 10 575 074 | 12 362 364 | 14 256 903 | 16 241 692 | 18 323 025 | 20 528 234 | 22 925 816 | 25 398 113 |  |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 32 590 | 48 815 | 24 021 | 38 725 | 32 678 | 34 271 | 26 934 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 984 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 7 170 | 10 739 | 5 285 | 8 520 | 7 189 | 7 540 | 5 926 | 5 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 856 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 39 760 | 59 554 | 29 306 | 47 245 | 39 867 | 41 810 | 32 860 | 30 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 840 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 39 760 | 99 313 | 128 619 | 175 864 | 215 731 | 257 542 | 290 401 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 | 320 840 |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 683 | 138 442 | 38 960 | 336 032 | 164 589 | 95 189 | 226 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 986 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 010 | 30 457 | 8 571 | 73 927 | 36 210 | 20 942 | 49 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 857 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 693 | 168 899 | 47 531 | 409 960 | 200 799 | 116 130 | 275 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 843 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 693 | 185 592 | 233 123 | 643 082 | 843 881 | 960 011 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 | 1 235 843 |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 27 003 | 246 461 | 99 143 | 48 669 | 55 747 | 28 458 | 13 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 598 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 5 941 | 54 221 | 21 812 | 10 707 | 12 264 | 6 261 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 092 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 32 944 | 300 683 | 120 955 | 59 376 | 68 011 | 34 719 | 16 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 690 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 32 944 | 333 626 | 454 581 | 513 958 | 581 969 | 616 688 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 | 632 690 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 859 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 311 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 | 10 311 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8 259 | 0 | 17 119 | 19 310 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 793 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 817 | 0 | 3 766 | 4 248 | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 034 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 10 076 | 0 | 20 885 | 23 559 | 23 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 827 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 10 076 | 10 076 | 30 960 | 54 519 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 | 77 827 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 35 262 | 292 734 | 304 764 | 130 961 | 449 609 | 225 725 | 142 576 | 260 232 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 866 813 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 7 758 | 64 401 | 67 048 | 28 811 | 98 914 | 49 660 | 31 367 | 57 251 | 5 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 699 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 43 020 | 357 135 | 371 812 | 159 772 | 548 523 | 275 385 | 173 943 | 317 483 | 30 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 512 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 43 020 | 400 155 | 771 967 | 931 739 | 1 480 262 | 1 755 647 | 1 929 590 | 2 247 073 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 | 2 277 512 |  |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 31 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 549 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 174 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 954 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 31 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 549 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 174 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 954 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 | 174 954 |  |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 651 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 7 957 | 26 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 903 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 44 123 | 149 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 554 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 44 123 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 | 193 554 |  |
| Итого по подгруппе проектов 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2 611 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 262 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 574 | 0 | 7 957 | 26 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 478 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 186 | 0 | 44 123 | 149 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 740 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 186 | 3 186 | 47 309 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 | 196 740 |  |
| Итого по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 119 402 | 314 648 | 387 136 | 337 058 | 196 352 | 355 061 | 598 743 | 598 768 | 569 485 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 11 123 817 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 26 268 | 69 223 | 85 170 | 74 153 | 43 198 | 78 113 | 131 723 | 131 729 | 125 287 | 121 318 | 123 725 | 139 240 | 145 077 | 150 693 | 153 359 | 156 576 | 161 984 | 169 043 | 179 283 | 182 078 | 2 447 240 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 145 670 | 383 870 | 472 306 | 411 211 | 239 550 | 433 175 | 730 466 | 730 497 | 694 772 | 672 764 | 686 112 | 772 149 | 804 516 | 835 659 | 850 447 | 868 287 | 898 276 | 937 420 | 994 206 | 1 009 705 | 13 571 057 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 145 670 | 529 541 | 1 001 847 | 1 413 058 | 1 652 607 | 2 085 782 | 2 816 248 | 3 546 745 | 4 241 516 | 4 914 280 | 5 600 392 | 6 372 542 | 7 177 058 | 8 012 717 | 8 863 164 | 9 731 451 | 10 629 727 | 11 567 147 | 12 561 352 | 13 571 057 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19 688 | 157 329 | 355 455 | 497 517 | 584 274 | 360 176 | 302 459 | 677 903 | 194 661 | 197 466 | 213 415 | 229 205 | 247 343 | 898 766 | 240 897 | 257 553 | 278 642 | 305 868 | 353 011 | 356 936 | 6 728 562 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 331 | 34 612 | 78 200 | 109 454 | 128 540 | 79 239 | 66 541 | 149 139 | 42 825 | 43 442 | 46 951 | 50 425 | 54 415 | 197 729 | 52 997 | 56 662 | 61 301 | 67 291 | 77 662 | 78 526 | 1 480 284 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 24 019 | 191 941 | 433 655 | 606 971 | 712 814 | 439 414 | 369 000 | 827 041 | 237 486 | 240 908 | 260 367 | 279 630 | 301 759 | 1 096 494 | 293 894 | 314 214 | 339 943 | 373 159 | 430 673 | 435 462 | 8 208 845 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 24 019 | 215 960 | 649 615 | 1 256 586 | 1 969 400 | 2 408 814 | 2 777 814 | 3 604 855 | 3 842 342 | 4 083 250 | 4 343 616 | 4 623 246 | 4 925 005 | 6 021 499 | 6 315 393 | 6 629 608 | 6 969 551 | 7 342 710 | 7 773 383 | 8 208 845 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 90 149 | 296 613 | 187 224 | 77 794 | 94 054 | 197 406 | 70 673 | 51 729 | 48 751 | 51 031 | 57 527 | 64 749 | 73 633 | 61 708 | 64 582 | 69 766 | 82 182 | 96 567 | 126 506 | 134 658 | 1 997 303 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 19 833 | 65 255 | 41 189 | 17 115 | 20 692 | 43 429 | 15 548 | 11 380 | 10 725 | 11 227 | 12 656 | 14 245 | 16 199 | 13 576 | 14 208 | 15 349 | 18 080 | 21 245 | 27 831 | 29 625 | 439 407 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 109 982 | 361 868 | 228 413 | 94 909 | 114 746 | 240 835 | 86 221 | 63 109 | 59 477 | 62 258 | 70 183 | 78 994 | 89 832 | 75 283 | 78 790 | 85 115 | 100 263 | 117 812 | 154 337 | 164 283 | 2 436 710 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 109 982 | 471 850 | 700 263 | 795 172 | 909 919 | 1 150 754 | 1 236 975 | 1 300 084 | 1 359 560 | 1 421 818 | 1 492 001 | 1 570 996 | 1 660 828 | 1 736 111 | 1 814 901 | 1 900 016 | 2 000 279 | 2 118 091 | 2 272 427 | 2 436 710 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 5 416 | 0 | 18 590 | 18 235 | 16 134 | 53 541 | 24 615 | 26 029 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 750 533 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 192 | 0 | 4 090 | 4 012 | 3 550 | 11 779 | 5 415 | 5 726 | 110 | 2 200 | 7 528 | 23 495 | 25 957 | 29 466 | 33 073 | 36 926 | 41 528 | 44 984 | 49 571 | 54 514 | 385 117 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 607 | 0 | 22 680 | 22 246 | 19 684 | 65 320 | 30 030 | 31 756 | 610 | 12 200 | 41 749 | 130 291 | 143 942 | 163 402 | 183 407 | 204 773 | 230 294 | 249 457 | 274 896 | 302 305 | 2 135 650 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 607 | 6 607 | 29 288 | 51 534 | 71 218 | 136 538 | 166 568 | 198 324 | 198 934 | 211 134 | 252 883 | 383 174 | 527 115 | 690 518 | 873 925 | 1 078 698 | 1 308 992 | 1 558 449 | 1 833 345 | 2 135 650 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 22 254 | 83 484 | 397 896 | 174 245 | 40 989 | 30 000 | 180 866 | 105 149 | 105 234 | 210 012 | 255 476 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 5 212 929 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 4 896 | 18 366 | 87 537 | 38 334 | 9 018 | 6 600 | 39 791 | 23 133 | 23 152 | 46 203 | 56 205 | 66 000 | 77 000 | 83 600 | 88 000 | 92 400 | 92 428 | 95 098 | 98 003 | 101 082 | 1 146 844 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 150 | 101 851 | 485 434 | 212 579 | 50 007 | 36 600 | 220 657 | 128 282 | 128 386 | 256 215 | 311 681 | 366 000 | 427 000 | 463 600 | 488 000 | 512 400 | 512 557 | 527 360 | 543 471 | 560 543 | 6 359 773 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 150 | 129 001 | 614 434 | 827 014 | 877 021 | 913 621 | 1 134 277 | 1 262 560 | 1 390 945 | 1 647 160 | 1 958 841 | 2 324 841 | 2 751 841 | 3 215 441 | 3 703 441 | 4 215 841 | 4 728 399 | 5 255 759 | 5 799 230 | 6 359 773 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 9 064 | 0 | 28 254 | 29 393 | 30 577 | 43 633 | 35 222 | 47 591 | 39 669 | 56 504 | 44 688 | 58 732 | 55 321 | 51 708 | 532 119 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 9 782 | 0 | 0 | 50 263 | 0 | 156 681 | 162 996 | 169 564 | 241 964 | 195 323 | 263 915 | 219 981 | 313 343 | 247 815 | 325 693 | 306 781 | 286 742 | 2 950 842 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 782 | 9 782 | 9 782 | 60 044 | 60 044 | 216 726 | 379 721 | 549 286 | 791 249 | 986 572 | 1 250 487 | 1 470 468 | 1 783 811 | 2 031 626 | 2 357 319 | 2 664 100 | 2 950 842 |  |
| Итого по подгруппам проектов 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 256 909 | 852 074 | 1 346 302 | 1 112 867 | 931 804 | 996 183 | 1 218 555 | 1 459 578 | 1 047 059 | 1 153 558 | 1 262 013 | 1 531 990 | 1 608 501 | 2 375 700 | 1 733 213 | 1 883 715 | 1 909 138 | 2 074 510 | 2 216 691 | 2 261 508 | 29 231 867 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 56 520 | 187 456 | 296 186 | 244 831 | 204 997 | 219 160 | 268 082 | 321 107 | 230 353 | 253 783 | 277 643 | 337 038 | 353 870 | 522 654 | 381 307 | 414 417 | 420 010 | 456 392 | 487 672 | 497 532 | 6 431 011 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 313 429 | 1 039 530 | 1 642 488 | 1 357 698 | 1 136 801 | 1 215 344 | 1 486 637 | 1 780 685 | 1 277 412 | 1 407 340 | 1 539 656 | 1 869 028 | 1 962 371 | 2 898 354 | 2 114 520 | 2 298 133 | 2 329 148 | 2 530 902 | 2 704 363 | 2 759 039 | 35 662 877 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 313 429 | 1 352 959 | 2 995 447 | 4 353 145 | 5 489 946 | 6 705 290 | 8 191 927 | 9 972 611 | 11 250 023 | 12 657 364 | 14 197 020 | 16 066 048 | 18 028 419 | 20 926 773 | 23 041 293 | 25 339 426 | 27 668 573 | 30 199 475 | 32 903 838 | 35 662 877 |  |