СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 3 электронная модель системы теплоснабжения приложение 1 альбом характеристик цтп и насосных станций

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	3

Перечень таблиц	4

1.	Схемы и режимы работы ЦТП и насосных станций	5

2.	Схемы и режимы работы насосных станций	28

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Схема ЦТП-1 (КТЭЦ)	6

Рисунок 1.2 – Схема ЦТП-35 (КТЭЦ)	7

Рисунок 1.3 – Схема ЦТП-53 (КТЭЦ)	8

Рисунок 1.4 – Схема ЦТП-57 (КТЭЦ)	9

Рисунок 1.5 – Схема ЦТП-64 (КТЭЦ)	10

Рисунок 1.6 – Схема ЦТП-67 (КТЭЦ)	11

Рисунок 1.7 – Схема ЦТП-11 (ЗСТЭЦ)	12

Рисунок 1.8 – Схема ЦТП-61 (ЗСТЭЦ)	13

Рисунок 1.9 – Схема ЦТП-75 (ЗСТЭЦ)	14

Рисунок 1.10 – Схема ЦТП-148 (ЗСТЭЦ)	15

Рисунок 1.11 – Схема ЦТП-154 (ЗСТЭЦ)	16

Рисунок 1.12 – Схема ЦТП-4 (ЦТЭЦ)	17

Рисунок 1.13 – Схема ЦТП-5 (ЦТЭЦ)	18

Рисунок 1.14 – Схема ЦТП-13 (ЦТЭЦ)	19

Рисунок 1.15 – Схема ЦТП-34 (ЦТЭЦ)	20

Рисунок 1.16 – Схема ЦТП п. ДОЗ (ЦТЭЦ)	21

Рисунок 1.17 – Схема ЦТП п. Абашево (АРК)	22

Рисунок 1.18 – Схема ЦТП кв. А (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)	23

Рисунок 2.1 – Схема ПНС-11 (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)	29

Рисунок 2.2 – Схема ПНС-12 (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)	30

Рисунок 2.3 – Схема ПНС-15 (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)	31

Рисунок 2.4 – Схема ПНС-16 (ЗСТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)	32

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Режимы работы ЦТП	24

Таблица 2.1 – Режимы работы насосных станций	33

Схемы и режимы работы ЦТП и насосных станций

На рисунках 1.1-1.17 представлены схемы ЦТП, в таблице 1.1 – режимы их работы.

Рисунок 1.1 – Схема ЦТП-1 (КТЭЦ)

Рисунок 1.2 – Схема ЦТП-35 (КТЭЦ)

Рисунок 1.3 – Схема ЦТП-53 (КТЭЦ)

Рисунок 1.4 – Схема ЦТП-57 (КТЭЦ)

Рисунок 1.5 – Схема ЦТП-64 (КТЭЦ)

Рисунок 1.6 – Схема ЦТП-67 (КТЭЦ)

Рисунок 1.7 – Схема ЦТП-11 (ЗСТЭЦ)

Рисунок 1.8 – Схема ЦТП-61 (ЗСТЭЦ)

Рисунок 1.9 – Схема ЦТП-75 (ЗСТЭЦ)

Рисунок 1.10 – Схема ЦТП-148 (ЗСТЭЦ)

Рисунок 1.11 – Схема ЦТП-154 (ЗСТЭЦ)

Рисунок 1.12 – Схема ЦТП-4 (ЦТЭЦ)

Рисунок 1.13 – Схема ЦТП-5 (ЦТЭЦ)

Рисунок 1.14 – Схема ЦТП-13 (ЦТЭЦ)

Рисунок 1.15 – Схема ЦТП-34 (ЦТЭЦ)

Рисунок 1.16 – Схема ЦТП п. ДОЗ (ЦТЭЦ)

Рисунок 1.17 – Схема ЦТП п. Абашево (АРК)

Рисунок 1.18 – Схема ЦТП кв. А (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)

Таблица 1.1 – Режимы работы ЦТП

| Источник | ТСО | Наименование ЦТП | Контур ГВС/отопления/ТСН | Наличие смешения (да/нет, независимая схема) | Место установки насоса (на подаче, на обратке, на перемычке, ТО) | Температурный график до ЦТП | Температурный график после ЦТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-1 | Верхняя зона | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 95/70˚С |
|  |  |  | Нижняя зона | Да | Перемычка |  | 95/70˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-35 | ТСН | Нет | Подача | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-53 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-57 | ТСН | Нет | Подача | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-64 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Да | Перемычка |  | 105/70˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-67 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Обратка |  | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | ЦТП кв.А | Отопление | Нет | Обратка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
|  |  |  | ГВС | Да | Перемычка |  | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-11 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Нет |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | Бесхозяйное имущество | ЦТП-29 | Отопление/ГВС | нет | нет | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-61 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП-75 | ГВС | Да | Обратка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-148 | ГВС верхняя зона | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/60-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | ГВС нижняя зона | Да | Обратка |  | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление верхняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
|  |  |  | Отопление нижняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-154 | ГВС верхняя зона | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/55-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | ГВС нижняя зона | Да | Обратка |  | 70/50-зимний период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление верхняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
|  |  |  | Отопление нижняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП-4 | ГВС | Да | Перемычка один насос на ГВС и отопление | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/50˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Да |  |  | 95/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП-5 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/55-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 55-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Да | Перемычка |  | 105/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-13 | ТСН | Нет | Обратка | - | - |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-34 | ГВС | Нет | Подача | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/55-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 105/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-ДОЗ | ТСН | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 105/70˚С |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| АРК | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП Абашево | ГВС | Независимая | ТО | 130/70˚С | 70/50˚С |
|  |  |  | Отопление | Независимая | ТО |  | 95/70˚С |

Схемы и режимы работы насосных станций

На рисунках 2.1-2.4 представлены схемы насосных станций, в таблице 2.2 – режимы работы насосных станций.

Рисунок 2.1 – Схема ПНС-11 (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)

Рисунок 2.2 – Схема ПНС-12 (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)

Рисунок 2.3 – Схема ПНС-15 (КТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)

Рисунок 2.4 – Схема ПНС-16 (ЗСТЭЦ, АО «Кузбассэнерго»)

Таблица 2.1 – Режимы работы насосных станций

| Источник | Эксплуатирующая организация | Наименование ПНС | Режим работы | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя в трубопроводе, м³/ч |  | Максимальный расход на помешивание, м³/ч Gпдм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подающий |  | Обратный |  | Подающий | Обратный |  |
|  |  |  |  | Р1нз | Р2вз | Р1нз | Р2вз | G1 | G2 |  |
| ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | ПНС-11 | Зимний | 4,7 | 8,0 | 4,3 | 12,9 | 5 460 / 6 040 | 5 590 / 5 010 | 580 |
|  |  |  | Переходный | 5,0 | 7,9 | 4,2 | 12,5 | 5 430 / 5 970 | 5 320 / 4 855 | 540 |
| КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | ПНС-15 | Зимний | 5,9 | 8,1 | 2,7 | 6,7 | 1 650 / 1 750 | 1 630 / 1 530 | 100 |
|  |  |  | Переходный | 5,9 | 8,1 | 2,7 | 6,6 | 1 550 / 1 650 | 1 510 / 1410 | 100 |
| КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | ПНС Форштадт | Зимний | 2,0 | 6,4 | - | - | - | - | - |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | ПНС-16 | Зимний | 8,9 | 12,4 | 5,1 | 10,9 | 3 112 | 2 815 | 0 |
|  |  |  | Переходный | 9,1 | 11,7 | 5,5 | 10,2 | 2 805 | 2 509 | 0 |
| ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | Подкачка ЦТЭЦ | Зимний | от ЦТЭЦ | на город | с города |  | от ЦТЭЦ / на город | с города | 0 |
|  |  |  |  | 7,2 | 8,5 | 2,9 |  | 8 400 / 6 191 | 5 481 |  |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦК | ООО «ЭнергоТранзит» | ПНС КЦК | Зимний | - | - | 3,8 | 14,8 | 1 251 | 1 237 | 0 |