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На рисунках 1.1-1.17 представлены схемы ЦТП, в таблице 1.1 – режимы их работы.
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	Источник
	ТСО
	Наименование ЦТП
	Контур ГВС/отопления/ТСН
	Наличие смешения (да/нет, независимая схема)
	Место установки насоса (на подаче, на обратке, на перемычке, ТО)
	Температурный график до ЦТП
	Температурный график после ЦТП

	ЕТО №01

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-1
	Верхняя зона
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	95/70˚С

	
	
	
	Нижняя зона
	Да
	Перемычка
	
	95/70˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-35
	ТСН
	Нет
	Подача
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-53
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-57
	ТСН
	Нет
	Подача
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-64
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Да
	Перемычка
	
	105/70˚С

	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-67
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Обратка
	
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	КТЭЦ
	АО «Кузбассэнерго»
	ЦТП кв.А
	Отопление
	Нет
	Обратка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	
	
	
	ГВС
	Да
	Перемычка
	
	70/45˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	ЕТО №02

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-11
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Нет
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	Бесхозяйное имущество
	ЦТП-29
	Отопление/ГВС
	нет
	нет
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-61
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП-75
	ГВС
	Да
	Обратка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	150/70˚С со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-148
	ГВС верхняя зона
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	70/60-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	ГВС нижняя зона
	Да
	Обратка
	
	70/50-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление верхняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	
	
	
	Отопление нижняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-154
	ГВС верхняя зона
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/55-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	ГВС нижняя зона
	Да
	Обратка
	
	70/50-зимний период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление верхняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	
	
	
	Отопление нижняя зона
	Нет
	Подача
	
	150/70 со срезкой на 125˚С

	ЕТО №03

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП-4
	ГВС
	Да
	Перемычка один насос на ГВС и отопление
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/50˚С-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65˚С-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Да
	
	
	95/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП-5
	ГВС
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/55-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	55-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Да
	Перемычка
	
	105/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-13
	ТСН
	Нет
	Обратка
	-
	-

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-34
	ГВС
	Нет
	Подача
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	65/55-отопительный период

	
	
	
	
	
	
	
	65-межотопительный период

	
	
	
	Отопление
	Нет
	Подача
	
	105/70˚С

	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	ЦТП-ДОЗ
	ТСН
	Да
	Перемычка
	150/70˚С со срезкой на 125˚С
	105/70˚С

	ЕТО №10

	АРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЦТП Абашево
	ГВС
	Независимая
	ТО
	130/70˚С
	70/50˚С

	
	
	
	Отопление
	Независимая
	ТО
	
	95/70˚С
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	Источник
	Эксплуатирующая организация
	Наименование ПНС
	Режим работы
	Давление в трубопроводе, кгс/см²
	Расход теплоносителя в трубопроводе, м³/ч
	Максимальный расход на помешивание, м³/ч
Gпдм

	
	
	
	
	Подающий
	Обратный
	Подающий
	Обратный
	

	
	
	
	
	Р1нз
	Р2вз
	Р1нз
	Р2вз
	G1
	G2
	

	ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ
	АО «Кузбассэнерго»
	ПНС-11
	Зимний
	4,7
	8,0
	4,3
	12,9
	5 460 / 6 040
	5 590 / 5 010
	580

	
	
	
	Переходный
	5,0
	7,9
	4,2
	12,5
	5 430 / 5 970
	5 320 / 4 855
	540

	КТЭЦ
	АО «Кузбассэнерго»
	ПНС-15
	Зимний
	5,9
	8,1
	2,7
	6,7
	1 650 / 1 750
	1 630 / 1 530
	100

	
	
	
	Переходный
	5,9
	8,1
	2,7
	6,6
	1 550 / 1 650
	1 510 / 1410
	100

	КТЭЦ
	АО «Кузбассэнерго»
	ПНС Форштадт
	Зимний
	2,0
	6,4
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ
	АО «Кузбассэнерго»
	ПНС-16
	Зимний
	8,9
	12,4
	5,1
	10,9
	3 112
	2 815
	0

	
	
	
	Переходный
	9,1
	11,7
	5,5
	10,2
	2 805
	2 509
	0

	ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Подкачка ЦТЭЦ
	Зимний
	от ЦТЭЦ
	на 
город
	с города
	от ЦТЭЦ / на город
	с города
	0

	
	
	
	
	7,2
	8,5
	2,9
	8 400 / 6 191
	5 481
	

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	КЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ПНС КЦК
	Зимний
	-
	-
	3,8
	14,8
	1 251
	1 237
	0
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