Схема теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года (актуализация на 2022 год) Обосновывающие материалы Глава 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ приложение 1 Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)	3

Таблица 2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)	45

- Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч |
| ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| КТЭЦ |  |  |  |  |
| -39 | 125,0 | 55,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -38 | 125,0 | 56,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -37 | 125,0 | 56,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -36 | 125,0 | 57,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -31 | 125,0 | 59,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -30 | 125,0 | 60,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -29 | 125,0 | 60,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -28 | 125,0 | 61,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -27 | 125,0 | 61,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -26 | 123,8 | 61,5 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -25 | 121,8 | 60,8 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -24 | 119,8 | 60,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -23 | 117,7 | 59,4 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -22 | 115,7 | 58,7 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -21 | 113,6 | 58,0 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -20 | 111,6 | 57,3 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -19 | 109,5 | 56,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -18 | 107,4 | 55,9 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -17 | 105,4 | 55,2 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -16 | 103,3 | 54,5 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -15 | 101,2 | 53,7 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -14 | 99,1 | 53,0 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -13 | 97,0 | 52,3 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -12 | 94,9 | 51,5 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -11 | 92,8 | 50,8 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -10 | 90,7 | 50,0 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -9 | 88,6 | 49,3 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -8 | 86,5 | 48,5 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -7 | 84,3 | 47,7 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -6 | 82,2 | 46,9 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -5 | 80,0 | 46,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -4 | 77,9 | 45,3 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -3 | 75,7 | 44,5 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -2 | 75,0 | 44,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| -1 | 75,0 | 45,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 0 | 75,0 | 45,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 1 | 75,0 | 46,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 2 | 70,0 | 43,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 3 | 70,0 | 44,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 4 | 70,0 | 44,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 5 | 70,0 | 45,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 6 | 70,0 | 45,6 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 7 | 70,0 | 46,1 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 8 | 70,0 | 46,7 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 9 | 70,0 | 47,2 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| 10 | 70,0 | 47,7 | 9 150,00 | 8 320,00 |
| ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ |  |  |  |  |
| -39 | 125,0 | 56,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -38 | 125,0 | 57,2 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -37 | 125,0 | 58,4 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -36 | 125,0 | 59,5 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -35 | 125,0 | 60,7 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -34 | 125,0 | 61,9 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -33 | 125,0 | 63,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -32 | 125,0 | 64,2 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -31 | 125,0 | 65,4 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -30 | 125,0 | 66,6 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -29 | 125,0 | 67,7 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -28 | 125,0 | 68,9 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -27 | 125,0 | 70,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -26 | 123,8 | 70,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -25 | 121,8 | 69,2 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -24 | 119,8 | 68,3 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -23 | 117,7 | 67,5 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -22 | 115,7 | 66,6 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -21 | 113,6 | 65,7 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -20 | 111,6 | 64,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -19 | 109,5 | 63,9 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -18 | 107,4 | 63,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -17 | 105,4 | 62,1 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -16 | 103,3 | 61,2 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -15 | 101,2 | 60,3 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -14 | 99,1 | 59,4 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -13 | 97,0 | 58,4 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -12 | 94,9 | 57,5 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -11 | 92,8 | 56,6 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -10 | 90,7 | 55,6 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -9 | 88,6 | 54,7 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -8 | 86,5 | 53,7 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -7 | 84,3 | 52,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -6 | 82,2 | 51,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -5 | 80,0 | 50,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -4 | 77,9 | 49,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -3 | 75,7 | 48,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -2 | 73,6 | 47,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| -1 | 71,4 | 46,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 0 | 70,0 | 46,6 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 1 | 70,0 | 47,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 2 | 70,0 | 49,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 3 | 70,0 | 50,1 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 4 | 70,0 | 51,3 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 6 | 70,0 | 53,6 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 7 | 70,0 | 54,8 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| 8 | 70,0 | 56,0 | 7 200,00 | 6 600,00 |
| Новоильинская газовая котельная |  |  |  |  |
| -39 | 105,0 | 56,0 | 453,83 | 437,29 |
| -38 | 105,0 | 57,2 | 453,83 | 437,29 |
| -37 | 105,0 | 58,4 | 453,83 | 437,29 |
| -36 | 105,0 | 59,5 | 453,83 | 437,29 |
| -35 | 105,0 | 60,7 | 453,83 | 437,29 |
| -34 | 105,0 | 61,9 | 453,83 | 437,29 |
| -33 | 105,0 | 63,0 | 453,83 | 437,29 |
| -32 | 105,0 | 64,2 | 453,83 | 437,29 |
| -31 | 105,0 | 65,4 | 453,83 | 437,29 |
| -30 | 105,0 | 66,6 | 453,83 | 437,29 |
| -29 | 105,0 | 67,7 | 453,83 | 437,29 |
| -28 | 105,0 | 68,9 | 453,83 | 437,29 |
| -27 | 105,0 | 70,0 | 453,83 | 437,29 |
| -26 | 105,0 | 70,0 | 453,83 | 437,29 |
| -25 | 105,0 | 69,2 | 453,83 | 437,29 |
| -24 | 105,0 | 68,3 | 453,83 | 437,29 |
| -23 | 105,0 | 67,5 | 453,83 | 437,29 |
| -22 | 105,0 | 66,6 | 453,83 | 437,29 |
| -21 | 105,0 | 65,7 | 453,83 | 437,29 |
| -20 | 105,0 | 64,8 | 453,83 | 437,29 |
| -19 | 105,0 | 63,9 | 453,83 | 437,29 |
| -18 | 105,0 | 63,0 | 453,83 | 437,29 |
| -17 | 105,0 | 62,1 | 453,83 | 437,29 |
| -16 | 103,3 | 61,2 | 453,83 | 437,29 |
| -15 | 101,2 | 60,3 | 453,83 | 437,29 |
| -14 | 99,1 | 59,4 | 453,83 | 437,29 |
| -13 | 97,0 | 58,4 | 453,83 | 437,29 |
| -12 | 94,9 | 57,5 | 453,83 | 437,29 |
| -11 | 92,8 | 56,6 | 453,83 | 437,29 |
| -10 | 90,7 | 55,6 | 453,83 | 437,29 |
| -9 | 88,6 | 54,7 | 453,83 | 437,29 |
| -8 | 86,5 | 53,7 | 453,83 | 437,29 |
| -7 | 84,3 | 52,8 | 453,83 | 437,29 |
| -6 | 82,2 | 51,8 | 453,83 | 437,29 |
| -5 | 80,0 | 50,8 | 453,83 | 437,29 |
| -4 | 77,9 | 49,8 | 453,83 | 437,29 |
| -3 | 75,7 | 48,8 | 453,83 | 437,29 |
| -2 | 73,6 | 47,8 | 453,83 | 437,29 |
| -1 | 71,4 | 46,8 | 453,83 | 437,29 |
| 0 | 70,0 | 46,6 | 453,83 | 437,29 |
| 1 | 70,0 | 47,8 | 453,83 | 437,29 |
| 2 | 70,0 | 49,0 | 453,83 | 437,29 |
| 3 | 70,0 | 50,1 | 453,83 | 437,29 |
| 4 | 70,0 | 51,3 | 453,83 | 437,29 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 453,83 | 437,29 |
| 6 | 70,0 | 53,6 | 453,83 | 437,29 |
| 7 | 70,0 | 54,8 | 453,83 | 437,29 |
| 8 | 70,0 | 56,0 | 453,83 | 437,29 |
| Котельная кв. 24 |  |  |  |  |
| -39 | 125,0 | 70,0 | 0,00 | 0,00 |
| -38 | 123,4 | 69,3 | 0,00 | 0,00 |
| -37 | 121,8 | 68,7 | 0,00 | 0,00 |
| -36 | 120,2 | 68,0 | 0,00 | 0,00 |
| -35 | 118,6 | 67,3 | 0,00 | 0,00 |
| -34 | 117,0 | 66,7 | 0,00 | 0,00 |
| -33 | 115,4 | 66,0 | 0,00 | 0,00 |
| -32 | 113,8 | 65,3 | 0,00 | 0,00 |
| -31 | 112,2 | 64,6 | 0,00 | 0,00 |
| -30 | 110,6 | 63,9 | 0,00 | 0,00 |
| -29 | 108,9 | 63,3 | 0,00 | 0,00 |
| -28 | 107,3 | 62,6 | 0,00 | 0,00 |
| -27 | 105,7 | 61,9 | 0,00 | 0,00 |
| -26 | 104,1 | 61,2 | 0,00 | 0,00 |
| -25 | 102,4 | 60,5 | 0,00 | 0,00 |
| -24 | 100,8 | 59,8 | 0,00 | 0,00 |
| -23 | 99,1 | 59,1 | 0,00 | 0,00 |
| -22 | 97,5 | 58,3 | 0,00 | 0,00 |
| -21 | 95,9 | 57,6 | 0,00 | 0,00 |
| -20 | 94,2 | 56,9 | 0,00 | 0,00 |
| -19 | 92,5 | 56,2 | 0,00 | 0,00 |
| -18 | 90,9 | 55,5 | 0,00 | 0,00 |
| -17 | 89,2 | 54,7 | 0,00 | 0,00 |
| -16 | 87,6 | 54,0 | 0,00 | 0,00 |
| -15 | 85,9 | 53,3 | 0,00 | 0,00 |
| -14 | 84,2 | 52,5 | 0,00 | 0,00 |
| -13 | 82,5 | 51,8 | 0,00 | 0,00 |
| -12 | 80,8 | 51,0 | 0,00 | 0,00 |
| -11 | 79,1 | 50,2 | 0,00 | 0,00 |
| -10 | 77,4 | 49,5 | 0,00 | 0,00 |
| -9 | 75,7 | 48,7 | 0,00 | 0,00 |
| -8 | 74,0 | 47,9 | 0,00 | 0,00 |
| -7 | 72,3 | 47,1 | 0,00 | 0,00 |
| -6 | 70,6 | 46,4 | 0,00 | 0,00 |
| -5 | 70,0 | 46,3 | 0,00 | 0,00 |
| -4 | 70,0 | 46,7 | 0,00 | 0,00 |
| -3 | 70,0 | 47,1 | 0,00 | 0,00 |
| -2 | 70,0 | 47,5 | 0,00 | 0,00 |
| -1 | 70,0 | 47,9 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 70,0 | 48,3 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 70,0 | 48,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 70,0 | 49,1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 70,0 | 49,5 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 70,0 | 49,9 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 70,0 | 50,3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 70,0 | 50,7 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 70,0 | 51,1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 70,0 | 51,5 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ |  |  |  |  |
| -39 | 125,0 | 56,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -38 | 125,0 | 58,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -37 | 125,0 | 59,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -36 | 125,0 | 60,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -35 | 125,0 | 61,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -34 | 125,0 | 62,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -33 | 125,0 | 63,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -32 | 125,0 | 65,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -31 | 125,0 | 66,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -30 | 125,0 | 67,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -29 | 125,0 | 68,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -28 | 125,0 | 69,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -27 | 125,0 | 70,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -26 | 124,0 | 70,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -25 | 122,0 | 70,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -24 | 120,0 | 69,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -23 | 118,0 | 68,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -22 | 116,0 | 67,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -21 | 114,0 | 66,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -20 | 112,0 | 65,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -19 | 109,0 | 64,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -18 | 107,0 | 63,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -17 | 105,0 | 62,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -16 | 103,0 | 61,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -15 | 101,0 | 61,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -14 | 99,0 | 60,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -13 | 97,0 | 59,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -12 | 95,0 | 58,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -11 | 93,0 | 57,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -10 | 91,0 | 56,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -9 | 89,0 | 55,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -8 | 86,0 | 54,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -7 | 84,0 | 53,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -6 | 82,0 | 52,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -5 | 80,0 | 51,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -4 | 78,0 | 50,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -3 | 76,0 | 49,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -2 | 74,0 | 48,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| -1 | 71,0 | 47,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 0 | 70,0 | 47,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 1 | 70,0 | 48,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 2 | 70,0 | 49,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 3 | 70,0 | 50,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 4 | 70,0 | 51,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 5 | 70,0 | 53,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 6 | 70,0 | 54,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 7 | 70,0 | 55,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| 8 | 70,0 | 56,0 | 5 370,00 | 4 770,00 |
| ЕТО №04 ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная |  |  |  |  |
| -39 | 130,0 | 70,0 | 446,00 | 444,60 |
| -38 | 128,4 | 69,4 | 446,00 | 444,60 |
| -37 | 127,7 | 68,8 | 446,00 | 444,60 |
| -36 | 127,0 | 67,2 | 446,00 | 444,60 |
| -35 | 126,3 | 66,6 | 446,00 | 444,60 |
| -34 | 125,5 | 66,1 | 446,00 | 444,60 |
| -33 | 125,2 | 65,5 | 446,00 | 444,60 |
| -32 | 124,9 | 64,9 | 446,00 | 444,60 |
| -31 | 124,4 | 64,4 | 446,00 | 444,60 |
| -30 | 124,0 | 63,8 | 446,00 | 444,60 |
| -29 | 123,9 | 63,7 | 446,00 | 444,60 |
| -28 | 123,8 | 63,6 | 446,00 | 444,60 |
| -27 | 123,6 | 63,0 | 446,00 | 444,60 |
| -26 | 123,3 | 62,5 | 446,00 | 444,60 |
| -25 | 123,0 | 62,0 | 446,00 | 444,60 |
| -24 | 121,0 | 61,3 | 446,00 | 444,60 |
| -23 | 119,0 | 60,7 | 446,00 | 444,60 |
| -22 | 117,0 | 60,1 | 446,00 | 444,60 |
| -21 | 115,1 | 59,5 | 446,00 | 444,60 |
| -20 | 113,1 | 58,8 | 446,00 | 444,60 |
| -19 | 111,1 | 58,2 | 446,00 | 444,60 |
| -18 | 109,1 | 57,5 | 446,00 | 444,60 |
| -17 | 107,0 | 56,9 | 446,00 | 444,60 |
| -16 | 105,0 | 56,2 | 446,00 | 444,60 |
| -15 | 103,0 | 55,5 | 446,00 | 444,60 |
| -14 | 101,0 | 54,9 | 446,00 | 444,60 |
| -13 | 98,9 | 54,2 | 446,00 | 444,60 |
| -12 | 96,9 | 53,5 | 446,00 | 444,60 |
| -11 | 94,8 | 52,8 | 446,00 | 444,60 |
| -10 | 92,7 | 52,1 | 446,00 | 444,60 |
| -9 | 90,7 | 51,3 | 446,00 | 444,60 |
| -8 | 88,6 | 50,6 | 446,00 | 444,60 |
| -7 | 86,5 | 49,9 | 446,00 | 444,60 |
| -6 | 84,4 | 49,1 | 446,00 | 444,60 |
| -5 | 82,2 | 48,3 | 446,00 | 444,60 |
| -4 | 80,1 | 47,6 | 446,00 | 444,60 |
| -3 | 78,0 | 46,8 | 446,00 | 444,60 |
| -2 | 75,8 | 46,0 | 446,00 | 444,60 |
| -1 | 73,6 | 45,1 | 446,00 | 444,60 |
| 0 | 71,4 | 44,3 | 446,00 | 444,60 |
| 1 | 70,0 | 44,2 | 446,00 | 444,60 |
| 2 | 70,0 | 45,6 | 446,00 | 444,60 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 446,00 | 444,60 |
| 4 | 70,0 | 48,3 | 446,00 | 444,60 |
| 5 | 70,0 | 49,7 | 446,00 | 444,60 |
| 6 | 70,0 | 51,0 | 446,00 | 444,60 |
| 7 | 70,0 | 52,4 | 446,00 | 444,60 |
| 8 | 70,0 | 53,7 | 446,00 | 444,60 |
| Байдаевская центральная котельная №2 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 1 545,00 | 1 455,00 |
| Зыряновская районная котельная |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 2 507,00 | 2 358,00 |
| Котельная пос. Притомский |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 588,00 | 566,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 588,00 | 566,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 588,00 | 566,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 588,00 | 566,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 588,00 | 566,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 588,00 | 566,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 588,00 | 566,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 588,00 | 566,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 588,00 | 566,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 588,00 | 566,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 588,00 | 566,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 588,00 | 566,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 588,00 | 566,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 588,00 | 566,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 588,00 | 566,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 588,00 | 566,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 588,00 | 566,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 588,00 | 566,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 588,00 | 566,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 588,00 | 566,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 588,00 | 566,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 588,00 | 566,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 588,00 | 566,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 588,00 | 566,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 588,00 | 566,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 588,00 | 566,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 588,00 | 566,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 588,00 | 566,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 588,00 | 566,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 588,00 | 566,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 588,00 | 566,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 588,00 | 566,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 588,00 | 566,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 588,00 | 566,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 588,00 | 566,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 588,00 | 566,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 588,00 | 566,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 588,00 | 566,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 588,00 | 566,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 588,00 | 566,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 588,00 | 566,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 588,00 | 566,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 588,00 | 566,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 588,00 | 566,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 588,00 | 566,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 588,00 | 566,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 588,00 | 566,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 588,00 | 566,00 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 20,00 | 15,60 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 20,00 | 15,60 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 20,00 | 15,60 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 20,00 | 15,60 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 20,00 | 15,60 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 20,00 | 15,60 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 20,00 | 15,60 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 20,00 | 15,60 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 20,00 | 15,60 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 20,00 | 15,60 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 20,00 | 15,60 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 20,00 | 15,60 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 20,00 | 15,60 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 20,00 | 15,60 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 20,00 | 15,60 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 20,00 | 15,60 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 20,00 | 15,60 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 20,00 | 15,60 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 20,00 | 15,60 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 20,00 | 15,60 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 20,00 | 15,60 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 20,00 | 15,60 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 20,00 | 15,60 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 20,00 | 15,60 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 20,00 | 15,60 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 20,00 | 15,60 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 20,00 | 15,60 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 20,00 | 15,60 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 20,00 | 15,60 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 20,00 | 15,60 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 20,00 | 15,60 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 20,00 | 15,60 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 20,00 | 15,60 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 20,00 | 15,60 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 20,00 | 15,60 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 20,00 | 15,60 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 20,00 | 15,60 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 20,00 | 15,60 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 20,00 | 15,60 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 20,00 | 15,60 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 20,00 | 15,60 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 20,00 | 15,60 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 20,00 | 15,60 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 20,00 | 15,60 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 20,00 | 15,60 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 20,00 | 15,60 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 20,00 | 15,60 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 20,00 | 15,60 |
| Котельная №72 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 4,60 | 4,30 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 4,60 | 4,30 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 4,60 | 4,30 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 4,60 | 4,30 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 4,60 | 4,30 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 4,60 | 4,30 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 4,60 | 4,30 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 4,60 | 4,30 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 4,60 | 4,30 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 4,60 | 4,30 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 4,60 | 4,30 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 4,60 | 4,30 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 4,60 | 4,30 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 4,60 | 4,30 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 4,60 | 4,30 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 4,60 | 4,30 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 4,60 | 4,30 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 4,60 | 4,30 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 4,60 | 4,30 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 4,60 | 4,30 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 4,60 | 4,30 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 4,60 | 4,30 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 4,60 | 4,30 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 4,60 | 4,30 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 4,60 | 4,30 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 4,60 | 4,30 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 4,60 | 4,30 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 4,60 | 4,30 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 4,60 | 4,30 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 4,60 | 4,30 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 4,60 | 4,30 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 4,60 | 4,30 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 4,60 | 4,30 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 4,60 | 4,30 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 4,60 | 4,30 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 4,60 | 4,30 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 4,60 | 4,30 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 4,60 | 4,30 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 4,60 | 4,30 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 4,60 | 4,30 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 4,60 | 4,30 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 4,60 | 4,30 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 4,60 | 4,30 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 4,60 | 4,30 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 4,60 | 4,30 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 4,60 | 4,30 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 4,60 | 4,30 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 4,60 | 4,30 |
| Котельная УПК |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 11,50 | 11,26 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 11,50 | 11,26 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 11,50 | 11,26 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 11,50 | 11,26 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 11,50 | 11,26 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 11,50 | 11,26 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 11,50 | 11,26 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 11,50 | 11,26 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 11,50 | 11,26 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 11,50 | 11,26 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 11,50 | 11,26 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 11,50 | 11,26 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 11,50 | 11,26 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 11,50 | 11,26 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 11,50 | 11,26 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 11,50 | 11,26 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 11,50 | 11,26 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 11,50 | 11,26 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 11,50 | 11,26 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 11,50 | 11,26 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 11,50 | 11,26 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 11,50 | 11,26 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 11,50 | 11,26 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 11,50 | 11,26 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 11,50 | 11,26 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 11,50 | 11,26 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 11,50 | 11,26 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 11,50 | 11,26 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 11,50 | 11,26 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 11,50 | 11,26 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 11,50 | 11,26 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 11,50 | 11,26 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 11,50 | 11,26 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 11,50 | 11,26 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 11,50 | 11,26 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 11,50 | 11,26 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 11,50 | 11,26 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 11,50 | 11,26 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 11,50 | 11,26 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 11,50 | 11,26 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 11,50 | 11,26 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 11,50 | 11,26 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 11,50 | 11,26 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 11,50 | 11,26 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 11,50 | 11,26 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 11,50 | 11,26 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 11,50 | 11,26 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 11,50 | 11,26 |
| Котельная ОРК «Таргай» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 35,00 | 33,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 35,00 | 33,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 35,00 | 33,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 35,00 | 33,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 35,00 | 33,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 35,00 | 33,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 35,00 | 33,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 35,00 | 33,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 35,00 | 33,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 35,00 | 33,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 35,00 | 33,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 35,00 | 33,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 35,00 | 33,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 35,00 | 33,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 35,00 | 33,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 35,00 | 33,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 35,00 | 33,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 35,00 | 33,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 35,00 | 33,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 35,00 | 33,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 35,00 | 33,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 35,00 | 33,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 35,00 | 33,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 35,00 | 33,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 35,00 | 33,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 35,00 | 33,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 35,00 | 33,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 35,00 | 33,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 35,00 | 33,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 35,00 | 33,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 35,00 | 33,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 35,00 | 33,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 35,00 | 33,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 35,00 | 33,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 35,00 | 33,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 35,00 | 33,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 35,00 | 33,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 35,00 | 33,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 35,00 | 33,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 35,00 | 33,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 35,00 | 33,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 35,00 | 33,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 35,00 | 33,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 33,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 33,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 35,00 | 33,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 35,00 | 33,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 35,00 | 33,00 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 117,00 | 116,80 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 117,00 | 116,80 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 117,00 | 116,80 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 117,00 | 116,80 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 117,00 | 116,80 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 117,00 | 116,80 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 117,00 | 116,80 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 117,00 | 116,80 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 117,00 | 116,80 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 117,00 | 116,80 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 117,00 | 116,80 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 117,00 | 116,80 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 117,00 | 116,80 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 117,00 | 116,80 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 117,00 | 116,80 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 117,00 | 116,80 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 117,00 | 116,80 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 117,00 | 116,80 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 117,00 | 116,80 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 117,00 | 116,80 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 117,00 | 116,80 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 117,00 | 116,80 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 117,00 | 116,80 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 117,00 | 116,80 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 117,00 | 116,80 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 117,00 | 116,80 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 117,00 | 116,80 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 117,00 | 116,80 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 117,00 | 116,80 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 117,00 | 116,80 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 117,00 | 116,80 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 117,00 | 116,80 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 117,00 | 116,80 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 117,00 | 116,80 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 117,00 | 116,80 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 117,00 | 116,80 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 117,00 | 116,80 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 117,00 | 116,80 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 117,00 | 116,80 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 117,00 | 116,80 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 117,00 | 116,80 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 117,00 | 116,80 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 117,00 | 116,80 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 117,00 | 116,80 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 117,00 | 116,80 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 117,00 | 116,80 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 117,00 | 116,80 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 117,00 | 116,80 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 133,00 | 132,30 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 133,00 | 132,30 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 133,00 | 132,30 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 133,00 | 132,30 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 133,00 | 132,30 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 133,00 | 132,30 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 133,00 | 132,30 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 133,00 | 132,30 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 133,00 | 132,30 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 133,00 | 132,30 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 133,00 | 132,30 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 133,00 | 132,30 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 133,00 | 132,30 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 133,00 | 132,30 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 133,00 | 132,30 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 133,00 | 132,30 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 133,00 | 132,30 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 133,00 | 132,30 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 133,00 | 132,30 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 133,00 | 132,30 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 133,00 | 132,30 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 133,00 | 132,30 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 133,00 | 132,30 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 133,00 | 132,30 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 133,00 | 132,30 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 133,00 | 132,30 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 133,00 | 132,30 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 133,00 | 132,30 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 133,00 | 132,30 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 133,00 | 132,30 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 133,00 | 132,30 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 133,00 | 132,30 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 133,00 | 132,30 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 133,00 | 132,30 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 133,00 | 132,30 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 133,00 | 132,30 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 133,00 | 132,30 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 133,00 | 132,30 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 133,00 | 132,30 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 133,00 | 132,30 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 133,00 | 132,30 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 133,00 | 132,30 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 133,00 | 132,30 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 133,00 | 132,30 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 133,00 | 132,30 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 133,00 | 132,30 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 133,00 | 132,30 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 133,00 | 132,30 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 5,60 | 5,55 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 5,60 | 5,55 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 5,60 | 5,55 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 5,60 | 5,55 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 5,60 | 5,55 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 5,60 | 5,55 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 5,60 | 5,55 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 5,60 | 5,55 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 5,60 | 5,55 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 5,60 | 5,55 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 5,60 | 5,55 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 5,60 | 5,55 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 5,60 | 5,55 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 5,60 | 5,55 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 5,60 | 5,55 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 5,60 | 5,55 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 5,60 | 5,55 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 5,60 | 5,55 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 5,60 | 5,55 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 5,60 | 5,55 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 5,60 | 5,55 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 5,60 | 5,55 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 5,60 | 5,55 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 5,60 | 5,55 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 5,60 | 5,55 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 5,60 | 5,55 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 5,60 | 5,55 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 5,60 | 5,55 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 5,60 | 5,55 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 5,60 | 5,55 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 5,60 | 5,55 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 5,60 | 5,55 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 5,60 | 5,55 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 5,60 | 5,55 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 5,60 | 5,55 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 5,60 | 5,55 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 5,60 | 5,55 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 5,60 | 5,55 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 5,60 | 5,55 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 5,60 | 5,55 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 5,60 | 5,55 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 5,60 | 5,55 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 5,60 | 5,55 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 5,60 | 5,55 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 5,60 | 5,55 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 5,60 | 5,55 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 5,60 | 5,55 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 5,60 | 5,55 |
| Куйбышевская центральная котельная |  |  |  |  |
| -39 | 110,0 | 70,0 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -38 | 108,7 | 69,4 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -37 | 107,4 | 68,7 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -36 | 106,1 | 68,1 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -35 | 104,7 | 67,4 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -34 | 103,4 | 66,8 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -33 | 102,1 | 66,1 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -32 | 100,7 | 65,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -31 | 99,4 | 64,8 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -30 | 98,1 | 64,2 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -29 | 96,7 | 63,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -28 | 95,4 | 62,8 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -27 | 94,0 | 62,2 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -26 | 92,7 | 61,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -25 | 91,3 | 60,8 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -24 | 89,9 | 60,1 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -23 | 88,6 | 59,4 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -22 | 87,2 | 58,7 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -21 | 85,8 | 58,0 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -20 | 84,4 | 57,3 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -19 | 83,1 | 56,6 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -18 | 81,7 | 55,9 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -17 | 80,3 | 55,2 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -16 | 78,9 | 54,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -15 | 77,5 | 53,7 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -14 | 76,1 | 53,0 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -13 | 74,7 | 52,3 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -12 | 73,2 | 51,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -11 | 71,8 | 50,8 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -10 | 70,4 | 50,0 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -9 | 68,9 | 49,3 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -8 | 67,5 | 48,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -7 | 66,0 | 47,7 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -6 | 64,6 | 46,9 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -5 | 63,1 | 46,2 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -4 | 61,6 | 45,4 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -3 | 60,1 | 44,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -2 | 58,6 | 43,7 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| -1 | 57,1 | 42,9 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 0 | 55,6 | 42,1 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 1 | 54,1 | 41,2 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 2 | 52,6 | 40,4 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 3 | 51,0 | 39,5 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 4 | 49,5 | 38,6 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 5 | 47,9 | 37,7 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 6 | 46,3 | 36,8 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 7 | 44,7 | 35,9 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| 8 | 43,1 | 34,9 | 1 251,00 | 1 237,40 |
| Котельная пос. Листвяги |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 317,00 | 308,20 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 317,00 | 308,20 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 317,00 | 308,20 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 317,00 | 308,20 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 317,00 | 308,20 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 317,00 | 308,20 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 317,00 | 308,20 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 317,00 | 308,20 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 317,00 | 308,20 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 317,00 | 308,20 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 317,00 | 308,20 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 317,00 | 308,20 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 317,00 | 308,20 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 317,00 | 308,20 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 317,00 | 308,20 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 317,00 | 308,20 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 317,00 | 308,20 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 317,00 | 308,20 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 317,00 | 308,20 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 317,00 | 308,20 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 317,00 | 308,20 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 317,00 | 308,20 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 317,00 | 308,20 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 317,00 | 308,20 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 317,00 | 308,20 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 317,00 | 308,20 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 317,00 | 308,20 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 317,00 | 308,20 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 317,00 | 308,20 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 317,00 | 308,20 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 317,00 | 308,20 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 317,00 | 308,20 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 317,00 | 308,20 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 317,00 | 308,20 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 317,00 | 308,20 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 317,00 | 308,20 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 317,00 | 308,20 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 317,00 | 308,20 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 317,00 | 308,20 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 317,00 | 308,20 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 317,00 | 308,20 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 317,00 | 308,20 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 317,00 | 308,20 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 317,00 | 308,20 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 317,00 | 308,20 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 317,00 | 308,20 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 317,00 | 308,20 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 317,00 | 308,20 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 45,00 | 44,30 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 45,00 | 44,30 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 45,00 | 44,30 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 45,00 | 44,30 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 45,00 | 44,30 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 45,00 | 44,30 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 45,00 | 44,30 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 45,00 | 44,30 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 45,00 | 44,30 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 45,00 | 44,30 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 45,00 | 44,30 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 45,00 | 44,30 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 45,00 | 44,30 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 45,00 | 44,30 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 45,00 | 44,30 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 45,00 | 44,30 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 45,00 | 44,30 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 45,00 | 44,30 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 45,00 | 44,30 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 45,00 | 44,30 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 45,00 | 44,30 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 45,00 | 44,30 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 45,00 | 44,30 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 45,00 | 44,30 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 45,00 | 44,30 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 45,00 | 44,30 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 45,00 | 44,30 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 45,00 | 44,30 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 45,00 | 44,30 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 45,00 | 44,30 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 45,00 | 44,30 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 45,00 | 44,30 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 45,00 | 44,30 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 45,00 | 44,30 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 45,00 | 44,30 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 45,00 | 44,30 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 45,00 | 44,30 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 45,00 | 44,30 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 45,00 | 44,30 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 45,00 | 44,30 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 45,00 | 44,30 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 45,00 | 44,30 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 45,00 | 44,30 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 45,00 | 44,30 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 45,00 | 44,30 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 45,00 | 44,30 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 45,00 | 44,30 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 45,00 | 44,30 |
| Котельная Садопарковая |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 36,00 | 35,40 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 36,00 | 35,40 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 36,00 | 35,40 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 36,00 | 35,40 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 36,00 | 35,40 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 36,00 | 35,40 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 36,00 | 35,40 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 36,00 | 35,40 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 36,00 | 35,40 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 36,00 | 35,40 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 36,00 | 35,40 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 36,00 | 35,40 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 36,00 | 35,40 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 36,00 | 35,40 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 36,00 | 35,40 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 36,00 | 35,40 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 36,00 | 35,40 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 36,00 | 35,40 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 36,00 | 35,40 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 36,00 | 35,40 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 36,00 | 35,40 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 36,00 | 35,40 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 36,00 | 35,40 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 36,00 | 35,40 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 36,00 | 35,40 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 36,00 | 35,40 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 36,00 | 35,40 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 36,00 | 35,40 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 36,00 | 35,40 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 36,00 | 35,40 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 36,00 | 35,40 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 36,00 | 35,40 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 36,00 | 35,40 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 36,00 | 35,40 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 36,00 | 35,40 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 36,00 | 35,40 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 36,00 | 35,40 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 36,00 | 35,40 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 36,00 | 35,40 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 36,00 | 35,40 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 36,00 | 35,40 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 36,00 | 35,40 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 36,00 | 35,40 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 36,00 | 35,40 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 36,00 | 35,40 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 36,00 | 35,40 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 36,00 | 35,40 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 36,00 | 35,40 |
| Котельная №32 (БПОУ) |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 84,00 | 77,70 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 84,00 | 77,70 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 84,00 | 77,70 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 84,00 | 77,70 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 84,00 | 77,70 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 84,00 | 77,70 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 84,00 | 77,70 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 84,00 | 77,70 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 84,00 | 77,70 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 84,00 | 77,70 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 84,00 | 77,70 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 84,00 | 77,70 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 84,00 | 77,70 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 84,00 | 77,70 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 84,00 | 77,70 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 84,00 | 77,70 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 84,00 | 77,70 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 84,00 | 77,70 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 84,00 | 77,70 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 84,00 | 77,70 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 84,00 | 77,70 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 84,00 | 77,70 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 84,00 | 77,70 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 84,00 | 77,70 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 84,00 | 77,70 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 84,00 | 77,70 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 84,00 | 77,70 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 84,00 | 77,70 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 84,00 | 77,70 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 84,00 | 77,70 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 84,00 | 77,70 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 84,00 | 77,70 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 84,00 | 77,70 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 84,00 | 77,70 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 84,00 | 77,70 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 84,00 | 77,70 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 84,00 | 77,70 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 84,00 | 77,70 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 84,00 | 77,70 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 84,00 | 77,70 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 84,00 | 77,70 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 84,00 | 77,70 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 84,00 | 77,70 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 84,00 | 77,70 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 84,00 | 77,70 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 84,00 | 77,70 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 84,00 | 77,70 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 84,00 | 77,70 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 23,00 | 22,90 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 23,00 | 22,90 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 23,00 | 22,90 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 23,00 | 22,90 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 23,00 | 22,90 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 23,00 | 22,90 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 23,00 | 22,90 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 23,00 | 22,90 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 23,00 | 22,90 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 23,00 | 22,90 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 23,00 | 22,90 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 23,00 | 22,90 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 23,00 | 22,90 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 23,00 | 22,90 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 23,00 | 22,90 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 23,00 | 22,90 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 23,00 | 22,90 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 23,00 | 22,90 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 23,00 | 22,90 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 23,00 | 22,90 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 23,00 | 22,90 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 23,00 | 22,90 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 23,00 | 22,90 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 23,00 | 22,90 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 23,00 | 22,90 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 23,00 | 22,90 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 23,00 | 22,90 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 23,00 | 22,90 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 23,00 | 22,90 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 23,00 | 22,90 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 23,00 | 22,90 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 23,00 | 22,90 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 23,00 | 22,90 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 23,00 | 22,90 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 23,00 | 22,90 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 23,00 | 22,90 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 23,00 | 22,90 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 23,00 | 22,90 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 23,00 | 22,90 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 23,00 | 22,90 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 23,00 | 22,90 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 23,00 | 22,90 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 23,00 | 22,90 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 23,00 | 22,90 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 23,00 | 22,90 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 23,00 | 22,90 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 23,00 | 22,90 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 23,00 | 22,90 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 48,00 | 47,74 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 48,00 | 47,74 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 48,00 | 47,74 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 48,00 | 47,74 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 48,00 | 47,74 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 48,00 | 47,74 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 48,00 | 47,74 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 48,00 | 47,74 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 48,00 | 47,74 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 48,00 | 47,74 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 48,00 | 47,74 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 48,00 | 47,74 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 48,00 | 47,74 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 48,00 | 47,74 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 48,00 | 47,74 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 48,00 | 47,74 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 48,00 | 47,74 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 48,00 | 47,74 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 48,00 | 47,74 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 48,00 | 47,74 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 48,00 | 47,74 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 48,00 | 47,74 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 48,00 | 47,74 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 48,00 | 47,74 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 48,00 | 47,74 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 48,00 | 47,74 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 48,00 | 47,74 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 48,00 | 47,74 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 48,00 | 47,74 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 48,00 | 47,74 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 48,00 | 47,74 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 48,00 | 47,74 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 48,00 | 47,74 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 48,00 | 47,74 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 48,00 | 47,74 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 48,00 | 47,74 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 48,00 | 47,74 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 48,00 | 47,74 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 48,00 | 47,74 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 48,00 | 47,74 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 48,00 | 47,74 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 48,00 | 47,74 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 48,00 | 47,74 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 48,00 | 47,74 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 48,00 | 47,74 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 48,00 | 47,74 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 48,00 | 47,74 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 48,00 | 47,74 |
| Котельная проф. «Бунгурский» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 23,00 | 21,40 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 23,00 | 21,40 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 23,00 | 21,40 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 23,00 | 21,40 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 23,00 | 21,40 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 23,00 | 21,40 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 23,00 | 21,40 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 23,00 | 21,40 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 23,00 | 21,40 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 23,00 | 21,40 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 23,00 | 21,40 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 23,00 | 21,40 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 23,00 | 21,40 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 23,00 | 21,40 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 23,00 | 21,40 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 23,00 | 21,40 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 23,00 | 21,40 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 23,00 | 21,40 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 23,00 | 21,40 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 23,00 | 21,40 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 23,00 | 21,40 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 23,00 | 21,40 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 23,00 | 21,40 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 23,00 | 21,40 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 23,00 | 21,40 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 23,00 | 21,40 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 23,00 | 21,40 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 23,00 | 21,40 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 23,00 | 21,40 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 23,00 | 21,40 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 23,00 | 21,40 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 23,00 | 21,40 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 23,00 | 21,40 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 23,00 | 21,40 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 23,00 | 21,40 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 23,00 | 21,40 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 23,00 | 21,40 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 23,00 | 21,40 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 23,00 | 21,40 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 23,00 | 21,40 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 23,00 | 21,40 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 23,00 | 21,40 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 23,00 | 21,40 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 23,00 | 21,40 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 23,00 | 21,40 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 23,00 | 21,40 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 23,00 | 21,40 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 23,00 | 21,40 |
| Котельная «РТРС» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 14,00 | 13,30 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 14,00 | 13,30 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 14,00 | 13,30 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 14,00 | 13,30 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 14,00 | 13,30 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 14,00 | 13,30 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 14,00 | 13,30 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 14,00 | 13,30 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 14,00 | 13,30 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 14,00 | 13,30 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 14,00 | 13,30 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 14,00 | 13,30 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 14,00 | 13,30 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 14,00 | 13,30 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 14,00 | 13,30 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 14,00 | 13,30 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 14,00 | 13,30 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 14,00 | 13,30 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 14,00 | 13,30 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 14,00 | 13,30 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 14,00 | 13,30 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 14,00 | 13,30 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 14,00 | 13,30 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 14,00 | 13,30 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 14,00 | 13,30 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 14,00 | 13,30 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 14,00 | 13,30 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 14,00 | 13,30 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 14,00 | 13,30 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 14,00 | 13,30 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 14,00 | 13,30 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 14,00 | 13,30 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 14,00 | 13,30 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 14,00 | 13,30 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 14,00 | 13,30 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 14,00 | 13,30 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 14,00 | 13,30 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 14,00 | 13,30 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 14,00 | 13,30 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 14,00 | 13,30 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 14,00 | 13,30 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 14,00 | 13,30 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 14,00 | 13,30 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 14,00 | 13,30 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 14,00 | 13,30 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 14,00 | 13,30 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 14,00 | 13,30 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 14,00 | 13,30 |
| Оздоровительного лагеря «Голубь» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 10,00 | 9,50 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 10,00 | 9,50 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 10,00 | 9,50 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 10,00 | 9,50 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 10,00 | 9,50 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 10,00 | 9,50 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 10,00 | 9,50 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 10,00 | 9,50 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 10,00 | 9,50 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 10,00 | 9,50 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 10,00 | 9,50 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 10,00 | 9,50 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 10,00 | 9,50 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 10,00 | 9,50 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 10,00 | 9,50 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 10,00 | 9,50 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 10,00 | 9,50 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 10,00 | 9,50 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 10,00 | 9,50 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 10,00 | 9,50 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 10,00 | 9,50 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 10,00 | 9,50 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 10,00 | 9,50 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 10,00 | 9,50 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 10,00 | 9,50 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 10,00 | 9,50 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 10,00 | 9,50 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 10,00 | 9,50 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 10,00 | 9,50 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 10,00 | 9,50 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 10,00 | 9,50 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 10,00 | 9,50 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 10,00 | 9,50 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 10,00 | 9,50 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 10,00 | 9,50 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 10,00 | 9,50 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 10,00 | 9,50 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 10,00 | 9,50 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 10,00 | 9,50 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 10,00 | 9,50 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 10,00 | 9,50 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 10,00 | 9,50 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 10,00 | 9,50 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 10,00 | 9,50 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 10,00 | 9,50 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 10,00 | 9,50 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 10,00 | 9,50 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 10,00 | 9,50 |
| Котельная школа №1 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 13,20 | 12,70 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 13,20 | 12,70 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 13,20 | 12,70 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 13,20 | 12,70 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 13,20 | 12,70 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 13,20 | 12,70 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 13,20 | 12,70 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 13,20 | 12,70 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 13,20 | 12,70 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 13,20 | 12,70 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 13,20 | 12,70 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 13,20 | 12,70 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 13,20 | 12,70 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 13,20 | 12,70 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 13,20 | 12,70 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 13,20 | 12,70 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 13,20 | 12,70 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 13,20 | 12,70 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 13,20 | 12,70 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 13,20 | 12,70 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 13,20 | 12,70 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 13,20 | 12,70 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 13,20 | 12,70 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 13,20 | 12,70 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 13,20 | 12,70 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 13,20 | 12,70 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 13,20 | 12,70 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 13,20 | 12,70 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 13,20 | 12,70 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 13,20 | 12,70 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 13,20 | 12,70 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 13,20 | 12,70 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 13,20 | 12,70 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 13,20 | 12,70 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 13,20 | 12,70 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 13,20 | 12,70 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 13,20 | 12,70 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 13,20 | 12,70 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 13,20 | 12,70 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 13,20 | 12,70 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 13,20 | 12,70 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 13,20 | 12,70 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 13,20 | 12,70 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 13,20 | 12,70 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 13,20 | 12,70 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 13,20 | 12,70 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 13,20 | 12,70 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 13,20 | 12,70 |
| Котельная школа №23 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 10,70 | 10,50 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 10,70 | 10,50 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 10,70 | 10,50 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 10,70 | 10,50 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 10,70 | 10,50 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 10,70 | 10,50 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 10,70 | 10,50 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 10,70 | 10,50 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 10,70 | 10,50 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 10,70 | 10,50 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 10,70 | 10,50 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 10,70 | 10,50 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 10,70 | 10,50 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 10,70 | 10,50 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 10,70 | 10,50 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 10,70 | 10,50 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 10,70 | 10,50 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 10,70 | 10,50 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 10,70 | 10,50 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 10,70 | 10,50 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 10,70 | 10,50 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 10,70 | 10,50 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 10,70 | 10,50 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 10,70 | 10,50 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 10,70 | 10,50 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 10,70 | 10,50 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 10,70 | 10,50 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 10,70 | 10,50 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 10,70 | 10,50 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 10,70 | 10,50 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 10,70 | 10,50 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 10,70 | 10,50 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 10,70 | 10,50 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 10,70 | 10,50 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 10,70 | 10,50 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 10,70 | 10,50 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 10,70 | 10,50 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 10,70 | 10,50 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 10,70 | 10,50 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 10,70 | 10,50 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 10,70 | 10,50 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 10,70 | 10,50 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 10,70 | 10,50 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 10,70 | 10,50 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 10,70 | 10,50 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 10,70 | 10,50 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 10,70 | 10,50 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 10,70 | 10,50 |
| Котельная школа №37 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 15,00 | 14,30 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 15,00 | 14,30 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 15,00 | 14,30 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 15,00 | 14,30 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 15,00 | 14,30 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 15,00 | 14,30 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 15,00 | 14,30 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 15,00 | 14,30 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 15,00 | 14,30 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 15,00 | 14,30 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 15,00 | 14,30 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 15,00 | 14,30 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 15,00 | 14,30 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 15,00 | 14,30 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 15,00 | 14,30 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 15,00 | 14,30 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 15,00 | 14,30 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 15,00 | 14,30 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 15,00 | 14,30 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 15,00 | 14,30 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 15,00 | 14,30 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 15,00 | 14,30 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 15,00 | 14,30 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 15,00 | 14,30 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 15,00 | 14,30 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 15,00 | 14,30 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 15,00 | 14,30 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 15,00 | 14,30 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 15,00 | 14,30 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 15,00 | 14,30 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 15,00 | 14,30 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 15,00 | 14,30 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 15,00 | 14,30 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 15,00 | 14,30 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 15,00 | 14,30 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 15,00 | 14,30 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 15,00 | 14,30 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 15,00 | 14,30 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 15,00 | 14,30 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 15,00 | 14,30 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 15,00 | 14,30 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 15,00 | 14,30 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 15,00 | 14,30 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 15,00 | 14,30 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 15,00 | 14,30 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 15,00 | 14,30 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 15,00 | 14,30 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 15,00 | 14,30 |
| Котельная школа №43 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 13,60 | 13,20 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 13,60 | 13,20 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 13,60 | 13,20 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 13,60 | 13,20 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 13,60 | 13,20 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 13,60 | 13,20 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 13,60 | 13,20 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 13,60 | 13,20 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 13,60 | 13,20 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 13,60 | 13,20 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 13,60 | 13,20 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 13,60 | 13,20 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 13,60 | 13,20 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 13,60 | 13,20 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 13,60 | 13,20 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 13,60 | 13,20 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 13,60 | 13,20 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 13,60 | 13,20 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 13,60 | 13,20 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 13,60 | 13,20 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 13,60 | 13,20 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 13,60 | 13,20 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 13,60 | 13,20 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 13,60 | 13,20 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 13,60 | 13,20 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 13,60 | 13,20 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 13,60 | 13,20 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 13,60 | 13,20 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 13,60 | 13,20 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 13,60 | 13,20 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 13,60 | 13,20 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 13,60 | 13,20 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 13,60 | 13,20 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 13,60 | 13,20 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 13,60 | 13,20 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 13,60 | 13,20 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 13,60 | 13,20 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 13,60 | 13,20 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 13,60 | 13,20 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 13,60 | 13,20 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 13,60 | 13,20 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 13,60 | 13,20 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 13,60 | 13,20 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 13,60 | 13,20 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 13,60 | 13,20 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 13,60 | 13,20 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 13,60 | 13,20 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 13,60 | 13,20 |
| Котельная интернат №66 (Монтажник) |  |  |  |  |
| -39 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -38 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -37 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -36 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -35 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -34 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -33 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -32 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -31 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -30 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -29 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -28 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -27 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -26 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -25 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -24 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -23 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -22 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -21 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -20 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -19 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -18 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -17 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -16 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -15 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -14 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -13 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -12 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -11 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -10 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -9 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -8 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -7 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -6 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -5 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -4 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -3 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -2 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| -1 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 1 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 2 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 3 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 4 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 5 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 6 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 7 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| 8 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 23,10 |
| Котельная школа №16 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 10,40 | 10,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 10,40 | 10,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 10,40 | 10,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 10,40 | 10,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 10,40 | 10,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 10,40 | 10,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 10,40 | 10,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 10,40 | 10,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 10,40 | 10,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 10,40 | 10,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 10,40 | 10,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 10,40 | 10,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 10,40 | 10,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 10,40 | 10,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 10,40 | 10,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 10,40 | 10,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 10,40 | 10,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 10,40 | 10,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 10,40 | 10,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 10,40 | 10,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 10,40 | 10,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 10,40 | 10,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 10,40 | 10,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 10,40 | 10,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 10,40 | 10,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 10,40 | 10,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 10,40 | 10,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 10,40 | 10,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 10,40 | 10,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 10,40 | 10,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 10,40 | 10,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 10,40 | 10,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 10,40 | 10,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 10,40 | 10,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 10,40 | 10,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 10,40 | 10,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 10,40 | 10,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 10,40 | 10,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 10,40 | 10,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 10,40 | 10,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 10,40 | 10,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 10,40 | 10,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 10,40 | 10,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 10,40 | 10,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 10,40 | 10,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 10,40 | 10,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 10,40 | 10,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 10,40 | 10,00 |
| Котельная детского сада №123 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 2,50 | 2,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 2,50 | 2,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 2,50 | 2,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 2,50 | 2,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 2,50 | 2,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 2,50 | 2,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 2,50 | 2,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 2,50 | 2,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 2,50 | 2,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 2,50 | 2,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 2,50 | 2,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 2,50 | 2,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 2,50 | 2,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 2,50 | 2,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 2,50 | 2,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 2,50 | 2,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 2,50 | 2,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 2,50 | 2,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 2,50 | 2,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 2,50 | 2,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 2,50 | 2,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 2,50 | 2,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 2,50 | 2,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 2,50 | 2,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 2,50 | 2,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 2,50 | 2,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 2,50 | 2,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 2,50 | 2,00 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 2,50 | 2,00 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 2,50 | 2,00 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 2,50 | 2,00 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 2,50 | 2,00 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 2,50 | 2,00 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 2,50 | 2,00 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 2,50 | 2,00 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 2,50 | 2,00 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 2,50 | 2,00 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 2,50 | 2,00 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 2,50 | 2,00 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 2,50 | 2,00 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 2,50 | 2,00 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 2,50 | 2,00 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 2,50 | 2,00 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 2,50 | 2,00 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 2,50 | 2,00 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 2,50 | 2,00 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 2,50 | 2,00 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 2,50 | 2,00 |
| Полосухинская |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 16,00 | 15,00 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 16,00 | 15,00 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 16,00 | 15,00 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 16,00 | 15,00 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 16,00 | 15,00 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 16,00 | 15,00 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 16,00 | 15,00 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 16,00 | 15,00 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 16,00 | 15,00 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 16,00 | 15,00 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 16,00 | 15,00 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 16,00 | 15,00 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 16,00 | 15,00 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 16,00 | 15,00 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 16,00 | 15,00 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 16,00 | 15,00 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 16,00 | 15,00 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 16,00 | 15,00 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 16,00 | 15,00 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 16,00 | 15,00 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 16,00 | 15,00 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 16,00 | 15,00 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 16,00 | 15,00 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 16,00 | 15,00 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 16,00 | 15,00 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 16,00 | 15,00 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 16,00 | 15,00 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 16,00 | 15,00 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 16,00 | 15,00 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 16,00 | 15,00 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 16,00 | 15,00 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 16,00 | 15,00 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 16,00 | 15,00 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 16,00 | 15,00 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 16,00 | 15,00 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 16,00 | 15,00 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 16,00 | 15,00 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 16,00 | 15,00 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 16,00 | 15,00 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 16,00 | 15,00 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 16,00 | 15,00 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 16,00 | 15,00 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 16,00 | 15,00 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 16,00 | 15,00 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 16,00 | 15,00 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 16,00 | 15,00 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 16,00 | 15,00 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 16,00 | 15,00 |
| Кузнецкая крепость |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 9,20 | 9,18 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 9,20 | 9,18 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 9,20 | 9,18 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 9,20 | 9,18 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 9,20 | 9,18 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 9,20 | 9,18 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 9,20 | 9,18 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 9,20 | 9,18 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 9,20 | 9,18 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 9,20 | 9,18 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 9,20 | 9,18 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 9,20 | 9,18 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 9,20 | 9,18 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 9,20 | 9,18 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 9,20 | 9,18 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 9,20 | 9,18 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 9,20 | 9,18 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 9,20 | 9,18 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 9,20 | 9,18 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 9,20 | 9,18 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 9,20 | 9,18 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 9,20 | 9,18 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 9,20 | 9,18 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 9,20 | 9,18 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 9,20 | 9,18 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 9,20 | 9,18 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 9,20 | 9,18 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 9,20 | 9,18 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 9,20 | 9,18 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 9,20 | 9,18 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 9,20 | 9,18 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 9,20 | 9,18 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 9,20 | 9,18 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 9,20 | 9,18 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 9,20 | 9,18 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 9,20 | 9,18 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 9,20 | 9,18 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 9,20 | 9,18 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 9,20 | 9,18 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 9,20 | 9,18 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 9,20 | 9,18 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 9,20 | 9,18 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 9,20 | 9,18 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 9,20 | 9,18 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 9,20 | 9,18 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 9,20 | 9,18 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 9,20 | 9,18 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 9,20 | 9,18 |
| Котельная НКХП |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 17,50 | 17,47 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 17,50 | 17,47 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 17,50 | 17,47 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 17,50 | 17,47 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 17,50 | 17,47 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 17,50 | 17,47 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 17,50 | 17,47 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 17,50 | 17,47 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 17,50 | 17,47 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 17,50 | 17,47 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 17,50 | 17,47 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 17,50 | 17,47 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 17,50 | 17,47 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 17,50 | 17,47 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 17,50 | 17,47 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 17,50 | 17,47 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 17,50 | 17,47 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 17,50 | 17,47 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 17,50 | 17,47 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 17,50 | 17,47 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 17,50 | 17,47 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 17,50 | 17,47 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 17,50 | 17,47 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 17,50 | 17,47 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 17,50 | 17,47 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 17,50 | 17,47 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 17,50 | 17,47 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 17,50 | 17,47 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 17,50 | 17,47 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 17,50 | 17,47 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 17,50 | 17,47 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 17,50 | 17,47 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 17,50 | 17,47 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 17,50 | 17,47 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 17,50 | 17,47 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 17,50 | 17,47 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 17,50 | 17,47 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 17,50 | 17,47 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 17,50 | 17,47 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 17,50 | 17,47 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 17,50 | 17,47 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 17,50 | 17,47 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 17,50 | 17,47 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 17,50 | 17,47 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 17,50 | 17,47 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 17,50 | 17,47 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 17,50 | 17,47 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 17,50 | 17,47 |
| ЕТО №05 АО «Евразруда» |  |  |  |  |
| Котельная АО «Евразруда» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 1 418,98 | 1 410,55 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 30,63 | 30,45 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 30,63 | 30,45 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 30,63 | 30,45 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 30,63 | 30,45 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 30,63 | 30,45 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 30,63 | 30,45 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 30,63 | 30,45 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 30,63 | 30,45 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 30,63 | 30,45 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 30,63 | 30,45 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 30,63 | 30,45 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 30,63 | 30,45 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 30,63 | 30,45 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 30,63 | 30,45 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 30,63 | 30,45 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 30,63 | 30,45 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 30,63 | 30,45 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 30,63 | 30,45 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 30,63 | 30,45 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 30,63 | 30,45 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 30,63 | 30,45 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 30,63 | 30,45 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 30,63 | 30,45 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 30,63 | 30,45 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 30,63 | 30,45 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 30,63 | 30,45 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 30,63 | 30,45 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 30,63 | 30,45 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 30,63 | 30,45 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 30,63 | 30,45 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 30,63 | 30,45 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 30,63 | 30,45 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 30,63 | 30,45 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 30,63 | 30,45 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 30,63 | 30,45 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 30,63 | 30,45 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 30,63 | 30,45 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 30,63 | 30,45 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 30,63 | 30,45 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 30,63 | 30,45 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 30,63 | 30,45 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 30,63 | 30,45 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 30,63 | 30,45 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 30,63 | 30,45 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 30,63 | 30,45 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 30,63 | 30,45 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 30,63 | 30,45 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 30,63 | 30,45 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 347,78 | 345,71 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 347,78 | 345,71 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 347,78 | 345,71 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 347,78 | 345,71 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 347,78 | 345,71 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 347,78 | 345,71 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 347,78 | 345,71 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 347,78 | 345,71 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 347,78 | 345,71 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 347,78 | 345,71 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 347,78 | 345,71 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 347,78 | 345,71 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 347,78 | 345,71 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 347,78 | 345,71 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 347,78 | 345,71 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 347,78 | 345,71 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 347,78 | 345,71 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 347,78 | 345,71 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 347,78 | 345,71 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 347,78 | 345,71 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 347,78 | 345,71 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 347,78 | 345,71 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 347,78 | 345,71 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 347,78 | 345,71 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 347,78 | 345,71 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 347,78 | 345,71 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 347,78 | 345,71 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 347,78 | 345,71 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 347,78 | 345,71 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 347,78 | 345,71 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 347,78 | 345,71 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 347,78 | 345,71 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 347,78 | 345,71 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 347,78 | 345,71 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 347,78 | 345,71 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 347,78 | 345,71 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 347,78 | 345,71 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 347,78 | 345,71 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 347,78 | 345,71 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 347,78 | 345,71 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 347,78 | 345,71 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 347,78 | 345,71 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 347,78 | 345,71 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 347,78 | 345,71 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 347,78 | 345,71 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 347,78 | 345,71 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 347,78 | 345,71 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 347,78 | 345,71 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 31,25 | 31,06 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 31,25 | 31,06 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 31,25 | 31,06 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 31,25 | 31,06 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 31,25 | 31,06 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 31,25 | 31,06 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 31,25 | 31,06 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 31,25 | 31,06 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 31,25 | 31,06 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 31,25 | 31,06 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 31,25 | 31,06 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 31,25 | 31,06 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 31,25 | 31,06 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 31,25 | 31,06 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 31,25 | 31,06 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 31,25 | 31,06 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 31,25 | 31,06 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 31,25 | 31,06 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 31,25 | 31,06 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 31,25 | 31,06 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 31,25 | 31,06 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 31,25 | 31,06 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 31,25 | 31,06 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 31,25 | 31,06 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 31,25 | 31,06 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 31,25 | 31,06 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 31,25 | 31,06 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 31,25 | 31,06 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 31,25 | 31,06 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 31,25 | 31,06 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 31,25 | 31,06 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 31,25 | 31,06 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 31,25 | 31,06 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 31,25 | 31,06 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 31,25 | 31,06 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 31,25 | 31,06 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 31,25 | 31,06 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 31,25 | 31,06 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 31,25 | 31,06 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 31,25 | 31,06 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 31,25 | 31,06 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 31,25 | 31,06 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 31,25 | 31,06 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 31,25 | 31,06 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 31,25 | 31,06 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 31,25 | 31,06 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 31,25 | 31,06 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 31,25 | 31,06 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 78,17 | 77,71 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 78,17 | 77,71 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 78,17 | 77,71 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 78,17 | 77,71 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 78,17 | 77,71 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 78,17 | 77,71 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 78,17 | 77,71 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 78,17 | 77,71 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 78,17 | 77,71 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 78,17 | 77,71 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 78,17 | 77,71 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 78,17 | 77,71 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 78,17 | 77,71 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 78,17 | 77,71 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 78,17 | 77,71 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 78,17 | 77,71 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 78,17 | 77,71 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 78,17 | 77,71 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 78,17 | 77,71 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 78,17 | 77,71 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 78,17 | 77,71 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 78,17 | 77,71 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 78,17 | 77,71 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 78,17 | 77,71 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 78,17 | 77,71 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 78,17 | 77,71 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 78,17 | 77,71 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 78,17 | 77,71 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 78,17 | 77,71 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 78,17 | 77,71 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 78,17 | 77,71 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 78,17 | 77,71 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 78,17 | 77,71 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 78,17 | 77,71 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 78,17 | 77,71 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 78,17 | 77,71 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 78,17 | 77,71 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 78,17 | 77,71 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 78,17 | 77,71 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 78,17 | 77,71 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 78,17 | 77,71 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 78,17 | 77,71 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 78,17 | 77,71 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 78,17 | 77,71 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 78,17 | 77,71 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 78,17 | 77,71 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 78,17 | 77,71 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 78,17 | 77,71 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 157,95 | 157,01 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 157,95 | 157,01 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 157,95 | 157,01 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 157,95 | 157,01 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 157,95 | 157,01 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 157,95 | 157,01 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 157,95 | 157,01 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 157,95 | 157,01 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 157,95 | 157,01 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 157,95 | 157,01 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 157,95 | 157,01 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 157,95 | 157,01 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 157,95 | 157,01 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 157,95 | 157,01 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 157,95 | 157,01 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 157,95 | 157,01 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 157,95 | 157,01 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 157,95 | 157,01 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 157,95 | 157,01 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 157,95 | 157,01 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 157,95 | 157,01 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 157,95 | 157,01 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 157,95 | 157,01 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 157,95 | 157,01 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 157,95 | 157,01 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 157,95 | 157,01 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 157,95 | 157,01 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 157,95 | 157,01 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 157,95 | 157,01 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 157,95 | 157,01 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 157,95 | 157,01 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 157,95 | 157,01 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 157,95 | 157,01 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 157,95 | 157,01 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 157,95 | 157,01 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 157,95 | 157,01 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 157,95 | 157,01 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 157,95 | 157,01 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 157,95 | 157,01 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 157,95 | 157,01 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 157,95 | 157,01 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 157,95 | 157,01 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 157,95 | 157,01 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 157,95 | 157,01 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 157,95 | 157,01 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 157,95 | 157,01 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 157,95 | 157,01 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 157,95 | 157,01 |
| ЕТО №08 ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 119,41 | 118,70 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 119,41 | 118,70 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 119,41 | 118,70 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 119,41 | 118,70 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 119,41 | 118,70 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 119,41 | 118,70 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 119,41 | 118,70 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 119,41 | 118,70 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 119,41 | 118,70 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 119,41 | 118,70 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 119,41 | 118,70 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 119,41 | 118,70 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 119,41 | 118,70 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 119,41 | 118,70 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 119,41 | 118,70 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 119,41 | 118,70 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 119,41 | 118,70 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 119,41 | 118,70 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 119,41 | 118,70 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 119,41 | 118,70 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 119,41 | 118,70 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 119,41 | 118,70 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 119,41 | 118,70 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 119,41 | 118,70 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 119,41 | 118,70 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 119,41 | 118,70 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 119,41 | 118,70 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 119,41 | 118,70 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 119,41 | 118,70 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 119,41 | 118,70 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 119,41 | 118,70 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 119,41 | 118,70 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 119,41 | 118,70 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 119,41 | 118,70 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 119,41 | 118,70 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 119,41 | 118,70 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 119,41 | 118,70 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 119,41 | 118,70 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 119,41 | 118,70 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 119,41 | 118,70 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 119,41 | 118,70 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 119,41 | 118,70 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 119,41 | 118,70 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 119,41 | 118,70 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 119,41 | 118,70 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 119,41 | 118,70 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 119,41 | 118,70 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 119,41 | 118,70 |

Таблица 2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С | Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С | Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч | Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч |
| ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 77,8 | 55,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -38 | 78,1 | 56,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -37 | 78,4 | 56,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -36 | 78,7 | 57,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -35 | 79,0 | 57,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -34 | 79,3 | 58,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -33 | 79,6 | 58,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -32 | 79,9 | 59,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -31 | 80,2 | 59,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -30 | 80,5 | 60,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -29 | 80,8 | 60,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -28 | 81,2 | 61,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -27 | 81,5 | 61,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -24 | 78,8 | 60,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -2 | 53,1 | 44,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| -1 | 51,8 | 45,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 0 | 51,1 | 45,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 1 | 51,4 | 46,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 2 | 51,7 | 43,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 3 | 52,0 | 44,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 4 | 52,3 | 44,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 5 | 52,6 | 45,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 6 | 52,9 | 45,6 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 7 | 53,2 | 46,1 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 8 | 53,4 | 46,7 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 9 | 53,7 | 47,2 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| 10 | 54,0 | 47,7 | 70,0 | 50,0 | 9 108,81 | 26,412 |
| ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 78,6 | 56,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -38 | 78,8 | 57,2 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -37 | 78,9 | 58,4 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -36 | 79,3 | 59,5 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -35 | 79,3 | 60,7 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -34 | 79,5 | 61,9 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -33 | 79,7 | 63,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -32 | 79,9 | 64,2 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -31 | 80,0 | 65,4 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -30 | 80,3 | 66,6 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -29 | 80,7 | 67,7 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -28 | 81,0 | 68,9 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -27 | 81,3 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -26 | 80,6 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -25 | 79,5 | 69,2 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -24 | 78,4 | 68,3 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -23 | 77,3 | 67,5 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -22 | 76,2 | 66,6 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -21 | 75,1 | 65,7 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -20 | 74,0 | 64,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -19 | 0,0 | 63,9 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -18 | 71,8 | 63,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -17 | 70,7 | 62,1 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -16 | 69,6 | 61,2 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -15 | 68,5 | 60,3 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -14 | 67,4 | 59,4 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -13 | 66,3 | 58,4 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -12 | 65,1 | 57,5 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -11 | 63,9 | 56,6 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -10 | 62,7 | 55,6 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -9 | 61,6 | 54,7 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -8 | 60,4 | 53,7 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -7 | 59,2 | 52,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -6 | 58,0 | 51,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -5 | 56,7 | 50,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -4 | 55,5 | 49,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -3 | 54,3 | 48,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -2 | 53,0 | 47,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| -1 | 51,8 | 46,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 0 | 51,1 | 46,6 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 1 | 51,4 | 47,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 2 | 51,7 | 49,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 3 | 0,0 | 50,1 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 4 | 52,3 | 51,3 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 5 | 52,9 | 52,5 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 6 | 54,0 | 53,6 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 7 | 55,1 | 54,8 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| 8 | 56,8 | 56,0 | 70,0 | 50,0 | 7 152,11 | 21,249 |
| Новоильинская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 78,6 | 56,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -38 | 78,8 | 57,2 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -37 | 78,9 | 58,4 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -36 | 79,3 | 59,5 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -35 | 79,3 | 60,7 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -34 | 79,5 | 61,9 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -33 | 79,7 | 63,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -32 | 79,9 | 64,2 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -31 | 80,0 | 65,4 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -30 | 80,3 | 66,6 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -29 | 80,7 | 67,7 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -28 | 81,0 | 68,9 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -27 | 81,3 | 70,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -26 | 80,6 | 70,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -25 | 79,5 | 69,2 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -24 | 78,4 | 68,3 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -23 | 77,3 | 67,5 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -22 | 76,2 | 66,6 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -21 | 75,1 | 65,7 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -20 | 74,0 | 64,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -19 | 72,9 | 63,9 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -18 | 71,8 | 63,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -17 | 70,7 | 62,1 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -16 | 0,0 | 61,2 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -15 | 68,5 | 60,3 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -14 | 67,4 | 59,4 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -13 | 66,3 | 58,4 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -12 | 65,1 | 57,5 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -11 | 63,9 | 56,6 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -10 | 62,7 | 55,6 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -9 | 61,6 | 54,7 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -8 | 60,4 | 53,7 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -7 | 59,2 | 52,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -6 | 58,0 | 51,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -5 | 56,7 | 50,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -4 | 55,5 | 49,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -3 | 54,3 | 48,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -2 | 53,0 | 47,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| -1 | 51,8 | 46,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 0 | 51,1 | 46,6 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 1 | 51,4 | 47,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 2 | 51,7 | 49,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 3 | 52,0 | 50,1 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 4 | 52,3 | 51,3 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 5 | 52,9 | 52,5 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 6 | 54,0 | 53,6 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 7 | 55,1 | 54,8 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| 8 | 56,8 | 56,0 | 65,0 | - | 453,73 | 0,297 |
| Котельная кв. 24 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 80,0 | 70,0 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -38 | 79,2 | 69,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -37 | 78,3 | 68,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -36 | 77,5 | 68,0 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -35 | 76,7 | 67,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -34 | 75,8 | 66,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -33 | 75,0 | 66,0 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -32 | 74,1 | 65,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -31 | 73,3 | 64,6 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -30 | 72,4 | 63,9 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -29 | 71,6 | 63,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -28 | 70,7 | 62,6 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -27 | 69,8 | 61,9 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -26 | 69,0 | 61,2 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -25 | 68,1 | 60,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -24 | 67,2 | 59,8 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -23 | 66,3 | 59,1 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -22 | 65,5 | 58,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -21 | 64,6 | 57,6 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -20 | 63,7 | 56,9 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -19 | 62,8 | 56,2 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -18 | 61,9 | 55,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -17 | 61,0 | 54,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -16 | 60,1 | 54,0 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -15 | 59,2 | 53,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -14 | 58,3 | 52,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -13 | 57,4 | 51,8 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -12 | 56,4 | 51,0 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -11 | 55,5 | 50,2 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -10 | 54,6 | 49,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -9 | 53,6 | 48,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -8 | 52,7 | 47,9 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -7 | 51,7 | 47,1 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -6 | 50,8 | 46,4 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -5 | 50,6 | 46,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -4 | 51,0 | 46,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -3 | 51,3 | 47,1 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -2 | 51,6 | 47,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| -1 | 51,9 | 47,9 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 0 | 52,2 | 48,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 1 | 52,6 | 48,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 2 | 52,9 | 49,1 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 3 | 53,2 | 49,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 4 | 53,5 | 49,9 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 5 | 53,9 | 50,3 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 6 | 54,2 | 50,7 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 7 | 54,5 | 51,1 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| 8 | 54,9 | 51,5 | 65,0 | - | -0,19 | 0,236 |
| ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 78,6 | 56,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -38 | 78,8 | 58,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -37 | 78,9 | 59,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -36 | 79,3 | 60,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -35 | 79,3 | 61,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -34 | 79,5 | 62,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -33 | 79,7 | 63,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -32 | 79,9 | 65,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -31 | 80,0 | 66,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -30 | 80,3 | 67,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -29 | 80,7 | 68,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -28 | 81,0 | 69,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -27 | 81,3 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -26 | 80,6 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -25 | 79,5 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -24 | 78,4 | 69,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -23 | 77,3 | 68,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -22 | 76,2 | 67,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -21 | 75,1 | 66,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -20 | 74,0 | 65,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -19 | 0,0 | 64,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -18 | 71,8 | 63,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -17 | 70,7 | 62,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -16 | 69,6 | 61,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -15 | 68,5 | 61,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -14 | 67,4 | 60,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -13 | 66,3 | 59,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -12 | 65,1 | 58,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -11 | 63,9 | 57,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -10 | 62,7 | 56,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -9 | 61,6 | 55,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -8 | 60,4 | 54,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -7 | 59,2 | 53,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -6 | 58,0 | 52,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -5 | 56,7 | 51,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -4 | 55,5 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -3 | 54,3 | 49,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -2 | 53,0 | 48,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| -1 | 51,8 | 47,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 0 | 51,1 | 47,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 1 | 51,4 | 48,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 2 | 51,7 | 49,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 3 | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 4 | 52,3 | 51,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 5 | 52,9 | 53,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 6 | 54,0 | 54,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 7 | 55,1 | 55,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| 8 | 56,8 | 56,0 | 70,0 | 50,0 | 5 357,75 | 14,259 |
| ЕТО №04 ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -38 | 94,0 | 69,4 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -37 | 93,3 | 68,8 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -36 | 92,1 | 67,2 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -35 | 91,5 | 66,6 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -34 | 90,9 | 66,1 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -33 | 90,4 | 65,5 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -32 | 89,9 | 64,9 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -31 | 89,4 | 64,4 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -30 | 88,9 | 63,8 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -29 | 88,8 | 63,7 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -28 | 88,7 | 63,6 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -27 | 88,3 | 63,0 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -26 | 87,8 | 62,5 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -25 | 87,4 | 62,0 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -24 | 86,2 | 61,3 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -23 | 85,0 | 60,7 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -22 | 83,8 | 60,1 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -21 | 82,7 | 59,5 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -20 | 81,4 | 58,8 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -19 | 80,2 | 58,2 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -18 | 79,0 | 57,5 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -17 | 77,8 | 56,9 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -16 | 76,5 | 56,2 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -15 | 75,3 | 55,5 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -14 | 74,1 | 54,9 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -13 | 72,8 | 54,2 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -12 | 71,6 | 53,5 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -11 | 70,3 | 52,8 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -10 | 69,0 | 52,1 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -9 | 67,7 | 51,3 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -8 | 66,4 | 50,6 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -7 | 65,2 | 49,9 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -6 | 63,8 | 49,1 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -5 | 62,4 | 48,3 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -4 | 61,1 | 47,6 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -3 | 59,8 | 46,8 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -2 | 58,4 | 46,0 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| -1 | 57,0 | 45,1 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 0 | 55,6 | 44,3 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 1 | 55,0 | 44,2 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 2 | 55,8 | 45,6 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 3 | 56,5 | 46,9 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 4 | 57,3 | 48,3 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 5 | 58,2 | 49,7 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 6 | 58,9 | 51,0 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 7 | 59,7 | 52,4 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| 8 | 60,5 | 53,7 | 70,0 | 50,0 | 1 121,89 | 1,052 |
| Байдаевская центральная котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 1 543,77 | 0,880 |
| Зыряновская районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 2 505,08 | 1,655 |
| Котельная пос. Притомский |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 587,17 | 0,457 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 19,99 | 0,012 |
| Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | 50,0 | 4,60 | 0,003 |
| Котельная УПК |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 11,50 | 0,015 |
| Котельная ОРК «Таргай» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 34,95 | 0,038 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 116,89 | 0,132 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 132,95 | 0,110 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | - | 5,60 | 0,009 |
| Куйбышевская центральная котельная |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -27 | 82,1 | 62,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -24 | 78,8 | 60,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -5 | 56,7 | 46,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -4 | 55,5 | 45,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 70,0 | - | 1 248,57 | 1,751 |
| Котельная пос. Листвяги |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 316,64 | 0,242 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 44,99 | 0,031 |
| Котельная Садопарковая |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 35,98 | 0,037 |
| Котельная №32 (БПОУ) |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 83,97 | 0,042 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 22,99 | 0,021 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 47,98 | 0,027 |
| Котельная проф. «Бунгурский» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 22,98 | 0,032 |
| Котельная «РТРС» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 14,00 | 0,014 |
| Оздоровительного лагеря «Голубь» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,00 | 0,009 |
| Котельная школа №1 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 13,20 | 0,010 |
| Котельная школа №23 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,70 | 0,009 |
| Котельная школа №37 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 70,0 | - | 15,00 | 0,016 |
| Котельная школа №43 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 13,60 | 0,013 |
| Котельная интернат №66 (Монтажник) |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -38 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -37 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -36 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -35 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -34 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -33 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -32 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -31 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -30 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -29 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -28 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -27 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -26 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -25 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -24 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -23 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -22 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -21 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -20 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -19 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -18 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -17 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -16 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -15 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -14 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -13 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -12 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -11 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -10 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -9 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -8 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -7 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -6 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -5 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -4 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -3 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -2 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| -1 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 0 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 1 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 2 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 3 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 4 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 5 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 6 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 7 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| 8 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 24,00 | 0,015 |
| Котельная школа №16 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 10,40 | 0,010 |
| Котельная детского сада №123 |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 2,50 | 0,001 |
| Полосухинская |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | - | 15,99 | 0,022 |
| Кузнецкая крепость |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 9,20 | 0,004 |
| Котельная НКХП |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 65,0 | 50,0 | 17,50 | 0,033 |
| ЕТО №05 АО «Евразруда» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Евразруда» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 1 418,98 | 1,729 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 30,63 | 0,037 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -11 | 65,0 | 51,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -10 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -9 | 65,0 | 52,2 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -8 | 65,0 | 52,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -7 | 65,0 | 52,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -6 | 65,0 | 53,0 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -5 | 65,0 | 53,2 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -4 | 65,0 | 53,4 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -3 | 65,0 | 53,6 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -2 | 65,0 | 53,8 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| -1 | 65,0 | 53,9 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 0 | 65,0 | 54,1 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 1 | 65,0 | 54,2 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 2 | 65,0 | 54,4 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 3 | 65,0 | 54,5 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 4 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 5 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 6 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 7 | 65,0 | 54,7 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| 8 | 65,0 | 54,6 | 65,0 | - | 347,76 | 0,424 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 31,25 | 0,038 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 78,17 | 0,095 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 157,94 | 0,193 |
| ЕТО №08 ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -11 | 63,9 | 50,8 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -9 | 61,6 | 49,3 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -8 | 60,4 | 48,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -7 | 59,2 | 47,7 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -6 | 58,0 | 46,9 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -3 | 54,3 | 44,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| -1 | 51,8 | 42,9 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 1 | 49,3 | 41,2 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 2 | 48,0 | 40,4 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | - | - | 119,41 | 0,146 |
| 8 | 40,0 | 34,9 | - | - | 119,41 | 0,146 |