Перечень

документов, отражающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду для оценки готовности потребителей тепловой энергии (многоквартирные дома и объекты социальной сферы)

# (в соответствии с Приложением № 1к приказу Минэнерго России

# от 13.11.2024 г. № 2234)

| № п/п | Критерий оценки готовности к отопительному периоду | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения | 1. Акт промывки теплопотребляющей установки. Пояснение: Документ, в котором фиксируется проведение промывки оборудования и внутренних систем теплопотребления (если 2 ИТП должно быть 2 акта (и более) - в соответствии с количеством тепловых узлов). Составляется ЕТО. Подписи представителей. В акте указывают должности, подписи и ФИО представителей организации-потребителя, организации-производителя работ и энергоснабжающей организации. Подпись представителя ЕТО – обязательна. 2. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя. Пояснение:В акте указывается, что комиссия провела проверку наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя, в том числе тепловых и гидравлических режимов, оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем объекта. «Главный» акт для определения готовности (содержит отсутствие/наличие задолженности перед ЕТО) - Подпись представителя ЕТО – обязательна. 3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования. Пояснение: Указывается, пригодна ли запорная арматура для дальнейшей эксплуатации и арматура постоянного регулирования. Важно: Состав комиссии - указываются представители организаций, которые входили в комиссию. Первую колонку заполняет организация самостоятельно. В акте только подпись представителей УК/ТСЖ/ организации. 4. Документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Копия удостоверения ответственного лица, обученного ПТЭ ТЭ. Пояснение: Договор на обслуживание с УК (аварийная служба)+Удостоверения не менее 2-х лиц+Приказ о назначении аттестованных лиц (штатное расписание). 5. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов. Пояснение: Это Акт промывки теплопотребляющей установки, либо Акт выполнения работ по подготовки к ОЗП 2026-2027гг. (где прописано: Ревизия ИТП-выполнено). 6. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции. Пояснение: Производственная Инструкция по эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей. Важно: Действует Приказ от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 – утратил силу. 7. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении). Схема теплового пункта. Пояснение: Паспорт теплового узла (по количеству ИТП в доме)+Принципиальная схема (на каждый ИТП в доме). 8. Выписка из утвержденного штатного расписания, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов. 9. Акт, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды. Пояснение: Тоже что Акт о проведении проверки работоспособности автоматических регуляторов – (проставляются в таблице первой колонки плюсы представителями УК/ТСЖ/Соцобъекты). Важно: Установка регуляторов обязательна, согласно постановлению Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003г. 10. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. Пояснение: Тоже что Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение к договору теплоснабжения). |
|  | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 1. Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок. Пояснение: Акт составляет лицо, осуществляющее проверку и установившее несанкционированное подключение, т.е. либо представитель управляющей компании, либо представитель ресурсоснабжающей организации. Акт составляется на месте сразу после выявления данного факта. В присутствии потребителя, если в проверке участвовали другие лица, кроме исполнителя и потребителя, например представители совета дома, то они также подписывают акт. 2. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. Пояснение: Тоже что Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг. Важно: Подпись представителя ЕТО – обязательна. |
|  | Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя | 1. Акт периодической проверки узла учета. Пояснение: Здесь могут быть дополнительно: акт обследования точки учета АИИС КУЭ ДУ, Акт приемки/поверки водомерного узла ГВ, акт приемки водомерных узлов. 2. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте. Пояснение: Это акт допуска в эксплуатацию узла коммерческого учета ТЭ у Потребителя со свидетельствами о поверке. Важно: Дата поверки актуальна к отопительному периоду. |
|  | Обеспечение выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 | 1. Паспорт готовности дома к работе в зимних условиях (по форме приложения 9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170). 2. Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения. Пояснение: Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685–21, оформленные аккредитованной лабораторией. |
|  | Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом | Акт о проверке состояния вентиляционных каналов многоквартирных домов. Пояснение: Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в МКД |
|  | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. Пояснение: Отсутствие/наличие предписаний от Ростехнадзора. |
|  | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду | План подготовки к отопительному периоду. Пояснение: План подготовки к отопительному периоду, разработанный УК (ТСЖ, кооперативами), должен быть синхронизирован с планами подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций. План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется УК (ТСЖ, кооперативами) в орган местного самоуправления. Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случаях: - изменения условий эксплуатации; - непредвиденных обстоятельств. При этом, должна быть обеспечена синхронизация сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ между УК (ТСЖ, кооперативами) и теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями. Вносимые изменения (корректировки) должны быть согласованы с единой теплоснабжающей организацией и, затем, направлены в орган местного самоуправления. Важно: План подготовки к отопительному периоду размещается на официальном сайте (при наличии) УК (ТСЖ, кооперативов) не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения. При отсутствии официального сайта, план подготовки к отопительному периоду подлежит направлению в тот же срок в орган местного самоуправления для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в Интернете. |

Примечание:

* Образцы Актов представлены на сайте администрации г. Новокузнецка во вкладке «Пакет документов для подготовки к ОЗП 2026-2027»

** В «Оценочном листе для потребителей…» (Excel-формат) расчет индекса готовности рассчитывается автоматически (желтые ячейки), запрещено вносить изменения.

Выбор значений «0» или «1» вводится при заполнении зеленых ячеек.

Важно – отсутствие акта – «0», наличие «1».

***Прием оценочных листов комиссией - только при наличии подписи представителя ЕТО в оценочном листе и Excel-формате.