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	Показатель
	Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам за 2025 г.

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Кузнецкая ТЭЦ

	Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд

	ВСЕГО
	293,540
	266,672
	233,564
	174,418
	85,793
	44,777
	48,581
	51,500
	99,648
	205,016
	233,047
	306,062

	внешних потребителей всего, в том числе:
	281,368
	254,538
	223,548
	167,820
	81,942
	43,235
	47,113
	49,748
	96,419
	197,294
	224,014
	294,090

	в паре производственных параметров пара всего, в том числе:
	20,535
	18,169
	18,130
	14,718
	11,988
	8,631
	10,035
	9,203
	9,432
	14,053
	16,913
	18,419

	в паре производственных отборов (противодавления) турбин
	12,505
	11,065
	11,041
	8,830
	7,300
	5,256
	6,111
	5,605
	5,744
	8,557
	10,300
	11,217

	в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в "остром паре"
	8,030
	7,104
	7,089
	5,888
	4,688
	3,375
	3,924
	3,598
	3,688
	5,496
	6,613
	7,202

	в горячей воде, в том числе:
	260,833
	236,369
	205,418
	153,102
	69,954
	34,604
	37,078
	40,545
	86,987
	183,241
	207,101
	275,671

	в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от встроенных пучков конденсаторов
	39,073
	35,189
	40,648
	15,094
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,338
	34,406
	33,539

	от пиковых бойлеров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковой водогрейной котельной
	42,464
	37,805
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,497
	13,759

	потребителей собственных нужд всего, в том числе:
	12,172
	12,134
	10,016
	6,598
	3,851
	1,542
	1,468
	1,752
	3,229
	7,722
	9,033
	11,972

	в паре производственных показателей всего, в том числе:
	3,239
	2,968
	2,240
	1,823
	1,394
	0,950
	1,077
	1,168
	1,304
	2,246
	2,359
	2,983

	в паре производственных отборов (противодавления)
	3,239
	2,968
	2,240
	1,823
	1,394
	0,950
	1,077
	1,168
	1,304
	2,246
	2,359
	2,983

	в редуцированном паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в "остром паре"
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в горячей воде, в том числе:
	8,933
	9,166
	7,776
	4,775
	2,457
	0,592
	0,391
	0,584
	1,925
	5,476
	6,674
	8,989

	в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров
	8,933
	9,166
	7,776
	4,775
	2,457
	0,592
	0,391
	0,584
	1,925
	5,476
	6,674
	8,989

	в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от встроенных пучков конденсаторов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковых бойлеров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковой водогрейной котельной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Западно-Сибирская ТЭЦ

	Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд

	ВСЕГО
	456,399
	420,733
	387,788
	303,922
	170,480
	114,122
	92,964
	103,025
	121,664
	286,920
	338,305
	466,466

	внешних потребителей всего, в том числе:
	441,899
	408,678
	376,254
	294,820
	168,267
	112,664
	91,450
	102,418
	120,132
	280,054
	330,101
	453,940

	в паре производственных параметров пара всего, в том числе:
	88,560
	84,448
	92,232
	84,909
	73,676
	63,025
	57,100
	59,449
	42,352
	58,723
	65,366
	78,391

	в паре производственных отборов (противодавления) турбин
	88,560
	84,448
	92,232
	84,909
	73,676
	63,025
	57,100
	47,613
	22,677
	43,401
	15,550
	67,264

	в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,836
	19,675
	15,322
	49,816
	11,127

	в "остром паре"
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	в горячей воде, в том числе:
	353,339
	324,230
	284,022
	209,911
	94,591
	49,639
	34,350
	42,969
	77,780
	221,331
	264,735
	375,549

	в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров
	352,840
	316,284
	252,739
	203,319
	92,614
	49,639
	29,487
	30,428
	73,569
	215,546
	244,653
	348,618

	от встроенных пучков конденсаторов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковых бойлеров
	0,499
	7,946
	31,283
	6,592
	1,977
	0,000
	4,863
	12,541
	4,211
	5,785
	20,082
	26,931

	от пиковой водогрейной котельной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	потребителей собственных нужд всего, в том числе:
	14,500
	12,055
	11,534
	9,102
	2,213
	1,458
	1,514
	0,607
	1,532
	6,866
	8,204
	12,526

	в паре производственных показателей всего, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в паре производственных отборов (противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в редуцированном паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в "остром паре"
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в горячей воде, в том числе:
	14,500
	12,055
	11,534
	9,102
	2,213
	1,458
	1,514
	0,607
	1,532
	6,866
	8,204
	12,526

	в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров
	14,500
	12,055
	11,534
	9,102
	2,213
	1,458
	1,514
	0,607
	1,532
	6,866
	8,204
	12,526

	в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от встроенных пучков конденсаторов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковых бойлеров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковой водогрейной котельной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Центральная ТЭЦ

	Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд

	ВСЕГО
	204,739
	185,479
	156,087
	108,435
	35,977
	23,457
	20,868
	23,012
	49,719
	132,491
	154,562
	209,291

	внешних потребителей всего, в том числе:
	202,650
	183,593
	154,003
	106,381
	35,551
	23,456
	20,867
	21,333
	48,913
	129,791
	154,036
	208,814

	в паре производственных параметров пара всего, в том числе:
	6,134
	4,492
	4,721
	3,394
	0,024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,243
	4,678
	4,807

	в паре производственных отборов (противодавления) турбин
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА)
	6,134
	4,492
	4,721
	3,394
	0,024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,243
	4,678
	4,807

	в "остром паре"
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в горячей воде, в том числе:
	196,515
	179,101
	149,282
	102,987
	35,528
	23,456
	20,867
	21,333
	48,913
	126,548
	149,358
	204,007

	в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров
	84,612
	72,360
	83,397
	79,183
	35,528
	23,456
	20,867
	21,333
	48,913
	81,636
	79,598
	76,117

	от встроенных пучков конденсаторов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковых бойлеров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковой водогрейной котельной
	111,903
	106,741
	65,885
	23,804
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	44,912
	69,760
	127,891

	потребителей собственных нужд всего, в том числе:
	2,089
	1,886
	2,084
	2,053
	0,426
	0,001
	0,001
	1,679
	0,806
	2,700
	0,526
	0,477

	в паре производственных показателей всего, в том числе:
	2,069
	1,869
	2,069
	2,043
	0,422
	0,000
	0,000
	1,678
	0,801
	2,690
	0,511
	0,458

	в паре производственных отборов (противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в редуцированном паре
	2,069
	1,869
	2,069
	2,043
	0,422
	0,000
	0,000
	1,678
	0,801
	2,690
	0,511
	0,458

	в "остром паре"
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в горячей воде, в том числе:
	0,020
	0,017
	0,015
	0,010
	0,004
	0,001
	0,001
	0,001
	0,005
	0,010
	0,015
	0,019

	в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров
	0,009
	0,007
	0,008
	0,008
	0,004
	0,001
	0,001
	0,001
	0,005
	0,007
	0,008
	0,007

	в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от встроенных пучков конденсаторов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковых бойлеров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	от пиковой водогрейной котельной
	0,011
	0,010
	0,007
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,007
	0,012
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	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	КТЭЦ - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (ул. Новороссийская, 35)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0

	отборы паровых турбин, в том числе:
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0

	РОУ
	293,0
	293,0
	293,0
	293,0
	293,0

	ПВК
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,90
	7,00
	7,27
	7,03
	6,59

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	3,90
	3,00
	2,73
	2,86
	2,71

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	74,6
	74,7
	77,3
	77,5
	76,6

	1 (БУ-1)
	11,9
	11,9
	12,3
	11,9
	11,8

	2 (БУ-2)
	13,2
	13,2
	13,7
	13,2
	13,1

	3 (БУ-3)
	17,6
	17,6
	18,2
	17,6
	17,4

	4 (ВК)
	31,9
	32,0
	33,1
	34,7
	34,3

	Потери в паропроводах
	2,3
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	825,9
	827,0
	856,3
	858,5
	847,9

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	отопление и вентиляция
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8

	горячее водоснабжение
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1 (БУ-1)
	126,9
	127,1
	131,7
	132,0
	130,3

	отопление и вентиляция
	118,5
	118,7
	123,5
	123,9
	122,9

	горячее водоснабжение
	8,4
	8,4
	8,2
	8,1
	7,4

	2 (БУ-2)
	140,4
	140,6
	145,8
	146,2
	144,3

	отопление и вентиляция
	131,2
	131,4
	136,7
	137,2
	136,1

	горячее водоснабжение
	9,2
	9,2
	9,1
	9,0
	8,2

	3 (БУ-3)
	187,5
	187,8
	194,7
	195,2
	192,7

	отопление и вентиляция
	175,2
	175,4
	182,6
	183,2
	181,8

	горячее водоснабжение
	12,3
	12,3
	12,1
	12,1
	11,0

	4 (ВК)
	341,1
	341,6
	354,1
	355,0
	350,5

	отопление и вентиляция
	318,7
	319,1
	332,0
	333,1
	330,5

	горячее водоснабжение
	22,4
	22,4
	22,1
	22,0
	20,0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	568,2
	574,2
	551,4
	594,7
	553,4

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	18,9
	20,8
	19,1
	20,8
	19,6

	отопление и вентиляция
	18,8
	20,7
	19,0
	20,6
	19,5

	горячее водоснабжение
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	1 (БУ-1)
	87,6
	88,2
	84,9
	91,5
	85,1

	отопление и вентиляция
	81,8
	82,4
	79,6
	85,8
	80,2

	горячее водоснабжение
	5,8
	5,8
	5,3
	5,6
	4,8

	2 (БУ-2)
	96,9
	97,6
	93,9
	101,3
	94,2

	отопление и вентиляция
	90,5
	91,2
	88,1
	95,0
	88,8

	горячее водоснабжение
	6,4
	6,4
	5,8
	6,3
	5,4

	3 (БУ-3)
	129,4
	130,4
	125,4
	135,2
	125,8

	отопление и вентиляция
	120,9
	121,8
	117,6
	126,9
	118,6

	горячее водоснабжение
	8,5
	8,6
	7,8
	8,4
	7,2

	4 (ВК)
	235,4
	237,2
	228,1
	245,9
	228,8

	отопление и вентиляция
	219,9
	221,6
	213,9
	230,7
	215,7

	горячее водоснабжение
	15,5
	15,6
	14,2
	15,2
	13,1

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	53,8
	53,8
	53,8
	53,8
	53,8

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	42,8
	29,5
	29,6
	35,3
	33,1

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-79,01
	-78,72
	-110,59
	-112,91
	-100,72

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	264,24
	273,05
	295,82
	246,99
	291,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	749
	750
	750
	750
	751

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	513,1
	504,2
	487,0
	528,7
	490,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1954
	1956
	1958
	1959
	1959

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,253
	0,255
	0,242
	0,264
	0,243

	ЗСТЭЦ - ПАО «ЕВРАЗ» (Северное шоссе, 23)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5

	отборы паровых турбин, в том числе:
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1021,5

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	921,5
	921,5
	921,5
	921,5
	921,5

	РОУ
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0

	ПВК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1127,5
	1127,5
	1127,5
	1127,5
	1127,5

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,2
	9,6
	9,3
	11,7
	9,4

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	49,5
	49,5
	49,4
	50,9
	50,7

	1 (Западный)
	26,9
	26,9
	26,8
	27,7
	27,5

	2 (Ильинский)
	22,6
	22,6
	22,5
	23,2
	23,1

	Потери в паропроводах
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,4
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1275,8
	1276,1
	1272,7
	1312,6
	1306,6

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	755,0
	755,0
	755,0
	755,0
	755,0

	отопление и вентиляция
	747,2
	747,2
	747,2
	747,2
	747,2

	горячее водоснабжение
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	1 (Западный)
	283,1
	283,3
	281,5
	303,1
	299,9

	отопление и вентиляция
	259,4
	259,6
	257,9
	279,6
	272,3

	горячее водоснабжение
	23,7
	23,7
	23,5
	23,5
	27,6

	2 (Ильинский)
	237,7
	237,8
	236,3
	254,4
	251,7

	отопление и вентиляция
	217,8
	218,0
	216,6
	234,8
	228,6

	горячее водоснабжение
	19,8
	19,8
	19,7
	19,7
	23,1

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	751,8
	795,9
	799,2
	817,3
	754,45

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	444,9
	470,9
	474,1
	470,1
	435,9

	отопление и вентиляция
	440,3
	466,0
	469,2
	465,2
	431,4

	горячее водоснабжение
	4,6
	4,9
	4,9
	4,9
	4,5

	1 (Западный)
	166,8
	176,7
	176,7
	188,7
	173,2

	отопление и вентиляция
	152,9
	161,9
	162,0
	174,1
	157,2

	горячее водоснабжение
	14,0
	14,8
	14,8
	14,6
	15,9

	2 (Ильинский)
	140,0
	148,3
	148,4
	158,4
	145,3

	отопление и вентиляция
	128,4
	135,9
	136,0
	146,2
	132,0

	горячее водоснабжение
	11,7
	12,4
	12,4
	12,2
	13,3

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	138,8
	138,8
	138,8
	100,0
	138,7

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	175,4
	183,5
	165,0
	146,9
	134,5

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-355,0
	-359,0
	-355,1
	-360,1
	-390,2

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	181,9
	126,1
	141,6
	139,3
	216,8

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	944
	940
	941
	938
	941

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	819,6
	864,9
	849,3
	847,3
	772,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3555
	3558
	3571
	3573
	3573

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,198
	0,210
	0,210
	0,214
	0,197

	ЦТЭЦ - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Коммунальная, 25)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1040,6
	821,4
	821,4
	802,8
	802,8

	отборы паровых турбин, в том числе:
	370,2
	116,2
	116,2
	122,6
	122,6

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	80,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	289,8
	116,2
	116,2
	122,6
	122,6

	РОУ
	270,4
	305,2
	305,2
	280,2
	280,2

	ПВК
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	626,6
	541,1
	541,1
	636,9
	636,9

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	10,30
	10,30
	10,30
	10,30
	10,30

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	38,2
	42,2
	45,1
	45,2
	49,3

	1 (правый водовод)
	19,0
	21,0
	22,5
	22,5
	24,5

	2 (левый водовод)
	19,2
	21,2
	22,7
	22,7
	24,8

	Потери в паропроводах
	2,8
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	441,8
	499,1
	533,8
	534,3
	583,3

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1

	отопление и вентиляция
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1

	горячее водоснабжение
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1 (правый водовод)
	203,4
	232,0
	249,4
	249,6
	274,1

	отопление и вентиляция
	177,7
	202,7
	217,9
	218,9
	240,1

	горячее водоснабжение
	25,7
	29,3
	31,5
	30,7
	33,9

	2 (левый водовод)
	204,3
	232,9
	250,4
	250,6
	275,2

	отопление и вентиляция
	178,5
	203,5
	218,8
	219,8
	241,1

	горячее водоснабжение
	25,8
	29,4
	31,6
	30,8
	34,0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:
	318,0
	332,1
	281,5
	304,6
	312,7

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	24,5
	22,7
	18,0
	19,4
	18,3

	отопление и вентиляция
	23,8
	22,0
	17,5
	18,9
	17,7

	горячее водоснабжение
	0,7
	0,7
	0,5
	0,6
	0,5

	1 (правый водовод)
	146,4
	154,4
	131,5
	142,3
	146,9

	отопление и вентиляция
	127,9
	134,9
	114,9
	124,8
	128,7

	горячее водоснабжение
	18,5
	19,5
	16,6
	17,5
	18,2

	2 (левый водовод)
	147,0
	155,0
	132,0
	142,9
	147,5

	отопление и вентиляция
	128,5
	135,4
	115,4
	125,3
	129,3

	горячее водоснабжение
	18,6
	19,6
	16,7
	17,6
	18,2

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	110,8
	110,8
	110,8
	110,8
	114,2

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	23,5
	13,7
	12,1
	11,3
	12,3

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	19,9
	-124,8
	-162,4
	-67,1
	-123,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	269,2
	181,5
	233,8
	307,3
	298,1

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	494
	408
	408
	504
	504

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	272,9
	271,7
	230,7
	248,5
	253,4

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2209
	2209
	2209
	2211
	2211

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,127
	0,131
	0,107
	0,117
	0,119
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	№ п/п
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Новоильинская газовая котельная - МП «ГУЖКХ» (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,41
	13,41
	13,41
	13,41
	13,41

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,41
	13,41
	13,41
	13,41
	13,41

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,12
	0,12
	0,11
	0,06
	0,05

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97

	8
	отопление
	3,16
	3,16
	3,18
	3,16
	3,16

	9
	вентиляция
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	10
	горячее водоснабжение
	1,41
	1,41
	1,39
	1,41
	1,41

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,74
	5,74
	5,75
	5,81
	5,81

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,32
	7,32
	7,33
	7,38
	7,39

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,82
	8,82
	8,83
	8,89
	8,89

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,02
	4,02
	4,03
	4,02
	3,98

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	44,73
	44,73
	44,73
	44,73
	44,73

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	Котельная кв. 24 - МП «ГУЖКХ» (пр. Авиаторов, 1-В)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,18
	0,18
	0,09
	0,06
	0,05

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,55
	5,55
	5,55
	5,55
	5,55

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,44
	4,44
	4,44
	4,73
	4,44

	8
	отопление
	2,23
	2,23
	2,23
	2,38
	2,23

	9
	вентиляция
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	10
	горячее водоснабжение
	2,10
	2,10
	2,10
	2,24
	2,10

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,65
	1,65
	1,74
	1,78
	1,78

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,77
	2,77
	2,86
	2,61
	2,90

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,59
	4,59
	4,68
	4,72
	4,72

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,06
	2,06
	2,06
	2,19
	2,04

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,59
	28,59
	28,59
	28,59
	28,59

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,155
	0,155
	0,155
	0,165
	0,155

	Абашевская районная котельная - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Кавказская, 26)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,58
	0,59
	0,59
	0,33
	0,32

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,54
	3,55
	3,52
	3,33
	3,33

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	23,61
	23,67
	23,47
	22,23
	22,23

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	23,70
	22,29
	20,57
	20,93
	20,64

	8
	отопление
	16,96
	15,77
	14,19
	14,59
	14,37

	9
	вентиляция
	0,41
	0,38
	0,47
	0,51
	0,50

	10
	горячее водоснабжение
	2,79
	2,59
	2,40
	2,50
	2,43

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	32,27
	32,19
	32,43
	34,11
	34,11

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	35,72
	37,12
	38,84
	38,74
	39,04

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	39,42
	39,41
	39,41
	39,67
	39,68

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	18,40
	17,34
	15,99
	16,22
	15,87

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	99,30
	99,30
	99,30
	99,30
	99,30

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,203
	0,189
	0,172
	0,177
	0,174

	Байдаевская центральная котельная №2 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Слесарная, 12)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	72,00
	72,00
	72,00
	72,00
	72,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	64,00
	64,00
	64,00
	64,00
	64,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,59
	0,52
	0,52
	0,22
	0,21

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,80
	3,77
	4,03
	4,00
	4,15

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	24,98
	24,76
	26,46
	26,30
	27,28

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	21,76
	19,66
	18,23
	19,17
	16,48

	8
	отопление
	14,90
	13,19
	11,93
	12,73
	10,51

	9
	вентиляция
	0,84
	0,74
	0,62
	0,67
	0,53

	10
	горячее водоснабжение
	2,23
	1,97
	1,66
	1,77
	1,43

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	34,63
	34,95
	32,99
	33,47
	32,36

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	41,65
	43,82
	45,25
	44,61
	47,31

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	53,41
	53,48
	53,48
	53,78
	53,79

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	17,19
	15,57
	14,58
	15,31
	13,12

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	118,31
	118,31
	118,31
	118,31
	118,31

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,134
	0,120
	0,128
	0,105

	Зыряновская районная котельная - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Пархоменко, 110)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,11
	1,04
	1,04
	0,51
	0,48

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	6,14
	6,08
	6,22
	6,23
	6,25

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,73
	43,25
	44,27
	44,38
	44,48

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	33,89
	38,16
	35,73
	38,38
	31,62

	8
	отопление
	22,50
	26,02
	23,91
	26,00
	20,54

	9
	вентиляция
	1,12
	1,30
	1,17
	1,27
	1,00

	10
	горячее водоснабжение
	4,12
	4,76
	4,43
	4,88
	3,86

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	49,02
	49,63
	48,48
	48,88
	48,80

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	65,00
	60,80
	63,23
	61,10
	67,90

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	78,89
	78,96
	78,96
	79,49
	79,52

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	26,20
	29,39
	27,54
	29,48
	24,21

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	207,82
	207,82
	207,82
	207,82
	207,82

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,154
	0,142
	0,155
	0,122

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Стволовая, 9)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	104,80
	104,80
	104,80
	104,80
	104,80

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	84,40
	84,40
	84,80
	84,80
	84,80

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,07
	1,13
	1,13
	-
	-

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	8,65
	8,69
	8,57
	-
	-

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,29
	43,50
	42,89
	-
	-

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	36,39
	33,99
	31,34
	-
	-

	8
	отопление
	22,69
	20,69
	18,57
	-
	-

	9
	вентиляция
	1,76
	1,60
	1,49
	-
	-

	10
	горячее водоснабжение
	3,29
	3,00
	2,70
	-
	-

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	31,39
	31,08
	32,20
	84,80
	84,80

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	46,94
	49,28
	52,33
	84,80
	84,80

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	63,33
	63,27
	63,67
	64,80
	64,80

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	29,13
	27,27
	25,20
	-
	-

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	198,68
	198,68
	198,68
	-
	-

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,140
	0,127
	0,115
	-
	-

	Котельная пос. Притомский - ООО «ЭнергоТранзит» (Шоссе Притомское, 26)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,21
	0,19
	0,19
	0,22
	0,21

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,88
	2,85
	2,87
	2,87
	2,88

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,41
	10,28
	10,39
	10,37
	10,40

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,78
	9,23
	8,67
	8,93
	7,32

	8
	отопление
	5,08
	5,50
	5,00
	5,22
	3,83

	9
	вентиляция
	0,05
	0,06
	0,05
	0,06
	0,05

	10
	горячее водоснабжение
	0,77
	0,83
	0,75
	0,78
	0,58

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	26,50
	26,68
	26,54
	26,53
	26,50

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	31,01
	30,58
	31,13
	30,85
	32,46

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,79
	29,81
	29,81
	29,78
	29,79

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,05
	7,39
	6,97
	7,17
	5,88

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	116,47
	116,47
	116,47
	116,47
	116,47

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,051
	0,055
	0,050
	0,052
	0,038

	Котельная №19 - ООО «ЭнергоТранзит» (пр-д Школьный, 1а)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,22
	0,28
	0,22
	0,03
	0,21

	8
	отопление
	0,19
	0,25
	0,19
	0,00
	0,18

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,71
	0,65
	0,70
	0,90
	0,72

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,19
	0,25
	0,19
	0,03
	0,18

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,175
	0,136
	0,001
	0,127

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Фесковская, 99)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	-

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	-

	8
	отопление
	0,06
	0,06
	0,06
	0,08
	-

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	10
	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	-

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,30

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,22
	0,22
	0,22
	0,20
	0,30

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	-

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	-

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,320
	0,320
	0,320
	0,398
	-

	Котельная УПК - ООО «ЭнергоТранзит» (проезд Томский, 11а корп. 1)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,32
	0,29
	0,31
	0,33
	0,29

	8
	отопление
	0,28
	0,25
	0,27
	0,28
	0,25

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,68
	0,71
	0,69
	0,67
	0,71

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,27
	0,25
	0,26
	0,28
	0,24

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,218
	0,195
	0,209
	0,223
	0,194

	Котельная ОРК «Таргай» - ООО «ЭнергоТранзит» (пос. Таргай)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,22
	0,33
	0,34
	0,34
	0,34

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,69
	1,01
	1,06
	1,06
	1,07

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,76
	0,76
	0,72
	0,85
	0,86

	8
	отопление
	0,46
	0,37
	0,33
	0,44
	0,45

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,08
	0,06
	0,05
	0,07
	0,07

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,12
	0,70
	0,64
	0,64
	0,63

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,27
	1,28
	1,32
	1,19
	1,19

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,00
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,60
	0,62
	0,59
	0,69
	0,69

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,92
	11,92
	11,92
	11,92
	11,92

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,045
	0,036
	0,032
	0,043
	0,044

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Земнухова, 43)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,05

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,58
	0,58
	0,56
	0,56
	0,55

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,02
	2,01
	1,94
	1,94
	1,93

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,92
	2,34
	2,58
	2,44
	2,20

	8
	отопление
	2,28
	1,72
	1,97
	1,84
	1,60

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,06
	0,04
	0,05
	0,04
	0,04

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,58
	3,59
	3,68
	3,68
	3,72

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,26
	3,84
	3,60
	3,74
	4,00

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58
	4,60

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,52
	2,02
	2,23
	2,11
	1,88

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,73
	35,73
	35,73
	35,73
	35,73

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,049
	0,057
	0,053
	0,046

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ООО «ЭнергоТранзит» (проезд Дагестанский, 14)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56
	0,56

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,58
	2,56
	2,54
	2,54
	2,54

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,20
	2,39
	2,47
	2,17
	2,11

	8
	отопление
	1,56
	1,75
	1,83
	1,54
	1,49

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,07
	0,07
	0,08
	0,07
	0,06

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,60
	3,62
	3,64
	3,64
	3,65

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,55
	4,36
	4,28
	4,58
	4,64

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,87
	2,04
	2,10
	1,85
	1,79

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,12
	19,12
	19,12
	19,12
	19,12

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,085
	0,095
	0,100
	0,084
	0,081

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Пинская, 43а)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,92

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,92

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,18
	0,18
	0,16
	0,18
	0,17

	8
	отопление
	0,14
	0,15
	0,13
	0,15
	0,14

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,79

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,51
	0,51
	0,53
	0,51
	0,73

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,56

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,16
	0,16
	0,14
	0,16
	0,15

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,069
	0,061
	0,069
	0,066

	Котельная пос. Листвяги - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Суданская, 52)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	22,00
	22,00
	13,00
	13,00
	13,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,10
	0,09
	0,09
	0,08
	0,10

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,06
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,35
	8,21
	8,16
	8,20
	8,21

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,56
	4,32
	4,12
	4,32
	2,62

	8
	отопление
	2,06
	1,92
	1,80
	1,92
	0,92

	9
	вентиляция
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,01

	10
	горячее водоснабжение
	1,41
	1,32
	1,26
	1,33
	0,65

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,49
	3,66
	3,72
	3,67
	3,64

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	8,34
	8,59
	8,79
	8,60
	10,27

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,40
	6,41
	6,41
	6,42
	6,40

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,77
	2,64
	2,52
	2,63
	1,72

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	101,19
	101,19
	101,19
	101,19
	101,19

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,032
	0,030
	0,032
	0,016

	Котельная №6 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. 375 км, 34)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,12
	0,09
	0,09
	0,10
	0,10

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,82
	0,62
	0,61
	0,68
	0,68

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,56
	0,37
	0,38
	0,41
	0,29

	8
	отопление
	0,43
	0,27
	0,28
	0,30
	0,19

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,62
	1,86
	1,88
	1,79
	1,78

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,00
	2,20
	2,19
	2,16
	2,27

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,70
	1,71
	1,71
	1,71
	1,70

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,48
	0,32
	0,32
	0,35
	0,25

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,29
	6,29
	6,29
	6,29
	6,29

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,072
	0,045
	0,046
	0,049
	0,031

	Котельная №32 (БПОУ) - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Садопарковая, 32)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,05
	0,10
	0,10
	0,12
	0,06

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,22
	0,21
	0,21
	0,18
	0,18

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,56
	2,42
	2,42
	2,09
	2,09

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,62
	1,62
	1,72
	1,88
	1,67

	8
	отопление
	1,05
	1,06
	1,13
	1,20
	1,06

	9
	вентиляция
	0,09
	0,09
	0,10
	0,13
	0,11

	10
	горячее водоснабжение
	0,26
	0,26
	0,28
	0,37
	0,32

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,27
	1,37
	1,38
	1,71
	1,77

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,43
	2,38
	2,29
	2,10
	2,36

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,50
	2,45
	2,46
	2,43
	2,49

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,20
	1,20
	1,27
	1,33
	1,18

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,26
	10,26
	10,26
	10,26
	10,26

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,136
	0,137
	0,147
	0,165
	0,146

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Кондомская, 10)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,54
	1,54
	2,07
	2,07
	2,07

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,54
	1,54
	2,07
	2,07
	2,07

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,70
	0,70
	0,59
	0,65
	0,64

	8
	отопление
	0,59
	0,60
	0,50
	0,55
	0,54

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,99
	1,00
	1,52
	1,53
	1,53

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,82
	0,83
	1,46
	1,41
	1,42

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,99
	1,00
	1,53
	1,53
	1,53

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,56
	0,56
	0,48
	0,53
	0,51

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,074
	0,075
	0,062
	0,069
	0,067

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Спортивная, 11а)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,01
	0,02

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,08
	1,10
	1,11
	1,11
	1,11

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,76
	1,08
	0,71
	0,79
	0,79

	8
	отопление
	0,70
	1,00
	0,65
	0,72
	0,72

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,05
	0,07
	0,05
	0,06
	0,06

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,94
	0,92
	0,91
	0,92
	0,92

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,27
	0,95
	1,32
	1,26
	1,26

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,51
	1,51
	1,51
	1,53
	1,52

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,62
	0,89
	0,58
	0,64
	0,64

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,188
	0,268
	0,176
	0,194
	0,194

	Котельная проф. «Бунгурский» - ООО «ЭнергоТранзит» (Профилакторий «Бунгурский»)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,41
	0,44
	0,50
	0,51
	0,45

	8
	отопление
	0,06
	0,08
	0,13
	0,14
	0,09

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,02

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,63
	0,64
	0,63
	0,63
	0,63

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,96
	0,94
	0,87
	0,86
	0,93

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,68
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,35
	0,37
	0,42
	0,43
	0,37

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,023
	0,033
	0,053
	0,057
	0,034

	Котельная «РТРС» - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Черемнова, 82)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,28
	0,20
	0,14
	0,17
	0,14

	8
	отопление
	0,24
	0,17
	0,12
	0,15
	0,12

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,04
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,10
	1,17
	1,23
	1,20
	1,24

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,69
	0,68
	0,68
	0,69
	0,68

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,23
	0,16
	0,11
	0,14
	0,11

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,257
	0,188
	0,131
	0,159
	0,128

	Котельная ОЦ «Голубь» - ООО «ЭнергоТранзит» (д. Есаулка)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,69
	0,69
	0,14
	0,18
	0,16

	8
	отопление
	0,50
	0,50
	0,09
	0,12
	0,10

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,18
	0,18
	0,03
	0,04
	0,04

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,69
	0,69
	1,24
	1,20
	1,22

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,45
	0,45
	0,10
	0,12
	0,11

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,515
	0,515
	0,093
	0,119
	0,108

	Котельная школы №1 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Пролетарская, 81)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,20
	0,24
	0,21
	0,22
	0,17

	8
	отопление
	0,17
	0,21
	0,18
	0,19
	0,15

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,80
	1,76
	1,79
	1,78
	1,82

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,16
	0,19
	0,17
	0,18
	0,14

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,176
	0,213
	0,184
	0,193
	0,152

	Котельная школы №23 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Редаково, 104)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,14
	0,16
	0,17
	0,18
	0,14

	8
	отопление
	0,11
	0,13
	0,14
	0,16
	0,12

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,86
	1,84
	1,83
	1,82
	1,85

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,11
	0,13
	0,14
	0,15
	0,12

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,089
	0,104
	0,109
	0,120
	0,092

	Котельная школы №37 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Варшавская, 1)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,36
	0,36
	0,36
	0,89
	0,89

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,29
	0,74
	0,39
	0,71
	0,18

	8
	отопление
	0,25
	0,66
	0,34
	0,24
	0,06

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	0,07

	10
	горячее водоснабжение
	0,03
	0,08
	0,04
	0,14
	0,03

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,01
	1,01
	1,01
	0,47
	0,47

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,09
	0,64
	0,99
	0,67
	1,20

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,23
	0,58
	0,31
	0,50
	0,13

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,128
	0,338
	0,173
	0,313
	0,071

	Котельная школы №43 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Жасминная, 8)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,23
	0,24
	0,22
	0,23
	0,19

	8
	отопление
	0,20
	0,21
	0,19
	0,20
	0,16

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,77
	1,76
	1,78
	1,77
	1,81

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,19
	0,20
	0,18
	0,19
	0,15

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,160
	0,168
	0,153
	0,161
	0,127

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ООО «ЭнергоТранзит» (пос. Бунгур)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	8
	отопление
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,91
	2,91
	2,91
	2,91
	2,91

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Котельная школы №16 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Громовой, 61)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,15
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20

	8
	отопление
	0,12
	0,15
	0,16
	0,15
	0,16

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,49
	0,46
	0,45
	0,45
	0,44

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,16

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,135
	0,167
	0,177
	0,174
	0,184

	Котельная детского сада №123 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Литейная, 82)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,05
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,05
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05

	8
	отопление
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,02
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,02
	0,06
	0,05
	0,04
	0,04

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,02
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,130
	0,130
	0,167
	0,183
	0,200

	Котельная ст. Полосухино - ООО «ЭнергоТранзит» (ст. Полосухино)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,08
	0,46
	0,43
	0,49
	0,37

	8
	отопление
	0,90
	0,32
	0,30
	0,35
	0,23

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,08
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,44
	1,45
	1,45
	1,45
	1,46

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,89
	1,52
	1,55
	1,49
	1,62

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,97
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,88
	0,38
	0,36
	0,41
	0,30

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,167
	0,060
	0,055
	0,066
	0,044

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Водопадная, 19)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,08
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12

	8
	отопление
	0,07
	0,10
	0,10
	0,11
	0,11

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,12

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,20
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,19
	0,19
	0,18
	0,19
	0,19

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,07
	0,10
	0,10
	0,10
	0,11

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,034
	0,048
	0,049
	0,051
	0,054

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» - ПАО «ЕВРАЗ»  (ш. Космическое, 16)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,09
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	41,73
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	35,47
	29,75
	28,00
	28,00
	28,00

	8
	отопление
	33,38
	28,00
	26,25
	26,25
	26,25

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,38
	8,45
	8,45
	8,45
	8,45

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,73
	15,45
	17,20
	17,20
	17,20

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,87
	29,87
	29,87
	29,87
	29,87

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	31,21
	26,18
	24,64
	24,64
	24,42

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	10,334
	8,669
	8,126
	8,126
	8,126

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ОАО «РЖД» (в районе ст. Новокузнецк-Восточный)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,90
	0,64
	0,64
	0,68
	0,68

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,77
	0,55
	0,51
	0,54
	0,54

	8
	отопление
	0,73
	0,51
	0,48
	0,50
	0,50

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,14
	0,42
	0,41
	0,37
	0,37

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,32
	0,54
	0,57
	0,55
	0,55

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,59
	0,59
	0,49
	0,59
	0,59

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,68
	0,48
	0,45
	0,48
	0,47

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,553
	0,386
	0,362
	0,382
	0,382

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ОАО «РЖД» (ул. 375 км, 2А)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,68
	12,68
	12,68
	12,68
	12,68

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	12,68
	12,68
	12,68
	12,68
	12,68

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,17
	0,16
	0,17
	0,17
	0,17

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,51
	0,43
	0,43
	0,51
	0,51

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,23
	8,53
	8,53
	10,19
	10,19

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,69
	7,25
	6,82
	8,15
	8,15

	8
	отопление
	8,18
	6,82
	6,40
	7,64
	7,64

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,77
	3,56
	3,56
	1,82
	1,82

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,82
	5,27
	5,69
	4,36
	4,36

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,26
	8,27
	8,33
	8,26
	8,26

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,65
	6,38
	6,00
	7,17
	7,11

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	2,217
	1,848
	1,734
	2,072
	2,072

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ОАО «РЖД» (пос. Абагур-Лесной)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,02
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,07

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,92
	0,98
	0,98
	1,29
	1,29

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,78
	0,59
	0,78
	1,03
	1,03

	8
	отопление
	0,73
	0,54
	0,73
	0,96
	0,96

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,39
	0,34
	0,33
	0,00
	0,00

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,58
	0,78
	0,58
	0,33
	0,33

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,82
	0,83
	0,52
	0,82
	0,82

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,69
	0,52
	0,69
	0,91
	0,90

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,272
	0,201
	0,273
	0,360
	0,360

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ОАО «РЖД» (ул. Стальского, 9)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,12
	0,10
	0,11
	0,13
	0,13

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,30
	2,04
	2,04
	2,53
	2,53

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,95
	1,73
	1,63
	2,03
	2,03

	8
	отопление
	1,84
	1,63
	1,52
	1,89
	1,89

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,01
	0,29
	0,29
	-0,24
	-0,24

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,48
	0,70
	0,80
	0,40
	0,40

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,72
	1,52
	1,44
	1,78
	1,77

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,773
	0,685
	0,641
	0,796
	0,796

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,95
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72

	8
	отопление
	3,72
	3,48
	3,49
	3,49
	3,49

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,89
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,38
	3,38
	3,38
	3,38
	3,38

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,48
	3,27
	3,27
	3,27
	3,24

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,40
	20,40
	20,40
	20,40
	20,40

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,182
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38)

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	8
	отопление
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	9
	вентиляция
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	9,89
	9,89
	9,89
	9,89
	9,89

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003



[bookmark: _Toc115339598][bookmark: _Toc171412248][bookmark: _Toc236341020]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Величина резервов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах раздела 6.2.
1. При рассмотрении существующих балансов тепловой энергии по договорным нагрузкам дефициты тепловой мощности свойственны для систем централизованного теплоснабжения на базе всех ТЭЦ. По системам теплоснабжения на базе котельных свойственны резервы тепловой мощности.
2. По расчетной нагрузке и КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ имеют резервы тепловой мощности, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc115339599][bookmark: _Toc171412249][bookmark: _Toc236341021]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю приведены в разделе 3.9 текущей главы и в разделе 5.2 Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Новокузнецка».
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[bookmark: _Toc179660402][bookmark: _Toc181108890][bookmark: _Toc197349638][bookmark: _Toc199792622][bookmark: _Toc236341073]Рисунок 6.1 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях КТЭЦ в 2024 г.
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[bookmark: _Toc197349639][bookmark: _Toc199792623][bookmark: _Toc236341074]Рисунок 6.2 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях ЗСТЭЦ (город) в 2024 г.
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[bookmark: _Toc236341075]Рисунок 6.3 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях ЦТЭЦ (город) в 2024 г.




[bookmark: _Toc115339600][bookmark: _Toc171412250][bookmark: _Toc236341022][bookmark: _Toc43052918]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Балансы тепловой мощности составлены как по договорной, так и по расчетной нагрузке потребителей. В ходе анализа балансов в системе теплоснабжения было выявлено, что все ТЭЦ имеют дефициты тепловой мощности, если принимать во внимание договорную нагрузку потребителей, при оценке расчетной нагрузки, реальные дефициты тепловой мощности не подтверждаются.
[bookmark: _Toc115339601][bookmark: _Toc171412251][bookmark: _Toc236341023][bookmark: _Toc533777517]Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Все источники тепловой энергии по состоянию на базовый период Схемы теплоснабжения имеют достаточные резервы тепловой мощности «нетто» по расчетной присоединенной нагрузке. Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.
[bookmark: _Toc236341024]Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc533777518][bookmark: _Toc236341025]Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За базовый 2024 г. произошли изменения объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, что незначительно повлияло на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
[bookmark: _Toc533777519][bookmark: _Toc236341026]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах Новокузнецкого городского округа, является городской водопровод.
Локальные котельные
Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным приведены ниже.
На мелких котельных установлена химводоочистка типов «Система комплексной очистки «Альтсофт» ASM-350 QDA-5,4M3/4, ASM-200 QDA-2,5M3/4, ASM-150 QDA-5,4M3/H и фильтр осветленный вертикальный ФОВ-1,4-0,6, производительностью 16 м³/ч.
Исходной водой химводоочистки используется вода питьевого качества из сети ЗАО «Водоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.
[bookmark: _Toc7558604][bookmark: _Toc171418369][bookmark: _Toc171420238][bookmark: _Toc171421795][bookmark: _Toc236341114]Таблица 7.1 – Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным
	[bookmark: _Toc37860919][bookmark: _Toc111558409]Наименование
	Марка
	Кол-во, шт.
	Производительность, м³/ч
	Кол-во анализов в сутки

	
	
	
	согласно паспорту
	суммарная
	

	Котельные Куйбышевского района
	

	Куйбышевская Центральная котельная
	

	Деаэратор атмосферного давления
	ДА-50/25
	1
	50
	50
	42

	Фильтр ионитный параллельно-точный
	ФИПаI-2,0-0,6Na
	3
	80
	240
	

	Фильтр Na-катионитный параллельно- точный
	ФИПаII -1,0-0,6Na
	2
	40
	80
	

	Котельная поселка Листвяги
	

	Фильр осветлительный вертикальный
	ФОВ-1,4-0,6
	6
	16
	96
	13

	Установка дозирования комплексоната
	ЭКО 1-16
	1
	0,016
	0,016
	

	Котельная  Абагуровский разъезд - 1
	

	Система комплексной очистки "Альтсофт"
	ASM-200 QDA
	1
	2,5
	2,5
	12

	Котельная  Абагуровский разъезд - 2
	

	Система комплексной очистки "Альтсофт"
	ASM-350 QDA
	1
	5,4
	5,4
	12

	Котельная  проф. Бунгурский
	

	Система комплексной очистки "Альтсофт"
	ASM-150 QDA
	1
	2,1
	2,1
	12

	РТРС
	

	Система комплексной очистки "Альтсофт"
	ASM-350 QDA
	1
	5,4
	5,4
	12

	Котельная  №32 (БПОУ)
	

	Установка антинакипная
	АНУ-70
	2
	70
	140
	32

	Установка обезжелезивания воды
	ВПУ-3,0
	1
	25
	25
	

	Фильтр Na-катионитный
 параллельно - точный
	ФИПаI -1,0-0,6Na
	2
	20
	40
	

	Котельная школы № 37
	

	Установка для умягчения воды
	SSF 21160-2850
	1
	5,6
	5,6
	2

	Всего по  Куйбышевскому району
	
	24
	
	708
	149

	котельные Орджоникидзевского района
	

	Зыряновская районная котельная
	

	Фильтр ионитный параллельно-точный
	ФИПаI-2,0-0,6Na
	3
	80
	240
	32

	Фильтр ионитный параллельно-точный
	ФИПаI-2,6-0,6Na
	4
	130
	520
	

	Абашевская районная котельная
	

	Фильтр Na-катионитный параллельно- точный
	ФИПаI -1,0-0,6Na
	4
	20
	80
	32

	Фильр осветлительный вертикальный
	ФОВ-1,0-0,6
	4
	10
	40
	

	Установка дозирования комплексоната
	ЭКО 1-16
	1
	0,016
	0,016
	

	Котельная поселка Притомский
	

	Фильтр Na-катионитный параллельно- точный
	ФИПаI -1,4-0,6Na
	2
	46
	92
	38

	Байдаевская Центральная котельная - 2
	

	Фильтр ионитный параллельно-точный
	ФИПаI-2,0-0,6Na
	2
	80
	160
	32

	Фильтр Na-катионитный параллельно- точный
	ФИПаI-1,5-0,6Na
	4
	50
	200
	

	Котельная Абагур Лесной №1
	

	Фильтр Na-катионитный
 параллельно - точный
	ФИПаI -1,0-0,6Na
	2
	20
	40
	12

	Котельная Абагур Лесной №2
	

	Фильтр Na-катионитный параллельно - точный
	ФИПаI-1,5-0,6Na
	3
	50
	150
	12

	Котельная ОРК "Таргай"
	

	Фильтр Na-катионитный параллельно- точный
	ФИПаI -1,0-0,6Na
	2
	20
	40
	12

	Котельная "Голубь"
	

	Система комплексной очистки "Альтсофт"
	ASM-200 QDA
	1
	2,1
	2,1
	12

	Всего по  Орджоникидзевскому району
	
	32
	
	1564
	182

	Котельные Новоильинского района
	

	Новоильинская газовая котельная
	

	Фильтр умягчения воды
	HFS 3672/WC/2S5E/L W
	2
	2,3
	4,6
	2

	Всего по Новоильинскому району
	2
	
	4,6
	

	Итого
	
	58
	
	2277
	331



Состав ХВО Новоильинской газовой котельной (пр. Авиаторов, 56А): грязевик, фильтр сетчатый (4 шт.), автоматическая система очистки воды: автоматическая установка умягчения 1 ступени, состоящая из трех натрий-катионитовых фильтров (3672/WC/SE/LW), загруженных катионитом КУ-2-8, и индивидуальным солевым баком (0,7 м³), бака химподготовленной воды (200 м³); автоматическая установка умягчения 2 ступени, состоящая из одного натрий-катионитового фильтра (1248-9100 SEM) с автоматическим блоком управления и индивидуальным солевым баком (0,2 м³), баком запаса котловой воды (8 м³). Регенерация фильтров происходит поочередно в автоматическом режиме. Для регенерации используется таблетированная соль. Расчетная производительность 1 ступени – 12 т/ч, 2 ступени – 2 т/ч. 
Состав ХВО котельной кв. 24 (пр. Авиаторов, 1В): грязевик, фильтр сетчатый (1 шт.), автоматическая система очистки воды: состоящая из двух натрий-катионитовых фильтров (STF1248-9100SEM), загруженных катионитом КУ-2-8, индивидуальным солевым баком (0,2 м³), баком запаса котловой воды (11,8 м³). Регенерация фильтров происходит поочередно в автоматическом режиме. Для регенерации используется таблетированная соль. Расчетная производительность – 2 т/ч.                                              
Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источниках комбинированной выработки приведены в разделе 2.1.14 настоящей Главы.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:
«Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
 Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30].
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».
Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей, а также годовой расход теплоносителя по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 7.2-7.3.
[bookmark: _Hlk236349630]Анализ показывает, что хотя в 2025 г. утечки теплоносителя изменяются несущественно, за период 2021-2025 гг. наблюдается снижение утечек из тепловых сетей на 8,5% от показателей 2021 г.  (рисунок 7.1).
Подпитка, согласно предоставленной ТСО города информации за ретроспективный период 2021-2025 гг., в преимущественно открытых системах теплоснабжения Новокузнецка сверхнормативные утечки составляют 5-8% от ее среднегодовой величины. Расход же теплоносителя на открытый водоразбор на нужды ГВС составляет долю в 66-69%. При этом доля потребителей, оборудованных приборами учета тепловой энергии и ГВС, в Новокузнецке не превосходит 50%, в связи с чем фактический отбор воды на ГВС из сети может отличаться от учитываемого ТСО как в большую, так и в меньшую сторону.
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[bookmark: _Toc109492245][bookmark: _Toc139114674][bookmark: _Toc236341076]Рисунок 7.1 – Утечки из тепловых сетей 
Существующей производительности ВПУ источников достаточно для поддержания нормативных режимов подпитки теплосети в эксплуатационном режиме теплоснабжения, а также подпитки в период повреждения участка. Рисунок 7.2 позволяет оценить обобщенный резерв производительности ВПУ системы теплоснабжения г. Новокузнецка в целом.
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[bookmark: _Toc109492246][bookmark: _Toc139114675][bookmark: _Toc236341077]Рисунок 7.2 – Резерв ВПУ источников 

[bookmark: _Toc171418370][bookmark: _Toc171420239][bookmark: _Toc171421796][bookmark: _Toc236341115]Таблица 7.2 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО
	Параметр
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00

	Срок службы
	лет
	77
	78
	79
	80
	81

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	112,02
	112,33
	111,40
	115,53
	113,98

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	763,93
	747,06
	762,68
	724,40
	664,96

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	91,60
	92,91
	92,83
	92,83
	98,25

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	117,81
	113,04
	118,33
	96,43
	28,85

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	554,52
	541,11
	551,52
	535,14
	537,87

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	896,18
	898,64
	891,17
	924,26
	911,81

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 581,51
	1 598,38
	1 546,60
	1 588,60
	1 656,15

	Доля резерва
	%
	63,3%
	63,9%
	61,9%
	63,5%
	66,2%

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 300,00
	2 300,00
	2 300,00
	2 300,00
	2 150,00

	Срок службы
	лет
	58
	59
	60
	61
	62

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	7 800,00
	7 800,00
	7 800,00
	7 800,00
	6 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	145,17
	147,26
	147,42
	146,99
	143,46

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	989,39
	938,45
	909,99
	869,54
	942,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	518,01
	453,02
	461,20
	448,43
	448,43

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-139,38
	-98,14
	-142,26
	-144,17
	-91,66

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	610,75
	583,57
	591,05
	565,29
	585,23

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 161,36
	1 178,07
	1 179,39
	1 175,88
	1 147,66

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 309,81
	1 360,75
	1 331,01
	1 371,46
	1 204,84

	Доля резерва
	%
	56,9%
	59,2%
	57,9%
	59,6%
	56,0%

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70

	Срок службы
	лет
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	количество баков-аккумуляторов на источнике
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	количество баков-аккумуляторов на насосных станциях
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00

	емкость баков-аккумуляторов на источнике
	м³
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00

	емкость баков-аккумуляторов на насосных станциях
	м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	4,54
	4,54
	9,26
	9,26
	9,26

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	4,78
	4,78
	4,78

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,59
	3,60
	3,61
	3,57
	3,61

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	33,86
	33,86
	29,14
	29,14
	29,14

	Доля резерва
	%
	87,5%
	87,5%
	75,3%
	75,3%
	75,3%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20

	Срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	количество баков-аккумуляторов на источнике
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	количество баков-аккумуляторов на насосных станциях
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	емкость баков-аккумуляторов на источнике
	м³
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	емкость баков-аккумуляторов на насосных станциях
	м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,42
	0,42
	0,48
	1,50
	1,50

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,33
	3,35
	3,87
	11,99
	12,02

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Доля резерва
	%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00

	Срок службы
	лет
	29
	30
	31
	32
	33

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	42,98
	43,72
	41,64
	42,29
	46,96

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	443,77
	436,66
	419,32
	427,81
	443,56

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,00
	24,48
	25,06
	25,36
	29,60

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	71,40
	77,17
	69,53
	100,75
	87,64

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	348,37
	335,01
	324,72
	301,69
	326,32

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	343,83
	349,80
	333,15
	338,29
	375,68

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	352,18
	136,42
	153,77
	145,27
	337,24

	Доля резерва
	%
	28,2%
	15,2%
	17,1%
	16,1%
	37,5%

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50

	Срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00
	203,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,31
	4,25
	4,18
	4,18
	4,17

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,44
	0,34
	0,38
	0,18
	0,18

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,25
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-0,81
	-0,89
	-0,85
	-1,05
	-1,05

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	34,50
	34,03
	33,43
	33,47
	33,35

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,03
	2,14
	2,10
	2,29
	2,29

	Доля резерва
	%
	36,9%
	38,8%
	38,1%
	41,7%
	41,7%

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	45,00
	45,00
	45,00
	45,00
	45,00

	Срок службы
	лет
	23
	24
	25
	26
	27

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,46
	3,36
	3,31
	3,34
	3,23

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	31,37
	30,24
	32,75
	33,67
	33,67

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,82
	3,84
	3,84
	3,84
	3,84

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	6,42
	6,32
	8,73
	10,83
	10,83

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	21,13
	20,08
	20,17
	19,00
	19,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	27,65
	26,90
	26,46
	26,76
	25,86

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,34
	13,46
	10,96
	10,04
	10,04

	Доля резерва
	%
	27,4%
	29,9%
	24,4%
	22,3%
	22,3%

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00

	Срок службы
	лет
	27
	28
	29
	30
	31

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	5,31
	5,50
	5,39
	5,51
	5,22

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	22,06
	21,38
	20,98
	20,59
	20,59

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,48
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,86
	3,55
	3,05
	2,60
	2,60

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	17,72
	16,35
	16,44
	16,50
	16,50

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	42,47
	43,96
	43,14
	44,05
	41,79

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	56,83
	57,51
	57,91
	58,30
	58,30

	Доля резерва
	%
	71,0%
	71,9%
	72,4%
	72,9%
	72,9%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	20,00
	20,00
	20,00
	-
	-

	Срок службы
	лет
	28
	29
	30
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	2
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	3 000,00
	3 000,00
	600,00
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	5,91
	5,81
	5,70
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	5,90
	4,23
	4,20
	-
	-

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,42
	1,06
	1,06
	-
	-

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,49
	3,17
	3,14
	-
	-

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	47,30
	46,47
	45,56
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,65
	14,31
	14,35
	-
	-

	Доля резерва
	%
	63,2%
	71,6%
	71,7%
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	Срок службы
	лет
	5
	6
	7
	8
	9

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,99
	2,01
	1,99
	2,00
	1,94

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	17,03
	17,35
	17,83
	18,37
	18,37

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,57
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,10
	5,94
	6,81
	7,48
	7,48

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	9,36
	9,02
	8,64
	8,51
	8,51

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	15,94
	16,10
	15,91
	16,00
	15,55

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,12
	11,80
	11,32
	10,78
	11,40

	Доля резерва
	%
	40,4%
	39,3%
	37,7%
	35,9%
	38,0%

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,02

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	-0,01
	-0,01

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,17
	0,20
	0,17
	0,10
	0,17

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,04
	0,05
	-

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,00
	0,02
	-

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,02
	0,04
	0,03
	0,03
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,03
	0,03

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,15
	0,14
	0,15
	0,15
	0,14

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Срок службы
	лет
	16
	17
	18
	19
	20

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,46
	0,40
	0,42
	0,42
	0,42

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,30
	0,25
	0,26
	0,26
	0,26

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,09
	1,09
	1,08
	1,13
	1,13

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	6,94
	7,00
	6,99
	6,99
	6,99

	Доля резерва
	%
	86,8%
	87,5%
	87,3%
	87,3%
	87,3%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Срок службы
	лет
	24
	25
	26
	27
	28

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,37
	0,34
	0,35
	0,35
	0,34

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,79
	0,84
	1,00
	1,40
	1,40

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,36
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,33
	0,57
	0,73
	1,14
	1,14

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,11
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,97
	2,75
	2,84
	2,79
	2,70

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	6,84
	6,79
	6,63
	6,23
	6,23

	Доля резерва
	%
	85,4%
	84,9%
	82,8%
	77,8%
	77,8%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Срок службы
	лет
	48
	49
	50
	51
	52

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,21
	0,22
	0,23
	0,21
	0,21

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,47
	0,44
	0,53
	0,48
	0,48

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,30
	0,32
	0,41
	0,36
	0,36

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,71
	1,78
	1,82
	1,70
	1,68

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	11,72
	11,75
	11,66
	11,71
	11,71

	Доля резерва
	%
	78,1%
	78,4%
	77,7%
	78,1%
	78,1%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,06
	0,11
	0,08
	0,07
	0,07

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,11
	0,07
	0,07
	0,07

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,12

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	60,00
	60,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Срок службы
	лет
	27
	28
	29
	30
	31

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,88
	0,87
	0,87
	0,89
	0,84

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,90
	3,18
	2,58
	2,43
	2,43

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,11
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,41
	0,18
	-0,42
	-0,17
	-0,17

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	2,39
	2,24
	2,24
	1,83
	1,83

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	7,05
	6,97
	6,93
	7,08
	6,70

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	53,90
	54,62
	7,19
	7,34
	7,34

	Доля резерва
	%
	89,8%
	91,0%
	71,9%
	73,4%
	73,4%

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,06
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03
	0,03

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,37
	0,29
	0,29
	0,31
	0,27

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Срок службы
	лет
	31
	32
	33
	34
	35

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,15
	0,23
	0,24
	0,24
	0,23

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,68
	0,72
	0,71
	0,67
	0,67

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,13
	0,13
	0,13

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,59
	0,63
	0,58
	0,52
	0,52

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,24
	1,88
	1,91
	1,94
	1,88

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	7,07
	7,03
	7,04
	7,08
	7,08

	Доля резерва
	%
	70,7%
	70,3%
	70,4%
	70,8%
	70,8%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	Срок службы
	лет
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,61
	0,60
	0,49
	0,63
	0,63

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,20
	0,23
	0,13
	0,30
	0,30

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,36
	0,33
	0,32
	0,29
	0,29

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,41
	0,43
	0,43

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,87
	1,88
	1,99
	1,85
	1,85

	Доля резерва
	%
	74,8%
	75,3%
	79,7%
	74,2%
	74,2%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Срок службы
	лет
	8
	9
	10
	11
	12

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,06
	0,08
	0,06
	0,07
	0,07

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,59
	0,51
	0,55
	0,51
	0,51

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,54
	0,46
	0,51
	0,47
	0,47

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,51
	0,63
	0,50
	0,52
	0,52

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,41
	1,49
	1,45
	1,49
	1,49

	Доля резерва
	%
	70,3%
	74,5%
	72,4%
	74,3%
	74,3%

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Срок службы
	лет
	13
	14
	15
	16
	17

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,0560

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,63
	0,66
	0,58
	0,59
	0,5944

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,0595

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,57
	0,60
	0,52
	0,53
	0,5349

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,44
	0,44
	0,47
	0,47
	0,4476

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,45
	1,42
	1,50
	1,48
	1,48

	Доля резерва
	%
	69,1%
	67,6%
	71,6%
	70,7%
	70,7%

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Срок службы
	лет
	13
	14
	15
	16
	17

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,41
	0,13
	0,13
	0,11
	0,11

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,27
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,13
	0,12
	0,10
	0,10
	0,10

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,13
	0,10
	0,08
	0,09
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,67
	1,95
	1,95
	1,97
	1,97

	Доля резерва
	%
	79,4%
	92,9%
	93,0%
	93,9%
	93,9%

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Срок службы
	лет
	13
	14
	15
	16
	17

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,18
	0,25
	0,26
	0,29
	0,29

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17
	0,23
	0,24
	0,28
	0,28

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,26
	0,26
	0,12
	0,11
	0,10

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,90
	1,84
	1,82
	1,79
	1,79

	Доля резерва
	%
	90,6%
	87,4%
	86,8%
	85,4%
	85,4%

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,06
	0,07
	0,08
	0,06
	0,06

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,05
	0,06
	0,08
	0,05
	0,05

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,08
	0,10
	0,09
	0,09
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,06
	0,16
	0,16

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	-0,01
	0,06
	0,03
	0,03

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12
	0,12

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,08
	0,09
	0,09
	0,10
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Срок службы
	лет
	14
	15
	16
	17
	18

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	50,00
	50,00
	50,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,04
	0,02
	0,03
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,07
	0,02
	0,00
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,06
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,12
	0,29
	0,16
	0,24
	0,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,92
	1,97
	1,99
	1,98
	1,98

	Доля резерва
	%
	95,8%
	98,5%
	99,4%
	99,2%
	99,2%

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	0,01

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,11
	0,12
	0,10

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,08
	0,01
	0,01
	0,33
	0,33

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,06
	0,00
	0,00
	0,31
	0,31

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,23
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	25,00
	25,00
	25,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,81
	1,20
	0,95
	0,89
	0,89

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,21
	0,74
	0,51
	0,48
	0,48

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,56
	0,42
	0,40
	0,37
	0,37

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,58
	0,35
	0,34
	0,36
	0,31

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,19
	1,80
	2,05
	2,11
	2,11

	Доля резерва
	%
	72,9%
	60,1%
	68,3%
	70,3%
	70,3%

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	8,43
	7,07
	6,66
	6,66
	6,66

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	6,66
	6,66
	6,66

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	6,66
	6,66
	6,66

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	67,46
	56,58
	53,25
	53,25
	53,25

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,31
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Доля резерва
	%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%
	84,6%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50

	Срок службы
	лет
	47
	48
	49
	50
	51

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,46
	0,39
	0,37
	0,43
	0,43

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,07
	1,07
	1,86
	1,86
	1,86

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,75
	0,75
	1,54
	1,54
	1,54

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,66
	3,09
	2,93
	3,45
	3,45

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	17,93
	17,93
	17,14
	17,14
	17,14

	Доля резерва
	%
	91,9%
	91,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00
	4,00
	1,54
	1,54
	1,54

	Срок службы
	лет
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,06
	0,05
	0,06
	0,07
	0,07

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,57
	0,57
	0,25
	0,25
	0,25

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,51
	0,51
	0,19
	0,19
	0,19

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,46
	0,39
	0,46
	0,56
	0,56

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,43
	3,43
	1,29
	1,29
	1,29

	Доля резерва
	%
	85,9%
	85,9%
	83,8%
	83,8%
	83,8%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40

	Срок службы
	лет
	49
	50
	51
	52
	53

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,47
	0,41
	0,39
	0,48
	0,48

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,74
	0,74
	1,00
	1,00
	1,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,35
	0,35
	0,61
	0,61
	0,61

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,73
	3,29
	3,10
	3,86
	3,86

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,66
	1,66
	1,40
	1,40
	1,20

	Доля резерва
	%
	69,4%
	69,4%
	58,3%
	58,3%
	50,0%

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,22
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,73
	1,63
	1,64
	1,64
	1,64

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	22 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	112,02
	112,33
	111,40
	115,53
	113,98

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	763,93
	747,06
	762,68
	724,40
	664,96

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	91,60
	92,91
	92,83
	92,83
	98,25

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	117,81
	113,04
	118,33
	96,43
	28,85

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	554,52
	541,11
	551,52
	535,14
	537,87

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	896,18
	898,64
	891,17
	924,26
	911,81

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 581,51
	1 598,38
	1 546,60
	1 588,60
	1 656,15

	Доля резерва
	%
	63,3%
	63,9%
	61,9%
	63,5%
	66,2%

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 340,90
	2 340,90
	2 340,90
	2 340,90
	2 190,90

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8
	8
	8
	8
	8

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	8 032,00
	8 032,00
	8 032,00
	8 032,00
	6 232,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	146,03
	148,13
	148,36
	148,93
	145,41

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	994,91
	943,97
	920,22
	879,78
	952,24

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	519,79
	454,80
	462,97
	450,20
	450,20

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-139,32
	-98,08
	-137,48
	-139,40
	-86,88

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	614,44
	587,25
	594,73
	568,97
	588,91

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 168,27
	1 185,02
	1 186,87
	1 191,44
	1 163,29

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 344,89
	1 395,83
	1 361,38
	1 401,82
	1 235,20

	Доля резерва
	%
	57,5%
	59,6%
	58,2%
	59,9%
	56,4%

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	42,98
	43,72
	41,64
	42,29
	46,96

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	443,77
	436,66
	419,32
	427,81
	443,56

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,00
	24,48
	25,06
	25,36
	29,60

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	71,40
	77,17
	69,53
	100,75
	87,64

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	348,37
	335,01
	324,72
	301,69
	326,32

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	343,83
	349,80
	333,15
	338,29
	375,68

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	352,18
	136,42
	153,77
	145,27
	337,24

	Доля резерва
	%
	28,2%
	15,2%
	17,1%
	16,1%
	37,5%

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80
	146,80
	96,80
	96,80
	96,80

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	14
	14
	17
	17
	17

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1 211,00
	1 211,00
	1 286,00
	1 286,00
	1 286,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,23
	4,31
	4,24
	4,27
	4,11

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	27,05
	26,63
	26,38
	27,80
	27,52

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,77
	4,03
	4,08
	4,08
	4,08

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,68
	8,98
	9,11
	10,58
	10,56

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	14,59
	13,63
	13,20
	13,15
	12,88

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	33,87
	34,49
	33,91
	34,19
	32,88

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	110,98
	111,34
	63,57
	62,80
	63,42

	Доля резерва
	%
	75,6%
	75,8%
	65,7%
	64,9%
	65,5%

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	8,43
	7,07
	6,66
	6,66
	6,66

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	6,66
	6,66
	6,66

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	6,66
	6,66
	6,66

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	67,46
	56,58
	53,25
	53,25
	53,25

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40
	26,40
	23,94
	23,94
	23,94

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	118,00
	118,00
	118,00
	118,00
	118,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,02
	0,87
	0,84
	1,01
	1,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,45
	2,45
	3,19
	3,19
	3,19

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,65
	1,65
	2,39
	2,39
	2,39

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,16
	6,99
	6,70
	8,08
	8,08

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,45
	23,45
	20,25
	20,25
	20,05

	Доля резерва
	%
	88,8%
	88,8%
	84,6%
	84,6%
	83,8%

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,22
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,73
	1,63
	1,64
	1,64
	1,64

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50
	150,50
	150,50
	130,50
	130,50

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8
	8
	9
	7
	7

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	6 403,00
	6 403,00
	4 003,00
	3 403,00
	3 403,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	18,99
	18,92
	18,57
	13,04
	12,62

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	59,78
	56,20
	58,30
	54,44
	54,44

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,97
	7,62
	7,62
	6,56
	6,56

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	12,96
	12,15
	14,07
	12,38
	12,38

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	38,85
	36,43
	36,61
	35,50
	35,50

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	151,92
	151,37
	148,60
	104,29
	101,00

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	83,84
	87,42
	85,32
	70,63
	70,63

	Доля резерва
	%
	55,7%
	58,1%
	56,7%
	54,1%
	54,1%

	ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6 414,60
	6 064,60
	6 012,14
	5 992,14
	5 842,14

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	39
	39
	43
	41
	41

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	41 764,00
	41 764,00
	39 439,00
	38 839,00
	37 039,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	333,93
	335,57
	331,92
	331,94
	330,96

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2 292,01
	2 213,11
	2 196,88
	2 124,20
	2 152,70

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	648,87
	584,58
	599,96
	586,43
	596,09

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	72,19
	114,91
	75,96
	83,14
	54,93

	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	т/ч
	1 570,95
	1 513,61
	1 520,97
	1 454,63
	1 501,68

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2 671,45
	2 684,54
	2 655,32
	2 655,48
	2 647,65

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3 496,86
	3 352,84
	3 230,89
	3 289,38
	3 382,70

	Доля резерва
	%
	54,5%
	55,3%
	53,7%
	54,9%
	57,9%
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	Параметр
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1 044,442
	909,359
	996,848
	812,364
	243,020

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	4 677,000
	4 556,000
	4 646,000
	4 508,000
	4 531,000

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	8 851,200
	8 220,844
	8 215,151
	7 890,897
	8 255,412

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	4 363,722
	3 816,273
	3 885,113
	3 777,561
	3 777,561

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	-657,522
	-511,429
	-648,962
	-648,664
	-452,149

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	5 145,000
	4 916,000
	4 979,000
	4 762,000
	4 930,000

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	32,462
	32,462
	45,695
	45,696
	45,696

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	3,390
	3,390
	16,623
	16,624
	16,624

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	21,230
	21,230
	21,230
	21,230
	21,230

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,890
	0,890
	0,889
	0,890
	0,890

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	-0,001
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	797,712
	796,612
	726,411
	992,330
	887,085

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	2 934,644
	2 822,116
	2 735,461
	2 541,470
	2 748,951

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	2,410
	1,849
	2,053
	0,993
	1,455

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	6,800
	6,687
	6,687
	6,687
	6,687

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	-4,390
	-4,838
	-4,634
	-5,694
	-5,232

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	233,790
	224,538
	238,443
	239,975
	227,350

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	20,820
	20,936
	20,936
	20,936
	20,936

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	34,990
	34,436
	47,580
	58,993
	41,194

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	177,980
	169,166
	169,928
	160,046
	165,221

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	487,370
	472,383
	463,441
	454,753
	459,792

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	32,240
	32,358
	32,358
	32,358
	32,358

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	63,160
	78,470
	67,502
	57,464
	56,388

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	391,970
	361,555
	363,581
	364,931
	371,046

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	172,030
	123,395
	122,360
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	40,960
	30,660
	30,660
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	131,070
	92,735
	91,700
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	120,632
	121,362
	122,858
	125,439
	120,336

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	13,985
	12,968
	12,968
	12,968
	12,968

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	27,809
	32,385
	37,108
	40,751
	35,574

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	78,838
	76,010
	72,782
	71,720
	71,794

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,131
	0,078
	0,050
	0,026
	0,048

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,071
	0,071
	0,075
	0,075
	0,075

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,060
	0,007
	-0,025
	-0,049
	-0,026

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,322
	0,370
	0,302
	0,370
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,118
	0,050
	0,008
	0,101
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,202
	0,318
	0,293
	0,267
	0,000

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,090
	0,068
	0,070
	0,144
	0,229

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,034
	0,034
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,056
	0,034
	0,034
	0,108
	0,194

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	3,419
	2,508
	3,100
	4,885
	6,296

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,855
	0,856
	0,857
	0,857
	0,857

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	-0,423
	0,045
	1,830
	2,301

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	2,564
	2,075
	2,199
	2,199
	3,138

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	4,629
	4,624
	5,518
	7,696
	5,180

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	1,938
	1,334
	1,334
	1,334
	1,334

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1,805
	3,119
	3,988
	6,194
	3,679

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,886
	0,171
	0,196
	0,168
	0,168

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	2,543
	2,375
	2,884
	2,607
	3,982

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,922
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1,621
	1,737
	2,237
	1,953
	3,254

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,009
	0,016
	0,089

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,439
	0,611
	0,406
	0,394
	0,142

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,052
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,085
	0,572
	0,367
	0,355
	0,103

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,302
	0,003
	0,002
	0,003
	0,003

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	28,370
	23,991
	20,720
	18,665
	18,387

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	6,042
	4,185
	4,185
	4,185
	4,185

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	2,229
	0,979
	-2,292
	-0,916
	-1,391

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	20,099
	18,827
	18,827
	15,396
	15,594

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,395
	0,259
	0,224
	0,366
	0,508

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,159
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,064
	0,076
	0,058
	0,179
	0,324

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,172
	0,080
	0,063
	0,084
	0,081

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	8,079
	7,832
	6,737
	9,125
	8,284

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,468
	0,470
	0,688
	0,688
	0,688

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1,830
	1,174
	0,321
	3,263
	1,837

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	5,781
	6,188
	5,728
	5,174
	5,758

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	4,399
	4,235
	3,627
	4,276
	5,018

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,251
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1,112
	1,262
	0,703
	1,639
	2,126

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	3,036
	2,779
	2,730
	2,443
	2,698

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	4,829
	3,913
	4,023
	4,901
	4,904

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,316
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	-0,246
	-0,497
	0,701
	0,552

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	4,513
	3,913
	4,274
	3,954
	4,105

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	3,425
	3,592
	3,141
	3,242
	2,013

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,323
	0,323
	0,326
	0,326
	0,326

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	3,102
	3,269
	2,815
	2,916
	1,687

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	2,648
	1,080
	0,984
	0,895
	0,866

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,030
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1,491
	0,001
	0,134
	-0,011
	-0,064

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	1,127
	1,048
	0,819
	0,875
	0,900

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,968
	1,337
	1,402
	1,563
	1,118

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,909
	1,278
	1,331
	1,503
	1,058

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,011
	0,000
	0,000

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,494
	0,541
	0,682
	0,480
	0,351

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,020
	0,020
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,042
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,432
	0,520
	0,661
	0,459
	0,330

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,034
	0,014
	0,374
	0,216
	0,058

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,029
	0,029
	0,032
	0,032
	0,032

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	-0,029
	0,342
	0,179
	0,016

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,005
	0,014
	0,000
	0,005
	0,010

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,571
	0,170
	0,012
	0,037
	0,026

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,054
	-0,017
	-0,015
	0,010
	-0,001

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,490
	0,160
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,088
	0,095
	0,026
	0,071
	0,087

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,031
	0,031
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,007
	-0,007
	-0,012
	-0,003
	0,013

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,050
	0,071
	0,011
	0,048
	0,048

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,607
	0,509
	0,388
	0,383
	0,390

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,064
	0,064
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,445
	0,310
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,543
	0,000
	0,000
	0,305
	0,312

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,106
	0,120
	0,110
	0,026
	0,022

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,025
	0,025
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,081
	0,095
	0,089
	0,004
	0,001

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,011
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	6,099
	7,767
	6,384
	5,949
	4,519

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,233
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1,139
	4,038
	2,758
	2,633
	1,279

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	4,727
	3,507
	3,403
	3,094
	3,019

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	25,342
	25,342
	25,342
	25,342
	25,342

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	6,352
	6,352
	6,352
	6,352
	6,352

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по зонам деятельности ЕТО

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1 044,442
	909,359
	996,848
	812,364
	243,020

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	4 677,000
	4 556,000
	4 646,000
	4 508,000
	4 531,000

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	8 884,552
	8 254,196
	8 261,735
	7 937,483
	8 301,998

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	4 371,844
	3 824,395
	3 893,235
	3 785,683
	3 785,683

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	-654,132
	-508,039
	-632,340
	-632,040
	-435,525

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	5 166,840
	4 937,840
	5 000,840
	4 783,840
	4 951,840

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	797,712
	796,612
	726,411
	992,330
	887,085

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	2 934,644
	2 822,116
	2 735,461
	2 541,470
	2 748,951

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	193,430
	187,451
	184,020
	191,756
	182,763

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	26,020
	21,969
	22,204
	22,204
	22,200

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	43,644
	49,800
	49,809
	63,342
	52,518

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	123,767
	115,682
	112,006
	106,210
	108,046

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	35,783
	35,783
	35,783
	35,783
	35,783

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	6,352
	6,352
	6,352
	6,352
	6,352

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	895,600
	822,165
	826,297
	695,721
	688,597

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	100,820
	90,641
	90,641
	59,981
	59,981

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	224,830
	200,803
	202,148
	110,763
	92,350

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	569,950
	530,721
	533,508
	524,977
	536,267

	ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м³
	20 501,265
	19 425,836
	19 459,579
	18 764,450
	18 750,097

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м³
	5 530,435
	4 972,807
	5 046,751
	4 911,060
	4 992,412

	сверхнормативный расход воды
	тыс. м³
	1 492,278
	1 484,318
	1 378,659
	1 382,542
	875,230

	Расход воды на ГВС
	тыс. м³
	13 478,553
	12 968,711
	13 034,168
	12 470,848
	12 882,455



[bookmark: _Toc533777520][bookmark: _Toc236341027]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:
«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения г. Новокузнецка отражен в таблице 7.4.
Для всех систем теплоснабжения города предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения. Тем самым в непродолжительные периоды аварийных режимов резерв ВПУ возрастает на указанную величину, и по всем источникам системы теплоснабжения города на весь период разработки схемы теплоснабжения обеспечивается необходимый уровень аварийной подпитки.





[bookmark: _Toc43803872][bookmark: _Toc171418372][bookmark: _Toc171420241][bookmark: _Toc171421798][bookmark: _Toc236341117]Таблица 7.4 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в аварийных режимах в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	954,91 
	933,82 
	953,35 
	905,50 
	831,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1 390,53 
	1 411,62 
	1 355,93 
	1 407,50 
	1 489,90 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,6%
	56,5%
	54,2%
	56,3%
	59,6%

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 150,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,80 
	0,80 
	59,00 
	59,00 
	3,16 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 128,77 
	1 036,59 
	1 052,25 
	1 013,72 
	1 033,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 161,36 
	1 178,07 
	1 179,39 
	1 175,88 
	1 147,66 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 410,96 
	1 295,74 
	1 315,31 
	1 267,15 
	1 292,08 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	888,24 
	1 003,46 
	925,69 
	973,85 
	854,76 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	38,6%
	43,6%
	40,2%
	42,3%
	39,8%

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,54 
	4,54 
	9,26 
	9,26 
	9,26 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,59 
	3,60 
	3,61 
	3,57 
	3,61 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	5,67 
	5,67 
	11,57 
	11,57 
	11,57 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	32,73 
	32,73 
	26,83 
	26,83 
	26,83 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	84,6%
	84,6%
	69,3%
	69,3%
	69,3%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,33 
	3,35 
	3,87 
	11,99 
	12,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	554,71 
	545,83 
	524,15 
	534,76 
	554,45 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	241,24 
	27,25 
	48,94 
	38,32 
	226,35 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	19,3%
	3,0%
	5,4%
	4,3%
	25,1%

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,25 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	34,50 
	34,03 
	33,43 
	33,47 
	33,35 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,56 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,91 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,94 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	16,6%
	17,1%
	17,1%
	17,1%
	17,1%

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	31,37 
	30,24 
	32,75 
	33,67 
	33,67 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	27,65 
	26,90 
	26,46 
	26,76 
	25,86 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	39,21 
	37,81 
	40,93 
	42,09 
	42,09 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	4,49 
	5,90 
	2,77 
	1,62 
	1,62 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	10,0%
	13,1%
	6,2%
	3,6%
	3,6%

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	22,06 
	21,38 
	20,98 
	20,59 
	20,59 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	42,47 
	43,96 
	43,14 
	44,05 
	41,79 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	27,58 
	26,73 
	26,22 
	25,73 
	25,73 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	51,31 
	52,16 
	52,67 
	53,16 
	53,16 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	64,1%
	65,2%
	65,8%
	66,4%
	66,4%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,45 
	1,45 
	1,45 
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,90 
	4,23 
	4,20 
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	47,30 
	46,47 
	45,56 
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	7,38 
	5,29 
	5,25 
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	11,17 
	13,26 
	13,30 
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,9%
	66,3%
	66,5%
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,23 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	17,03 
	17,35 
	17,83 
	18,37 
	18,37 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	15,94 
	16,10 
	15,91 
	16,00 
	15,55 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	21,29 
	21,68 
	22,29 
	22,97 
	22,97 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	7,86 
	7,47 
	6,86 
	6,18 
	6,80 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	26,2%
	24,9%
	22,9%
	20,6%
	22,7%

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,17 
	0,20 
	0,17 
	0,10 
	0,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,04 
	0,05 
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,05 
	0,06 
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,03 
	0,03 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,15 
	0,14 
	0,15 
	0,15 
	0,14 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,03 
	0,03 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,46 
	0,40 
	0,42 
	0,42 
	0,42 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,09 
	1,09 
	1,08 
	1,13 
	1,13 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,58 
	0,50 
	0,52 
	0,52 
	0,52 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,83 
	6,90 
	6,88 
	6,88 
	6,88 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	85,4%
	86,3%
	86,0%
	86,0%
	86,0%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,79 
	0,84 
	1,00 
	1,40 
	1,40 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,97 
	2,75 
	2,84 
	2,79 
	2,70 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,99 
	1,05 
	1,25 
	1,75 
	1,75 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,64 
	6,58 
	6,38 
	5,88 
	5,88 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	83,0%
	82,3%
	79,7%
	73,4%
	73,4%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,47 
	0,44 
	0,53 
	0,48 
	0,48 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,71 
	1,78 
	1,82 
	1,70 
	1,68 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,58 
	0,55 
	0,66 
	0,60 
	0,60 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	11,61 
	11,64 
	11,53 
	11,59 
	11,59 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	77,4%
	77,6%
	76,8%
	77,3%
	77,3%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,11 
	0,08 
	0,07 
	0,07 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,12 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,14 
	0,10 
	0,09 
	0,09 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	60,00 
	60,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,20 
	2,20 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,90 
	3,18 
	3,00 
	2,60 
	2,60 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	7,05 
	6,97 
	6,93 
	7,08 
	6,70 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,88 
	3,98 
	3,75 
	3,24 
	3,24 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	52,92 
	53,82 
	6,02 
	6,53 
	6,53 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	88,2%
	89,7%
	60,2%
	65,3%
	65,3%

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,04 
	0,04 
	0,06 
	0,06 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,37 
	0,29 
	0,29 
	0,31 
	0,27 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,05 
	0,05 
	0,08 
	0,08 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,68 
	0,72 
	0,71 
	0,67 
	0,67 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,24 
	1,88 
	1,91 
	1,94 
	1,88 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,85 
	0,90 
	0,88 
	0,83 
	0,83 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,90 
	6,85 
	6,86 
	6,91 
	6,91 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	69,0%
	68,5%
	68,6%
	69,1%
	69,1%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,61 
	0,60 
	0,49 
	0,63 
	0,63 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,45 
	0,45 
	0,41 
	0,43 
	0,43 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,76 
	0,75 
	0,61 
	0,78 
	0,78 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,72 
	1,73 
	1,87 
	1,70 
	1,70 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	68,7%
	69,4%
	74,8%
	67,9%
	67,9%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,59 
	0,51 
	0,55 
	0,51 
	0,51 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,51 
	0,63 
	0,50 
	0,52 
	0,52 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,74 
	0,64 
	0,69 
	0,64 
	0,64 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,26 
	1,36 
	1,31 
	1,36 
	1,36 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	62,9%
	68,1%
	65,5%
	67,8%
	67,8%

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,63 
	0,66 
	0,58 
	0,59 
	0,59 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,44 
	0,44 
	0,47 
	0,47 
	0,45 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,79 
	0,82 
	0,72 
	0,74 
	0,74 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,29 
	1,26 
	1,36 
	1,34 
	1,34 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	61,6%
	59,8%
	64,7%
	63,6%
	63,6%

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,41 
	0,13 
	0,13 
	0,11 
	0,11 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,13 
	0,10 
	0,08 
	0,09 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,52 
	0,16 
	0,16 
	0,14 
	0,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,56 
	1,92 
	1,92 
	1,94 
	1,94 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	74,5%
	91,3%
	91,5%
	92,5%
	92,5%

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,25 
	0,26 
	0,29 
	0,29 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,26 
	0,26 
	0,12 
	0,11 
	0,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,22 
	0,31 
	0,32 
	0,36 
	0,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,86 
	1,77 
	1,76 
	1,72 
	1,72 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	88,5%
	84,5%
	83,7%
	82,0%
	82,0%

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,07 
	0,08 
	0,06 
	0,06 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,10 
	0,09 
	0,09 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,07 
	0,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,06 
	0,16 
	0,16 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,09 
	0,09 
	0,10 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,08 
	0,20 
	0,20 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,07 
	0,02 
	0,00 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,29 
	0,16 
	0,24 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,09 
	0,03 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,90 
	1,96 
	1,98 
	1,98 
	1,98 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	94,9%
	98,0%
	99,2%
	99,1%
	99,1%

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,08 
	0,01 
	0,01 
	0,33 
	0,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,02 
	0,02 
	0,41 
	0,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,23 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,29 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,81 
	1,20 
	0,95 
	0,89 
	0,89 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,58 
	0,35 
	0,34 
	0,36 
	0,31 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,02 
	1,50 
	1,19 
	1,11 
	1,11 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,98 
	1,50 
	1,81 
	1,89 
	1,89 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	66,1%
	50,1%
	60,4%
	62,9%
	62,9%

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,05 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,07 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	8,32 
	8,32 
	8,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,31 
	0,22 
	0,21 
	0,22 
	0,22 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,07 
	1,07 
	1,86 
	1,86 
	1,86 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,66 
	3,09 
	2,93 
	3,45 
	3,45 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,34 
	1,34 
	2,33 
	2,33 
	2,33 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	17,66 
	17,66 
	16,67 
	16,67 
	16,67 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	90,6%
	90,6%
	85,5%
	85,5%
	85,5%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00 
	4,00 
	1,54 
	1,54 
	1,54 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,57 
	0,57 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,46 
	0,39 
	0,46 
	0,56 
	0,56 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,71 
	0,71 
	0,31 
	0,31 
	0,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	3,29 
	3,29 
	1,23 
	1,23 
	1,23 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	82,3%
	82,3%
	79,7%
	79,7%
	79,7%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,74 
	0,74 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,73 
	3,29 
	3,10 
	3,86 
	3,86 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,92 
	0,92 
	1,25 
	1,25 
	1,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,48 
	1,48 
	1,15 
	1,15 
	0,95 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	61,7%
	61,7%
	47,9%
	47,9%
	39,6%

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	954,91 
	933,82 
	953,35 
	905,50 
	831,21 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1 390,53 
	1 411,62 
	1 355,93 
	1 407,50 
	1 489,90 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,6%
	56,5%
	54,2%
	56,3%
	59,6%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 190,90 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,10 
	1,10 
	59,30 
	59,30 
	3,46 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 134,28 
	1 042,11 
	1 062,48 
	1 023,95 
	1 043,90 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 168,27 
	1 185,02 
	1 186,87 
	1 191,44 
	1 163,29 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 417,85 
	1 302,64 
	1 328,10 
	1 279,94 
	1 304,87 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	921,95 
	1 037,16 
	953,50 
	1 001,66 
	882,57 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	39,4%
	44,3%
	40,7%
	42,8%
	40,3%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	554,71 
	545,83 
	524,15 
	534,76 
	554,45 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	241,24 
	27,25 
	48,94 
	38,32 
	226,35 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	19,3%
	3,0%
	5,4%
	4,3%
	25,1%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80 
	146,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	9,17 
	9,17 
	7,20 
	7,20 
	6,58 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	27,05 
	26,64 
	26,81 
	27,98 
	27,70 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	33,87 
	34,49 
	33,91 
	34,19 
	32,88 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	33,81 
	33,30 
	33,52 
	34,98 
	34,63 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	104,32 
	104,77 
	56,54 
	55,89 
	56,51 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	71,1%
	71,4%
	58,4%
	57,7%
	58,4%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	8,32 
	8,32 
	8,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40 
	26,40 
	23,94 
	23,94 
	23,94 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,70 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,45 
	2,45 
	3,19 
	3,19 
	3,19 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,16 
	6,99 
	6,70 
	8,08 
	8,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	3,06 
	3,06 
	3,98 
	3,98 
	3,98 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	22,84 
	22,84 
	19,46 
	19,46 
	19,26 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	86,5%
	86,5%
	81,3%
	81,3%
	80,4%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50 
	150,50 
	150,50 
	130,50 
	130,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	5,43 
	5,43 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	60,58 
	57,09 
	59,15 
	55,48 
	55,48 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	151,92 
	151,37 
	148,60 
	104,29 
	101,00 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	75,73 
	71,36 
	73,94 
	69,35 
	69,35 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	67,89 
	72,26 
	69,68 
	55,72 
	55,72 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	45,1%
	48,0%
	46,3%
	42,7%
	42,7%

	Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	12 829,20 
	12 129,20 
	12 024,28 
	11 984,28 
	11 684,28 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1 252,53 
	998,26 
	1 183,04 
	1 172,69 
	628,53 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4 864,38 
	4 624,29 
	4 680,84 
	4 539,21 
	4 491,16 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5 342,90 
	5 369,09 
	5 310,65 
	5 310,96 
	5 295,30 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	6 080,48 
	5 780,37 
	5 851,05 
	5 674,01 
	5 613,95 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	5 497,53 
	5 351,79 
	5 008,08 
	5 157,09 
	5 460,61 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	42,9%
	44,1%
	41,6%
	43,0%
	46,7%






[bookmark: _Toc236341028]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc236341029]Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.
[bookmark: _Toc236341030]Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Основным видом топлива, используемым Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ и котельными, является уголь. На Западно-Сибирской ТЭЦ в существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами коксохимического производства. Основным топливом Центральной ТЭЦ является природный газ. Природный газ служит основным топливом также для водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной Кузнецкой ТЭЦ. 
Виды основного и резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Новокузнецка по состоянию на начало 2026 г., представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc171418373][bookmark: _Toc171420242][bookmark: _Toc171421799][bookmark: _Toc236341118]Таблица 8.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецка
	№ п/п
	Наименование источника
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо

	1
	КТЭЦ
	уголь
	нет

	2
	ЗСТЭЦ
	уголь
	уголь/мазут

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	дизельное топливо

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	дизельное топливо

	5
	ЦТЭЦ
	газ
	уголь/мазут

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	нет

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	уголь
	нет

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	нет

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	нет

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	нет

	11
	Котельная № 19
	уголь
	нет

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	нет

	13
	Котельная УПК
	уголь
	нет

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	нет

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	нет

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	нет

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	нет

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	нет

	19
	Котельная № 6
	уголь
	нет

	20
	Котельная №32 
	уголь
	нет

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	нет

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	нет

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	нет

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	нет

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	нет

	26
	Котельная школы № 1
	уголь
	нет

	27
	Котельная школы № 23
	уголь
	нет

	28
	Котельная школы № 37
	уголь
	нет

	29
	Котельная школы № 43
	уголь
	нет

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	уголь
	нет

	31
	Котельная школы № 16
	уголь
	нет

	32
	Котельная детского сада № 123
	электроэнергия
	нет

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	нет

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	электроэнергия
	нет

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	уголь
	нет

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	нет

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	нет

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	нет

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	нет

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	нет

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	нет
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[bookmark: _Toc37920263][bookmark: _Toc171418374][bookmark: _Toc171420243][bookmark: _Toc171421800][bookmark: _Toc236341119]Таблица 8.2 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе КТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 01 - ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за год
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	натурального
	условного.
	
	

	2025 год

	Уголь
	78786
	623435
	577148
	577148
	451542
	127105**
	5477

	Газ
	0
	1254
	1254
	1254
	1465
	0
	8180

	Мазут
	1054
	254
	688
	688
	967
	619
	9839

	Итого
	 
	 
	 
	 
	453973
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	94625
	628524
	643699
	643699
	468579
	78786*
	5096

	Газ
	0
	11323
	11323
	11323
	13352
	0
	8254

	Мазут
	805
	1591
	1342
	1342
	1879
	1054
	9796

	Итого
	 
	 
	 
	 
	483810
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	80618
	628079
	614072
	614072
	449940
	94625
	5129

	Газ
	0
	12287
	12287
	12287
	14520
	0
	8272

	Мазут
	794
	816
	805
	805
	1123
	805
	9766

	Итого
	 
	 
	 
	 
	465583
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	123141
	631397
	673919
	673919
	479395
	80618
	4979

	Газ
	0
	3035
	3035
	3035
	3609
	0
	8324

	Мазут
	734
	875
	815
	815
	1144
	794
	9826

	Итого
	 
	 
	 
	 
	484148
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	126040
	637756
	640655
	640655
	477119
	123141
	5213

	Газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мазут
	723
	703
	692
	692
	978
	734
	9886

	Итого
	 
	 
	 
	 
	478097
	 
	 


*664 т было израсходовано на сторону – передано ТУ ГРЭС
**2032 т списано по итогам инвентаризации


[bookmark: _Toc171418375][bookmark: _Toc171420244][bookmark: _Toc171421801][bookmark: _Toc236341120]Таблица 8.3 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ЗСТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за год
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	натурального
	условного.
	
	

	2025 год

	Уголь
	238002
	1778594
	1645206
	1645206
	1086929
	371390
	4625

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	238002
	1553753
	1420365
	1420365
	921088
	371390
	4539

	 - Шлам, коксовая пыль КХП 
	0
	3382
	3382
	3382
	3382
	0
	6824

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	221459
	221459
	221459
	162544
	0
	7027

	Газ
	0
	998623
	998623
	998623
	289545
	0
	2030

	 - природный газ
	0
	126741
	126741
	126741
	149096
	0
	8234

	 - доменный газ
	0
	835036
	835036
	835036
	119409
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	36846
	36846
	36846
	21040
	0
	4000

	Мазут
	353
	78
	58
	58
	82
	373
	9932

	Итого
	 
	 
	 
	 
	1376556
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	281366
	1799785
	1843149
	1843136
	1239480
	238002
	4707

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	275422
	1505717
	1543137
	1543124
	1006887
	238002
	4567

	 - Шлам, коксовая пыль КХП 
	5944
	4544
	10488
	10488
	9103
	0
	6092

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	289524
	289524
	289524
	223490
	0
	5403

	Газ
	0
	1036020
	1036020
	1036020
	290701
	0
	1964

	 - природный газ
	0
	108054
	108054
	108054
	127506
	0
	8260

	 - доменный газ
	0
	856504
	856504
	856504
	122359
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	71462
	71462
	71462
	40836
	0
	4000

	Мазут
	339
	120
	106
	106
	151
	353
	9932

	Итого
	 
	 
	 
	 
	1530332
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	277313
	1792145
	1788092
	1788073
	1199319
	281366
	4695

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	277313
	1415229
	1417120
	1417101
	926497
	275422
	4577

	 - Шлам, коксовая пыль КХП 
	0
	15565
	9621
	9621
	7992
	5944
	5813

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	361351
	361351
	361351
	264830
	0
	5130

	Газ
	0
	1475495
	1475495
	1475495
	318503
	0
	1511

	 - природный газ
	0
	70781
	70781
	70781
	83716
	0
	8279

	 - доменный газ
	0
	1325112
	1325112
	1325112
	189300
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	79602
	79602
	79602
	45487
	0
	4000

	Мазут
	387
	0
	48
	48
	68
	339
	9933

	Итого
	 
	 
	 
	 
	1517890
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	227918
	1948033
	1898638
	1898622
	1271645
	277313
	4688

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	227918
	1526355
	1476960
	1476944
	946776
	277313
	4487

	 - Шлам, коксовая пыль КХП 
	0
	1789
	1789
	1789
	1102
	0
	4312

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	417278
	417278
	417278
	321482
	0
	5393

	Газ
	0
	1565093
	1565093
	1565093
	280037
	0
	1252

	 - природный газ
	0
	20657
	20657
	20657
	24536
	0
	8314

	 - доменный газ
	0
	1463082
	1463082
	1463082
	209012
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	81354
	81354
	81354
	46489
	0
	4000

	Мазут
	425
	38
	76
	38
	54
	387
	9947

	Итого
	 
	 
	 
	 
	1551736
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	259721
	1894597
	1926400
	1926382
	1271079
	227918
	4619

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	259721
	1482357
	1514160
	1514142
	950109
	227918
	4392

	 - Шлам КХП 
	0
	1421
	1421
	1421
	1032
	0
	5084

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	410819
	410819
	410819
	319938
	0
	5451

	Газ
	0
	2026304
	2026304
	2026304
	348658
	0
	1204

	 - природный газ
	0
	14854
	14854
	14854
	17691
	0
	8337

	 - доменный газ
	0
	1909678
	1909678
	1909678
	272811
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	101772
	101772
	101772
	58156
	0
	4000

	Мазут
	639
	134
	348
	348
	494
	425
	9937

	Итого
	 
	 
	 
	 
	1620231
	 
	 



[bookmark: _Toc171418376][bookmark: _Toc171420245][bookmark: _Toc171421802][bookmark: _Toc236341121]Таблица 8.4 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ЦТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 - ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за год
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	натурального
	условного.
	
	

	2025 год

	Уголь
	4331
	20628
	18401
	18401
	14756
	6558
	5613

	Газ
	0
	177204
	177204
	177204
	208107
	0
	8221

	Мазут
	1849
	281
	286
	286
	404
	1844
	9901

	Итого
	 
	 
	 
	 
	223267
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	4996
	0
	665
	665
	464
	4331
	4883

	Газ
	0
	201237
	201237
	201237
	237321
	0
	8255

	Мазут
	1853
	150
	154
	154
	218
	1849
	9900

	Итого
	 
	 
	 
	 
	238003
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	4996
	0
	0
	0
	0
	4996
	4883

	Газ
	0
	184956
	184956
	184956
	219037
	0
	8290

	Мазут
	1853
	0
	0
	0
	0
	1853
	0

	Итого
	 
	 
	 
	 
	219037
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	4996
	0
	0
	0
	0
	4996
	4883

	Газ
	0
	188770
	188770
	188770
	224335
	0
	8319

	Мазут
	1853
	0
	0
	0
	0
	1853
	0

	Итого
	 
	 
	 
	 
	224335
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	4810
	1439
	1253
	1253
	1040
	4996
	5809

	Газ
	 
	194580
	194580
	194580
	231892
	0
	8342

	Мазут
	1878
	294
	318
	318
	448
	1853
	9851

	Итого
	 
	 
	 
	 
	233380
	 
	 







[bookmark: _Toc171418377][bookmark: _Toc171420246][bookmark: _Toc171421803][bookmark: _Toc236341122][bookmark: _Toc37920265]Таблица 8.5 – Таблица П17.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных за 2025 год
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	Новоильинская газовая котельная

	2025 год

	Газ
	0
	6288
	6288
	7381
	0
	8216

	Итого
	 
	 
	 
	7381
	 
	 

	2024 год

	Газ
	0
	5727
	5727
	6751
	0
	8252

	Итого
	 
	 
	 
	6751
	 
	 

	2023 год

	Газ
	0
	5758
	5758
	6818
	0
	8288

	Итого
	 
	 
	 
	6818
	 
	 

	2022 год

	Газ
	0
	5851
	5851
	6954
	0
	8320

	Итого
	 
	 
	 
	6954
	 
	 

	2021 год

	Газ
	0
	6305
	6305
	7515
	0
	8344

	Итого
	 
	 
	 
	7515
	 
	 

	Котельная кв. 24

	2025 год

	Газ
	0
	1657
	1657
	1945
	0
	8216

	Итого
	 
	 
	 
	1945
	 
	 

	2024 год

	Газ
	0
	1666
	1666
	1964
	0
	8252

	Итого
	 
	 
	 
	1964
	 
	 

	2023 год

	Газ
	0
	1699
	1699
	2012
	0
	8288

	Итого
	 
	 
	 
	2012
	 
	 

	2022 год

	Газ
	0
	1494
	1494
	1775
	0
	8320

	Итого
	 
	 
	 
	1775
	 
	 

	2021 год

	Газ
	0
	1994
	1994
	2377
	0
	8345

	Итого
	 
	 
	 
	2377
	 
	 

	Абашевская районная котельная

	2025 год

	Уголь
	6298
	18307
	19069
	13916
	5535
	5108

	Итого
	 
	 
	 
	13916
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	7083
	18839
	19624
	14202
	6298
	5066

	Итого
	 
	 
	 
	14202
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	5917
	20599
	19433
	13964
	7083
	5030

	Итого
	 
	 
	 
	13964
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	5704
	21476
	21263
	15293
	5917
	5035

	Итого
	 
	 
	 
	15293
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	6112
	19977
	20385
	14889
	5704
	5113

	Итого
	 
	 
	 
	14889
	 
	 

	Байдаевская центральная котельная №2

	2025 год

	Уголь
	4677
	20516
	21371
	15096
	3822
	4944

	Итого
	 
	 
	 
	15096
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	5614
	22493
	23430
	16562
	4677
	4948

	Итого
	 
	 
	 
	16562
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	6498
	21204
	22088
	15747
	5614
	4990

	Итого
	 
	 
	 
	15747
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	7410
	21900
	22813
	16151
	6498
	4956

	Итого
	 
	 
	 
	16151
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	6700
	24388
	23678
	16910
	7410
	4999

	Итого
	 
	 
	 
	16910
	 
	 

	Зыряновская районная котельная

	2025 год

	Уголь
	7621
	36094
	37598
	27605
	6117
	5140

	Итого
	 
	 
	 
	27605
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	9141
	36475
	37995
	27997
	7621
	5158

	Итого
	 
	 
	 
	27997
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	10638
	35941
	37439
	27445
	9141
	5131

	Итого
	 
	 
	 
	27445
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	12168
	36719
	38249
	28084
	10638
	5140

	Итого
	 
	 
	 
	28084
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	11041
	38694
	37567
	27948
	12168
	5208

	Итого
	 
	 
	 
	27948
	 
	 

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)

	2025 год

	Уголь
	7313
	0
	0
	0
	7313
	0

	Итого
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	8506
	28621
	29813
	21181
	7313
	4973

	Итого
	 
	 
	 
	21181
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	9828
	31738
	33060
	22763
	8506
	4820

	Итого
	 
	 
	 
	22763
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	11208
	33129
	34509
	23852
	9828
	4838

	Итого
	 
	 
	 
	23852
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	10182
	35231
	34205
	24004
	11208
	4912

	Итого
	 
	 
	 
	24004
	 
	 

	Котельная пос. Притомский

	2025 год

	Уголь
	2310
	9631
	10032
	7078
	1909
	4939

	Итого
	 
	 
	 
	7078
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	2741
	10348
	10779
	7416
	2310
	4816

	Итого
	 
	 
	 
	7416
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	3200
	11022
	11481
	7674
	2741
	4679

	Итого
	 
	 
	 
	7674
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	3677
	11439
	11916
	8311
	3200
	4882

	Итого
	 
	 
	 
	8311
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	3325
	12067
	11716
	8173
	3677
	4883

	Итого
	 
	 
	 
	8173
	 
	 

	Котельная №19

	2025 год

	Уголь
	18
	282
	294
	213
	6
	5069

	Итого
	 
	 
	 
	213
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	27
	217
	226
	156
	18
	4825

	Итого
	 
	 
	 
	156
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	35
	212
	221
	148
	27
	4688

	Итого
	 
	 
	 
	148
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	45
	230
	240
	166
	35
	4840

	Итого
	 
	 
	 
	166
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	38
	255
	248
	179
	45
	5052

	Итого
	 
	 
	 
	179
	 
	 

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)

	2025 год

	Уголь
	24
	59
	61
	45
	21
	5110

	Итого
	 
	 
	 
	45
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	29
	128
	133
	94
	24
	4945

	Итого
	 
	 
	 
	94
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	34
	122
	127
	91
	29
	5016

	Итого
	 
	 
	 
	91
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	40
	140
	146
	102
	34
	4897

	Итого
	 
	 
	 
	102
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	36
	138
	134
	98
	40
	5119

	Итого
	 
	 
	 
	98
	 
	 

	Котельная УПК

	2025 год

	Уголь
	68
	334
	348
	253
	54
	5087

	Итого
	 
	 
	 
	253
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	84
	388
	404
	285
	68
	4931

	Итого
	 
	 
	 
	285
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	101
	393
	409
	278
	84
	4758

	Итого
	 
	 
	 
	278
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	116
	369
	384
	275
	101
	5008

	Итого
	 
	 
	 
	275
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	105
	376
	365
	266
	116
	5101

	Итого
	 
	 
	 
	266
	 
	 

	Котельная ОРК «Таргай»

	2025 год

	Уголь
	236
	948
	988
	727
	197
	5153

	Итого
	 
	 
	 
	727
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	275
	935
	974
	696
	236
	5001

	Итого
	 
	 
	 
	696
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	313
	922
	960
	685
	275
	4995

	Итого
	 
	 
	 
	685
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	355
	992
	1033
	740
	313
	5015

	Итого
	 
	 
	 
	740
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	320
	1205
	1170
	840
	355
	5026

	Итого
	 
	 
	 
	840
	 
	 

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной

	2025 год

	Уголь
	381
	1733
	1806
	1344
	309
	5212

	Итого
	 
	 
	 
	1344
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	466
	2040
	2125
	1513
	381
	4983

	Итого
	 
	 
	 
	1513
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	548
	1968
	2050
	1480
	466
	5054

	Итого
	 
	 
	 
	1480
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	637
	2139
	2228
	1578
	548
	4958

	Итого
	 
	 
	 
	1578
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	572
	2235
	2170
	1561
	637
	5035

	Итого
	 
	 
	 
	1561
	 
	 

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной

	2025 год

	Уголь
	316
	1713
	1784
	1327
	245
	5207

	Итого
	 
	 
	 
	1327
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	396
	1914
	1993
	1421
	316
	4990

	Итого
	 
	 
	 
	1421
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	473
	1849
	1926
	1368
	396
	4972

	Итого
	 
	 
	 
	1368
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	554
	1932
	2013
	1424
	473
	4952

	Итого
	 
	 
	 
	1424
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	498
	1921
	1865
	1355
	554
	5086

	Итого
	 
	 
	 
	1355
	 
	 

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной

	2025 год

	Уголь
	44
	179
	187
	138
	37
	5186

	Итого
	 
	 
	 
	138
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	53
	212
	221
	157
	44
	4967

	Итого
	 
	 
	 
	157
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	62
	208
	217
	155
	53
	5000

	Итого
	 
	 
	 
	155
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	72
	240
	251
	177
	62
	4946

	Итого
	 
	 
	 
	177
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	65
	250
	243
	174
	72
	5012

	Итого
	 
	 
	 
	174
	 
	 

	Котельная пос. Листвяги

	2025 год

	Уголь
	1078
	3730
	3885
	2999
	922
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	2999
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	1258
	4313
	4493
	3191
	1078
	4971

	Итого
	 
	 
	 
	3191
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	1441
	4396
	4579
	3182
	1258
	4864

	Итого
	 
	 
	 
	3182
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	1627
	4472
	4658
	3308
	1441
	4971

	Итого
	 
	 
	 
	3308
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	1488
	4774
	4635
	3355
	1627
	5067

	Итого
	 
	 
	 
	3355
	 
	 

	Котельная №6

	2025 год

	Уголь
	159
	439
	458
	336
	141
	5135

	Итого
	 
	 
	 
	336
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	180
	491
	512
	364
	159
	4982

	Итого
	 
	 
	 
	364
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	200
	473
	493
	344
	180
	4884

	Итого
	 
	 
	 
	344
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	218
	442
	460
	326
	200
	4957

	Итого
	 
	 
	 
	326
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	200
	616
	598
	436
	218
	5104

	Итого
	 
	 
	 
	436
	 
	 

	Котельная №32(БПОУ)

	2025 год

	Уголь
	124
	1423
	1483
	1128
	65
	5328

	Итого
	 
	 
	 
	1128
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	196
	1726
	1798
	1299
	124
	5057

	Итого
	 
	 
	 
	1299
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	265
	1665
	1734
	1243
	196
	5018

	Итого
	 
	 
	 
	1243
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	333
	1631
	1699
	1224
	265
	5044

	Итого
	 
	 
	 
	1224
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	297
	1241
	1205
	890
	333
	5170

	Итого
	 
	 
	 
	890
	 
	 

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский

	2025 год

	Уголь
	145
	785
	817
	606
	113
	5191

	Итого
	 
	 
	 
	606
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	181
	865
	901
	631
	145
	4900

	Итого
	 
	 
	 
	631
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	216
	843
	878
	606
	181
	4831

	Итого
	 
	 
	 
	606
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	255
	919
	957
	682
	216
	4986

	Итого
	 
	 
	 
	682
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	229
	889
	863
	620
	255
	5029

	Итого
	 
	 
	 
	620
	 
	 

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский

	2025 год

	Уголь
	194
	902
	939
	692
	157
	5159

	Итого
	 
	 
	 
	692
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	235
	974
	1015
	718
	194
	4951

	Итого
	 
	 
	 
	718
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	274
	941
	980
	675
	235
	4821

	Итого
	 
	 
	 
	675
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	315
	990
	1031
	732
	274
	4971

	Итого
	 
	 
	 
	732
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	283
	1121
	1088
	780
	315
	5018

	Итого
	 
	 
	 
	780
	 
	 

	Котельная проф. Бунгурский

	2025 год

	Уголь
	134
	639
	666
	485
	108
	5094

	Итого
	 
	 
	 
	485
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	159
	592
	617
	441
	134
	5003

	Итого
	 
	 
	 
	441
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	185
	634
	660
	455
	159
	4826

	Итого
	 
	 
	 
	455
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	212
	635
	661
	466
	185
	4932

	Итого
	 
	 
	 
	466
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	193
	660
	641
	454
	212
	4958

	Итого
	 
	 
	 
	454
	 
	 

	Котельная «РТРС»

	2025 год

	Уголь
	51
	205
	213
	157
	42
	5154

	Итого
	 
	 
	 
	157
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	61
	233
	243
	175
	51
	5034

	Итого
	 
	 
	 
	175
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	71
	237
	247
	172
	61
	4874

	Итого
	 
	 
	 
	172
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	81
	251
	262
	182
	71
	4865

	Итого
	 
	 
	 
	182
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	73
	272
	264
	187
	81
	4958

	Итого
	 
	 
	 
	187
	 
	 

	Котельная ОЦ «Голубь»

	2025 год

	Уголь
	50
	224
	233
	175
	40
	5250

	Итого
	 
	 
	 
	175
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	60
	244
	254
	186
	50
	5134

	Итого
	 
	 
	 
	186
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	69
	228
	237
	167
	60
	4932

	Итого
	 
	 
	 
	167
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	79
	228
	238
	169
	69
	4978

	Итого
	 
	 
	 
	169
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	71
	272
	264
	189
	79
	5011

	Итого
	 
	 
	 
	189
	 
	 

	Котельная школы №1

	2025 год

	Уголь
	54
	304
	316
	236
	41
	5228

	Итого
	 
	 
	 
	236
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	69
	358
	373
	262
	54
	4923

	Итого
	 
	 
	 
	262
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	82
	310
	323
	228
	69
	4941

	Итого
	 
	 
	 
	228
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	94
	287
	299
	215
	82
	5026

	Итого
	 
	 
	 
	215
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	85
	294
	285
	205
	94
	5035

	Итого
	 
	 
	 
	205
	 
	 

	Котельная школы №23

	2025 год

	Уголь
	48
	208
	217
	165
	39
	5322

	Итого
	 
	 
	 
	165
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	50
	245
	247
	178
	48
	5049

	Итого
	 
	 
	 
	178
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	59
	216
	225
	158
	50
	4916

	Итого
	 
	 
	 
	158
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	67
	185
	193
	137
	59
	4964

	Итого
	 
	 
	 
	137
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	61
	226
	219
	158
	67
	5050

	Итого
	 
	 
	 
	158
	 
	 

	Котельная школы №37

	2025 год

	Уголь
	16
	177
	184
	135
	9
	5133

	Итого
	 
	 
	 
	135
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	18
	209
	211
	157
	16
	5206

	Итого
	 
	 
	 
	157
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	24
	142
	148
	106
	18
	5014

	Итого
	 
	 
	 
	106
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	31
	177
	184
	132
	24
	5017

	Итого
	 
	 
	 
	132
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	23
	275
	267
	192
	31
	5034

	Итого
	 
	 
	 
	192
	 
	 

	Котельная школы №43

	2025 год

	Уголь
	24
	282
	293
	224
	12
	5342

	Итого
	 
	 
	 
	224
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	13
	377
	366
	265
	24
	5063

	Итого
	 
	 
	 
	265
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	26
	325
	339
	226
	13
	4667

	Итого
	 
	 
	 
	226
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	39
	305
	318
	220
	26
	4842

	Итого
	 
	 
	 
	220
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	30
	307
	298
	213
	39
	5003

	Итого
	 
	 
	 
	213
	 
	 

	Котельная интерната №66 (Монтажник)

	2025 год

	Уголь
	19
	78
	81
	60
	16
	5165

	Итого
	 
	 
	 
	60
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	16
	98
	95
	68
	19
	5028

	Итого
	 
	 
	 
	68
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	21
	124
	129
	92
	16
	4992

	Итого
	 
	 
	 
	92
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	25
	101
	105
	75
	21
	4990

	Итого
	 
	 
	 
	75
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	22
	101
	98
	72
	25
	5143

	Итого
	 
	 
	 
	72
	 
	 

	Котельная школы №16

	2025 год

	Уголь
	20
	228
	238
	175
	11
	5160

	Итого
	 
	 
	 
	175
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	12
	305
	296
	211
	20
	4985

	Итого
	 
	 
	 
	211
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	22
	241
	251
	180
	12
	5020

	Итого
	 
	 
	 
	180
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	32
	248
	259
	183
	22
	4954

	Итого
	 
	 
	 
	183
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	24
	256
	249
	182
	32
	5116

	Итого
	 
	 
	 
	182
	 
	 

	Котельная детского сада №123

	2025 год

	Электроэнергия
	0
	141
	141
	17
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	17
	 
	 

	2024 год

	Электроэнергия
	0
	144
	144
	18
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	18
	 
	 

	2023 год

	Электроэнергия
	0
	132
	132
	16
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	16
	 
	 

	2022 год

	Электроэнергия
	0
	129
	129
	16
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	16
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	12
	16
	28
	19
	0
	4789

	Итого
	 
	 
	 
	19
	 
	 

	Котельная ст. Полосухино

	2025 год

	Уголь
	143
	464
	484
	359
	124
	5189

	Итого
	 
	 
	 
	359
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	127
	575
	558
	404
	143
	5071

	Итого
	 
	 
	 
	404
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	147
	492
	513
	364
	127
	4967

	Итого
	 
	 
	 
	364
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	170
	549
	571
	408
	147
	4998

	Итого
	 
	 
	 
	408
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	153
	594
	577
	416
	170
	5047

	Итого
	 
	 
	 
	416
	 
	 

	Котельная «Кузнецкая крепость»

	2025 год

	Электроэнергия
	0
	347
	347
	43
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	43
	 
	 

	2024 год

	Электроэнергия
	0
	380
	380
	47
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	47
	 
	 

	2023 год

	Электроэнергия
	0
	369
	369
	45
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	45
	 
	 

	2022 год

	Электроэнергия
	0
	361
	361
	44
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	44
	 
	 

	2021 год

	Электроэнергия
	0
	343
	343
	42
	0
	860

	Итого
	 
	 
	 
	42
	 
	 

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»

	2025 год

	Уголь
	8149
	31200
	32500
	24607
	6849
	5300

	Итого
	 
	 
	 
	24607
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	6883
	43469
	42203
	30133
	8149
	4998

	Итого
	 
	 
	 
	30133
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	8490
	38584
	40191
	28698
	6883
	4998

	Итого
	 
	 
	 
	28698
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	10021
	36746
	38277
	27331
	8490
	4998

	Итого
	 
	 
	 
	27331
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	8952
	36727
	35657
	26030
	10021
	5110

	Итого
	 
	 
	 
	26030
	 
	 

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный

	2025 год

	Уголь
	193
	286
	298
	230
	181
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	230
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	184
	307
	298
	230
	193
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	230
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	196
	288
	300
	252
	184
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	252
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	208
	275
	286
	240
	196
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	240
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	186
	762
	740
	540
	208
	5108

	Итого
	 
	 
	 
	540
	 
	 

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)

	2025 год

	Уголь
	1600
	5867
	6112
	4718
	1356
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	4718
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	1417
	6295
	6112
	4718
	1600
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	4718
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	1660
	5832
	6075
	4758
	1417
	5482

	Итого
	 
	 
	 
	4758
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	1900
	5775
	6016
	5052
	1660
	5878

	Итого
	 
	 
	 
	5052
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	1695
	7052
	6847
	4998
	1900
	5110

	Итого
	 
	 
	 
	4998
	 
	 

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2

	2025 год

	Уголь
	69
	468
	488
	298
	50
	4277

	Итого
	 
	 
	 
	298
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	55
	502
	488
	298
	69
	4277

	Итого
	 
	 
	 
	298
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	74
	467
	486
	360
	55
	5185

	Итого
	 
	 
	 
	360
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	95
	493
	514
	360
	74
	4903

	Итого
	 
	 
	 
	360
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	84
	350
	339
	248
	95
	5110

	Итого
	 
	 
	 
	248
	 
	 

	Котельная ж/д больницы ст. Новкузнецк пос. Точилино

	2025 год

	Уголь
	495
	910
	948
	732
	457
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	732
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	466
	976
	948
	732
	495
	5404

	Итого
	 
	 
	 
	732
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	503
	876
	913
	715
	466
	5482

	Итого
	 
	 
	 
	715
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	537
	818
	852
	715
	503
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	715
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	480
	1967
	1910
	1395
	537
	5113

	Итого
	 
	 
	 
	1395
	 
	 

	Котельная ООО ТК «Садовая»

	2025 год

	Уголь
	2006
	7556
	7871
	5960
	1691
	5300

	Итого
	 
	 
	 
	5960
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	1745
	8958
	8697
	7298
	2006
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	7298
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	2076
	7942
	8273
	6943
	1745
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	6943
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	2391
	7556
	7871
	6605
	2076
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	6605
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	2133
	8876
	8617
	6291
	2391
	5110

	Итого
	 
	 
	 
	6291
	 
	 

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	2025 год

	Уголь
	47
	196
	205
	155
	39
	5300

	Итого
	 
	 
	 
	155
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	40
	233
	226
	190
	47
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	190
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	49
	207
	215
	181
	40
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	181
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	57
	196
	204
	171
	49
	5874

	Итого
	 
	 
	 
	171
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	50
	217
	211
	154
	57
	5110

	Итого
	 
	 
	 
	154
	 
	 



[bookmark: _Toc236341123][bookmark: _Toc171418378][bookmark: _Toc171420247][bookmark: _Toc171421804][bookmark: _Toc129250144]Таблица 8.6 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	78786
	623435
	-
	307647
	143895
	127105**
	5477

	Газ
	0
	1254
	-
	950
	515
	0
	8180

	Мазут
	1054
	254
	-
	711
	256
	619
	9839

	Итого
	 
	 
	0
	309308
	144666
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	94625
	628524
	-
	328941
	139637
	78786*
	5096

	Газ
	0
	11323
	-
	10052
	520
	0
	8254

	Мазут
	805
	1591
	-
	1359
	3300
	1054
	9796

	Итого
	 
	 
	0
	340352
	143457
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	80618
	628079
	-
	309909
	140031
	94625
	5129

	Газ
	0
	12287
	-
	11284
	3236
	0
	8272

	Мазут
	794
	816
	-
	824
	299
	805
	9766

	Итого
	 
	 
	0
	322017
	143566
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	123141
	631397
	-
	354457
	124937
	80618
	4979

	Газ
	0
	3035
	-
	3609
	0
	0
	8324

	Мазут
	734
	875
	-
	890
	255
	794
	9826

	Итого
	 
	 
	0
	358956
	125192
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	126040
	637756
	-
	339261
	137858
	123141
	5213

	Газ
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0

	Мазут
	723
	703
	-
	730
	248
	734
	9886

	Итого
	 
	 
	0
	339991
	138106
	 
	 


*664 т было израсходовано на сторону – передано ТУ ГРЭС
**2032 т списано по итогам инвентаризации

[bookmark: _Toc236341124]Таблица 8.7 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	238002
	1778594
	0
	425518
	661411
	371390
	4707

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	238002
	1553753
	0
	368546
	552542
	371390
	4567

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	3382
	0
	1156
	2141
	0
	6092

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	221459
	0
	55816
	106728
	0
	5403

	Газ
	0
	1006568
	9325
	108710
	180835
	0
	2078

	 - природный газ
	0
	126741
	0
	56073
	93023
	0
	8235

	 - доменный газ
	0
	835036
	0
	45319
	74090
	0
	1001

	 - коксовый газ
	0
	36846
	0
	7318
	13722
	0
	3997

	Мазут
	353
	78
	0
	16
	66
	373
	9932

	Итого
	 
	 
	9325
	534244
	842312
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	281366
	1799785
	0
	456940
	782540
	238002
	4707

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	275422
	1505717
	0
	389797
	617090
	238002
	4567

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	5944
	4544
	0
	2390
	6713
	0
	6092

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	289524
	0
	64753
	158737
	0
	5403

	Газ
	0
	1043413
	8715
	100972
	189729
	0
	2009

	 - природный газ
	0
	115447
	8715
	45425
	82081
	0
	8260

	 - доменный газ
	0
	856504
	0
	42268
	80091
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	71462
	0
	13279
	27557
	0
	4000

	Мазут
	339
	120
	0
	65
	86
	353
	9932

	Итого
	 
	 
	8715
	557977
	972355
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	277313
	1792145
	0
	779155
	420164
	281366
	4695

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	277313
	1415229
	0
	579411
	347086
	275422
	4577

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	15565
	0
	5882
	2110
	5944
	5813

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	361351
	0
	193862
	70968
	0
	5130

	Газ
	0
	1482953
	8830
	210998
	107505
	0
	1545

	 - природный газ
	0
	78239
	8830
	50637
	33079
	0
	8280

	 - доменный газ
	0
	1325112
	0
	129836
	59464
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	79602
	0
	30525
	14962
	0
	4000

	Мазут
	387
	0
	0
	33
	35
	339
	9933

	Итого
	 
	 
	8830
	990186
	527704
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	227918
	1948033
	0
	431859
	839786
	277313
	4688

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	227918
	1526355
	0
	339559
	536930
	277313
	4487

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	1789
	0
	230
	872
	0
	4312

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	417278
	0
	91327
	230155
	0
	5393

	Газ
	0
	1572438
	8729
	91693
	188344
	0
	1285

	 - природный газ
	0
	28002
	8729
	9945
	14591
	0
	8316

	 - доменный газ
	0
	1463082
	0
	66046
	142966
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	81354
	0
	15702
	30787
	0
	4000

	Мазут
	425
	38
	0
	7
	47
	387
	9947

	Итого
	 
	 
	8729
	523559
	1028177
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	259721
	1894597
	0
	428854
	842225
	227918
	4619

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	259721
	1482357
	0
	327341
	549868
	227918
	4392

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	1421
	0
	167
	865
	0
	5084

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	410819
	0
	101346
	218592
	0
	5451

	Газ
	0
	2034603
	9892
	106711
	241947
	0
	1234

	 - природный газ
	0
	23153
	9892
	6528
	11163
	0
	8340

	 - доменный газ
	0
	1909678
	0
	81141
	191670
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	101772
	0
	19042
	39114
	0
	4000

	Мазут
	639
	134
	0
	220
	274
	425
	9937

	Итого
	 
	 
	9892
	535785
	1084446
	 
	 



[bookmark: _Toc236341125][bookmark: _Toc171418379][bookmark: _Toc171420248][bookmark: _Toc171421805]Таблица 8.8 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	4331
	20628
	-
	12983
	1773
	6558
	5613

	Газ
	0
	177204
	-
	183101
	25006
	0
	8221

	Мазут
	1849
	281
	-
	355
	49
	1844
	9901

	Итого
	 
	 
	0
	196439
	26828
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	4996
	0
	-
	405
	59
	4331
	4883

	Газ
	0
	201237
	-
	207344
	29977
	0
	8255

	Мазут
	1853
	150
	-
	190
	28
	1849
	9900

	Итого
	 
	 
	0
	207939
	30064
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	4996
	0
	-
	0
	0
	4996
	0

	Газ
	0
	184956
	-
	192457
	26580
	0
	8290

	Мазут
	1853
	0
	-
	0
	0
	1853
	0

	Итого
	 
	 
	0
	192457
	26580
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	4996
	0
	-
	0
	0
	4996
	0

	Газ
	0
	188770
	-
	202953
	21382
	0
	8319

	Мазут
	1853
	0
	-
	0
	0
	1853
	0

	Итого
	 
	 
	0
	202953
	21382
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	4810
	1439
	-
	845
	195
	4996
	5809

	Газ
	 
	194580
	-
	188360
	43532
	0
	8342

	Мазут
	1878
	294
	-
	364
	84
	1853
	9851

	Итого
	 
	 
	0
	189569
	43811
	 
	 




[bookmark: _Toc236341126]Таблица 8.9 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	5657
	24967
	19057
	-
	-
	4617
	5129

	Электроэнергия
	0
	488
	60
	-
	-
	0
	860

	Итого
	 
	 
	19117
	-
	-
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	6705
	27786
	20286
	-
	-
	5657
	4925

	Электроэнергия
	0
	525
	64
	-
	-
	0
	860

	Итого
	 
	 
	20350
	-
	-
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	7870
	27962
	20077
	-
	-
	6705
	4825

	Электроэнергия
	0
	501
	62
	-
	-
	0
	860

	Итого
	 
	 
	20139
	-
	-
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	9074
	28902
	21232
	-
	-
	7870
	4937

	Электроэнергия
	0
	491
	60
	-
	-
	0
	860

	Итого
	 
	 
	21292
	-
	-
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	8202
	30362
	21014
	-
	-
	9074
	4988

	Электроэнергия
	0
	343
	42
	-
	-
	0
	860

	Итого
	 
	 
	21056
	-
	-
	 
	 







[bookmark: _Toc171418380][bookmark: _Toc171420249][bookmark: _Toc171421806][bookmark: _Toc236341127]Таблица 8.10 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №06 ОАО «РЖД» за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	2122
	8081
	5978
	-
	-
	2357
	5334

	Итого
	 
	 
	5978
	-
	-
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	2122
	8081
	5978
	-
	-
	2357
	5334

	Итого
	 
	 
	5978
	-
	-
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	2433
	7463
	6085
	-
	-
	2122
	5479

	Итого
	 
	 
	6085
	-
	-
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	2740
	7361
	6367
	-
	-
	2433
	5812

	Итого
	 
	 
	6367
	-
	-
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	2445
	10131
	7181
	-
	-
	2740
	5110

	Итого
	 
	 
	7181
	-
	-
	 
	 


	
[bookmark: _Toc171418381][bookmark: _Toc171420250][bookmark: _Toc171421807][bookmark: _Toc236341128]Таблица 8.11 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	25909
	74917
	56617
	-
	-
	22788
	5079

	Итого
	 
	 
	56617
	-
	-
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	30344
	106429
	79941
	-
	-
	25909
	5048

	Итого
	 
	 
	79941
	-
	-
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	32881
	109483
	79919
	-
	-
	30344
	4994

	Итого
	 
	 
	79919
	-
	-
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	36491
	113224
	83380
	-
	-
	32881
	4996

	Итого
	 
	 
	83380
	-
	-
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	34036
	118291
	83751
	-
	-
	36491
	5061

	Итого
	 
	 
	83751
	-
	-
	 
	 



В связи всего с одним теплоисточником в зонах действия прочих ЕТО таблицы по форме П17.3 аналогичны таблицам по форме П17.2 и повторно не приводятся.


[bookmark: _Toc171418382][bookmark: _Toc171420251][bookmark: _Toc171421808][bookmark: _Toc236341129]Таблица 8.12 – Таблица П17.4 Топливный баланс в г. Новокузнецка за 2025 год 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) 

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2025 год

	Уголь
	365245
	2569024
	112374
	746148
	807079
	415975
	-

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	238002
	1553753
	0
	368546
	552542
	371390
	4577

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5815

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	221459
	0
	55816
	106728
	0
	5130

	Газ
	0
	1043413
	9325
	292761
	206356
	0
	-

	 - природный газ
	0
	115447
	8715
	56073
	93023
	0
	8314

	 - доменный газ
	0
	835036
	0
	45319
	74090
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	36846
	0
	7318
	13722
	0
	4000

	Мазут
	3256
	613
	0
	1082
	371
	2836
	9774

	Электроэнергия
	0
	488
	60
	0
	0
	0
	860

	Итого
	 
	 
	121759
	1039991
	1013806
	 
	 

	2024 год

	Уголь
	428825
	2623264
	143825
	786286
	922236
	365908
	-

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	275422
	1505717
	0
	389797
	617090
	238002
	4487

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	5944
	4544
	0
	2390
	6713
	0
	4312

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	289524
	0
	64753
	158737
	0
	5393

	Газ
	0
	1482953
	8715
	318368
	220226
	0
	-

	 - природный газ
	0
	78239
	8830
	45425
	82081
	0
	8314

	 - доменный газ
	0
	856504
	0
	42268
	80091
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	71462
	0
	13279
	27557
	0
	4000

	Мазут
	2997
	1861
	0
	1614
	3414
	3256
	9831

	Электроэнергия
	0
	525
	64
	0
	0
	0
	857

	Итого
	 
	 
	152604
	1106268
	1145876
	 
	 

	2023 год

	Уголь
	416726
	2611864
	141902
	1089064
	560195
	428825
	-

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	277313
	1415229
	0
	579411
	347086
	275422
	4392

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	15565
	0
	5882
	2110
	5944
	5084

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	361351
	0
	193862
	70968
	0
	5451

	Газ
	0
	1572438
	8830
	414739
	137321
	0
	-

	 - природный газ
	0
	28002
	8729
	50637
	33079
	0
	8337

	 - доменный газ
	0
	1325112
	0
	129836
	59464
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	79602
	0
	30525
	14962
	0
	4000

	Мазут
	3034
	816
	0
	857
	334
	2997
	9894

	Электроэнергия
	0
	501
	62
	0
	0
	0
	860

	Итого
	 
	 
	150793
	1504660
	697850
	 
	 

	2022 год

	Уголь
	416829
	2773416
	145087
	786316
	964723
	416726
	-

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	227918
	1526355
	0
	339559
	536930
	277313
	4491

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	1789
	0
	230
	872
	0
	4794

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	417278
	0
	91327
	230155
	0
	5288

	Газ
	0
	2034603
	8729
	298255
	209726
	0
	-

	 - природный газ
	0
	23153
	9892
	9945
	14591
	0
	8424

	 - доменный газ
	0
	1463082
	0
	66046
	142966
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	81354
	0
	15702
	30787
	0
	4000

	Мазут
	3012
	913
	0
	897
	302
	3034
	9842

	Электроэнергия
	0
	491
	60
	0
	0
	0
	860

	Итого
	 
	 
	153876
	1085468
	1174751
	 
	 

	2021 год

	Уголь
	446388
	2738396
	144420
	768960
	980278
	416829
	-

	 - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1)
	259721
	1482357
	0
	327341
	549868
	227918
	4613

	 - Шлам, брикеты ЗСМК КХП
	0
	1421
	0
	167
	865
	0
	-

	 - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская)
	0
	410819
	0
	101346
	218592
	0
	5394

	Газ
	0
	2386103
	9892
	295071
	285479
	0
	-

	 - природный газ
	0
	6119
	7226
	6528
	11163
	0
	8327

	 - доменный газ
	0
	1909678
	0
	81141
	191670
	0
	1000

	 - коксовый газ
	0
	101772
	0
	19042
	39114
	0
	4000

	Мазут
	3240
	1131
	0
	1314
	606
	3012
	9885

	Электроэнергия
	0
	343
	42
	0
	0
	0
	860

	Итого
	 
	 
	154354
	1065345
	1266363
	 
	 



Основным видом топлива для энергетических котлов Кузнецкой ТЭЦ является смесь Кузнецких углей марок Дряд, ДОМСШ, ДГряд, Гряд и ГСШ. Уголь в топливном балансе станции составляет порядка 99,6%-99,8%. Еще 0,4% - 0,2% приходится на мазут, который является растопочным топливом, и природный газ, используемый на водогрейных котлах котельной. 
Основным видом топлива для энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ служит смесь Кузнецких каменных углей марок Д, Г, поступающих с различных шахт и разрезов Кемеровской области. Доля угля в топливном балансе станции составляет 74,5 % - 85,3% и имеет тенденцию к снижению в результате замещения коксовым и доменным газом, которые являются побочным продуктом коксохимического производства на площадке ЗСМК.
Основным видом топлива для энергетических котлов Центральной ТЭЦ служит природный газ. Мазут и уголь используется на станции в качестве резервного топлива в период ограничения подачи природного газа.
[bookmark: _Toc236341031]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
По «Нормам технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП- 81» запас резервного топлива для угольных ТЭЦ, располагаемых в районе угольных разрезов и шахт на расстоянии 41-100 км, принимается в пределах 15-суточного расхода, а на расстоянии до 40 км - 7 - суточному расходу.
Ежегодно в помесячном разрезе Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с п. 4.5.3. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 г. №400 и пунктом 21 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178, утверждаются нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях.
Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом основного и резервного топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).
ОНЗТ и ННЗТ по ТЭЦ и муниципальным котельным по состоянию на базовый период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc37920358][bookmark: _Toc171418383][bookmark: _Toc171420252][bookmark: _Toc171421809][bookmark: _Toc236341130]Таблица 8.13 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ КТЭЦ, тыс. тонн
	Показатель
	Вид топлива
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ННЗТ
	уголь
	23,809
	23,809
	23,809
	23,886
	22,878

	
	мазут
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,172
	0,160
	0,160
	0,100
	0,101

	НЭЗТ
	уголь
	17,686
	29,011
	29,011
	9,581
	11,487

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	41,495
	52,820
	52,820
	33,467
	34,365

	
	мазут
	0,301
	0,289
	0,289
	0,229
	0,230


[bookmark: _Toc171418384][bookmark: _Toc171420253][bookmark: _Toc171421810][bookmark: _Toc236341131]Таблица 8.14 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ ЗСТЭЦ, тыс. тонн
	Показатель
	Вид топлива
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ННЗТ
	уголь
	51,095
	51,095
	51,095
	51,095
	49,803

	
	мазут
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,278
	0,278
	0,278
	0,280
	0,282

	НЭЗТ
	уголь
	154,676
	158,953
	87,713
	68,729
	79,225

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	205,771
	210,048
	138,808
	119,824
	129,028

	
	мазут
	0,380
	0,380
	0,380
	0,382
	0,384


[bookmark: _Toc171418385][bookmark: _Toc171420254][bookmark: _Toc171421811][bookmark: _Toc236341132]Таблица 8.15 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ ЦТЭЦ, тыс. тонн
	Показатель
	Вид топлива
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ННЗТ
	уголь
	2,581
	2,581
	2,580
	2,580
	2,580

	
	мазут
	1,161
	1,161
	1,160
	1,160
	1,160

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451

	
	мазут
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681

	ОНЗТ
	уголь
	4,032
	4,032
	4,031
	4,031
	4,031

	
	мазут
	1,842
	1,842
	1,841
	1,841
	1,841


[bookmark: _Toc171418386][bookmark: _Toc171420255][bookmark: _Toc171421812][bookmark: _Toc236341133]Таблица 8.16 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных ООО «СибЭнерго», тонн
	Показатель
	Вид топлива
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ННЗТ
	уголь
	2329,0
	2329,0
	2329,0
	2173,0
	2124,0

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	7134,0
	7134,0
	7134,0
	6986,0
	6828,0

	ОНЗТ
	уголь
	9463,0
	9463,0
	9463,0
	9160,0
	8953,0


[bookmark: _Toc171418387][bookmark: _Toc171420256][bookmark: _Toc171421813][bookmark: _Toc236341134]Таблица 8.17 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных МП «ГУЖКХ», тонн
	Показатель
	Вид топлива
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ННЗТ
	ДТ
	64,0
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1

	НЗВТ
	ДТ
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	ДТ
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	ДТ
	64,0
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1


[bookmark: _Toc171418388][bookmark: _Toc171420257][bookmark: _Toc171421814][bookmark: _Toc236341135]Таблица 8.18 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных ООО «ЭнергоТранзит», тонн
	Показатель
	Вид топлива
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ННЗТ
	уголь
	9535,0
	9535,0
	8148,0
	8288,0
	8288,0

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	29734,0
	29734,0
	26191,0
	26642,0
	26642,0

	ОНЗТ
	уголь
	39269,0
	39269,0
	34339,0
	34930,0
	34930,0



Из таблиц видно, что по всем теплоисточникам фактические нормативные запасы топлива (ОНЗТ) превышают эксплуатационные (НЭЗТ), т.е. укладываются в установленные нормативы запаса топлива.
[bookmark: _Toc7103059][bookmark: _Toc37860996][bookmark: _Toc236341032]Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc7103060][bookmark: _Toc37860997]Основным топливом Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ, а также подавляющего большинства котельных является смесь Кузнецких длиннопламенных и газовых углей различных классов (сортов). Длиннопламенный уголь имеет менее плотную структуру, благодаря чему он легко разгорается за счет естественной тяги, что делает его применение эффективным в энергетике. Качественные показатели применяемой смеси углей приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc171418389][bookmark: _Toc171420258][bookmark: _Toc171421815][bookmark: _Toc236341136]Таблица 8.19 – Качественные показатели применяемой смеси углей
	Зольность, %
	Влажность, %
	Выход летучих, %
	Теплота сгорания (низшая), ккал/кг

	14,77-16,7
	13,41-12,84
	41,38-40,98
	5113-5019



На Центральной ТЭЦ в качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотой сгорания Qri –8400 ккал/нм3. Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.
Газоснабжение источников осуществляется по магистральному газопроводу «Парабель-Кузбасс» ООО «Газпром трансгаз Томск» через три газораспределительные станции: 
· ГРС-1, расположенной вблизи д. Митино – подача природного газа осуществляется для Западно-Сибирской и Центральной ТЭЦ и промышленных предприятий на территории Новокузнецкого района, Новоильинского и центрального районов;
· ГРС-2, расположенной в близи с. Кругленькое –  для Кузнецкой ТЭЦ, промышленных предприятий и прочих потребителей Заводского и Кузнецкого районов;
· ГРС «Черное озеро», расположенной в близи Заводского района.
Растопочным топливом ТЭЦ является мазут, теплотворной способностью 9850 ккал/нм3.
Резервным топливом Центральной ТЭЦ также является уголь марки «Т», теплотворной способностью 5800 ккал/кг.
На котлоагрегатах Западно-Сибирской ТЭЦ кроме угля и мазута, производится сжигание вторичных энергоресурсов в виде буферных сбросов доменного и коксового газов с теплотворной способностью 1000 ккал/нм3 и 4000 ккал/нм3 соответственно.

[bookmark: _Toc236341033]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
[bookmark: _Toc7103061][bookmark: _Toc37860998]В топливном балансе г. Новокузнецка преобладающим видом топлива является уголь различных марок и промпродукт обогатительных фабрик. На долю твердого топлива приходится 76,6% от общего топливного баланса источников. Доля природного газа (включая доменный и коксовый газы, используемые на ЗСТЭЦ) составляет 23,4%. Мазут и электроэнергия менее 0,1%.
[bookmark: _Toc236341034]Приоритетное направление развития топливного баланса г. Новокузнецка
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения г. Новокузнецка является плавное замещение твердого топлива природным газом в качестве основного топлива. Применение местных и альтернативных видов топлива предусматривается в объемах, определяемых металлургическим производством.


[bookmark: _Toc236341035]Надежность теплоснабжения
6.1. [bookmark: _Toc43047437][bookmark: _Toc236341036]Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации е схемы теплоснабжения
При актуализации Схемы теплоснабжения уточнена статистика отказов на тепловых сетях с учетом факта за базовый период - 2025 год.

6.2. [bookmark: _Toc43047438][bookmark: _Toc236341037]Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Одной из проблем надежного теплоснабжения потребителей в зоне действия ТЭЦ являются высокие значения отказов на тепловых сетях и отсутствие положительной динамики сокращения числа инцидентов.
В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях за последние 5 лет в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана интенсивность отказов по каждому источнику тепловой энергии. 
В целом по городу за последние 5 лета повреждаемость тепловых сетей находится на одном, достаточно невысоком, уровне 0,76-1,23 ед./(км·год) при критической величине в 3 ед./(км·год).
В среднем наибольшая повреждаемость за 2020-2024 гг. наблюдается в зоне КТЭЦ – рост с 1,28 ед./(км·год) в 2019 г. до 1,61 ед./(км·год) в 2022 г. и существенное снижение до 1,04 ед./(км·год) к 2024 г. 
В тепловых сетях от ЗСТЭЦ наблюдается стабильно низкая интенсивность отказов, которая находится в диапазоне 0,23÷0,73 ед./(км·год). При этом минимум зафиксирован в 2020 г. – 0,23 ед./(км·год). За 2024 г. – 0,73 ед./(км·год).
Динамика отказов в сетях от ЦТЭЦ нестабильна. Максимум зафиксирован в 2024 г. – 1,67 ед./(км·год). За 2020 год зафиксирован минимум – 0,54 ед./(км·год). 
По зоне действия котельных ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» в период 2020-2024 гг. прослеживается рост числа инцидентов с 0,45 в 2020 г. до 1,18 ед./(км·год) в 2021 г., с 2021 г. стабилизируясь около величины 1 ед./(км·год), а в 2024 г. возрастает до 2,14 ед./(км·год).
На рисунке ниже представлена статистика отказов за 2021-2025 гг. 
[image: ]
[bookmark: _Toc7558515][bookmark: _Toc236341078]Рисунок 9.1 – Статистика отказов по периодам эксплуатации за 2021-2025 гг.
[image: ]
[bookmark: _Toc236341079]Рисунок 9.2 – Статистика отказов по типам сетей за 2021-2025 гг.
Резкое возрастание числа отказов на распределительных сетях в 2021 г. может быть объяснимо снижением объемов реконструкции ветхих сетей в этом году. Как видно на рисунке 9.2 данный эффект по инерции сохраняется и в отопительном сезоне 2022 г. до периода летних ремонтов. Далее темпы реконструкции сетей возрастают, что отражается в снижении повреждаемости в 2023 г. но в 2024 г. эффект от снижения темпов реконструкции проявляется себя с новой силой. Кроме того, рост количества отказов в том числе связан с изменениями в методике учета ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» - большая часть инцидентов теперь отражается в статистике отказов.

[bookmark: _Toc512708780][bookmark: _Toc43803973][bookmark: _Toc171418390][bookmark: _Toc171420259][bookmark: _Toc171421816][bookmark: _Toc236341137]Таблица 9.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города в разрезе источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Общее число отказов, ед.
	Отказы в отопительный период, ед.
	Отказы в период испытаний, ед.
	Отказы в межотопительный период без учета испытаний, ед.
	Удельная повреждаемость за прошедший год, ед./(км·год)
	Удельная повреждаемость за отопительный период, ед./(км·год)

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	34
	35
	36
	37
	38
	40
	41
	42
	43
	44

	1
	КТЭЦ
	1
	770
	841
	611
	547
	331
	352
	404
	317
	257
	131
	104
	160
	119
	118
	37
	314
	277
	175
	172
	163
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63
	0,68
	0,77
	0,60
	0,49
	0,25

	2
	ЗСТЭЦ
	2
	198
	213
	200
	315
	278
	28
	22
	37
	94
	86
	52
	99
	97
	123
	114
	118
	92
	66
	98
	78
	0,46
	0,50
	0,47
	0,74
	0,65
	0,07
	0,05
	0,09
	0,22
	0,20

	3
	Новоильинская газовая котельная
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Котельная кв. 24
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	ЦТЭЦ
	3
	259
	304
	222
	518
	378
	63
	85
	70
	231
	199
	21
	113
	66
	142
	80
	175
	106
	86
	145
	99
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02
	0,20
	0,27
	0,22
	0,74
	0,54

	6
	Абашевская районная котельная
	10
	28
	32
	43
	70
	77
	3
	10
	13
	36
	44
	6
	20
	20
	24
	29
	19
	2
	9
	10
	4
	0,64
	0,73
	0,97
	1,63
	1,79
	0,07
	0,23
	0,31
	0,84
	1,02

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	49
	34
	22
	68
	34
	15
	5
	8
	36
	15
	9
	10
	3
	17
	14
	25
	19
	11
	15
	5
	2,24
	1,55
	1,00
	3,12
	1,55
	0,69
	0,23
	0,34
	1,65
	0,68

	8
	Зыряновская районная котельная
	10
	77
	62
	38
	63
	73
	4
	11
	1
	21
	22
	21
	45
	18
	24
	39
	52
	6
	18
	18
	12
	1,97
	1,58
	0,96
	1,59
	1,85
	0,10
	0,28
	0,02
	0,53
	0,56

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	10
	50
	54
	44
	113
	0
	17
	22
	24
	63
	0
	6
	23
	15
	30
	0
	27
	9
	5
	20
	0
	0,99
	1,07
	0,88
	2,26
	0,00
	0,34
	0,44
	0,48
	1,26
	0,00

	10
	Котельная пос. Притомский
	4
	23
	8
	19
	47
	73
	1
	1
	8
	27
	48
	2
	7
	6
	13
	18
	20
	0
	6
	7
	7
	1,28
	0,45
	1,08
	2,63
	4,05
	0,06
	0,06
	0,42
	1,51
	2,66

	11
	Котельная №19
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Котельная УПК
	4
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	4
	0
	3
	3
	8
	4
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	3
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	3
	2
	0,00
	0,90
	0,75
	2,39
	1,20
	0,00
	0,00
	0,75
	0,90
	0,00

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	4
	3
	7
	8
	30
	9
	1
	5
	4
	21
	3
	0
	2
	3
	7
	5
	2
	0
	0
	2
	1
	0,44
	1,02
	1,10
	4,38
	1,31
	0,15
	0,73
	0,61
	3,06
	0,44

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	4
	7
	8
	7
	20
	16
	6
	3
	3
	18
	11
	0
	5
	4
	2
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	1,09
	1,24
	1,04
	3,11
	2,49
	0,93
	0,47
	0,39
	2,80
	1,71

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	4
	3
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	18
	Котельная пос. Листвяги
	4
	7
	8
	18
	15
	24
	4
	3
	9
	9
	17
	0
	5
	8
	6
	6
	3
	0
	1
	0
	1
	0,65
	0,74
	1,71
	1,39
	2,16
	0,37
	0,28
	0,86
	0,83
	1,53

	19
	Котельная №6
	4
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	1,46
	1,75
	3,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1,75
	3,49

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	4
	5
	7
	3
	7
	11
	0
	0
	3
	6
	9
	0
	5
	0
	0
	0
	5
	2
	0
	1
	2
	0,92
	1,28
	0,46
	1,28
	2,01
	0,00
	0,00
	0,46
	1,10
	1,65

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	4
	4
	5
	1
	7
	5
	0
	0
	1
	7
	1
	2
	4
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	4
	1,42
	1,77
	0,30
	2,48
	1,77
	0,00
	0,00
	0,30
	2,48
	
	0,35




	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	4
	2
	7
	3
	5
	5
	0
	1
	0
	4
	2
	0
	6
	1
	1
	3
	2
	0
	3
	0
	0
	1,06
	3,70
	1,77
	2,64
	2,64
	0,00
	0,53
	0,00
	2,11
	1,06

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	4
	0
	1
	0
	7
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0,00
	0,32
	0,00
	2,27
	0,00
	0,00
	0,32
	0,00
	0,32
	0,00

	24
	Котельная «РТРС»
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Котельная школы №1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Котельная школы №23
	4
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	26,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,36
	0,00

	28
	Котельная школы №37
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Котельная школы №43
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Котельная школы №16
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Котельная детского сада №123
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Котельная ст. Полосухино
	4
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	1,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,81

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	6
	3
	0
	0
	3
	4
	2
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1,92
	0,00
	0,00
	1,92
	2,56
	1,28
	0,00
	0,00
	1,92
	1,92

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	6
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	7
	1
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итог
	 
	 
	1490
	1594
	1255
	1851
	1330
	500
	573
	511
	839
	599
	223
	507
	363
	520
	353
	767
	514
	381
	492
	378
	1,00
	1,07
	0,84
	1,24
	0,88
	0,34
	0,38
	0,34
	0,56
	0,40





Более подробно статистика отказов представлена в таблицах ниже.
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	[bookmark: _Toc43803980]Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,83
	1,07
	0,87
	0,92
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,08
	0,09
	0,04
	0,03

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,48
	0,70
	0,57
	0,73
	0,38

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,62
	1,75
	1,23
	1,14
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,90
	0,69
	0,60
	0,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,17
	0,25
	0,18
	0,15
	0,02

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1,23
	1,05
	1,02
	0,06
	0,33

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,83
	1,07
	0,87
	0,92
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,08
	0,09
	0,04
	0,03

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,48
	0,70
	0,57
	0,73
	0,38

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,62
	1,75
	1,23
	1,14
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,90
	0,69
	0,60
	0,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,17
	0,25
	0,18
	0,15
	0,02

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1,23
	1,05
	1,02
	0,06
	0,33

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,28
	0,06
	0,37
	0,59
	0,48

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,03
	0,01
	0,00
	0,01
	0,04

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,18
	0,05
	0,27
	0,43
	0,27

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,60
	0,67
	0,52
	0,76
	0,74

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,07
	0,10
	0,25
	0,24

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,12
	0,32
	0,24
	0,27
	0,30

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,02
	0,47
	0,39
	0,97
	0,44

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,46
	0,50
	0,47
	0,74
	0,65

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,28
	0,06
	0,36
	0,57
	0,46

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,03
	0,01
	0,00
	0,01
	0,04

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,18
	0,05
	0,27
	0,42
	0,26

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,59
	0,66
	0,51
	0,74
	0,72

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,07
	0,09
	0,25
	0,23

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,11
	0,31
	0,23
	0,26
	0,29

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,02
	0,47
	0,39
	0,97
	0,44

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,46
	0,49
	0,46
	0,72
	0,63

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,32
	1,78
	1,59
	3,32
	0,73

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,14
	0,22
	0,23
	1,03
	0,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,22
	0,88
	0,78
	1,33
	0,37

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,82
	0,84
	0,61
	1,47
	0,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,23
	0,28
	0,23
	0,74
	0,55

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,05
	0,26
	0,12
	0,32
	0,16

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,50
	0,49
	1,10
	2,37

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,32
	1,78
	1,59
	3,32
	0,73

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,14
	0,22
	0,23
	1,03
	0,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,22
	0,88
	0,78
	1,33
	0,37

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,82
	0,84
	0,61
	1,47
	0,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,23
	0,28
	0,23
	0,74
	0,55

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,05
	0,26
	0,12
	0,32
	0,16

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,50
	0,49
	1,10
	2,37

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	3,09
	0,27
	1,13
	3,63
	5,72

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,13
	0,13
	0,79
	2,15
	4,26

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,27
	0,13
	0,11
	0,94
	1,06

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,89
	1,62
	2,98
	4,42

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,28
	0,45
	1,08
	2,63
	4,05

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,90
	0,75
	1,50
	0,90

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,75
	0,90
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,90
	0,00
	0,30
	0,60

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,90
	0,75
	2,39
	1,20

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,44
	1,02
	1,10
	4,23
	1,31

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,15
	0,73
	0,61
	3,06
	0,44

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,29
	0,49
	0,88
	0,73

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,44
	1,02
	1,10
	4,38
	1,31

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,09
	1,24
	1,04
	3,11
	2,49

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,93
	0,47
	0,39
	2,80
	1,71

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,78
	0,65
	0,31
	0,78

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,09
	1,24
	1,04
	3,11
	2,49

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	в отопительный период, 1/км/оп
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,65
	0,74
	1,71
	1,30
	2,16

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,37
	0,28
	0,86
	0,83
	1,53

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,46
	0,78
	0,46
	0,54

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,65
	0,74
	1,71
	1,39
	2,16

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	1,46
	1,75
	3,49

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	1,75
	3,49

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	1,46
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	1,46
	1,75
	3,49

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,92
	1,28
	0,46
	1,28
	2,01

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,46
	1,10
	1,65

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,92
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,92
	1,28
	0,46
	1,28
	2,01

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,69
	0,67
	0,00
	2,02
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	2,02
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	1,34
	0,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	2,99
	0,63
	2,99
	3,74

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,42
	1,77
	0,30
	2,48
	1,77

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,68
	5,04
	1,41
	1,68
	1,68

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,84
	0,00
	1,68
	0,84

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	4,20
	0,00
	0,00
	0,84

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,42
	2,39
	4,27
	4,27

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,06
	3,70
	1,77
	2,64
	2,64

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,65
	0,00
	3,23
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	2,59
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,31
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,32
	0,00
	2,27
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	26,16
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	4,36
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	21,80
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	26,16
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1,18
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,18
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,66

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	1,81

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1,34
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,10
	0,86
	1,03
	2,40
	2,23

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,32
	0,28
	0,59
	1,62
	1,53

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,08
	0,54
	0,35
	0,62
	0,54

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,03
	1,26
	2,72
	3,82

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,86
	0,84
	1,00
	2,39
	2,36

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,83
	0,00
	0,00
	1,89
	1,89

	в отопительный период, 1/км/оп
	1,89
	0,00
	0,00
	1,89
	0,94

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,99
	3,98

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,92
	0,00
	0,00
	1,92
	2,56

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,30
	0,00
	0,00
	0,87
	1,74

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,87
	0,00
	0,00
	0,87
	1,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,43

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,99
	3,98

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	2,14

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,71
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,71
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,71
	0,71
	0,12
	1,85
	0,14

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,57
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,28
	0,71
	0,12
	1,28
	0,14

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,34
	0,58
	0,59
	0,90
	2,16

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,17
	0,29
	0,29
	0,72
	1,68

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,23
	0,29
	0,24
	0,18
	0,48

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,86
	1,62
	2,18
	2,08

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,64
	0,73
	0,97
	1,63
	1,79

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	2,09
	1,67
	0,35
	2,92
	1,67

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,00
	0,00
	0,63
	0,42

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,84
	1,04
	0,18
	1,88
	0,84

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,31
	1,42
	1,19
	3,15
	1,53

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,65
	0,30
	0,45
	1,96
	0,77

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,30
	0,24
	0,15
	0,42
	0,59

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	9,05
	0,00
	4,98
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	2,24
	1,55
	1,00
	3,12
	1,55

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,61
	0,60
	0,34
	1,81
	0,20

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,20

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	1,00
	0,60
	0,00
	0,60
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,04
	1,71
	1,04
	1,58
	2,07

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,12
	0,30
	0,02
	0,47
	0,58

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,47
	1,24
	0,54
	0,61
	1,14

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	3,23
	2,71
	0,00
	3,46

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,97
	1,58
	0,96
	1,59
	1,85

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,41
	0,69
	0,46
	0,88
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,69
	0,12
	0,75
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,23
	0,13
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,58
	0,64
	0,93
	1,52
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,57
	0,27
	0,62
	1,02
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,20
	0,27
	0,25
	0,28
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	2,25
	1,00
	4,58
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,99
	1,07
	0,88
	2,26
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,08
	0,87
	0,31
	1,74
	0,60

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,17
	0,21
	0,03
	0,73
	0,18

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,46
	0,54
	0,14
	0,89
	0,30

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,82
	1,14
	0,95
	1,72
	1,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,36
	0,29
	0,33
	0,94
	0,90

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,32
	0,60
	0,33
	0,41
	0,84

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,49
	1,37
	3,16
	2,08

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,31
	1,17
	0,94
	2,03
	1,76

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,67
	0,70
	0,69
	1,21
	0,57

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,08
	0,08
	0,07
	0,24
	0,08

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,30
	0,41
	0,42
	0,70
	0,32

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,16
	1,16
	0,87
	1,22
	0,90

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,44
	0,46
	0,40
	0,62
	0,44

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,13
	0,31
	0,20
	0,26
	0,20

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,30
	1,01
	0,86
	1,45
	1,29

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,00
	1,07
	0,84
	1,24
	0,88
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	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,83
	1,07
	0,87
	0,92
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,08
	0,09
	0,04
	0,03

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,48
	0,70
	0,57
	0,73
	0,38

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,62
	1,75
	1,23
	1,14
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,90
	0,69
	0,60
	0,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,17
	0,25
	0,18
	0,15
	0,02

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1,23
	1,05
	1,02
	0,06
	0,33

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,28
	0,06
	0,36
	0,57
	0,46

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,03
	0,01
	0,00
	0,01
	0,04

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,18
	0,05
	0,27
	0,42
	0,26

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,59
	0,66
	0,51
	0,74
	0,72

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,07
	0,09
	0,25
	0,23

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,11
	0,31
	0,23
	0,26
	0,29

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,02
	0,47
	0,39
	0,97
	0,44

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,46
	0,49
	0,46
	0,72
	0,63

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,32
	1,78
	1,59
	3,32
	0,73

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,14
	0,22
	0,23
	1,03
	0,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,22
	0,88
	0,78
	1,33
	0,37

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,82
	0,84
	0,61
	1,47
	0,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,23
	0,28
	0,23
	0,74
	0,55

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,05
	0,26
	0,12
	0,32
	0,16

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,50
	0,49
	1,10
	2,37

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1,34
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,10
	0,86
	1,03
	2,40
	2,23

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,32
	0,28
	0,59
	1,62
	1,53

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,08
	0,54
	0,35
	0,62
	0,54

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,03
	1,26
	2,72
	3,82

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,86
	0,84
	1,00
	2,39
	2,36

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,30
	0,00
	0,00
	0,87
	1,74

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,87
	0,00
	0,00
	0,87
	1,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,43

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,99
	3,98

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	2,14

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,71
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,08
	0,87
	0,31
	1,74
	0,60

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,17
	0,21
	0,03
	0,73
	0,18

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,46
	0,54
	0,14
	0,89
	0,30

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,82
	1,14
	0,95
	1,72
	1,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,36
	0,29
	0,33
	0,94
	0,90

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,32
	0,60
	0,33
	0,41
	0,84

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,49
	1,37
	3,16
	2,08

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,31
	1,17
	0,94
	2,03
	1,76

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,67
	0,70
	0,69
	1,21
	0,57

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,08
	0,08
	0,07
	0,24
	0,08

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,30
	0,41
	0,42
	0,70
	0,32

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,16
	1,16
	0,87
	1,22
	0,90

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,44
	0,46
	0,40
	0,62
	0,44

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,13
	0,31
	0,20
	0,26
	0,20

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,30
	1,01
	0,86
	1,45
	1,29

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,00
	1,07
	0,84
	1,24
	0,88
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	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	4,25
	0,54
	0,75
	0,88
	0,19

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	4,25
	0,54
	0,75
	0,88
	0,19

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	2,38
	0,10
	0,20
	0,28
	0,90

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	2,38
	0,10
	0,20
	0,28
	0,90

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	3,73
	2,77
	2,19
	0,41
	1,70

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,73
	2,77
	2,19
	0,41
	1,70

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,11
	0,00
	0,06
	0,02
	0,24

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,45
	0,06
	0,00

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,10
	0,27
	1,21
	0,14
	0,00

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,16
	0,17
	0,07
	0,06
	0,06

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,88
	0,54
	0,00
	0,00
	1,18

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,03
	0,00
	0,00
	0,11
	0,34

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,06
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06
	0,24

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,20
	0,18
	0,22
	0,06
	0,39

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,16
	0,58
	0,32
	0,52
	0,77

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	2,51
	0,22
	0,00
	0,04
	1,70

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	6,17
	0,43
	0,00
	0,59
	0,19

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,50
	1,67
	0,96
	0,15
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,07
	0,62
	0,33
	0,30
	0,70

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения
	3,57
	0,91
	0,87
	0,50
	0,85
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	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	4,25
	0,54
	0,75
	0,88
	0,19

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	2,38
	0,10
	0,20
	0,28
	0,90

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,73
	2,77
	2,19
	0,41
	1,70

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,20
	0,18
	0,22
	0,06
	0,39

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,07
	0,62
	0,33
	0,30
	0,70

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения
	3,57
	0,91
	0,87
	0,50
	0,85
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	[bookmark: _Toc43803984]Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,83
	1,07
	0,87
	0,92
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,08
	0,09
	0,04
	0,03

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,48
	0,70
	0,57
	0,73
	0,38

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,62
	1,75
	1,23
	1,14
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,90
	0,69
	0,60
	0,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,17
	0,25
	0,18
	0,15
	0,02

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1,23
	1,05
	1,02
	0,06
	0,33

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,83
	1,07
	0,87
	0,92
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,08
	0,09
	0,04
	0,03

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,48
	0,70
	0,57
	0,73
	0,38

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,62
	1,75
	1,23
	1,14
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,90
	0,69
	0,60
	0,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,17
	0,25
	0,18
	0,15
	0,02

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1,23
	1,05
	1,02
	0,06
	0,33

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,28
	0,06
	0,37
	0,59
	0,48

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,03
	0,01
	0,00
	0,01
	0,04

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,18
	0,05
	0,27
	0,43
	0,27

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,60
	0,67
	0,52
	0,76
	0,74

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,07
	0,10
	0,25
	0,24

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,12
	0,32
	0,24
	0,27
	0,30

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,02
	0,47
	0,39
	0,97
	0,44

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,46
	0,50
	0,47
	0,74
	0,65

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,28
	0,06
	0,36
	0,57
	0,46

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,03
	0,01
	0,00
	0,01
	0,04

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,18
	0,05
	0,27
	0,42
	0,26

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,59
	0,66
	0,51
	0,74
	0,72

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,07
	0,09
	0,25
	0,23

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,11
	0,31
	0,23
	0,26
	0,29

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,02
	0,47
	0,39
	0,97
	0,44

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,46
	0,49
	0,46
	0,72
	0,63

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,32
	1,78
	1,59
	3,32
	0,73

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,14
	0,22
	0,23
	1,03
	0,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,22
	0,88
	0,78
	1,33
	0,37

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,82
	0,84
	0,61
	1,47
	0,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,23
	0,28
	0,23
	0,74
	0,55

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,05
	0,26
	0,12
	0,32
	0,16

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,50
	0,49
	1,10
	2,37

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,32
	1,78
	1,59
	3,32
	0,73

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,14
	0,22
	0,23
	1,03
	0,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,22
	0,88
	0,78
	1,33
	0,37

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,82
	0,84
	0,61
	1,47
	0,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,23
	0,28
	0,23
	0,74
	0,55

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,05
	0,26
	0,12
	0,32
	0,16

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,50
	0,49
	1,10
	2,37

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	3,09
	0,27
	1,13
	3,63
	5,72

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,13
	0,13
	0,79
	2,15
	4,26

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,27
	0,13
	0,11
	0,94
	1,06

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,89
	1,62
	2,98
	4,42

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,28
	0,45
	1,08
	2,63
	4,05

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	11,44
	0,00
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,90
	0,75
	1,50
	0,90

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,75
	0,90
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,90
	0,00
	0,30
	0,60

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,90
	0,75
	2,39
	1,20

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,44
	1,02
	1,10
	4,23
	1,31

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,15
	0,73
	0,61
	3,06
	0,44

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,29
	0,49
	0,88
	0,73

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,44
	1,02
	1,10
	4,38
	1,31

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,09
	1,24
	1,04
	3,11
	2,49

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,93
	0,47
	0,39
	2,80
	1,71

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,78
	0,65
	0,31
	0,78

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,09
	1,24
	1,04
	3,11
	2,49

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	в отопительный период, 1/км/оп
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,65
	0,74
	1,71
	1,30
	2,16

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,37
	0,28
	0,86
	0,83
	1,53

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,46
	0,78
	0,46
	0,54

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,65
	0,74
	1,71
	1,39
	2,16

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	1,46
	1,75
	3,49

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	1,75
	3,49

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	1,46
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	1,46
	1,75
	3,49

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,92
	1,28
	0,46
	1,28
	2,01

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,46
	1,10
	1,65

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,92
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,92
	1,28
	0,46
	1,28
	2,01

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,69
	0,67
	0,00
	2,02
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	2,02
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	1,34
	0,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	2,99
	0,63
	2,99
	3,74

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,42
	1,77
	0,30
	2,48
	1,77

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,68
	5,04
	1,41
	1,68
	1,68

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,84
	0,00
	1,68
	0,84

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	4,20
	0,00
	0,00
	0,84

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,42
	2,39
	4,27
	4,27

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,06
	3,70
	1,77
	2,64
	2,64

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,65
	0,00
	3,23
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	2,59
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,31
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,32
	0,00
	2,27
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	26,16
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	4,36
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	21,80
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	26,16
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	6,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1,18
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,18
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,66

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	1,81

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1,34
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,10
	0,86
	1,03
	2,40
	2,23

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,32
	0,28
	0,59
	1,62
	1,53

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,08
	0,54
	0,35
	0,62
	0,54

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,03
	1,26
	2,72
	3,82

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,86
	0,84
	1,00
	2,39
	2,36

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,83
	0,00
	0,00
	1,89
	1,89

	в отопительный период, 1/км/оп
	1,89
	0,00
	0,00
	1,89
	0,94

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,99
	3,98

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,92
	0,00
	0,00
	1,92
	2,56

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,97

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,30
	0,00
	0,00
	0,87
	1,74

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,87
	0,00
	0,00
	0,87
	1,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,43

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,99
	3,98

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	2,14

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,71
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,71
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,71
	0,71
	0,12
	1,85
	0,14

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,57
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,28
	0,71
	0,12
	1,28
	0,14

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,34
	0,58
	0,59
	0,90
	2,16

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,17
	0,29
	0,29
	0,72
	1,68

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,23
	0,29
	0,24
	0,18
	0,48

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,86
	1,62
	2,18
	2,08

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,64
	0,73
	0,97
	1,63
	1,79

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	2,09
	1,67
	0,35
	2,92
	1,67

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,00
	0,00
	0,63
	0,42

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,84
	1,04
	0,18
	1,88
	0,84

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,31
	1,42
	1,19
	3,15
	1,53

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,65
	0,30
	0,45
	1,96
	0,77

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,30
	0,24
	0,15
	0,42
	0,59

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	9,05
	0,00
	4,98
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	2,24
	1,55
	1,00
	3,12
	1,55

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,61
	0,60
	0,34
	1,81
	0,20

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,20

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	1,00
	0,60
	0,00
	0,60
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2,04
	1,71
	1,04
	1,58
	2,07

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,12
	0,30
	0,02
	0,47
	0,58

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,47
	1,24
	0,54
	0,61
	1,14

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	3,23
	2,71
	0,00
	3,46

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,97
	1,58
	0,96
	1,59
	1,85

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,41
	0,69
	0,46
	0,88
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,69
	0,12
	0,75
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,23
	0,13
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,58
	0,64
	0,93
	1,52
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,57
	0,27
	0,62
	1,02
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,20
	0,27
	0,25
	0,28
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	2,25
	1,00
	4,58
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,99
	1,07
	0,88
	2,26
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,08
	0,87
	0,31
	1,74
	0,60

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,17
	0,21
	0,03
	0,73
	0,18

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,46
	0,54
	0,14
	0,89
	0,30

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,82
	1,14
	0,95
	1,72
	1,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,36
	0,29
	0,33
	0,94
	0,90

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,32
	0,60
	0,33
	0,41
	0,84

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,49
	1,37
	3,16
	2,08

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,31
	1,17
	0,94
	2,03
	1,76

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,67
	0,70
	0,69
	1,21
	0,57

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,08
	0,08
	0,07
	0,24
	0,08

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,30
	0,41
	0,42
	0,70
	0,32

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,16
	1,16
	0,87
	1,22
	0,90

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,44
	0,46
	0,40
	0,62
	0,44

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,13
	0,31
	0,20
	0,26
	0,20

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,30
	1,01
	0,86
	1,45
	1,29

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,00
	1,07
	0,84
	1,24
	0,88



[bookmark: _Toc171418396][bookmark: _Toc171420265][bookmark: _Toc171421822][bookmark: _Toc236341143]Таблица 9.7 – Фактические показатели частоты повреждаемости в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П18.7 МУ)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,83
	1,07
	0,87
	0,92
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,08
	0,09
	0,04
	0,03

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,48
	0,70
	0,57
	0,73
	0,38

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,62
	1,75
	1,23
	1,14
	0,65

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,84
	0,90
	0,69
	0,60
	0,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,17
	0,25
	0,18
	0,15
	0,02

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1,23
	1,05
	1,02
	0,06
	0,33

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,48
	1,61
	1,17
	1,04
	0,63

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,28
	0,06
	0,36
	0,57
	0,46

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,03
	0,01
	0,00
	0,01
	0,04

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,18
	0,05
	0,27
	0,42
	0,26

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,59
	0,66
	0,51
	0,74
	0,72

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,09
	0,07
	0,09
	0,25
	0,23

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,11
	0,31
	0,23
	0,26
	0,29

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,02
	0,47
	0,39
	0,97
	0,44

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,46
	0,49
	0,46
	0,72
	0,63

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,32
	1,78
	1,59
	3,32
	0,73

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,14
	0,22
	0,23
	1,03
	0,22

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,22
	0,88
	0,78
	1,33
	0,37

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,82
	0,84
	0,61
	1,47
	0,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,23
	0,28
	0,23
	0,74
	0,55

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,05
	0,26
	0,12
	0,32
	0,16

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,50
	0,49
	1,10
	2,37

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,84
	0,98
	0,72
	1,67
	1,02

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1,34
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,10
	0,86
	1,03
	2,40
	2,23

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,32
	0,28
	0,59
	1,62
	1,53

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,08
	0,54
	0,35
	0,62
	0,54

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,03
	1,26
	2,72
	3,82

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,86
	0,84
	1,00
	2,39
	2,36

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,30
	0,00
	0,00
	0,87
	1,74

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,87
	0,00
	0,00
	0,87
	1,30

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,43

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	1,99
	3,98

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	2,14

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	7,81
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,71
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,85
	0,00
	8,52
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1,08
	0,87
	0,31
	1,74
	0,60

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,17
	0,21
	0,03
	0,73
	0,18

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,46
	0,54
	0,14
	0,89
	0,30

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,82
	1,14
	0,95
	1,72
	1,96

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,36
	0,29
	0,33
	0,94
	0,90

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,32
	0,60
	0,33
	0,41
	0,84

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,00
	1,49
	1,37
	3,16
	2,08

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,31
	1,17
	0,94
	2,03
	1,76

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,67
	0,70
	0,69
	1,21
	0,57

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,08
	0,08
	0,07
	0,24
	0,08

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,30
	0,41
	0,42
	0,70
	0,32

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1,16
	1,16
	0,87
	1,22
	0,90

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,44
	0,46
	0,40
	0,62
	0,44

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,13
	0,31
	0,20
	0,26
	0,20

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,30
	1,01
	0,86
	1,45
	1,29

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1,00
	1,07
	0,84
	1,24
	0,88



[bookmark: _Toc171418397][bookmark: _Toc171420266][bookmark: _Toc171421823][bookmark: _Toc236341144]Таблица 9.8 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	4,25
	0,54
	0,75
	0,88
	0,19

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	4,25
	0,54
	0,75
	0,88
	0,19

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	2,38
	0,10
	0,20
	0,28
	0,90

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	2,38
	0,10
	0,20
	0,28
	0,90

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	3,73
	2,77
	2,19
	0,41
	1,70

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,73
	2,77
	2,19
	0,41
	1,70

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,11
	0,00
	0,06
	0,02
	0,24

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,45
	0,06
	0,00

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,10
	0,27
	1,21
	0,14
	0,00

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,16
	0,17
	0,07
	0,06
	0,06

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,88
	0,54
	0,00
	0,00
	1,18

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,03
	0,00
	0,00
	0,11
	0,34

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,06
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06
	0,24

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,20
	0,18
	0,22
	0,06
	0,39

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,16
	0,58
	0,32
	0,52
	0,77

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	2,51
	0,22
	0,00
	0,04
	1,70

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	6,17
	0,43
	0,00
	0,59
	0,19

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ
	0,50
	1,67
	0,96
	0,15
	0,00

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,07
	0,62
	0,33
	0,30
	0,70

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения
	3,57
	0,91
	0,87
	0,50
	0,85



[bookmark: _Toc171418398][bookmark: _Toc171420267][bookmark: _Toc171421824][bookmark: _Toc236341145]Таблица 9.9 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	4,25
	0,54
	0,75
	0,88
	0,19

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	2,38
	0,10
	0,20
	0,28
	0,90

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,73
	2,77
	2,19
	0,41
	1,70

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,20
	0,18
	0,22
	0,06
	0,39

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,42
	0,00
	0,00

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО
	3,07
	0,62
	0,33
	0,30
	0,70

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения
	3,57
	0,91
	0,87
	0,50
	0,85



6.3. [bookmark: _Toc43047439]

6. [bookmark: _Toc236341038]Частота отключений потребителей
Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:
- отключений (и ограничений) подачи газа;
- отключений (и ограничений) электроснабжения;
- отказов на тепловых сетях.
Как показал анализ полученной при актуализации Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.
Действующие котельные города частично оснащены (см. табл. ниже) источниками резервного электроснабжения, что позволяет избежать серьезных последствий при отключениях (перебоях, скачках напряжения) подачи электроэнергии.
[bookmark: _Toc7558614][bookmark: _Toc171418399][bookmark: _Toc171420268][bookmark: _Toc171421825][bookmark: _Toc236341146]Таблица 9.10 – Характеристики установленных на котельных резервных источников энергоснабжения
	№ п/п
	Место установки (наименование котельной)
	Мощность,
кВт (кВА)
	Тип, марка
	Заводской номер
	Емкость бака, литров
	Расход топлива, л/ч

	1
	Котельная ОРК «Таргай»
	100
	ДЭАС-1
	3122239712К86380
	200
	32

	2
	Котельная ОЦ «Голубь»
	50
	Percins 1104А-44Т
	ТУРЕ: 2516/1500 RS51521
SERIAL: 546553V
	200
	20

	3
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	60
	АМ-01
	578561970
	120
	26

	4
	Котельная ст. Полосухино
	200
	200GF
	1203114
	300
	52

	5
	Котельная №72
	16 (кВА)
	АДП16-Т400ВЛЕС
	16120737
	20
	5

	6
	Котельная школы №37
	60 (кВА)
	 
	 
	 
	 



Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации (особенно в зоне действия ТЭЦ) обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях – порывы, утечки.
Надежность работы тепловых сетей может быть достигнута резервированием, секционированием, своевременной реконструкцией участков тепловых сетей, надлежащим техническим обслуживанием. Системы теплоснабжения города имеют слабую степень резервирования. Для оценки доли резервирования оценивается уровень резервирования тепловых сетей при наихудшем сценарии – отключение энергоисточника (или отказ головной тепломагистрали). В подобных условиях доля покрытия тепловой нагрузки в аварийном режиме от смежного источника будет минимальна ввиду локализации зон централизованного теплоснабжения по городу. Технологические связи имеют только тепловые сети КТЭЦ и ЦТЭЦ, но по имеющимся перемычкам возможно передать лишь небольшой объем тепловой энергии в случае отключения.
Тепловые сети в пределах зоны действия 1 источника частично резервируются, однако доля резервируемой тепловой нагрузки мала. Следовательно, можно предположить, что более чем в 90% случаев отказ участка тепловой сети приводит к отключению или ограничению теплоснабжения потребителей.
В таблице 9.11 приведена информация о количестве прекращений теплоснабжения потребителей в отопительный период по причине отказов на тепловых сетях.
[bookmark: _Toc171418400][bookmark: _Toc171420269][bookmark: _Toc171421826][bookmark: _Toc236341147]Таблица 9.11 – Количестве прекращений теплоснабжения в отопительный период
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, ед.

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	КТЭЦ
	01
	352
	319
	268
	255
	26

	2
	ЗСТЭЦ
	02
	25
	11
	14
	11
	34

	3
	Новоильинская газовая котельная
	02
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная кв. 24
	02
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	ЦТЭЦ
	03
	38
	68
	26
	40
	113

	6
	Абашевская районная котельная
	10
	1
	4
	1
	2
	21

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	13
	4
	0
	5
	14

	8
	Зыряновская районная котельная
	10
	3
	6
	0
	2
	14

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	10
	16
	7
	10
	7
	0

	10
	Котельная пос. Притомский
	04
	1
	0
	1
	3
	22

	11
	Котельная №19
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная УПК
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	04
	0
	0
	1
	1
	0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	04
	0
	4
	3
	7
	0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	04
	4
	3
	1
	7
	9

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	04
	2
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	04
	3
	2
	0
	0
	13

	19
	Котельная №6
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	04
	0
	0
	0
	2
	4

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	0
	0
	0
	2
	0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	0
	1
	0
	1
	1

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Котельная «РТРС»
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Котельная школы №1
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Котельная школы №23
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Котельная школы №37
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Котельная школы №43
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Котельная школы №16
	04
	1
	0
	0
	0
	0

	32
	Котельная детского сада №123
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	04
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	05
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	06
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	06
	2
	0
	0
	0
	1

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	06
	0
	0
	0
	0
	2

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	06
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	07
	0
	0
	5
	0
	0

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	09
	0
	0
	0
	0
	0

	Итог
	 
	 
	461
	429
	329
	345
	274



6.5. [bookmark: _Toc43047440][bookmark: _Toc236341039]Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
По категории отключений потребителей инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
- аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Согласно сведениям теплосетевых и теплоснабжающих организаций за 2020-2024 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода) регламентирован п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлен в таблице 9.12.
[bookmark: _Toc7558615][bookmark: _Toc171418401][bookmark: _Toc171420270][bookmark: _Toc171421827][bookmark: _Toc236341148]Таблица 9.12 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54



Фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей приведено в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc43803987][bookmark: _Toc171418402][bookmark: _Toc171420271][bookmark: _Toc171421828][bookmark: _Toc236341149]Таблица 9.13 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)
	[bookmark: _Toc43803988]Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	8,5
	9,2
	9,0
	9,7
	37,8

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	7,3
	9,3
	8,5
	9,7
	7,5

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	23,4

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	5,0
	5,0
	1,0
	23,9

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,3
	5,4
	5,5
	5,6
	25,6

	Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	8,5
	9,2
	9,0
	9,7
	37,8

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	7,3
	9,3
	8,5
	9,7
	7,5

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	23,4

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	5,0
	5,0
	1,0
	23,9

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,3
	5,4
	5,5
	5,6
	25,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	8,6
	0,0
	12,4
	24,4
	39,9

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	8,1
	0,0
	0,0
	9,7
	10,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	1,2
	27,2
	28,2
	23,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	0,5
	25,7
	13,2
	14,2

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,6
	1,2
	24,0
	27,4
	26,5

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	8,6
	0,0
	12,4
	24,4
	39,9

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	8,1
	0,0
	0,0
	9,7
	10,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	1,2
	27,2
	28,2
	23,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	0,5
	25,7
	13,2
	14,2

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,6
	1,2
	24,0
	27,4
	26,5

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	6,0
	0,0
	40,1
	43,0
	42,4

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	5,9
	0,0
	15,1
	20,1
	14,6

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	0,0
	26,1
	33,7
	20,8

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	33,7
	16,1
	9,7

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,3
	0,0
	29,9
	35,9
	23,3

	Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	6,0
	0,0
	40,1
	43,0
	42,4

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	5,9
	0,0
	15,1
	20,1
	14,6

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	0,0
	26,1
	33,7
	20,8

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	33,7
	16,1
	9,7

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,3
	0,0
	29,9
	35,9
	23,3

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,7
	0,0
	20,3
	30,8
	11,6

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	17,8
	19,3
	6,3

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	3,7
	0,0
	20,3
	30,8
	11,6

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	26,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	11,3
	16,8
	6,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	11,3
	20,3
	6,3

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	72,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	35,8
	22,9
	25,1

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	35,8
	24,5
	25,1

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,6
	0,0
	20,5
	10,1
	16,1

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	3,6
	0,0
	20,5
	10,1
	16,1

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	24,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,6
	0,0
	26,3
	17,5
	15,4

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	3,6
	0,0
	26,3
	17,9
	15,4

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	5,0
	7,0
	4,5

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	5,0
	7,0
	4,5

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	5,0
	5,1
	14,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	5,0
	5,1
	14,3

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	2,5
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	5,0
	6,2
	5,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	2,5
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	38,5
	2,0
	7,5

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	5,0
	6,3
	3,3

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	38,5
	2,0
	7,5

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	57,7
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	38,5
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	57,7
	0,0

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	7,7
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	7,7
	0,0

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	25,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	25,0
	0,0

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	34,8
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	0,0
	23,2
	20,3
	13,9

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	15,4
	17,5
	5,9

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	3,9
	0,0
	23,2
	20,9
	13,9

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	14,5

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	2,5

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	14,5

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,0

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	11,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	2,5

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	11,3

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	6,0
	0,0
	24,0
	46,2
	72,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	0,0
	24,9
	13,3
	11,7

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	18,4
	24,3
	13,9

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,3
	0,0
	24,8
	28,6
	13,3

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	5,1
	0,0
	39,7
	57,2
	15,8

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	3,7
	0,0
	0,0
	14,3
	10,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4,1
	0,0
	20,3
	18,0
	16,4

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,3
	0,0
	21,8
	26,2
	16,2

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	7,3
	0,0
	6,7
	36,7
	6,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	17,4
	6,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,6
	0,0
	33,0
	36,9
	22,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	72,0
	0,0
	2,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,0
	0,0
	31,8
	36,8
	21,8

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	38,5
	24,4
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	5,0
	16,5
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4,4
	0,0
	21,5
	24,8
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	29,5
	13,1
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,4
	0,0
	23,3
	24,8
	0,0

	Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	6,0
	0,0
	30,1
	44,2
	20,4

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	3,7
	0,0
	5,0
	13,8
	8,7

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4,0
	0,0
	26,0
	25,5
	18,1

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	22,6
	17,7
	13,6

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,2
	0,0
	26,3
	29,4
	18,3

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	7,4
	4,3
	21,3
	31,6
	38,5

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	6,3
	2,8
	11,8
	17,5
	12,1

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4,5
	3,0
	14,9
	20,5
	20,9

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	1,3
	17,9
	16,3
	11,1

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,8
	3,2
	15,9
	22,5
	23,1
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	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	8,5
	9,2
	9,0
	9,7
	37,8

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	7,3
	9,3
	8,5
	9,7
	7,5

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	23,4

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	5,0
	5,0
	1,0
	23,9

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,3
	5,4
	5,5
	5,6
	25,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	8,6
	0,0
	12,4
	24,4
	39,9

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	8,1
	0,0
	0,0
	9,7
	10,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	1,2
	27,2
	28,2
	23,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	0,5
	25,7
	13,2
	14,2

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,6
	1,2
	24,0
	27,4
	26,5

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	6,0
	0,0
	40,1
	43,0
	42,4

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	5,9
	0,0
	15,1
	20,1
	14,6

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	0,0
	26,1
	33,7
	20,8

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	33,7
	16,1
	9,7

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,3
	0,0
	29,9
	35,9
	23,3

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	34,8
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3,9
	0,0
	23,2
	20,3
	13,9

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	15,4
	17,5
	5,9

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	3,9
	0,0
	23,2
	20,9
	13,9

	ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	11,3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	2,5

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	11,3

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	6,0
	0,0
	30,1
	44,2
	20,4

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	3,7
	0,0
	5,0
	13,8
	8,7

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4,0
	0,0
	26,0
	25,5
	18,1

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0,0
	0,0
	22,6
	17,7
	13,6

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,2
	0,0
	26,3
	29,4
	18,3

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час
	7,4
	4,3
	21,3
	31,6
	38,5

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	6,3
	2,8
	11,8
	17,5
	12,1

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4,5
	3,0
	14,9
	20,5
	20,9

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	5,0
	1,3
	17,9
	16,3
	11,1

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4,8
	3,2
	15,9
	22,5
	23,1



6.6. [bookmark: _Toc43047441][bookmark: _Toc236341040]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Новокузнецка отражены на рисунке 9.2. На рисунке зоны ненормативной надежности выделены красным цветом. Повышение надежности систем теплоснабжения в этих зонах предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, отраженных в главах 7 и 8.


[image: ]
[bookmark: _Toc236341080]Рисунок 9.3 – Зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Новокузнецка

6.7. [bookmark: _Toc236341041]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы.
6.8. [bookmark: _Toc43047443][bookmark: _Toc236341042]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6
Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.
6.9. [bookmark: _Toc236341043]Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).
Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);
· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);
· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);
· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);
· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);
· показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
- высоконадежные - более 0,9;
- надежные - 0,75-0,89;
- малонадежные - 0,5-0,74;
- ненадежные - менее 0,5.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк не определена. 
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.
Проведённые расчёты показателей надёжности с учётом реализуемых мероприятий, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212, обеспечивают соблюдение нормативных значений показателей надёжности. 




[bookmark: _Toc54722168][bookmark: _Toc236341044]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc54722169][bookmark: _Toc236341045]Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих/теплосетевых организаций г. Новокузнецка по всем видам деятельности в сфере теплоснабжения, которые опубликовали отчетность в соответствии со стандартами раскрытия информации приведены в следующих таблицах.
Отчетность за 2024 г. опубликовали только две организации в г. Новокузнецке. 
Технико-экономические показатели работы организаций г. Новокузнецка, которые опубликовали отчетность, изменились с 2023 до 2024 г. следующим образом:
 - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (в 2023 - Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более; Сбыт. Тепловая энергия; в 2024 г. – в виде деятельности добавленоно «Производство. Теплоноситель»):
· в 2023 г. выручка от продажи тепловой энергии составила 2 387 млн. руб., себестоимость 3 040 млн. руб. (в основном прочие расходы – 1 424 млн. руб., расходы на топливо – 824 млн. руб.) валовый убыток составил -653 млн. руб., установленная мощность – 890,00 Гкал/ч, объем тепловой энергии, отпущенной потребителям – 1 999,19 тыс. Гкал.
· в 2024 г. выручка от продажи тепловой энергии выросла на 5,3% (до 2 515 млн. руб.), при этом себестоимость увеличилась на 15% (до 3 495 млн. руб.) (в основном за счет роста расходов на топливо и амортизацию); валовый убыток возрос на 51% (до -984 млн. руб.); установленная мощность источников не изменилась (890,00 Гкал/ч.), объем тепловой энергии, отпущенной потребителям снизился на 8% до 1 845,86 тыс. Гкал.
- ООО "Кузбассэнерго" (Передача. ТЭ; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (СЦТ КТСР) (за 2024 г. – контур КузТЭЦ)):
· в 2023 г. выручка от продажи услуг по передаче тепловой энергии составила 960 млн. руб., себестоимость 878 млн. руб. (в основном расходы на покупку тепловой энергии (мощности) – 346 млн. руб., прочие расходы – 144 млн. руб., расходы на оплату труда – 114 млн. руб.) валовая прибыль составила 81 млн. руб., данные об объеме тепловой энергии, отпущенной потребителям за 2023 г. в отчетности не приведены.
· в 2024 г. выручка от продажи тепловой энергии выросла на 7% (до 1 027 млн. руб.), при этом себестоимость возросла на 10% (до 969 млн. руб.) (в основном за счет роста расходов на амортизацию, оплату труда основного персонала и расходов на приобретаемую тепловую энергию); валовая прибыль снизилась на 29% (до 58 млн. руб.); данные об объеме тепловой энергии, отпущенной потребителям за 2024 г. в отчетности не приведены.
В рассматриваемый период 2018-2024 гг. 10 ТСО имеют действующие инвестиционные программы:
· "Западно-Сибирская ТЭЦ" - филиал АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (на 2016-2018 гг., на 2019-2023 гг. и на 2024-2028 гг.);
· ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" (2016-2018 гг.);
· ОАО "Межрегиональная теплосетевая компания" (2016-2018 гг.);
· ООО "КузнецкТеплоСбыт" (2016-2018 гг. и 2019-2023 гг.);
· ООО "Тепловые сети Новокузнецка" (2018 г. и 2019 г.);
· ООО "Центральная ТЭЦ" (МКП "Центральная ТЭЦ") (2016-2018 гг.);
· ООО "НТК" (2020-2024 гг.);
· ООО "СибЭнерго" (2020-2024 гг.);
· ООО "Энерготранзит" (2020 г., на 2022-2026 гг., на 2024-2028 гг., на 2021-2032 гг.);
· АО "Кузбассэнерго" (в зонах бывших АО "МТСК" и ООО "ТСН") (2020 г., 2022-2028 гг.) (не корректировалась на 2024 г.).
Одна ТСО (ООО "Центральная ТЭЦ") в стандартах раскрытия информации информацию о результатах исполнения утвержденных инвестиционных программ за 2018 г. не привела. Большинство теплоснабжающих/теплосетевых организаций, которые имели утвержденные Инвестпрограммы на 2024 г. не предоставили отчетность в соответствии со стандартами раскрытия информации (в том числе данные об исполнении Инвестпрограммы) за 2024 г.
В следующей таблице приведены основные показатели инвестиционных программ, опубликованные в стандартах раскрытия информации организациями г. Новокузнецка, реализующими указанные инвестиционные программы за 2023-2024 гг., а также справочно приведены данные прошлой актуализации схемы теплоснабжения по выполнению инвестиционных программ за 2018-2023 гг.





[bookmark: _Toc54722181][bookmark: _Toc115558437][bookmark: _Toc167972735][bookmark: _Toc236341151]Таблица 10.1 – Данные ТСО о результатах реализации утвержденных инвестиционных программ, отраженные в стандартах раскрытия информации, в 2018-2024 гг.
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	08.11.2015
	08.11.2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Период действия ИП
	-
	2016-2018
	2016-2018
	2016-2018
	2016-2018
	2018
	2016-2018
	2017-2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Цели
	-
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности
	прочее
	снижение аварийности
	прочее
	-
	прочее
	прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - план
	 
	149 872
	11 700
	3 000
	1 564
	3 805
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 - факт
	 
	149 872
	489
	0
	1 724
	0
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Постановка на баланс в 2018 г.
	 
	Постановка не отражена
	4 154
	Постановка не отражена
	41 289
	-
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Целевые показатели ИП за 2018 г.
	 
	в стандартах раскрытия не отражены
	 
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход топлива на 1 Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Факт
	тут/Гкал
	-
	163,4
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	План
	тут/Гкал
	-
	164,2
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование ИП (мероприятия)
	-
	Инвестиционная программа Западно-Сибирской ТЭЦ - филиала АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	 
	 
	Инвестиционная программа ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дата утверждения ИП
	-
	04.04.2018
	-
	-
	30.10.2018
	30.10.2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Период действия ИП
	-
	2019-2023
	-
	-
	2019-2023
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Цели
	-
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности
	-
	-
	Прочее
	Прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 - план
	 
	99 430
	-
	-
	1 472
	12 091
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 - факт
	 
	99 430
	-
	-
	842
	0
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Постановка на баланс в 2019 г.
	 
	Постановка не отражена
	-
	-
	842
	Постановка не отражена
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Целевые показатели ИП за 2019 г.
	 
	в стандартах раскрытия не отражены



	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование ИП (мероприятия)
	-
	 -//-
	 
	 
	 -//-
	-
	 
	 
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центрплизованного теплоснабжения
	-
	Реконструкция или модернизация
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Сибэнерго" по контуру теплоснабжения ЗС ТЭЦ
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Сибэнерго" по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ
	-
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Сибэнерго" по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого ГО
	ООО "Энерготранзит" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2020 год
	 
	 
	 
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО "МТСК" на 2020 год
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "ТСН" на 2020 год

	Дата утверждения ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	04.10.2019
	-
	04.10.2019
	29.10.2019
	29.10.2019
	-
	29.10.2019
	31.10.2019
	-
	-
	-
	29.10.2019
	-

	Период действия ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	2020-2024
	-
	2020-2024
	2 020
	2 020
	-
	2 020
	2 020
	-
	-
	-
	2 020
	2 020

	Цели
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	-
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности
	-
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности
	-
	-
	-
	прочее
	-

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - план
	 
	121 055
	-
	-
	1 378
	-
	-
	-
	2 546
	-
	86 096
	27 390
	53 474
	-
	15 485
	25 458
	-
	-
	-
	5 513
	2 970

	 - факт
	 
	121 055
	-
	-
	1 276
	-
	-
	-
	2 546
	-
	1 369
	27 390
	53 474
	-
	15 485
	25 458
	-
	-
	-
	0
	0

	Постановка на баланс в 2020 г.
	 
	Постановка не отражена
	-
	-
	1 275
	-
	-
	-
	2 545
	-
	1 369
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	-
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	-
	-
	-
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена

	Целевые показатели ИП за 2020 г.
	 
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены

	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование ИП (мероприятия)
	-
	Инвестиционная программа №313 от 30.10.2018 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории городского округа Новокузнецк на 2019-2023 годы
	 
	 
	Инвестиционная программа №305 от 30.10.2018 ООО "КТС" в сфере теплоснабжения в отношении объектов на 2019-2023 годы
	-
	-
	-
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Инвестиционная программа №355 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы
	Инвестиционная программа №356 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы
	Инвестиционная программа №355 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы
	Инвестиционная программа №357 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы
	Инвестиционная программа от 30.10.2020 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции единого комплекса объектов, на территории ГО Новокузнецк на 2021 год
	Инвестиционная программа от 30.10.2020 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции единого комплекса объектов, на территории ГО Новокузнецк на 2021 год
	Инвестиционная программа №375 от 01.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2021-2032 годы
	-
	-
	-

	Дата утверждения ИП
	-
	30.10.2018
	-
	-
	19.11.2020
	-
	-
	-
	19.11.2020
	01.01.2020
	19.11.2020
	29.10.2019
	29.10.2019
	29.10.2019
	29.10.2019
	30.10.2020
	30.10.2020
	01.10.2021
	-
	-
	-

	Период действия ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	2016-2022
	2016-2022
	2016-2022
	2020-2024
	2020-2024
	2020-2024
	2020-2024
	2 021
	2 021
	2021-2032
	-
	-
	-

	Цели
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	прочее
	прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД)
	уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	прочее
	уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	-
	-
	-

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 

	 - план
	 
	83 193
	-
	-
	637
	-
	-
	-
	0
	0
	16 819
	0
	0
	0
	61 122
	79 791
	0
	31 368
	-
	-
	-

	 - факт
	 
	83 193
	-
	-
	512
	-
	-
	-
	0
	0
	1 369
	0
	0
	0
	39 339
	32 363
	0
	31 124
	-
	-
	-

	Постановка на баланс в 2021 г.
	 
	Постановка не отражена
	-
	-
	512
	-
	-
	-
	0
	0
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	-
	-
	-

	Целевые показатели ИП за 2021 г.
	 
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	-

	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование ИП (мероприятия)
	-
	 -//-
	 
	 
	 -//-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-
	Инвестиционная программа №445 от 28.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2022 год
	 -//-
	Инвестиционная программа №447 от 28.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2022-2026 годы
	-
	Инвестиционная программа №493 от 29.10.2021 АО "Кузбассэнерго" в сфере теплоснабжения пв отношении имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2022-2028 годы

	Дата утверждения ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	30.10.2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-
	28.10.2021
	 -//-
	 
	-
	29.10.2021

	Период действия ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-
	2 022
	 -//-
	 
	-
	2022-2028

	Цели
	-
	 -//-
	-
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	уменьшение издержек на производство; прочее
	прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее
	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
	-
	прочее

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 

	 - план
	 
	43 560
	-
	-
	399
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9 463
	6 540
	0
	30 467
	75 351
	-
	56 971

	 - факт
	 
	65 752
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 076
	6 540
	0
	31 412
	63 917
	-
	57 137

	Постановка на баланс в 2022  г.
	 
	Постановка не отражена
	-
	-
	Постановка не отражена
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	Постановка не отражена
	44 637
	8 930
	-
	Постановка не отражена

	Целевые показатели ИП за 2022 г.
	 
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	в стандартах раскрытия не отражены
	-
	в стандартах раскрытия не отражены

	[bookmark: _Hlk202372838]2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование ИП (мероприятия)
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-

	Дата утверждения ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-

	Период действия ИП
	-
	 -//-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-

	Цели
	-
	снижение аварийности; повышение надежности и энергетической емкости
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение надежности и энергетической эффективности

	Капитальные вложения
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	 
	352 651
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50 510

	 - факт
	 
	375 523
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	78 899

	Постановка на баланс в 2023  г.
	 
	Постановка не отражена
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановка не отражена

	Целевые показатели ИП за 2023 г.
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	удельный расход топлива на производство единицы ТЭ
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	тут/Гкал
	0,1681
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 - факт
	тут/Гкал
	0,1689
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - при передаче ТЭ
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,01

	 - факт
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,01

	 - при передаче ТН
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	тонн/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,95

	 - факт
	тонн/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,95

	Величина технологических потерь
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - при передаче ТЭ
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	297 998,70

	 - факт
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	297 979,70

	 - при передаче ТН
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	тонн/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	786 454,80

	 - факт
	тонн/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	786 447,80

	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование ИП (мероприятия)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-

	Дата утверждения ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-

	Период действия ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -//-

	Цели
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение надежности и энергетической эффективности

	Капитальные вложения
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34 890

	 - факт
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56 354

	Постановка на баланс в 2024  г.
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановка за счет ввода в эксплуатацию не отражена

	Целевые показатели ИП за 2024 г.
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	удельный расход топлива на производство единицы ТЭ
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	тут/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 - факт
	тут/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - при передаче ТЭ
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,01

	 - факт
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,01

	 - при передаче ТН
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	тонн/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,96

	 - факт
	тонн/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,97

	Величина технологических потерь
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - при передаче ТЭ
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	298 133,70

	 - факт
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	298 186,50

	 - при передаче ТН
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 - план
	тонн/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	787 925,80

	 - факт
	тонн/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	788 818,80









6.10. [bookmark: _Toc54722170][bookmark: _Toc168854376][bookmark: _Toc236341046]Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующих таблицах приведены данные теплоснабжающих (теплосетевых) организаций о технико-экономических показателях ТСО г. Новокузнецка в соответствии с Приложением 19 методических указаний за 2024 г. актуализации схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc236341152][bookmark: _Toc172021734]Таблица 10.2 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии КТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО "Кузнецкая ТЭЦ") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2 064,741
	2 151,771
	2 122,688
	2 027,489
	2 042,263

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	тыс. Гкал
	7,149
	8,230
	7,970
	9,019
	8,760

	в паре
	тыс. Гкал
	2,321
	2,329
	2,064
	3,332
	2,617

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	4,828
	5,901
	5,906
	5,687
	6,143

	С коллекторов источника в тепловые сети
	тыс. Гкал
	2 042,573
	2 128,539
	2 099,716
	2 003,468
	2 018,484

	в паре
	тыс. Гкал
	182,335
	177,141
	173,972
	167,976
	173,308

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	1 860,238
	1 951,398
	1 925,744
	1 835,492
	1 845,176

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	Вся информация по расходам, учтенным при установлении тарифов, изложена в протоколах РЭК. Протоколы РЭК, содержащие калькуляции/сметы расходов, принятые в расчет тарифов ТСО/ЕТО в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецка за период 202-2024 гг. находятся в открытом доступе на сайте РЭК:
http://www.recko.ru/dokumentyi/protokolyi_zasedaniya_pravleniya_rek/

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	

	Прибыль
	тыс. руб.
	

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	



[bookmark: _Toc236341153]Таблица 10.3 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2 924,548
	3 125,208
	3 080,994
	3 124,305
	3 309,601

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	тыс. Гкал
	1 542,095
	1 659,695
	1 671,736
	84,304
	1 653,112

	в паре*
	тыс. Гкал
	50,187
	55,491
	88,324
	84,304
	81,784

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	1 491,908
	1 604,204
	1 583,412
	0,000
	1 571,328

	С коллекторов источника в тепловые сети**
	тыс. Гкал
	1 378,712
	1 459,808
	1 403,551
	1 492,213
	1 651,163

	в паре
	тыс. Гкал
	469,042
	494,551
	458,524
	588,795
	762,889

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	909,670
	965,257
	945,027
	903,418
	888,274

	Операционные (подконтрольные) расходы***
	тыс. руб.
	341 379
	325 980
	368 519
	452 383
	548 922

	Неподконтрольные расходы***
	тыс. руб.
	81 743
	86 549
	94 032
	163 715
	115 288

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя***
	тыс. руб.
	499 329
	555 157
	742 595
	861 105
	901 332

	Прибыль***
	тыс. руб.
	46 382
	12 680
	2 103
	311 265
	28 796

	ИТОГО необходимая валовая выручка***
	тыс. руб.
	968 833
	980 366
	1 207 248
	1 788 467
	1 594 337


* - не регулируемый вид деятельности
** - собственное потребление
*** - в доле на регулируемую деятельность по потребительскому рынку

[bookmark: _Toc236341154]Таблица 10.4 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	45,453
	62,920
	56,412
	59,374
	59,313

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	в паре
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	С коллекторов источника в тепловые сети
	тыс. Гкал
	45,453
	62,920
	56,412
	59,374
	59,313

	в паре
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	45,453
	62,920
	56,412
	59,374
	59,313

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	17 772
	18 755
	21 859
	25 229
	29 571

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	3 154
	22 540
	15 358
	16 104
	21 408

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	43 008
	52 830
	48 062
	53 818
	54 836

	Прибыль
	тыс. руб.
	   
	   
	   
	   
	   

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	63 934
	94 126
	85 279
	95 151
	105 815



[bookmark: _Toc236341155]Таблица 10.5 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО " ЭнергоТранзит") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	0 
	0 
	1 211,119 
	1 184,747 
	1 257,298 

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	тыс. Гкал
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	в паре*
	тыс. Гкал
	   
	   
	 
	 
	 

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	   
	   
	 
	 
	 

	С коллекторов источника в тепловые сети
	тыс. Гкал
	0 
	0 
	1 211,119 
	1 184,747 
	1 257,298 

	в паре
	тыс. Гкал
	   
	   
	50,683 
	47,898 
	52,381 

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	   
	   
	1 160,436 
	1 136,849 
	1 204,917 

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	374 942 
	393 464 
	539 225 

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	42 151 
	49 366 
	52 553 

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	   
	   
	1 198 709 
	1 309 324 
	1 383 154 

	Прибыль
	тыс. руб.
	   
	   
	122 220 
	149 383 
	107 563 

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	   
	   
	1 802 930 
	2 060 176 
	2 067 379 





[bookmark: _Toc236341156]Таблица 10.6 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ЗСТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Покупка тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	   
	1 467,936
	1 433,369
	1 446,948

	С коллекторов источника в тепловые сети:
	тыс. Гкал
	 
	   
	 
	 
	 

	ЗС ТЭЦ
	тыс. Гкал
	 
	 
	1 411,524
	1 373,995
	1 387,635

	в паре
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	   
	 
	 
	 

	МП ГУ ЖКХ
	тыс. Гкал
	 
	 
	56,412
	59,374
	59,313

	в паре
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения:
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	в паре
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	   
	   
	   
	   

	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	 
	   
	255,637
	267,980
	258,527

	то же в %
	%
	 
	   
	17,4
	18,7
	17,9

	Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети
	тыс. Гкал
	 
	   
	1 212,298
	1 165,389
	1 188,421

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	 
	   
	   
	   
	   

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 
	   
	   
	   
	   

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	 
	   
	764 846
	912 493
	1 030 237

	Прибыль
	тыс. руб.
	 
	   
	16 834
	34 757
	45 100

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	 
	   
	-380 780
	-518 466
	-637 721



[bookmark: _Toc172021735][bookmark: _Toc236341157]Таблица 10.7 –Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	21,071
	27,240
	25,885
	25,487
	27,899

	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	-
	   
	   
	   
	   

	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	16,942
	16,942
	16,942
	16,942
	16,942

	то же в %
	%
	9,0%
	9,3%
	9,9%
	10,0%
	9,2%

	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	66,283
	66,283
	66,283
	66,283
	66,283

	то же в %
	%
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	165,561
	182,658
	171,888
	168,782
	183,693

	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	-
	   
	   
	   
	   

	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
	тыс. руб.
	18 199
	28 324
	29 783
	34 675
	44 930

	Внереализационные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	 
	 

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)
	тыс. руб.
	15
	46
	43
	51
	71

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	4
	12
	11
	13
	18

	Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли
	тыс. руб.
	18 218
	28 381
	29 837
	34 739
	45 019

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	   
	 

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	18 218
	28 381
	29 837
	34 739
	45 019



[bookmark: _Toc172021736][bookmark: _Toc236341158]Таблица 10.8 –Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит») за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	-
	31,728
	37,426
	35,378
	35,778

	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	-
	99,257
	88,135
	92,241
	72,974

	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	-
	12,224
	12,224
	12,224
	12,224

	то же в %
	%
	-
	0,012
	0,012
	0,012
	0,011

	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	-
	44,812
	44,812
	44,812
	44,812

	то же в %
	%
	-
	0,451
	0,508
	0,486
	0,614

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	-
	997,950
	1 027,219
	997,020
	1 065,699

	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	-
	   
	   
	   
	   

	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
	тыс. руб.
	-
	85 446
	53 967
	69 118
	67 568

	Внереализационные расходы
	тыс. руб.
	-
	 
	 
	 
	 

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)
	тыс. руб.
	-
	223
	218
	273
	294

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	-
	56
	55
	68
	74

	Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли
	тыс. руб.
	-
	85 725
	54 240
	69 459
	67 936

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	 

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	-
	85 725
	54 240
	69 459
	67 936



[bookmark: _Toc236341159]Таблица 10.9 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	2 064,741
	2 151,771
	2 122,688
	2 027,489
	2 042,263

	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	2 064,741
	2 151,771
	2 122,688
	2 027,489
	2 042,263

	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	15,019
	15,002
	15,002
	15,002
	15,019

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	2 049,722
	2 136,769
	2 107,686
	2 012,487
	2 027,244

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	295,579
	295,579
	295,428
	295,038
	295,038

	то же в %
	тыс. Гкал
	14%
	14%
	14%
	15%
	15%

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	
	1 754,143
	1 841,190
	1 812,258
	1 717,449
	1 732,206

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	Вся информация по расходам, учтенным при установлении тарифов, изложена в протоколах РЭК. Протоколы РЭК, содержащие калькуляции/сметы расходов, принятые в расчет тарифов ТСО/ЕТО в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецка за период 202-2024 гг. находятся в открытом доступе на сайте РЭК:
http://www.recko.ru/dokumentyi/protokolyi_zasedaniya_pravleniya_rek/

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	

	Прибыль
	тыс. руб.
	

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	



[bookmark: _Toc236341160]Таблица 10.10 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит», ЦТЭЦ) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	   
	   
	1 211,119
	1 184,747
	1 257,298

	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	   
	   
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	 
	 
	15,416
	16,965
	18,489

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	   
	   
	1 195,704
	1 167,782
	1 238,808

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	   
	   
	174,796
	199,677
	264,751

	то же в %
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	
	   
	   
	1 020,908
	968,105
	974,058

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	66 052
	69 314
	73 562

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	625 356
	759 196
	868 456

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	   
	   
	1 628 262
	1 811 591
	1 816 216

	Прибыль
	тыс. руб.
	   
	   
	0
	0
	0

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	   
	   
	2 335 398
	2 646 941
	2 797 374



[bookmark: _Toc236341161]Таблица 10.11 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «СибЭнерго») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	   
	   
	91,537
	84,907
	86,449

	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	   
	   
	0
	0
	0

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	   
	   
	91,537
	84,907
	86,449

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	   
	   
	14,236
	9,669
	11,777

	то же в %
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	
	   
	   
	77,300
	75,239
	74,672

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	279 642
	292 041
	307 904

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	73 630
	90 500
	90 262

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	   
	   
	103 253
	117 610
	121 909

	Прибыль
	тыс. руб.
	   
	   
	31 125
	19 769
	20 183

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	   
	   
	302 958
	462 236
	486 908



[bookmark: _Toc167972736][bookmark: _Toc172021737][bookmark: _Toc236341162]Таблица 10.12 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 06 (ОАО «РЖД», Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	   
	   
	20,061
	   
	 

	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	то же в %
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	
	   
	   
	   
	   
	   

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	2 619
	2 246
	1 976
	23 087
	32 779

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	2 225
	1 768
	2 083
	6 552
	7 677

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	71
	0
	12
	20 932
	20 258

	Прибыль
	тыс. руб.
	7 962
	6 301
	5 974
	420
	700

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	52 725
	63 748



[bookmark: _Toc167972737][bookmark: _Toc172021738][bookmark: _Toc236341163][bookmark: _Hlk171351181]Таблица 10.13 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 06 (ОАО «РЖД», Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	   
	   
	1,998
	   
	 

	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	то же в %
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	
	   
	   
	   
	   
	   

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1 639
	1 739

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1 173
	1 099

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1 919
	1 903

	Прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	12
	22

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	2 285
	2 704



[bookmark: _Toc236341164]Таблица 10.14 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО «ЭнергоТранзит») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	   
	   
	411,046
	401,251
	399,078

	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	   
	   
	0
	0
	0

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	   
	   
	411,046
	401,251
	399,078

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	   
	   
	60,833
	67,063
	56,174

	то же в %
	тыс. Гкал
	   
	   
	   
	   
	   

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	
	   
	   
	350,213
	334,188
	342,903

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	541 178
	686 464
	731 444

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	   
	   
	214 131
	128 188
	169 296

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	   
	   
	362 042
	411 869
	522 440

	Прибыль
	тыс. руб.
	   
	   
	130 024
	139 889
	216 947

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	   
	   
	1 148 755
	1 461 319
	1 546 264



Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
Сведения приведены по всем теплоснабжающим/теплосетевым организациям г. Новокузнецка, которые опубликовали данные и содержат данные, сформированные службами ТСО и опубликованные на сайте ФАС России.
[bookmark: _Hlk202458463][bookmark: _Hlk202458531]В настоящей актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154, данный раздел содержит описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
В следующей таблице приведены основные технико-экономические показатели деятельности за 2023-2024 гг. организаций г. Новокузнецка (по всем видам деятельности).

[bookmark: _Toc54722184][bookmark: _Toc115558448][bookmark: _Toc167972749][bookmark: _Toc236341165]Таблица 10.15 – Основные технико-экономические показатели деятельности организаций в г. Новокузнецке в 2023-2024 гг.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	1
	1
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	6
	8
	10
	10

	
	
	
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению)
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	ООО "НТК"
	ООО "НТК"

	
	Период
	
	2 023
	2 023
	2 023
	2 023
	2 023
	2 024
	Изменения в 2024 относительно 2023
	2 023
	2 023
	2 023
	2 023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	абсолютные значения 
	%
	
	
	
	

	 
	Вид деятельности
	 
	Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более
	Передача. ТЭ
	Передача. ТЭ
	Производство. ТН (хим.очищенная вода)
	Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более; Сбыт. ТЭ
	Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более; Производство ТН; Сбыт. ТЭ
	 
	 
	Производство ТЭ. Некомбинированная выработка 
	Передача. ТЭ;
Сбыт. ТЭ
	Передача. ТЭ
	Передача. ТЭ

	 
	ЦСТ
	 
	ТЭ ЗС ТЭЦ - филиала АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	Передача ТЭ по сетям цеха Теплогазоснабжения
	Передача ТЭ в контуре ООО "ЭнергоТранзит"
	-
	-
	 - (г.Югра,  г.Безовский, Промышленновский МО, г. Новокузнецк, Прокопьевский МО)
	  - (г. Новакузнецк)
	контур теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит"
	контур теплоснабжения ООО"КузнецкТеплоСбыт"

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб.
	1 137 660
	14 562
	35 118
	77 670
	2 387 384
	2 515 063
	127 679
	5,3%
	18 405
	1 830 126
	128 153
	131 409

	2.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс.руб.
	1 490 389
	28 949
	57 883
	76 771
	3 040 050
	3 495 303
	455 253
	15,0%
	119 403
	2 320 649
	114 540
	53 824

	2.1.
	Расходы на приобретаемую ТЭ (мощность), ТН
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	912 493
	6 845
	274

	2.2.
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива
	тыс.руб.
	698 406
	0
	0
	0
	824 418
	1 122 668
	298 250
	36%
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.
	газ природный по регулируемой цене
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Объем
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	8 378
	8 991
	613
	7%
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	5,60
	5,20
	0
	-7%
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	4 302
	4 497
	195
	5%
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	Торги/аукционы
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	газ природный по нерегулируемой цене
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2.1.
	Объем
	тонна
	13 841
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	5,85
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3.1.
	Объем
	тонна
	12,36
	0
	0
	0
	548,00
	981,96
	434
	79%
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	17,15
	0
	0
	0
	23,66
	28,69
	5
	21%
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	427
	786
	359
	84%
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	-
	Торги/аукцион
	Торги/аукцион
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	2.2.4.
	уголь каменный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4.1.
	Объем
	тонна
	310 236
	0
	0
	0
	418 711
	452 161
	33 450
	8%
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	1,35
	0
	0
	0
	1,76
	2,26
	0
	28%
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	94 849
	0
	0
	0
	20 914
	20 577
	-337
	-2%
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	-
	Торги/аукцион
	Торги/аукцион
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	2.2.4.
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4.1.
	Объем
	тонна
	218 827
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Расходы на приобретаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс.руб.
	19 182
	88
	177
	24 278
	0
	0
	-
	-
	6 736
	0
	11 629
	7 324

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
	руб.
	2,5
	2,5
	2,2
	5,2
	0,0
	0,0
	-
	-
	4,4
	0,0
	7,3
	7,4

	2.3.2
	Объем приобретения ЭЭ
	тыс. кВт*ч
	7 527
	35
	79
	4 661
	0
	0
	-
	-
	1 523
	0
	1 588
	993

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	2 791
	0
	10
	24

	2.5
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.руб.
	3 403
	0
	0
	9 142
	0
	21 946
	21 946
	100%
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в т.ч.:
	тыс.руб.
	123 871
	1 970
	10 610
	16 161
	362 707
	400 381
	37 674
	10%
	36 143
	0
	15 317
	11 784

	2.6.1.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	93 781
	1 495
	8 026
	12 236
	275 149
	303 379
	28 230
	10%
	27 717
	0
	11 764
	9 051

	2.6.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	30 090
	475
	2 583
	3 926
	87 558
	97 002
	9 444
	11%
	8 426
	0
	3 553
	2 733

	2.7.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП, в т.ч.:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	8 400
	41 208
	0
	0

	2.7.1.
	Расходы на оплату труда АУП
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	6 442
	30 468
	0
	0

	2.7.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	1 958
	10 740
	0
	0

	2.8.
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	41 696
	525
	1 209
	4 901
	125 824
	119 117
	-6 707
	-5%
	6 808
	11
	1 160
	578

	2.8.1.
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс.руб.
	41 696
	525
	1 209
	4 901
	0
	119 117
	119 117
	100%
	6 808
	11
	1 160
	299

	2.8.2.
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	279

	2.9.
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	371
	0
	0
	0
	32
	0
	-32
	-100%
	0
	1 917
	5 729
	10 179

	2.10.
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	680
	20 864
	9 187

	2.10.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.10.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.11.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	24 421
	16 152
	10 645

	2.11.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	393
	0
	0

	2.11.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.12.
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс.руб.
	165 086
	2 937
	10 534
	8 287
	333 838
	362 540
	28 702
	9%
	0
	0
	35 164
	2 725

	2.12.1.
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов
	-
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	есть
	есть
	 
	 
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	2.13.
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс.руб.
	438 374
	23 428
	35 353
	14 002
	1 423 905
	1 468 651
	44 746
	3%
	58 525
	1 339 919
	1 670
	1 104

	3.
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс.руб.
	-352 729
	-14 387
	-22 765
	899
	-652 666
	-983 858
	-331 192
	51%
	0
	-518 466
	13 613
	77 585

	4.
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	-352 729
	-14 387
	-22 765
	899
	-67 052
	-459 090
	-392 038
	585%
	-100 998
	34 757
	13 613
	77 585

	4.1.
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	13 611
	5 454

	5.
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	31 260
	174 086
	142 826
	457%
	0
	-3 754
	0
	0

	5.1.
	 Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	31 260
	-5 079
	-36 339
	-116%
	0
	0
	0
	0

	5.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	54 678
	27 213
	-27 465
	-50%
	0
	0
	0
	0

	5.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	-23 418
	-32 292
	-8 874
	38%
	0
	0
	0
	0

	5.2.
	 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	179 165
	179 165
	100%
	0
	0
	0
	0

	6.
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему 
	-
	-
	-
	-
	-
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=542b4ac7-aa34-4246-9318-ab09d5f1a75e
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8271732b-d14d-4e7b-b357-4ba04cdc92d0
	 
	 
	-
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9aea6bde-250c-4f44-8516-f66278f660e4
	https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=edbadf52-ff70-4c9a-ad08-53ec6b063f80
	https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=edbadf52-ff70-4c9a-ad08-53ec6b063f80

	7.
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	1 307,50
	0,00
	0,00
	0,00
	890,00
	890,00
	0
	0%
	3,94
	590,09
	0,00
	0,00

	7.1
	отдельно по источникам в г. Новокузнецке
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Артышта ШЧ
	1,40
	с коллекторов ЗС ТЭЦ
	569,29
	-
	-
	-
	-

	7.2
	
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Абагур-Лесной
	0,77
	с коллекторов газовых котельных
	20,80
	-
	-
	-
	-

	7.3
	
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Новокузнецк -Соортировочный
	12,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.5
	
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Бирюлинская
	0,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.7
	
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Юрга
	0,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.9
	
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Промышленная ЭЧ и РСП
	8,22
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	727,23
	0,00
	0,00
	0,00
	933,14
	890,60
	-43
	-5%
	23,62
	596,34
	25,58
	56,30

	9.
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	3 119,29
	903,42
	1 176,84
	8 191,03
	2 027,49
	1 860,88
	-167
	-8%
	37,43
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	1 433,37
	0,00
	0,00

	10.
	Объем ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	1 542,78
	168,78
	997,02
	5 538,77
	1 999,19
	1 845,86
	-153
	-8%
	34,08
	1 165,39
	1 172,27
	196,86

	10.1
	 По приборам учета
	тыс. Гкал
	1 542,78
	168,78
	997,02
	5 538,77
	997,14
	866,43
	-131
	-13%
	29,09
	271,75
	0,00
	0,00

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	109,69
	751,40
	642
	585%
	29,09
	271,75
	0,00
	0,00

	10.2
	Расчетным путем
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	596,74
	376,46
	-220
	-37%
	0,00
	893,64
	1 172,27
	196,86

	10.3.
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	405,00
	602,97
	198
	49%
	4,99
	894,64
	0,00
	0,00

	11.
	Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	3,35
	254,49
	4,46
	0,35

	12.
	Фактический объем потерь при передаче ТЭ
	тыс. Гкал/год
	0,00
	25,49
	15,89
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	3,35
	267,98
	4,46
	0,35

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	98,0
	2,0
	10,0
	16,0
	256,9
	487,0
	230
	90%
	166,0
	0,0
	27,0
	31,0

	14.
	Среднесписочная численность АУП
	чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	166,8
	0,0
	-167
	-100%
	29,0
	40,0
	2,0
	2,0

	15.
	Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у.т./Гкал
	168,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166,80
	167
	100%
	213,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15.1
	отдельно по источникам в г. Новокузнецке
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Артышта ШЧ
	219,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.2
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Абагур-Лесной
	211,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.3
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Новокузнецк -Соортировочный
	174,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.4
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Промышленная ЭЧ
	218,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.5
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Бирюлинская
	222,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.7
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Юрга
	227,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. ст.Промышленная РСП
	218,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у.т./Гкал
	168,90
	0,00
	0,00
	0,00
	157,23
	166,65
	9
	6%
	213,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.1
	отдельно по источникам в г. Новокузнецке
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Артышта ШЧ
	219,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.2
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Абагур-Лесной
	211,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.3
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Новокузнецк -Соортировочный
	174,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.4
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Промышленная ЭЧ
	218,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.5
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Бирюлинская
	222,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.7
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. Юрга
	227,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.8
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кот. ст.Промышленная РСП
	218,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. кВт*ч/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0
	0%
	0,04
	0,00
	1,35
	5,04

	18.
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	куб. м/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,25
	4,01
	0
	-6%
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00

	19.
	Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.2.
	Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Продолжение таблицы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	12
	12
	14
	23
	29

	
	
	
	ООО "Сибэнерго"
	ООО "Сибэнерго"
	 ООО "Теплоснаб"
	МП "ГУЖКХ"
	АО "Кузбассэнерго"

	
	Период
	
	2 023
	2 023
	2 023
	2 023
	2 023
	2 024
	Изменения в 2024 относительно 2023
	2 023
	2 024
	Изменения в 2024 относительно 2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	абсолютные значения 
	%
	
	
	абсолютные значения 
	%

	 
	Вид деятельности
	 
	Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Передача. ТЭ; Сбыт. ТЭ
	Передача. ТЭ
	Передача. ТЭ
	Производство ТЭ. Некомбинированная выработка
	Передача. ТЭ; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
	 
	 
	Передача. ТЭ; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
	 
	 

	 
	ЦСТ
	 
	г. Новокузнецк, Новокузнецкий МО
	г. Новокузнецк, Новокузнецкий МО
	г. Новакузнецк
	г. Новокузнецк
	МТСК (КТСР)
	МТСК (контур КузТЭЦ)
	 
	 
	МТСК (ЗТСР)
	МТСК (контур ЗС ТЭЦ)
	 
	 

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб.
	432 799
	3 365
	25 687
	95 479
	959 552
	1 026 751
	67 199
	7%
	515 677
	543 085
	27 408
	5%

	2.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс.руб.
	522 695
	1 823
	25 685
	94 298
	878 250
	968 794
	90 544
	10%
	333 020
	303 583
	-29 436
	-9%

	2.1.
	Расходы на приобретаемую ТЭ (мощность), ТН
	тыс.руб.
	0
	908
	4 622
	0
	345 933
	369 446
	23 513
	7%
	118 269
	119 492
	1 223
	1%

	2.2.
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива
	тыс.руб.
	54 079
	0
	4 622
	48 350
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.
	газ природный по регулируемой цене
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Объем
	тыс. м3
	0
	0
	0
	7 458
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	5 496
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	Прямые договоры без торгов
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	 
	 

	2.2.1.
	дизельное топливо
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Объем
	тыс. м3
	0
	0
	0
	7,55
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	40,85
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.1.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	Прямые договоры без торгов
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	 
	 

	2.2.4.
	уголь каменный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4.1.
	Объем
	тонна
	26 057
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.4.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.4.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	13 631
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.4.4.
	Способ приобретения
	x
	Торги/аукционы
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	 
	 

	2.2.4.
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4.1.
	Объем
	тонна
	0
	0
	4,34
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.4.2.
	Стоимость за единицу объема
	тыс.руб.
	0
	0
	1 041
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.4.3.
	Стоимость доставки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.2.4.4.
	Способ приобретения
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	 
	 

	2.3.
	Расходы на приобретаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс.руб.
	34 039
	0
	1 377
	4 573
	96 816
	101 558
	4 742
	5%
	43 411
	45 439
	2 028
	5%

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
	руб.
	5,4
	0,0
	7,0
	6,3
	4,5
	4,7
	0
	5%
	4,6
	4,8
	0
	4%

	2.3.2
	Объем приобретения ЭЭ
	тыс. кВт*ч
	6 286
	0
	197
	727
	21 502
	21 476
	-26
	0%
	9 496
	9 514
	18
	0%

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб.
	6 457
	0
	12
	3
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.5
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.руб.
	726
	0
	0
	441
	0
	15
	15
	100%
	0
	0
	0
	100%

	2.6.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в т.ч.:
	тыс.руб.
	140 640
	0
	2 930
	12 453
	113 990
	142 136
	28 146
	25%
	45 939
	47 383
	1 444
	3%

	2.6.1.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	106 034
	0
	2 250
	9 565
	88 283
	109 945
	21 662
	25%
	35 546
	36 587
	1 041
	3%

	2.6.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	34 606
	0
	680
	2 889
	25 707
	32 192
	6 485
	25%
	10 393
	10 796
	403
	4%

	2.7.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП, в т.ч.:
	тыс.руб.
	8 153
	0
	5 066
	7 325
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.7.1.
	Расходы на оплату труда АУП
	тыс.руб.
	6 276
	0
	3 891
	5 617
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.7.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП
	тыс.руб.
	1 878
	0
	1 175
	1 708
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.8.
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	2 527
	0
	212
	9 342
	74 844
	107 333
	32 489
	43%
	68 120
	36 587
	-31 533
	-46%

	2.8.1.
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс.руб.
	2 527
	0
	212
	9 342
	0
	60 132
	60 132
	100%
	0
	36 303
	36 303
	100%

	2.8.2.
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	47 201
	47 201
	100%
	0
	284
	284
	100%

	2.9.
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс.руб.
	9 650
	212
	25
	216
	739
	1 019
	280
	38%
	1
	1
	0
	35%

	2.10.
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	195 086
	684
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.10.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.10.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.11.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	13 458
	0
	0
	1 233
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.11.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.11.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	2.12.
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс.руб.
	51 934
	0
	1 616
	4 078
	102 110
	117 144
	15 034
	15%
	17 963
	26 312
	8 349
	46%

	2.12.1.
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов
	-
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	есть
	отсутствует
	 
	 
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 

	2.13.
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс.руб.
	5 946
	20
	9 824
	6 284
	143 818
	130 143
	-13 675
	-10%
	39 317
	28 369
	-10 948
	-28%

	3.
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс.руб.
	-89 896
	1 542
	2
	1 180
	81 302
	57 957
	-23 345
	-29%
	182 658
	239 502
	56 844
	31%

	4.
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	-89 896
	1 542
	2
	2
	909 742
	-34 995 406
	-35 905 148
	-3947%
	909 742
	-34 995 406
	-35 905 148
	-3947%

	4.1.
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	5.
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	-1 707
	0
	28 954
	28 954
	100%
	0
	20 272
	20 272
	100%

	5.1.
	 Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	6 425
	0
	28 954
	28 954
	100%
	0
	19 585
	19 585
	100%

	5.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	7 963
	0
	0
	-
	-
	0
	687
	687
	100%

	5.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	-1 538
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	5.2.
	 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	6.
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему 
	-
	https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=ba18e1a6-b522-44d9-a934-b95fe7d6c795
	https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=ba18e1a6-b522-44d9-a934-b95fe7d6c795
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0a747c6a-95b6-403c-86e5-1a07019438c3
	https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=97f8e5f1-a960-43c8-983e-8adba64311a7
	-
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d55aa539-8bd5-4e6d-b369-e4ab7b2fd1df
	 
	 
	-
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d55aa539-8bd5-4e6d-b369-e4ab7b2fd1df
	 
	 

	7.
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	84,25
	0,00
	0,00
	20,80
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	7.4
	отдельно по источникам в г. Новокузнецке
	Гкал/ч
	Котельная посёлка Притомский
	31,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.6
	
	Гкал/ч
	Котельная № 1 посёлка Абагур-Лесной
	6,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.7
	
	Гкал/ч
	Котельная № 2 посёлка Абагур-Лесной
	6,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.8
	
	Гкал/ч
	Котельная № 3 посёлка Абагур-Лесной
	0,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.9
	
	Гкал/ч
	Котельная № 1 разъезд-Абагуровский
	1,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.10
	
	Гкал/ч
	Котельная № 2 разъезд-Абагуровский
	2,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.11
	
	Гкал/ч
	Котельная посёлка Листвяги
	22,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.12
	
	Гкал/ч
	Котельная № 6
	3,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.13
	
	Гкал/ч
	Котельная № 32
	4,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.15
	
	Гкал/ч
	ОРК "Таргай"
	1,78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.16
	
	Гкал/ч
	Котельная "РТРС"
	1,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.17
	
	Гкал/ч
	Котельная станции Полосухинская
	2,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	3 265,00
	1,16
	21,61
	20,80
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	9.
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	84,98
	0,00
	21,61
	60,05
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	351,31
	0,00
	-351
	-100%
	137,92
	0,00
	-138
	-100%

	10.
	Объем ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	75,23
	0,00
	53,04
	59,37
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	10.1
	 По приборам учета
	тыс. Гкал
	17,57
	0,00
	53,04
	59,37
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	10.2
	Расчетным путем
	тыс. Гкал
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	10.3.
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-

	11.
	Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	17,34
	0,00
	4,44
	0,00
	295,04
	295,04
	0
	0%
	126,97
	126,87
	0
	0%

	12.
	Фактический объем потерь при передаче ТЭ
	тыс. Гкал/год
	9,74
	0,44
	4,44
	0,00
	351,31
	348,07
	-3
	-1%
	137,92
	126,87
	-11
	-8%

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	238,0
	0,0
	5,0
	12,5
	0,0
	206,0
	206
	100%
	0,0
	206,4
	206
	100%

	14.
	Среднесписочная численность АУП
	чел.
	8,0
	0,0
	5,0
	5,6
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	-
	-

	15.
	Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у.т./Гкал
	223,10
	0,00
	0,00
	157,70
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	16.
	Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у.т./Гкал
	211,38
	0,00
	0,00
	211,38
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	16.1
	отдельно по источникам в г. Новокузнецке
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Котельная Авиаторов, 56А
	146,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.2
	
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Котельная Авиаторов, 1-В
	158,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. кВт*ч/Гкал
	83,56
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00
	0
	-100%
	0,01
	0,00
	0
	-100%

	18.
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	куб. м/Гкал
	2,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	19.
	Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.2.
	Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-









[bookmark: _Toc54722171][bookmark: _Toc236341047]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории г. Новокузнецка, является Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (далее РЭК Кузбасса). Ранее эти функции выполняла Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК КО), но Постановлением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 24.12.2019 г. №91-пг Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области была переименована в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса. Далее постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 №142 было утверждено Положение о Региональной энергетической комиссии Кузбасса.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…» настоящий раздел содержит описание цен и тарифов, установленных с учетом последних трех лет (2023-2025 гг.). Кроме того, для оценки изменений тарифов с момента предыдущей актуализации схемы справочно приведены данные о тарифах, действовавших в 2017-2022 г., а также тарифы на 2026 г.
6.11. [bookmark: _Toc54722172][bookmark: _Toc168854378][bookmark: _Toc204870415][bookmark: _Toc236341048]Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)
[bookmark: _Toc54722173][bookmark: _Toc168854379]На территории г. Новокузнецка тарифы в сфере теплоснабжения действовали в 2017-2026 гг. для 8-23 регулируемой организации, при этом число ТСО в 2026 г. относительно 2025 г. сократилось на 2 (до 8 ТСО).
С момента утверждения актуализации схемы на 2026 г. были отмечены следующие изменения в утвержденных ценах (тарифах):
Тарифы на тепловую энергию
В целом по тарифам на тепловую энергию в г. Новокузнецке можно сделать следующие выводы:
· Тарифы:
· на 2026 г. из перечня ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию, исключена ООО «СибЭнерго», кроме того:
· для АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 01.01.02026 г. не установлены тарифы на ТЭ отпускаемую по сетям АО "Кузбассэнерго";
· для ООО «ЭнергоТранзит» с 2026 г. установлены тарифы на ТЭ с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ", при этом не установлены тарифы на ТЭ для компенсации потерь.
· Максимальный темп роста тарифов:
· в конце 2025 г. изменились тарифы:
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов с коллекторов ТЭЦ - на 32,5% с 01.11.2025, реализации от ТЭЦ – на 25,5% с 01.11.2025.
· в 2026 г.:
· с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога), при этом по одной ТСО отмечено снижение или значительный рост тарифов:
· ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, а с 2026 г. - для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032) снижение тарифа реализации на 11,7%, снижение тарифа с коллекторов – на 15,4%;
· ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО от котельных) рост тарифа на 24,1%.
· с 01.10.2026 г. по отдельным ТСО рост тарифов был в пределах 11,5%, однако по большинству организаций отмечен более значительные темпы роста:
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на ТЭ от котельных для компенсации потерь – на 98,7%, тарифов с коллекторов источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» – на 79,0%, тарифа реализации в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 – на 19,8%;
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов на 79,0%;
· ПАО «ЕВРАЗ» рост тарифа с коллекторов на 26,0%, тарифа для конечных потребителей – на 25,1%;
· ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 26,2%, тарифа реализации – на 24,0%.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
Количество организаций, для которых установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, в 2026 г. относительно 2025 г. снизилось с 6 до 4 ТСО.
· Тарифы: 
· в конце 2025 г. для ООО «НТК» с 01.11.2025 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ по новой зоне - от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от немуниципальных сетей).
· в 2026 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не установлены, при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на услуги по передаче тепла с 01.01.2026 г. утратили силу. При этом для ООО «НТК» с 01.01.2026 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от муниципальных сетей).
· Максимальный темп изменения тарифов:
· в 2026 г.:
· с 01.01.2026 г. тарифы большинства ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.07.2025 г., но по одной ТСО отмечено снижение тарифа:
· ПАО "ЕВРАЗ" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – снижение на 35,8%.
· с 01.07.2025 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 15,1%, но по одной ТСО отмечены более значительные изменения:
· ООО "НТК" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – рост на 316,5%, ТЭ, реализуемой ООО «Кузнецктеплосбыт» - рост на 22,2%.

Тарифы на теплоноситель
Количество организаций, для которых установлены тарифы на теплоноситель в 2026 г. относительно 2025 г. сократилось с 4 до 3 ТСО.
· Тарифы: 
· в 2026 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций не установлены. Для действующих с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для ООО «СибЭнерго». Кроме того, для ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы на ТН в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".
· Максимальный темп роста тарифов:
· ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - рост на 11,7%.
· в 2026 г.:
· с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога);
· с 01.10.2026  г. тарифы в основном установлены в пределах 13,4%, но для следующих ТСО (вида теплоносителя) тарифы установлены с более высокими темпами роста:
· ПАО «ЕВРАЗ» - рост на 15,0%;
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на теплоноситель от ЦТЭЦ (химочищенная вода) – на 15,0%.

Тарифы на ГВС в открытых системах
Количество организаций, для которых установлены тарифы на теплоноситель 2019-2025 г. оставалось неизменным, но в 2026 г. сократилось с 6 до 5 ТСО.

· Тарифы: 
· в конце 2025 г. изменились тарифы:
· ООО «ЭнергоТранзит» для потребителей от ТЭЦ с 01.11.2025 г. – рост тарифов составил 24,6-24,7% за счет роста компонента на ТЭ на 25,5%.
· в 2026 г.:
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» - с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для потребителей, которые получают ТЭ не на коллекторах КТЭЦ;
· ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".
· Максимальный темп роста тарифов:
· в конце 2025 г. изменились тарифы:
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов с коллекторов ТЭЦ - на 32,5% с 01.11.2025, реализации от ТЭЦ – на 25,5% с 01.11.2025.
· в 2026 г.:
· на 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО кроме ООО «ЭнергоТранзит» не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. При этом тарифы ООО «ЭнергоТранзит» (в системах теплоснабжения N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032) на 1 п/г 2026 г. снизились на 8,1-9,8% в связи со сокращением компонента на теплоэнергию на 11,7%;
· на 2 п/г 2026 г. для ОАО «РЖД» тарифы были установлены с ростом в пределах 10,2%. По остальным ТСО темпы роста были более значительные:
· ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (для потребителей с коллекторов) – рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%);
· ООО «ЭнергоТранзит»:
· для потребителей в СТ N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032 рост на 17,4-17,7% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 4,5%, компонент на теплоэнергию – рост на 19,8%);
· для потребителей с коллекторов КТЭЦ рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%).
· ПАО «ЕВРАЗ» - рост тарифа на 23,1-23,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 25,1%);
· ООО «КузнецкТеплоСбыт»- рост тарифа на 23,0-23,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 24,0%).

Плата за подключение к системе теплоснабжения
С момента предыдущей актуализации схемы на 2026 г. в г. Новокузнецке установлена плата за подключение к системе теплоснабжения для одной организаций в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки (без ограничения подключаемой нагрузки потребителей):
· ОО «НТК».
В индивидуальном порядке плата за подключение к системам теплоснабжения с момента предыдущей актуализации схемы на 2026 г. установлена для ООО «НТК» и ООО "ЭнергоТранзит".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
С момента предыдущей актуализации схемы на 2026 г. (в том числе на 2026 г.) в г. Новокузнецке плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.
6.12. [bookmark: _Toc204870416][bookmark: _Toc236341049]Описание динамики утвержденных цен (тарифов)
На территории г. Новокузнецка в 2017 г. тарифы в сфере теплоснабжения действовали для 23 регулируемой организации в сфере теплоснабжения, в 2018 г. число организаций сократилось до 22, в 2019 г. - до 20, в 2020-2022 гг. сократилось до 13, в 2023-2025 гг. до 10, в 2026 г. – до 8.
Организации, имеющие действующие тарифы в сфере теплоснабжения в 2017-2026 гг., приведены в следующей таблице:
[bookmark: _Toc54722185][bookmark: _Toc115558449][bookmark: _Toc167972750][bookmark: _Toc236341166]Таблица 11.1 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	 АО "Евразруда" Абагурский филиал
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	АО "Межрегиональная теплосетевая компания"
	1
	1
	до 19.12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод"
	до 12.12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	 ООО "Мечта-НК"
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	ООО "НТК"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	ООО "Новокузнецкий мелькомбинат"
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	ООО "Сибэнерго"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	ООО "Тепловые сети Новокузнецка"
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	 ООО "Теплоснаб"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	до 28.11
	0

	15
	МКП "Центральная ТЭЦ"(до 2018 г. - ООО "Центральная ТЭЦ")
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	ООО "Шахта "Юбилейная"
	1
	1
	1
	1
	1
	до 01.09
	0
	0
	0
	0

	17
	ООО "ЭнергоСеть"
	1
	1
	1
	1
	1
	до 01.09
	0
	0
	0
	0

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"
	с 22.11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	ООО "ЮжГ"
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	ООО ТК "Садовая"
	с 03.11
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области
	1
	до 28.03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	МП "ГУЖКХ"
	0
	с 20.04
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	ООО "НКХП" (Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов)
	до 10.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	ООО "Водоканал"
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	АО "Кузбассэнерго"
	0
	0
	с 19.12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	30
	ООО "Независимая служба аварийных комиссаров"
	0
	0
	0
	0
	с 30.04
	до 01.09
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	23
	22
	20
	13
	13
	13
	10
	10
	10
	8



6.12.1. [bookmark: _Toc54722174][bookmark: _Toc168854380][bookmark: _Toc204870417][bookmark: _Toc236341050]Утвержденные тарифы на тепловую энергию
[bookmark: _Toc54722175][bookmark: _Toc168854381][bookmark: _Hlk202458586]В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующих таблицах приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на отпущенную тепловую энергию и количестве отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности каждой из ЕТО г. Новокузнецка, а также средневзвешенный тариф от ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).
Данные о средних тарифах и объемах отпуска приняты в соответствии с протоколами заседаний РЭК КО/РЭК Кузбасса об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.
Средневзвешенный тариф от ЕТО в г. Новокузнецке рассчитан в соответствии с формулой, приведенной в Методических указаниях.
Перечень ЕТО г. Новокузнецка, определенных в Схеме теплоснабжения при ее актуализациях до 2025 г., а также примечания по деятельности ТСО и установленных для нее тарифах на тепловую энергию приведен в следующей таблице:
[bookmark: _Toc54722186][bookmark: _Toc115558450][bookmark: _Toc167972751][bookmark: _Toc236341167]Таблица 11.2 – Таблица П20.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал
	№ ЕТО на 2024
	№ ЕТО на 2023
	№ ЕТО на 2018- 2022
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	01
	01
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	1 196
	1 274
	1 373
	1 424
	1 486
	1 704
	1 741

	02
	02
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	1 063
	1 166
	1 208
	1 258
	1 516
	1 988
	2 096

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ)
	1 534
	1 589
	1 677
	1 744
	1 891
	2 202
	2 329

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров»)
	-
	-
	-
	2 175
	2 315
	-
	-

	04
	04
	04
	ООО «Сибэнерго»
	1 737
	2 051
	2 243
	2 346
	3 036
	4 600
	4 880

	05
	05
	05
	АО «Евразруда»*
	1 182
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная на ст. Новокузнецк-Восточный)
	1 442
	1 543
	1 676
	-*
	-*
	-*
	-*

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный)
	1 442
	1 543
	1 676
	1 746
	1 808
	2 060
	2 153

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино)
	1 442
	1 543
	1 676
	1 746
	-*
	-*
	-*

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельные на ст. Новокузнецк через сети ООО "СибЭнерго")
	-*
	-*
	2 376
	2 467
	2 561
	2 921
	3 060

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2)
	1 780
	1 871
	1 984
	2 071
	2 145
	2 396
	2 510

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) (через сети ООО "СибЭнерго")
	-*
	-*
	2 684
	2 796
	2 902
	2 921
	3 421

	07
	07
	07
	ООО ТК «Садовая»*
	946
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	09
	-09
	09
	ООО «Разрез Бунгурский-Северный»*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	10
	10
	не ЕТО
	ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных)
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	3 222
	3 409

	не ЕТО
	не ЕТО
	08
	ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-**
	-**


* - теплоснабжающие организации, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы).
[bookmark: _Toc54722187][bookmark: _Toc115558451]** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО
[bookmark: _Toc167972752][bookmark: _Toc236341168]Таблица 11.3 – Таблица П20.2. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	№ ЕТО на 2024
	№ ЕТО на 2023
	№ ЕТО на 2018- 2022
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	01
	01
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	1 869,5
	1 854,3
	1 665,5
	1 665,5
	1 665,5
	1 615,5
	1 616,2

	02
	02
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	1 273,8
	1 264,5
	1 263,5
	1 273,0
	1 269,1
	1 221,6
	1 235,6

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ)
	1 244,3
	1 181,5
	1 184,1
	1 023,1
	1 023,1
	1 001,9
	1 000,9

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров»)
	-
	-
	-
	5,0
	5,0
	-
	-

	04
	04
	04
	ООО «Сибэнерго»
	578,1
	571,2
	571,2
	502,5
	83,2
	83,2
	83,2

	05
	05
	05
	АО «Евразруда»*
	158,8
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная на ст. Новокузнецк-Восточный)
	2,3
	2,3
	2,0
	-*
	-*
	-*
	-*

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный)
	
	
	
	1,9
	1,4
	1,9
	1,6

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино)
	
	
	
	
	-*
	-*
	-*

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельные на ст. Новокузнецк через сети ООО "СибЭнерго")
	-
	-
	2,6
	3,4
	3,3
	3,4
	3,3

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2)
	2,4
	1,3
	1,0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) (через сети ООО "СибЭнерго")
	-
	-
	1,3
	0,6
	0,7
	0,6
	0,7

	07
	07
	07
	ООО ТК «Садовая»*
	27,5
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	09
	09
	09
	ООО «Разрез Бунгурский-Северный»*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	10
	10
	не ЕТО
	ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных)
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	378,0
	378,0

	не ЕТО
	не ЕТО
	08
	ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-**
	-**

	
	 
	 
	ИТОГО
	5 157
	4 875
	4 691
	4 475
	4 051
	4 306
	4 320


* - теплоснабжающие организации, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы).
** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО
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[bookmark: _Toc54722022]

[bookmark: _Toc115261585][bookmark: _Toc167969340][bookmark: _Toc236341081]Рисунок 11.1 – Рисунок П20.1 Тарифы на тепловую энергию (с НДС) в поселении г. Новокузнецк


[bookmark: _Toc54722188][bookmark: _Toc115558452][bookmark: _Toc167972753][bookmark: _Toc236341169]Таблица 11.4 – Таблица П20.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	г. Новокузнецк
	1 304
	1 414
	1 513
	1 555
	1 632
	2 091
	2 187



Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
[bookmark: _Hlk202458649]В настоящей актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, здесь и далее отражены изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее – РЭК КО)/Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса), зафиксированные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (за 2025 г.). Кроме того, приведены данные о тарифах, утвержденных на 2017-2024 гг. и на 2026 г.
На территории г. Новокузнецка в период 2017-2026 гг. тарифы на тепловую энергию были установлены для 6-16 организаций (в зависимости от года):
[bookmark: _Toc54722189][bookmark: _Toc115558453][bookmark: _Toc167972754][bookmark: _Toc236341170]Таблица 11.5 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию 
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	 АО "Евразруда" Абагурский филиал
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	ОАО «РЖД»
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	 ООО "Мечта-НК"
	1
	1*
	1*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	ООО "Новокузнецкий мелькомбинат"
	1
	1*
	1*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	ООО "Сибэнерго"
	с 01.08
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	15
	МКП "Центральная ТЭЦ"(до 2018 г. - ООО "Центральная ТЭЦ")
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"
	0
	с 04.07
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация"
	1*
	1*
	1*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	ООО ТК "Садовая"
	с 03.11
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области
	1
	до 28.03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	МП "ГУЖКХ"
	0
	с 20.04
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	ООО "НКХП" (Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов)
	до 10.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	ООО "Водоканал"
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	15
	16
	12
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6


* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»).
Утвержденные тарифы на тепловую энергию за 2017-2019 гг., на 2020-2023 гг. и на 2024-2026 гг. представлены в следующих таблицах.
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[bookmark: _Toc54722190][bookmark: _Toc115558454][bookmark: _Toc167972755][bookmark: _Toc236341171]Таблица 11.6 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г

	1
	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, зона теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ
	Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ)

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	455,36
	-
	473,12
	3,9%
	473,12
	-
	493,94
	4,4%
	493,94
	-
	513,70
	4,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	537,32
	-
	558,28
	3,9%
	558,28
	-
	582,85
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ потребителям
	Реализация ТЭ конечным потребителям

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	492,99
	-
	512,21
	3,9%
	512,21
	-
	534,75
	4,4%
	534,75
	-
	559,41
	4,6%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	581,73
	-
	604,41
	3,9%
	604,41
	-
	631,01
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №628 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №397 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, зона теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ (для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная")
	Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ (для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная"))

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ потребителям
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	689,64
	-
	741,05
	7,5%
	741,05
	-
	773,73
	4,4%
	773,73
	-
	826,13
	6,8%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	813,77
	-
	874,44
	7,5%
	874,44
	-
	913,00
	4,4%
	928,48
	1,7%
	991,36
	6,8%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №628  (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №608 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, узел теплоснабжения - паровоздуходувная станция
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (пар от 2,5 до 7,0 кг/см2), руб./Гкал
	425,36
	-
	441,95
	3,9%
	441,95
	-
	461,40
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №628
	-
	-
	-
	-

	2
	ОАО "Евразруда" (Абагурский филиал, г. Новокузнецк)

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2), руб./Гкал
	1 130,06
	-
	1 158,79
	2,5%
	1 158,79
	-
	1 205,82
	4,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.10.2016 №205
	-
	-
	-
	-

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид деятельности
	Отпуск с коллекторов

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	645,79
	-
	684,28
	6,0%
	684,28
	-
	713,03
	4,2%
	713,03
	-
	742,62
	4,1%

	 
	 - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал
	607,02
	-
	643,20
	6,0%
	643,20
	-
	670,23
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	619,94
	-
	656,89
	6,0%
	656,89
	-
	684,49
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 7,0 до 13,0 кг/см2, руб./Гкал
	640,61
	-
	678,79
	6,0%
	678,79
	-
	707,31
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар свыше 13,0 кг/см2, руб./Гкал
	645,82
	-
	684,31
	6,0%
	684,31
	-
	713,06
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - острый и редуцированный пар, руб./Гкал
	678,11
	-
	718,52
	6,0%
	718,52
	-
	748,71
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	зона деятельности
	г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к сетям МП НГО "Сибирская сбытовая компания" (до 21.09.2017)
	г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к муниципальным сетям (Центральный, Кузнецкий районы) (с 22.09.2017 до 29.11.2017)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 134,35
	-7,2%
	1 173,69
	3,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 338,53
	-7,2%
	1 384,95
	3,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	зона деятельности
	г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к сетям ООО "Тепловые сети Новокузнецка"  (до 29.11.2017)
	г. Новокузнецк, конечные потребители (с 30.11.2017)
	г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к сетям ООО "Тепловые сети Новокузнецка"  

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	993,95
	-
	1 033,29 (до 29.11),
1 209,39 (с 30.11)
	4,0%  до 29.11,
21,8%  с 30.11.
	1 209,39
	-
	1 209,39
	-
	1 209,39
	-
	1 354,54
	12,0%

	 
	 - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал
	934,15
	-
	971,13
	4,0%
	971,13
	-
	1 013,86
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	954,16
	-
	991,93
	4,0%
	991,93
	-
	1 035,57
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 7,0 до 13,0 кг/см2, руб./Гкал
	985,98
	-
	1 025,01
	4,0%
	1 025,01
	-
	1 070,11
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар свыше 13,0 кг/см2, руб./Гкал
	993,98
	-
	1 033,33
	4,0%
	1 033,33
	-
	1 078,80
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - острый и редуцированный пар, руб./Гкал
	1 043,69
	-
	1 085,00
	4,0%
	1 085,00
	-
	1 132,74
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население  (ГВ) (с НДС), руб./Гкал
	1 172,86
	-
	1 219,28 (до 29.11),
1 427,08 (с 30.11.)
	4,0%  до 29.11,
21,8%  с 30.11.
	1 427,08
	-
	1 427,08
	-
	1 451,27
	1,7%
	1 625,45
	12,0%

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	713,03
	-
	742,62
	4,1%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 г. №669 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №589 (на 2019-2023 гг.)

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 371,41
	-
	1 424,89
	3,9%
	1 424,89
	-
	1 458,37
	2,3%
	1 458,37
	-
	1 626,98
	11,6%

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	1 356,21
	-
	1 409,12
	3,9%
	1 409,12
	-
	1 442,23
	2,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 618,26
	-
	1 681,37
	3,9%
	1 681,37
	-
	1 720,88
	2,3%
	1 750,04
	1,7%
	1 952,38
	11,6%

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	1 600,35
	-
	1 662,76
	3,9%
	1 662,76
	-
	1 701,83
	2,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2015 №1003 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №693 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 743,64 (с 15.06)
	-
	1 743,64
	-
	1 743,63
	0,0%
	1 815,71
	4,1%
	1 815,71
	-
	1 926,18
	6,1%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 057,50 (с 15.06)
	-
	2 057,50
	-
	2 057,48
	0,0%
	2 142,54
	4,1%
	2 142,54
	-
	2 311,42
	7,9%

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 15.06.2017 №85 (на 2017 г.)
	Постановление РЭК КО от 20.12.2017 №706 (на 2018-2020 гг.)

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 414,13
	-
	1 484,55
	5,0%
	1 472,10
	-0,8%
	1 532,46
	4,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 668,67
	-
	1 751,77
	5,0%
	1 737,08
	-0,8%
	1 808,30
	4,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 022,77
	-
	1 022,77
	-
	1 022,77
	-
	1 063,68
	4,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №624
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	Отпуск с коллекторов источника ООО "Стройград"
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	1 022,77 (с 01.08)
	-
	1 022,77
	-
	1 063,68
	4,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 01.08.2017 №133
	-
	-
	-
	-

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт" 

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	960,90
	-3,3%
	998,38
	3,9%
	998,38
	-
	1 144,71
	14,7%
	1 144,71
	-
	1 192,17
	4,1%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 133,86
	-3,3%
	1 178,08
	3,9%
	1 178,08
	-
	1 350,76
	14,7%
	1 373,65
	1,7%
	1 430,61
	4,1%

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	526,51
	-
	544,10
	3,3%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №632 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №609 (на 2019-2023 гг.)

	9
	ООО "Мечта-НК"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	764,16
	-
	793,96
	3,9%
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	901,71
	-
	936,87
	3,9%
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2016 №601

	11
	ООО "Новокузнецкий мелькомбинат"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 200,63
	-
	1 278,37
	6,5%
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 416,74
	-
	1 508,48
	6,5%
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 13.12.2016 №464

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	вид деятельности
	-
	-
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	1 484,55 (с 01.08 до 20.12)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	1 751,77 (с 01.08 до 20.12)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 01.08.2017 №131 (на 2017 г.) (утратил силу 20.12.2017)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	Отпуск ТЭ с коллекторов
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	1 054,13 (с 20.12)
	-
	1 054,13
	-
	1 337,11
	26,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	 системы теплоснабжения с кодами №4-9, 11-23, 32,33
	Новоуцзнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	вид деятельности
	-
	-
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	1 613,70 (с 20.12)
	-
	1 613,70
	-
	1 921,30
	19,1%
	1 921,30
	-
	2 209,50
	15,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	1 904,17 (с 20.12)
	-
	1 904,17
	-
	2 267,13
	19,1%
	2 305,56
	1,7%
	2 651,40
	15,0%

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 19.12.2017 №531 (на 2017-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 12.12.2018 №493 (на 2019-2021 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	г. Новокузнецк, ведомственные котельные (котельная № 19, котельная № 72, котельная Кузнецкая крепость, котельная проф. «Бунгурский», котельная школы № 1, котельная школы № 23, котельная школы № 43, котельная школы № 37, котельная школы № 16, котельная д/с № 123, котельная интерната № 66, котельная ОЛ «Голубь», котельная УПК)
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 968,19 (с 28.11)
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №395 (на 2018 г.)
	-
	-
	-
	-

	15
	ООО "Центральная ТЭЦ" (с 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ")

	 
	Зона деятельности
	потребители ООО "ЦТЭЦ"
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 135,98
	-
	1 183,69
	4,2%
	1 183,69
	-
	1 202,30 (до 03.07)
	1,6% (до 03.07)
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал
	1 340,46
	-
	1 396,75
	4,2%
	1 396,75
	-
	1 418,71 (до 03.07)
	1,6% (до 03.07)
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	972,76
	-
	1 089,49
	12,0%
	1 089,49
	-
	1 089,49  (до 03.07)
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	987,59
	-
	1 106,10
	12,0%
	1 106,10
	-
	1 106,1 (до 03.07)
1 110,82 (с 04.07)
	0%  до 03.07
0,4%  с 04.07
	1 067,82
	-
	1 095,93
	2,6%

	 
	 - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал
	878,53
	-
	983,95
	12,0%
	983,95
	-
	1 023,31 (до 03.07)
1 110,82 (с 04.07)
	4,0% до 03.07
12,9%  с 04.07
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	880,33
	-
	985,97
	12,0%
	985,97
	-
	1 025,41 (до 03.07)
1 110,82 (с 04.07)
	4,0% до 03.07
12,7%  с 04.07
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 165,36
	-
	1 305,20
	12,0%
	1 305,20
	-
	1 305,20 (до 03.07)
- (с 04.07)
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал
	1 036,66
	-
	1 161,06
	12,0%
	1 161,06
	-
	1 207,51 (до 03.07)
- (с 04.07)
	4,0% (до 03.07)
	-
	-
	-
	-

	 
	 - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал
	1 038,79
	-
	1 163,44
	12,0%
	1 163,44
	-
	1 207,98 (до 03.07)
- (с 04.07)
	4,0% (до 03.07)
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 08.12.2015 №788 (утратил силу 03.07.2018 по Постановлению РЭК КО от 03.07.2018 №129)
	Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №511 (утратил силу с 01.01.2020 по Постановлению от 20.12.2019 №715)

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 536,70 (с 04.07)
	-
	1 536,70
	-
	1 653,49
	7,6%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 813,31 (с 04.07)
	-
	1 844,04
	-
	1 984,19
	7,6%

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 03.07.2018 №132 (на 2018 г.)
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №547 (на 2019-2021 гг.)

	19
	ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация"

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №142

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №143

	20
	ООО Торговый комплекс "Садовая"

	 
	вид деятельности
	-
	-
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	926,71 (с 03.11)
	-
	926,71
	-
	965,37
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	926,71 (с 03.11)
	-
	926,71
	-
	965,37
	4,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 02.11.2017 №342
	-
	-
	-
	-

	21
	ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	970,28
	-
	1 008,12
	3,9%
	1 008,12 (до 28.03)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	970,28
	-
	1 008,12
	3,9%
	1 008,12 (до 28.03)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №732 (утратил силу с 28.03.2018)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	МП "ГУЖКХ"

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	Новоильинский р-н г. Новокузнецка
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	2 639,56 (с 20.04)
	-
	2 755,71
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	2 639,56 (с 20.04)
	-
	2 755,71
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	Поставка другим ТСО для компенсации потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	1 979,27 (с 20.04)
	-
	2 066,37
	-
	1 450,30
	-29,8%
	1 450,30
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 19.04.2018 №73 (на 2018 г.)
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.)

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	 
	1 450,30
	-
	1 450,30
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.)

	26
	ООО "Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	708,03 (до 10.01)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	835,48 (до 10.01)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №721 (утратил силу с 10.01.2017)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	ООО "Водоканал" (г. Новокузнецк)

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ (ГВ)

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 456,10
	-
	1 512,89
	3,9%
	1 512,89
	-
	1 579,46
	4,4%
	1 579,46
	-
	1 769,00
	12,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 718,20
	-
	1 785,21
	3,9%
	1 785,21
	-
	1 863,76
	4,4%
	1 895,35
	1,7%
	2 122,79
	12,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №693
	Постановление РЭК КО от 11.12.2018 №481


* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

[bookmark: _Toc54722191][bookmark: _Toc115558455][bookmark: _Toc167972756][bookmark: _Toc236341172]Таблица 11.7 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.
	№
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.12.
	рост к предыдущему
	с 01.01.
	рост к предыдущему

	1
	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ)

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	513,70
	-
	534,25
	4,0%
	534,25
	-
	559,89
	4,8%
	559,89
	-
	618,12
	10,4%
	737,41
	19,3%
	737,41
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ конечным потребителям

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	559,41
	-
	584,31
	4,5%
	584,31
	-
	614,96
	5,2%
	614,96
	-
	821,12
	33,5%
	823,69
	0,3%
	823,69
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №397 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ (для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная"))

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	824,44
	-0,2%
	849,34
	3,0%
	849,34
	-
	889,53
	4,7%
	889,53
	-
	1 106,39
	24,4%
	823,69
	-25,6%
	823,69
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	989,33
	-0,2%
	1 019,21
	3,0%
	1 019,21
	-
	1 067,44
	4,7%
	1 067,44
	-
	1 327,67
	24,4%
	988,43
	-25,6%
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №608 (на 2019-2023 гг.)

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид деятельности
	Отпуск с коллекторов

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	742,62
	-
	759,88
	2,3%
	759,88
	-
	782,69
	3,0%
	782,69
	-
	839,25
	7,2%
	914,78
	9,0%
	914,78
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), потребители, присоединенные к сетям АО "Кузбассэнерго"  

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 354,54
	-
	1 396,53
	3,1%
	1 396,53
	-
	1 457,98
	4,4%
	1 457,98
	-
	1 520,67
	4,3%
	1 704,38
	12,1%
	1 704,38
	-

	 
	 - население  (ГВ) (с НДС), руб./Гкал
	1 625,45
	-
	1 675,84
	3,1%
	1 675,84
	-
	1 749,58
	4,4%
	1 749,58
	-
	1 824,80
	4,3%
	2 045,26
	12,1%
	2 045,26
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	742,62
	-
	759,88
	2,3%
	759,88
	-
	782,69
	3,0%
	782,69
	-
	839,25
	7,2%
	914,78
	9,0%
	914,78
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №589 (на 2019-2023 гг.)

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 626,98
	-
	1 724,60
	6,0%
	1 724,60
	-
	1 786,69
	3,6%
	1 786,69
	-
	1 856,37
	3,9%
	2 059,94
	11,0%
	2 059,94
	-

	 
	 - население (с НДС)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - ГВ, руб./Гкал
	1 952,38
	-
	2 069,52
	6,0%
	2 069,52
	-
	2 144,02
	3,6%
	2 144,02
	-
	2 227,65
	3,9%
	2 471,93
	11,0%
	2 471,93
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №693 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ через сети ООО "СибЭнерго"

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 326,55
	-
	2 424,17
	4,2%
	2 424,17
	-
	2 511,44
	3,6%
	2 511,44
	-
	2 612,28
	4,0%
	2 920,89
	11,8%
	2 920,89
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 791,86
	-
	2 909,00
	4,2%
	2 909,00
	-
	3 013,73
	3,6%
	3 013,73
	-
	3 134,74
	4,0%
	3 505,07
	11,8%
	3 505,07
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 626,98
	-
	1 724,60
	6,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №719 (на 2020 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 03.12.2020 №493 (на 2021-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 926,18
	-
	2 041,75
	6,0%
	2 741,32
	34,3%
	2 840,00
	3,6%
	2 840,00
	-
	2 953,65
	4,0%
	3 256,48
	10,3%
	3 256,48
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 311,42
	-
	2 450,10
	6,0%
	3 289,58
	34,3%
	3 408,00
	3,6%
	3 408,00
	-
	3 544,38
	4,0%
	3 907,78
	10,3%
	3 907,78
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	2 041,75
	-
	2 115,25
	3,6%
	2 115,25
	-
	2 197,74
	3,9%
	2 395,53
	9,0%
	2 395,53
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2017 №706 (на 2018-2020 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2020 №625 (на 2021-2025 гг.)

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ через сети ООО "СибЭнерго"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 625,75
	-
	2 741,32
	4,4%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	3 150,86
	-
	3 289,58
	4,4%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 926,18
	-
	2 041,75
	6,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №720 (на 2020 г.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт" 

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 192,17
	-
	1 229,13
	3,1%
	1 229,13
	-
	1 295,50
	5,4%
	1 295,50
	-
	1 797,56
	38,8%
	1 988,28
	10,6%
	1 988,28
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 430,61
	-
	1 474,96
	3,1%
	1 474,96
	-
	1 554,60
	5,4%
	1 554,60
	-
	2 157,07
	38,8%
	2 385,94
	10,6%
	2 385,94
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	543,82
	-0,1%
	543,82
	-
	543,82
	-
	603,42
	11,0%
	603,42
	-
	641,22
	6,3%
	770,9
	20,2%
	770,9
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №609 (на 2019-2023 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Зона деятельности
	Новокуцзнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 209,50
	-
	2 278,00
	3,1%
	2 278,00
	-
	2 428,35
	6,6%
	2 428,35
	-
	3 710,35
	52,8%
	4 600,09
	24,0%
	4 600,09
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 651,40
	-
	2 733,60
	3,1%
	2 733,60
	-
	2 914,02
	6,6%
	2 914,02
	-
	4 452,42
	52,8%
	5 520,11
	24,0%
	5 520,11
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 885,33
	-
	2 063,49
	9,4%
	3 730,30
	80,8%
	3 730,30
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 12.12.2018 №493 (на 2019-2021 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №788 (на 2022-2026 гг.)

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 653,49
	-
	1 704,77
	3,1%
	1 704,77
	-
	1 790,00
	5,0%
	1 790,00
	-
	2 010,85
	12,3%
	2 201,64
	9,5%
	2 201,64
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 984,19
	-
	2 045,72
	3,1%
	2 045,72
	-
	2 148,00
	5,0%
	2 148,00
	-
	2 413,02
	12,3%
	2 641,97
	9,5%
	2 641,97
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №547 (на 2019-2021 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №783 (на 2022-2026 гг.)

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 095,93
	-
	1 121,36
	2,3%
	1 121,36
	-
	1 199,86
	7,0%
	1 199,86
	-
	1 458,75
	21,6%
	1 506,82
	3,3%
	1 506,82
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	1 345,63
	-
	1 439,83
	7,0%
	1 439,83
	-
	1 750,50
	21,6%
	1 808,18
	3,3%
	1 808,18
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 506,82
	-
	1 506,82
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №715 (на 2020 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.12.2020 №532 (на 2021-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	от котельных ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 428,35
	-
	2 648,53
	9,1%
	3 221,88
	21,6%
	3 221,88
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 914,02
	-
	3 178,24
	9,1%
	3 866,26
	21,6%
	3 866,26
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 063,66
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №785 (на 2022 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №641 (на 2023-2025 гг.)

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	Реализация ТЭ по сетям ООО "Независимая служба аварийных комиссаров"
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	2 135,63 (с 30.04)
	-
	2 220,86
	4,0%
	2 220,86
	-
	2 443,56
	10,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	2 476,58 (с 30.04)
	-
	2 578,86
	4,1%
	2 578,86
	-
	2 845,73
	10,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 29.04.2021 №148 (на 2021 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №783 (на 2022-2026 гг.)
	-
	-
	-
	-

	23
	МП "ГУЖКХ"

	 
	вид деятельности
	Поставка другим ТСО для компенсации потерь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 153,76
	-20,4%
	1 153,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 153,76
	-20,4%
	1 153,76
	-
	1 153,76
	-
	1 188,53
	3,0%
	1 504,05
	26,5%
	1 537,79
	2,2%
	1 608,10
	4,6%
	1 608,10
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 05.10.2021 №390 (на 2022-2026 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО
	Новокузнецкий ГО (котельные Авиаторов, 56А и Авиаторов, 1-В)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов
	Реализация с коллекторов перепродавцу ООО "КТС"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 246,12
	-
	1 246,12
	-
	1 246,12
	-
	1 757,78
	41,1%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 11.02.2021 №57 (на 2020 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 20.05.2021 №156 (на 2021 г.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	газовая котельная 1-й очереди квартала N 24 ( пр. Авиаторов, 1-В)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	-
	-
	Отпуск ТЭ с коллекторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	1 629,61 (с 09.09)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 30.03.2021 №125 (на 2020 г.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	ООО "Водоканал" (г. Новокузнецк)

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ (ГВ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 769,00
	-
	1 823,84
	3,1%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 122,79
	-
	2 188,61
	3,1%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 11.12.2018 №481
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc236341173]Таблица 11.8 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.
	№
	Наименование
	2024
	2025
	2026

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.10.
	рост к предыдущему п/г

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ)

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	737,41
	-
	974,02
	32,1%
	974,02
	-
	1168,6
	20,0%
	1 168,60
	-
	1472,85
	26,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ конечным потребителям

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	823,69
	-
	1 068,58
	29,7%
	1 068,58
	-
	1 273,58
	19,2%
	1 273,58
	-
	1 593,59
	25,1%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	988,43
	-
	1 282,30
	29,7%
	1 282,30
	-
	1 528,30
	19,2%
	1 553,77
	1,7%
	1 944,18
	25,1%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №548 (на 2024-2028 гг.)

	2
	ОАО "Евразруда" (Абагурский филиал, г. Новокузнецк)

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид деятельности
	Отпуск с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	914,78
	-
	1 070,29
	17,0%
	1 070,29
	-
	1 252,43
	17,0%
	1 252,43
	-
	2 241,47
	79,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), потребители, присоединенные к сетям АО "Кузбассэнерго"  
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 704,38
	-
	1 785,71
	4,8%
	1 785,71
	-
	2 023,23
	13,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население  (ГВ) (с НДС), руб./Гкал
	2 045,26
	-
	2 142,85
	4,8%
	2 142,85
	-
	2 427,88
	13,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	914,78
	-
	1 070,29
	17,0%
	1 070,29
	-
	1 252,43
	17,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №609 (на 2024-2028 гг.)

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, узел теплоснабжения "котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 059,94
	-
	2 258,02
	9,6%
	2 258,02
	-
	2 524,30
	11,8%
	2 524,30
	-
	2 777,41
	10,0%

	 
	- население (с НДС)
	2 471,93
	-
	2 709,62
	9,6%
	2 709,62
	-
	3 029,16
	11,8%
	3 079,65
	1,7%
	3 388,44
	10,0%

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 059,94
	-
	2 258,02
	9,6%
	2 258,02
	-
	2 524,30
	11,8%
	2 524,30
	-
	2 777,41
	10,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 23.11.2023 №361 (на 2024-2028 гг.)

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого  ГО, узел теплоснабжения "котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ через сети ООО "СибЭнерго"

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 920,89
	-
	3 201,40
	9,6%
	3 201,40
	-
	3 581,06
	11,9%
	3 581,06
	-
	3 993,02
	11,5%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	3 505,07
	-
	3 841,68
	9,6%
	3 841,68
	-
	4 297,27
	11,9%
	4 368,89
	1,7%
	4 871,48
	11,5%

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	3 256,48
	-
	3 568,89
	9,6%
	3 568,89
	-
	3 992,09
	11,9%
	3 992,09
	-
	4 444,48
	11,3%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	3 907,78
	-
	4 282,67
	9,6%
	4 282,67
	-
	4 790,51
	11,9%
	4 870,35
	1,7%
	5 422,27
	11,3%

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 395,53
	-
	2 625,51
	9,6%
	2 625,51
	-
	2 935,33
	11,8%
	2 935,33
	-
	3 228,87
	10,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2020 №625 (на 2021-2025 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №717 (на 2026-2030 гг.)

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт" 

	 
	 
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 988,28
	-
	2 238,47
	12,6%
	2 238,47
	-
	2 500,45
	11,7%
	2 500,45
	-
	3 100,60
	24,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 385,94
	-
	2 686,16
	12,6%
	2 686,16
	-
	3 000,54
	11,7%
	3 050,55
	1,7%
	3 782,73
	24,0%

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	770,90
	-
	1 002,23
	30,0%
	1 002,23
	-
	1 186,78
	18,4%
	1 186,78
	-
	1 498,23
	26,2%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №659 (на 2024-2028 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)
	 
	 
	 
	 

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	4 600,09
	-
	5 179,70
	12,6%
	5 179,70
	-
	5 904,81
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	5 520,11
	-
	6 215,64
	12,6%
	6 215,64
	-
	7 085,77
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	3 730,30
	-
	4 200,32
	12,6%
	4 200,32
	-
	4 557,35
	8,5%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №788 (на 2022-2026 гг.) (утратил силу по Постапновлению РЭК Кузбасс  от 19.12.2025 №716)
	-
	-
	-
	-

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 201,64
	-
	2 479,05
	12,6%
	2 479,05
	-
	2 963,11
3 110,00 (с 01.11)
	19,5%
25,5% (с 01.11(
	2 747,25
	-11,7%
	3 291,25
	19,8%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	2 641,97
	-
	2 974,86
	12,6%
	2 974,86
	-
	3 555,73
3 732,00 (с 01.11)
	19,5%
25,5% (с 01.11(
	3 351,65
	-10,2%
	4 015,33
	19,8%

	 
	вид деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отпуск ТЭ с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 252,43
	-
	2 241,47
	79,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №783 (на 2022-2026 гг.)

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 506,82
	-
	1 518,29
	0,8%
	1 518,29
	-
	1 832,21
2 012,06 (с 01.11)
	20,7%
32,5% (с 01.11)
	1 702,33
	-15,4%
	1 803,39
	5,9%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь
	-
	-
	-
	-

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 506,82
	-
	1 518,29
	0,8%
	1 518,29
	-
	1 832,21
	20,7%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №654 (на 2024-2028 гг.)

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО от котельных ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид деятельности
	Реализация ТЭ

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	3 221,88
	-
	3 627,84
	12,6%
	3 627,84
	-
	4 237,32
	16,8%
	5 258,52
	24,1%
	5 258,52
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	3 866,26
	-
	4 353,41
	12,6%
	4 353,41
	-
	5 084,78
	16,8%
	6 415,39
	26,2%
	6 415,39
	-

	 
	вид деятельности
	Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	2 063,66
	-
	2 323,68
	12,6%
	2 323,68
	-
	2 714,06
	16,8%
	2 714,06
	-
	5 392,97
	98,7%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №641 (на 2023-2025 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №708 (на 2026-2030 гг.)

	23
	МП "ГУЖКХ"

	 
	вид деятельности
	Отпуск ТЭ с коллекторов

	 
	 - потребители (ГВ), руб./Гкал
	1 608,10
	-
	1 724,93
	7,3%
	1 544,27
	-10,5%
	1 735,81
	12,4%
	1 735,81
	-
	1 851,63
	6,7%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 05.10.2021 №390 (на 2022-2026 гг.), при этом на 2025 г. - Постановление РЭК Кузбасса от 17.04.2025 №123





Далее приведен анализ динамики тарифов за 2022-2026 гг.
В целом по тарифам на тепловую энергию в г. Новокузнецке можно сделать выводы, что за период 2023-2026 гг. перечень организаций, для которых были утверждены тарифы на тепловую энергию не менялся, при этом отмечены следующие изменения:
· Тарифы на тепловую энергию: 
· в 2023 г. перечень ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию не изменился, но:
· для ООО «ЭнергоТранзит» установлены тарифы на тепловую энергию для компенсации потерь (от источника – с 01.12.202  г., от котельных ООО «ЭнергоТранзит» - с 2023 г.);
· для ООО «ЭнергоТранзит» с 01.12.2022 г. не регулируются тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ТЭ по сетям ООО "Независимая служба аварийных комиссаров".
· в 2024 г. перечень ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию не изменился, но:
· для ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" тарифы на тепловую энергию для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная" с 2024 г. не установлены.
· для ОАО "РЖД" тарифы на теплоэнергию для компенсации потерь впервые установлены от источника «котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный».
· в 2025 г. перечень ТСО и зон деятельности, для которых установлены тарифы на тепловую энергию не изменился.
· на 2026 г. из перечня ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию, исключена ООО «СибЭнерго», кроме того:
· для АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 01.01.02026 г. не установлены тарифы на ТЭ отпускаемую по сетям АО "Кузбассэнерго";
· для ООО «ЭнергоТранзит» с 2026 г. установлены тарифы на ТЭ с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ", при этом не установлены тарифы на ТЭ для компенсации потерь.

· Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:
· в 2023 г.:
· тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.
· в 2024 г.:
· с 01.01.2024 г. тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.
· с 01.07.2024 г.тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 9,6%, но по большинству ТСО отмечены более значительные изменения:
· ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» рост тарифа с коллекторов на 32,1%, тарифа для конечных потребителей – на 29,7%;
· ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 30,0%, тарифа реализации – на 12,6%;
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов и на компенсацию потерь на 17,0%;
· ООО «СибЭнерго» - рост тарифа на компенсацию потерь и тарифа реализации на 12,6%;
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов реализации от ТЭЦ и котельных, а также тарифа на теплоэнергию для компенсации потерь от котельных – на 12,6%.
· в 2025 г.:
· с 1 п/г 2025 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2024 г., при этом по одной ТСО отмечено снижение тарифов:
· МП «ГУЖКХ» снижение тарифа на 10,5%.
· с 2 п/г 2025 г. по отдельным ТСО рост тарифов был в пределах 11,9%, однако по большинству организаций отмечен более значительные темпы роста:
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов с коллекторов ТЭЦ и для компенсации потерь – на 20,7% (с коллекторов - на 32,5% с 01.11.2025), реализации от ТЭЦ – на 19,5% (на 25,5% с 01.11.2025); рост всех тарифов от котельных – на 16,8%;
· ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» рост тарифа с коллекторов на 20,0%, тарифа для конечных потребителей – на 19,2%;
· ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 18,4%;
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов и на компенсацию потерь на 17,0%, на тепло для потребителей, присоединенных к сетям АО «Кузбассэнерго» - на 13,3%;
· ООО «СибЭнерго» - рост тарифа реализации на 14,0%.
· в 2026 г.:
· с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога), при этом по одной ТСО отмечено снижение или значительный рост тарифов:
· ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, а с 2026 г. - для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032) снижение тарифа реализации на 11,7%, снижение тарифа с коллекторов – на 15,4%;
· ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО от котельных) рост тарифа на 24,1%.
· с 01.10.2026 г. по отдельным ТСО рост тарифов был в пределах 11,5%, однако по большинству организаций отмечен более значительные темпы роста:
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на ТЭ от котельных для компенсации потерь – на 98,7%, тарифов с коллекторов источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» – на 79,0%, тарифа реализации в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 – на 19,8%;
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов на 79,0%;
· ПАО «ЕВРАЗ» рост тарифа с коллекторов на 26,0%, тарифа для конечных потребителей – на 25,1%;
· ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 26,2%, тарифа реализации – на 24,0%.

6.12.2. [bookmark: _Toc204870418][bookmark: _Toc236341051]Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии
[bookmark: _Hlk202458742]В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о тарифах на от услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности каждой из ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).
[bookmark: _Toc54722192][bookmark: _Toc115558456][bookmark: _Toc167972757][bookmark: _Toc236341174]Таблица 11.9 – Таблица П20.5. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал
	№ ЕТО на 2024
	№ ЕТО на 2023
	№ ЕТО на 2018- 2022
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	01
	01
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	02
	02
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ)
	184
	-
	-
	381
	392
	455
	519

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров»)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	04
	04
	04
	ООО «Сибэнерго»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	05
	05
	05
	АО «Евразруда»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная на ст. Новокузнецк-Восточный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельные на ст. Новокузнецк через сети ООО "СибЭнерго")
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) (через сети ООО "СибЭнерго")
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	07
	07
	07
	ООО ТК «Садовая»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	09
	-09
	09
	ООО «Разрез Бунгурский-Северный»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	10
	не ЕТО
	ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных)
	-
	-
	-
	-
	-
	455
	519

	не ЕТО
	не ЕТО
	08
	ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-**
	-**


** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
На территории г. Новокузнецка в период 2017-2026 гг. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии были установлены для 4-10 организаций (в зависимости от года):
[bookmark: _Toc54722193][bookmark: _Toc115558457][bookmark: _Toc167972758]

[bookmark: _Toc236341175]Таблица 11.10 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")
	0
	0
	0
	0
	0
	с 01.04
	1
	1
	1
	1

	4
	АО "Межрегиональная теплосетевая компания"
	1
	1
	до 19.12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод"
	до 12.12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"
	1
	1*
	1*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	ООО "НТК"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	ООО "Сибэнерго"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	ООО "Тепловые сети Новокузнецка"
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	 ООО "Теплоснаб"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	до 28.11
	0

	16
	ООО "Шахта "Юбилейная"
	1
	1
	1
	1
	1
	до 01.09
	0
	0
	0
	0

	17
	ООО "ЭнергоСеть"
	1
	1
	1
	1
	1
	до 01.09
	0
	0
	0
	0

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"
	с 22.11
	до 03.07
	0
	0
	с 02.10
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	АО "Кузбассэнерго"
	0
	0
	с 19.12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	30
	ООО "Независимая служба аварийных комиссаров"
	0
	0
	0
	0
	с 30.04
	до 01.09
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	10
	9
	9
	6
	8
	9
	6
	6
	6
	4


* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)
Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»).
Данные об изменении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, установленных регулирующим органом на 2017-2019 гг., 2020-2023 гг. и на 2024-2026 гг., представлены в следующих таблицах:

[bookmark: _Toc54722194][bookmark: _Toc115558458][bookmark: _Toc167972759][bookmark: _Toc236341176]Таблица 11.11 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г

	4
	АО "Межрегиональная теплосетевая компания"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	Зона деятельности
	г.  Новокузнецк

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	259,03
	-
	269,27
	4,0%
	269,27
	-
	282,25
	4,8%
	282,25
	-
	315,24 (до 19.12)
	11,7%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №679
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №588 (с 19.12.2019 смена ТСО)

	5
	ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	382,12
	-
	440,8 (до 12.12)
	15,4%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 04.12.2015 №756 (утратил силу с 12.12.2017)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая ООО "Южно-Кузбасская тепловая генерация"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	278,52
	-
	295,74
	6,2%
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №141

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	140,4
	-20,7%
	140,40 (до 21.11)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая ООО "Центральная ТЭЦ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	140,4
	-15,5%
	140,40 (до 21.11)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая АО "Кузнецая ТЭЦ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	140,4
	-38,4%
	140,40 (до 21.09)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №627 (утратил силу с 22.11.2017)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от ООО "Кузнецктеплосбыт"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	138,22
	-
	143,61
	3,9%
	143,61
	-
	149,93
	4,4%
	149,93
	-
	155,93
	4,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №631 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	163,60
	-
	174,75
	6,8%
	174,75
	-
	182,44
	4,4%
	182,44
	-
	189,74
	4,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №631 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, ТЭ от ООО "Центральная ТЭЦ" (с 2017 г. - от МКП "Центральная ТЭЦ")

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	978,55
	-
	1 016,71
	3,9%
	1 016,71
	-
	1061,32
	4,4%
	1 061,32
	-
	1 103,77
	4,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 22.11.2016 №314 (на 2017-2019 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	559,57
	-
	559,57
	-
	559,57
	-
	584,19
	4,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2016 №548 (на 2017 г.)
	Постановление РЭК КО от 19.12.2017 №530 (на 2018-2020 гг.) (утратил силу с 01.01.2019)
	-
	-
	-
	-

	 
	Вид теплоносителя
	-
	-
	Вода

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	200,00 (с 22.11)
	-
	200,00
	-
	220,00
	10,0%
	220,00
	-
	246,40
	12,0%

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 21.11.2017 №387 (на 2017-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	353,28 (с 04.07)
	-
	353,28
	-
	440,82
	24,8%

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 03.07.2018 №131 (на 2017 г.)
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.)

	13
	ООО "Тепловые сети Новокузнецка"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	185,01
	-
	236,84 (до 29.11)
361,64 (с 29.11)
	28,0%  до 27.11,
95,5%  с 29.11
	361,64
	-
	380,08
	5,1%
	380,08
	-
	468,59
	23,3%

	 
	вид теплоносителя
	Пар

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	185,01 (с 15.06)
	-
	236,84 (до 29.11)
361,64 (с 29.11)
	28,0%  до 27.11,
95,5%  с 29.11
	361,64
	-
	380,08
	5,1%
	380,08
	-
	468,59
	23,3%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2016 №566

	14
	ООО "Теплоснаб"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	294,70
	-
	306,19
	3,9%
	290,78
	-5,0%
	290,78
	-
	282,46
	-2,9%
	282,46
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 29.11.2016 №356 (на 2017-2019 гг.)

	16
	ООО "Шахта "Юбилейная"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	196,65
	-
	228,84
	16,4%
	228,84
	-
	238,98
	4,4%
	238,98
	-
	266,72
	11,6%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №641 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №583 (на 2019-2023 гг.)

	17
	ООО "ЭнергоСеть"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	508,8
	-
	528,64
	3,9%
	495,33
	-6,3%
	495,33
	-
	389,86
	-21,3%
	389,86
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №635 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №687 (на 2019-2023 гг.)

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	г.  Новокузнецк, тепловая энергия в контуре теплоснабжения ООО "Центральная ТЭЦ"
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	180,00 (с 22.11)
	-
	180,00
	-
	187,92 (до 03.07)
	4,4% (до 03.07)
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 21.11.2017 №388 (утратил силу 03.07.2018)
	-
	-
	-
	-

	29
	АО "Кузбассэнерго"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	г.  Новокузнецк

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	315,24 (с 19.12)
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №588 (на 2019-2023 гг.)


* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)



[bookmark: _Toc54722195][bookmark: _Toc115558459][bookmark: _Toc167972760][bookmark: _Toc236341177][bookmark: _Hlk171339629]Таблица 11.12 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.
	№
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.12.
	рост к предыдущему
	с 01.01.
	рост к предыдущему

	1
	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Новокузнецкий ГО, в контуре теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35,09 (с 01.04)
	-
	35,09
	-
	35,22
	0,4%
	35,22
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 31.03.2022 №88 (на 2022 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №662 (на 2023-2025 гг.)

	10
	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от ООО "Кузнецктеплосбыт"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	155,93
	-
	256,88
	64,7%
	256,88
	-
	302,91
	17,9%
	282,43
	-6,8%
	294,58
	4,3%
	666,01
	126,1%
	666,01
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	189,74
	-
	223,44
	17,8%
	223,44
	-
	231,48
	3,6%
	231,48
	-
	241,43
	4,3%
	610,61
	152,9%
	610,61
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	1 103,77
	-
	2 319,85
	110,2%
	2 319,85
	-
	2 403,36
	3,6%
	2 027,18
	-15,7%
	2 114,35
	4,3%
	109,32
	-94,8%
	109,32
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №679 (на 2020-2024 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	246,40
	-
	250,02
	1,5%
	250,02
	-
	266,52
	6,6%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "ЭнергоТранзит"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	424,30
	-3,7%
	424,30
	-
	424,30
	-
	445,07
	4,9%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, ТЭ и ТН от котельных ОАО "РЖД"
	Новокузнецкий ГО, ТЭ и ТН от котельных ОАО "РЖД"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	699,57
	-
	699,57
	-
	699,57
	-
	724,75
	3,6%
	724,75
	-
	755,91
	4,3%
	860,95
	13,9%
	860,95
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №721
	Постановление РЭК Кузбасса от 27.11.2020 №438 (на 2021-2023 гг.)

	14
	ООО "Теплоснаб"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	282,46
	-
	304,43
	7,8%
	304,43
	-
	315,39
	3,6%
	315,39
	-
	360,69
	14,4%
	484,27
	34,3%
	484,27
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №780 (на 2020-2024 гг.)

	16
	ООО "Шахта "Юбилейная"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	265,03
	-0,6%
	265,03
	-
	265,03
	-
	274,57
	3,6%
	274,57
	-
	285,27 (до 01.09)
	3,9%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №583 (на 2019-2023 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 30.08.2022 №234)
	-
	-
	-
	-

	17
	ООО "ЭнергоСеть"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	302,10
	-22,5%
	302,10
	-
	302,10
	-
	312,98
	3,6%
	312,98
	-
	325,19 (до 01.09)
	3,9%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №687 (на 2019-2023 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 30.08.2022 №234)
	-
	-
	-
	-

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380,93 (с 02.10)
	-
	380,93
	-
	421,68
	10,7%
	454,89
	7,9%
	454,89
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 01.10.2021 №388 (на 2021-2033 гг.)

	29
	АО "Кузбассэнерго"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г.  Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая ООО "КузнецкТеплоСбыт"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	315,24
	-
	319,87
	1,5%
	319,87
	-
	333,95
	4,4%
	333,95
	-
	348,31
	4,3%
	417,00
	19,7%
	417,00
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №588 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г.  Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	468,59
	-
	511,39
	9,1%
	511,39
	-
	515,01
	0,7%
	515,01
	-
	537,16
	4,3%
	585,5
	9,0%
	585,50
	-

	 
	вид теплоносителя
	Пар

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	468,59
	-
	511,39
	9,1%
	511,39
	-
	515,01
	0,7%
	515,01
	-
	537,16
	4,3%
	585,5
	9,0%
	585,50
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №661 (на 2020-2024 гг.)

	30
	ООО "Независимая служба аварийных комиссаров"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	430,86 (с 30.04)
	-
	430,86
	-
	430,86
	-
	432,71 (до 01.09)
	0,4%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 29.04.2021 №147 (на 2021 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 №681 (на 2022-2024 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 30.08.2022 №234)
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc236341178]Таблица 11.13 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.
	№
	Наименование
	2024
	2025
	2026

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.10.
	рост к предыдущему п/г

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, в контуре теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	35,22
	-
	38,60
	9,6%
	38,6
	-
	67,87
	75,8%
	43,60
	-35,8%
	43,60
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №662 (на 2023-2025 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №697 (на 2026-2030 гг.)

	10
	ООО "НТК"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	666,01
	-
	729,95
	9,6%
	729,95 (с 01.01.)
598,56 (с 16.04)
	-
	623,31
	4,1%
	623,31
	-
	761,96
	22,2%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2023 №395 (на 2024-2028 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ТЭ от источника АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	группа тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	в отношении иных тепловых сетей

	 
	 - тариф (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350,79 (с 01.11)
	-
	350,79
	-
	403,72
	15,1%

	 
	 - тариф (пар), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350,79 (с 01.11)
	-
	350,79
	-
	403,72
	15,1%

	 
	группа тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	в отношении муниципальных тепловых сетей, переданных по договору аренды муниципального имущества N 7996-В/Им от 02.12.2025

	 
	 - тариф (ГВ), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	334,42
	-
	334,42
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 30.10.2025 №310 (на 2025-2029 гг.)

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	109,32
	-
	119,81
	9,6%
	119,81
	-
	203,46
	69,8%
	203,46
	-
	847,5
	316,5%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №679 (на 2020-2024 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2024 №547 (на 2025-2029 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, ТЭ и ТН, реализуемые от котельных ОАО "РЖД"

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	860,95
	-
	943,38
	9,6%
	943,38
	-
	1 056,76
	12,0%
	1 056,76
	-
	1 215,61
	15,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 21.11.2023 №334 (на 2024-2028 гг.)

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	454,89
	-
	597,75
	31,4%
	597,75
	-
	636,61
	6,5%
	636,61
	-
	636,61
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 01.10.2021 №388 (на 2021-2033 гг.)

	29
	АО "Кузбассэнерго"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г.  Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	417,00
	-
	457,03
	9,6%
	457,03
	-
	486,72
	6,5%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №608 (на 2024-2028 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 19.12.20256 №656)
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г.  Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	 
	 
	 
	 

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	585,50
	-
	659,27
	12,6%
	479,76
	-27,2%
	479,76
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	-
	-
	-
	-
	в части тепловых сетей по концессионному соглашению
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	213,6
	-
	213,6
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Пар
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	585,50
	-
	659,27
	12,6%
	479,76
	-27,2%
	479,76
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	-
	-
	-
	-
	в части тепловых сетей по концессионному соглашению
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	213,6
	-
	213,6
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №661 (на 2020-2024 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2024 №614 (на 2025-2029 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 19.12.20256 №656)
	-
	-
	-
	-




Далее приведен анализ динамики тарифов за 2023-2026 гг.
· Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии:
· в 2023 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для существующих ТСО не отменены.
· в 2024 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для существующих ТСО не отменены, при этом для ООО "НТК" тарифы на услуги по передаче ТЭ от АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024 г. не установлены.
· в 2025 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций (зон деятельности) не установлены, при этом тарифы ООО «Теплоснаб» на услуги по передаче тепла в конце 2025 г. утратили силу (организация утратила статус теплосетевой организации). При этом для ООО «НТК» с 01.11.2025 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от немуниципальных сетей).
· в 2026 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не установлены, при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на услуги по передаче тепла с 01.01.2026 г. утратили силу. При этом для ООО «НТК» с 01.01.2026 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от муниципальных сетей).

· Максимальный темп роста тарифов:
· в 2023 г.:
· тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г:
· в 2024 г.:
· с 01.01.2024 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.
· с 01.07.2024 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 9,6%, но по большинству ТСО отмечены более значительные изменения:
· ООО "ЭненргоТранзит" – рост тарифа на 31,4%;
· АО "Кузбассэнерго" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой АО "Кузнецкая ТЭЦ" – рост на 12,6%.
· в 2025 г.:
· с 01.01.2025 г. тарифы большинства ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.07.2024 г., но по одной ТСО отмечено снижение тарифа:
· АО "Кузбассэнерго" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой АО "Кузнецкая ТЭЦ" – снижение на 27,2%.
· с 01.07.2025 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 12,0%, но по двум ТСО отмечены более значительные изменения:
· ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" – рост тарифа на 75,8%;
· ООО "НТК" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – рост на 69,8%.
· в 2026 г.:
· с 01.01.2026 г. тарифы большинства ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.07.2025 г., но по одной ТСО отмечено снижение тарифа:
· ПАО "ЕВРАЗ" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – снижение на 35,8%.
· с 01.07.2025 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 15,1%, но по одной ТСО отмечены более значительные изменения:
· ООО "НТК" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – рост на 316,5%, ТЭ, реализуемой ООО «Кузнецктеплосбыт» - рост на 22,2%.

6.12.3. [bookmark: _Toc54722176][bookmark: _Toc168854382][bookmark: _Toc204870419][bookmark: _Toc236341052]Утвержденные тарифы на теплоноситель
[bookmark: _Hlk202458780]В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на теплоноситель в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).
Данные о тарифах приняты в соответствии с постановлениями РЭК КО/РЭК Кузбасса об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.
[bookmark: _Toc54722196][bookmark: _Toc115558460][bookmark: _Toc167972761][bookmark: _Toc236341179]Таблица 11.14 – Таблица П20.4. Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3
	№ ЕТО на 2024
	№ ЕТО на 2023
	№ ЕТО на 2018- 2022
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	01
	01
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ» (химически очищенная вода)
	9,0
	9,7
	10,5
	11,0
	11,8
	13,8
	14,7

	01
	01
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ» (химически обессоленная вода)
	36,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	02
	02
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	03
	03
	03
	ООО "ЭнергоТранзит" (химически очищенная вода)
	26,3
	-
	14,6
	15,4
	17,0
	20,7
	21,9

	03
	03
	03
	ООО "ЭнергоТранзит" (умягчённая подпиточная вода)
	
	-
	87,8
	92,1
	101,8
	124,3
	131,8

	04
	04
	04
	ООО «Сибэнерго»
	-
	-
	-
	-
	67,6
	136,4
	144,6

	05
	05
	05
	АО «Евразруда»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО "РЖД"
	23,0
	25,9
	28,4
	29,0
	27,7
	26,9
	-

	07
	07
	07
	ООО ТК «Садовая»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	09
	09
	09
	ООО «Разрез Бунгурский-Северный»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	10
	не ЕТО
	ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных)
	 -**
	 -**
	 -**
	 -**
	 -**
	54,8
	73,4

	не ЕТО
	не ЕТО
	08
	ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»*
	-
	-
	-
	-
	-
	 -**
	 -**


** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО
Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
В г. Новокузнецке тарифы на теплоноситель в период 2017-2025 гг. были установлены для 3-7 организаций (в зависимости от года).
[bookmark: _Toc54722197][bookmark: _Toc115558461][bookmark: _Toc167972762][bookmark: _Toc236341180]Таблица 11.15 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на теплоноситель
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")
	1
	1
	1
	1
	1
	1*
	1
	1
	1
	1

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	ОАО «РЖД»
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	ООО «СибЭнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0

	15
	МКП "Центральная ТЭЦ"(до 2018 г. - ООО "Центральная ТЭЦ")
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация"
	1*
	1*
	1*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	МП "ГУЖКХ"
	0
	с 20.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	ООО "НКХП"
	до 10.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого
	7
	7
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	3


* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)
Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»)
Данные о тарифах на теплоноситель, установленных регулирующим органом на 2017-2026 гг., представлены в следующих таблицах:

[bookmark: _Toc54722198][bookmark: _Toc115558462][bookmark: _Toc167972763][bookmark: _Toc236341181]Таблица 11.16 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г

	1
	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, зона теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ
	г. Новокузнецк (ТН от Западно-Сибирской ТЭЦ)

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	6,80
	-
	7,10
	4,4%
	7,10
	-
	7,41
	4,4%
	7,41
	-
	8,30
	12,0%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	6,80
	-
	7,10
	4,4%
	7,10
	-
	7,41
	4,4%
	7,41
	-
	8,30
	12,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	8,02
	-
	8,38
	4,4%
	8,38
	-
	8,74
	4,4%
	8,89
	1,7%
	9,96
	12,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №629 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №398 (на 2019-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк, узел теплоснабжения - паровоздуходувная станция
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Пар
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	28,33
	-
	29,60
	4,5%
	29,60
	-
	30,87
	4,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	28,33
	-
	29,60
	4,5%
	29,60
	-
	30,87
	4,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	33,42
	-
	34,93
	4,5%
	34,93
	-
	36,43
	4,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №629 (на 2016-2018 гг.)
	-
	-
	-
	-

	3
	ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	8,41
	-
	8,79
	4,5%
	8,79
	-
	9,17
	4,3%
	9,17
	-
	10,22
	11,5%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	8,41
	-
	8,79
	4,5%
	8,79
	-
	9,17
	4,3%
	9,17
	-
	10,22
	11,5%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №670 (на 2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №590 (на 2019-2023 гг.)

	 
	вид теплоносителя
	Пар
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	34,56
	-
	35,94
	4,0%
	35,94
	-
	38,08
	6,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	34,56
	-
	35,94
	4,0%
	35,94
	-
	38,08
	6,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №670 (на 2016-2018 гг.)
	-
	-
	-
	-

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	22,11
	1,1%
	23,88
	8,0%
	22,64
	-5,2%
	23,38
	3,3%
	23,38
	-
	28,44
	21,6%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	22,11
	1,1%
	23,88
	8,0%
	22,64
	-5,2%
	23,38
	3,3%
	23,38
	-
	28,44
	21,6%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	26,09
	1,1%
	28,18
	8,0%
	26,72
	-5,2%
	27,59
	3,3%
	28,06
	1,7%
	34,13
	21,6%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2015 №1004 (2016-2018 гг.)
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №694 (на 2019-2023 гг.)

	7
	МП НГО "Сибирская сбытовая компания"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	17,40
	-28,1%
	17,40
	-
	25,62
	47,3%
	26,96
	5,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	17,40
	-28,1%
	17,40
	-
	25,62
	47,3%
	26,96
	5,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	20,53
	-28,1%
	20,53
	-
	30,24
	47,3%
	31,81
	5,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №625
	-
	-
	-
	-

	15
	ООО "Центральная ТЭЦ" (с 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ")

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк

	 
	вид теплоносителя
	Химочищенная вода (на потребительском рынке)

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	12,72
	-
	13,30
	4,6%
	13,30
	-
	13,88
	4,4%
	13,88
	-
	14,44
	4,0%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	12,72
	-
	13,30
	4,6%
	13,30
	-
	13,88
	4,4%
	13,88
	-
	14,44
	4,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Умягчённая подпиточная вода  (на потребительском рынке)

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	70,88
	-
	74,10
	4,5%
	74,10
	-
	77,36
	4,4%
	77,36
	-
	80,45
	4,0%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	70,88
	-
	74,10
	4,5%
	74,10
	-
	77,36
	4,4%
	77,36
	-
	80,45
	4,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 08.12.2015 №789 (утратил силу 03.07.2018)
	Постановление РЭК КО от 03.07.2018 №130
	Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №512

	19
	ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-
	*
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №144

	23
	МП "ГУЖКХ"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	Новоильинский р-н г. Новокузнецка
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	28,89 (с 20.04)
	-
	31,75
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 19.04.2018 №74
	-
	-
	-
	-

	26
	ООО "Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов"

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	21,85 (до 10.01)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	21,85 (до 10.01)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	25,78 (до 10.01)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №722  (утратил силу с 10.01.2017)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)



[bookmark: _Toc54722199][bookmark: _Toc115558463][bookmark: _Toc167972764][bookmark: _Toc236341182]Таблица 11.17 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.
	№
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.12.
	рост к предыдущему
	с 01.01.
	рост к предыдущему

	1
	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

	 
	Зона деятельности
	г. Новокузнецк (ТН от Западно-Сибирской ТЭЦ)
	Новокузнецкий ГО (ТН от Западно-Сибирской ТЭЦ)

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	8,30
	-
	9,30
	12,0%
	9,30
	-
	10,41
	11,9%
	10,41
	-
	11,66
	12,0%
	14,02
	20,2%
	14,02
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	8,30
	-
	9,30
	12,0%
	9,30
	-
	10,41
	11,9%
	10,41
	-
	11,66
	12,0%
	14,02
	20,2%
	14,02
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	9,96
	-
	11,16
	12,0%
	11,16
	-
	12,49
	11,9%
	12,49
	-
	13,99
	12,0%
	16,82
	20,2%
	16,82
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №398 (на 2019-2023 гг.)

	3
	ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	10,22
	-
	10,78
	5,5%
	10,78
	-
	11,25
	4,4%
	11,25
	-
	12,52
	11,3%
	13,82
	10,4%
	13,82
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	10,22
	-
	10,78
	5,5%
	10,78
	-
	11,25
	4,4%
	11,25
	-
	12,52
	11,3%
	13,82
	10,4%
	13,82
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №590 (на 2019-2023 гг.)

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк"

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	28,44
	-
	28,44
	-
	28,44
	-
	29,58
	4,0%
	29,46
	-0,4%
	25,84
	-12,3%
	26,87
	4,0%
	26,87
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	28,44
	-
	28,44
	-
	28,44
	-
	29,58
	4,0%
	29,46
	-0,4%
	25,84
	-12,3%
	26,87
	4,0%
	26,87
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	34,13
	-
	34,13
	-
	34,13
	-
	35,50
	4,0%
	35,35
	-0,4%
	31,01
	-12,3%
	32,24
	4,0%
	32,24
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №694 (на 2019-2023 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,20
	-
	109,15
	261,4%
	136,44
	25,0%
	136,44
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,20
	-
	109,15
	261,4%
	136,44
	25,0%
	136,44
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36,24
	-
	130,98
	261,4%
	163,73
	25,0%
	163,73
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №789 (на 2022 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №650 (на 2023-2025 гг.)

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	Химочищенная вода (на потребительском рынке)

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	14,64
	-
	14,64
	-
	14,64
	-
	16,07
	9,8%
	16,07
	-
	18,00
	12,0%
	20,70
	15,0%
	20,70
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	14,64
	-
	14,64
	-
	14,64
	-
	16,07
	9,8%
	16,07
	-
	18,00
	12,0%
	20,70
	15,0%
	20,70
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Умягчённая подпиточная вода  (на потребительском рынке)

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	87,77
	-
	87,77
	-
	87,77
	-
	96,46
	9,9%
	96,46
	-
	108,04
	12,0%
	124,34
	15,1%
	124,34
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	87,77
	-
	87,77
	-
	87,77
	-
	96,46
	9,9%
	96,46
	-
	108,04
	12,0%
	124,34
	15,1%
	124,34
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №716 (на 2020 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.12.2020 №533 (на 2021-2023 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	от котельных ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52,38
	-
	57,41
	9,6%
	69,47
	21,0%
	69,47
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52,38
	-
	57,41
	9,6%
	69,47
	21,0%
	69,47
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	62,86
	-
	68,89
	9,6%
	83,36
	21,0%
	83,36
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №786 (на 2022 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №642 (на 2023-2025 гг.)



* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

[bookmark: _Toc236341183]Таблица 11.18 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.
	№
	Наименование
	2024
	2025
	2026

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.10.
	рост к предыдущему п/г

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) (ТН от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ)

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	14,02
	-
	15,78
	12,6%
	15,78
	-
	17,63
	11,7%
	17,63
	-
	20,28
	15,0%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	14,02
	-
	15,78
	12,6%
	15,78
	-
	17,63
	11,7%
	17,63
	-
	20,28
	15,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	16,82
	-
	18,94
	12,6%
	18,94
	-
	21,16
	11,7%
	21,51
	1,7%
	24,74
	15,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №549 (на 2024-2028 гг.)

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)
	на коллекторах

	 
	вид теплоносителя
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	13,82
	-
	15,56
	12,6%
	15,56
	-
	17,43
	12,0%
	17,43
	-
	17,8
	2,1%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	13,82
	-
	15,56
	12,6%
	15,56
	-
	17,43
	12,0%
	17,43
	-
	17,80
	2,1%

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №610 (на 2024-2028 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	136,44
	-
	153,63
	12,6%
	153,63
	-
	175,13
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	136,44
	-
	153,63
	12,6%
	153,63
	-
	175,13
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./куб.м
	163,73
	-
	184,36
	12,6%
	184,36
	-
	210,16
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №650 (на 2023-2025 гг.)
	-
	-
	-
	-

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО
	от источника Центральная ТЭЦ

	 
	вид теплоносителя
	Химочищенная вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	20,70
	-
	23,30
	12,6%
	23,30
	-
	27,84
	19,5%
	27,84
	-
	32,02
	15,0%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	20,70
	-
	23,30
	12,6%
	23,30
	-
	27,84
	19,5%
	27,84
	-
	32,02
	15,0%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	24,84
	-
	27,96
	12,6%
	27,96
	-
	33,41
	19,5%
	33,96
	1,7%
	39,06
	15,0%

	 
	вид теплоносителя
	Умягчённая подпиточная вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	124,34
	-
	140,01
	12,6%
	140,01
	-
	165,17
	18,0%
	165,17
	-
	187,29
	13,4%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	124,34
	-
	140,01
	12,6%
	140,01
	-
	165,17
	18,0%
	165,17
	-
	187,29
	13,4%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	149,21
	-
	168,01
	12,6%
	168,01
	-
	198,20
	18,0%
	201,51
	1,7%
	228,49
	13,4%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №655 (на 2024-2028 гг.)

	 
	Зона деятельности
	от котельных ООО "ЭнергоТранзит"
	-
	-
	-
	-

	 
	вид теплоносителя
	Вода
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	69,47
	-
	78,22
	12,6%
	78,22
	-
	91,37
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	69,47
	-
	78,22
	12,6%
	78,22
	-
	91,37
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	83,36
	-
	93,86
	12,6%
	93,86
	-
	109,64
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №642 (на 2023-2025 гг.)
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,80
	-
	30,09
	4,5%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,80
	-
	30,09
	4,5%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35,14
	-
	36,71
	4,5%

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	вид теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вода

	 
	 - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,43
	-
	17,80
	2,1%

	 
	  - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,43
	-
	17,80
	2,1%

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №713 (на 2026 г.)



Далее приведен анализ динамики тарифов за 2022-2025 гг.
· Тарифы на теплоноситель 
· в 2023 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для действующих не отменены.
· в 2024 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций (зон деятельности) не установлены, при этом для ОАО "РЖД" тарифы на теплоноситель с 2024 г. не установлены.
· в 2025 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для действующих не отменены.
· в 2026 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций не установлены. Для действующих с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для ООО «СибЭнерго». Кроме того, для ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы на ТН в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".

· Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:
· в 2023 г.:
· тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.
· в 2024 г.:
· с 01.01.2024 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.;
· с 01.07.2024 г. тарифы для всех ТСО установлены с ростом на 12,6%.
· в 2025 г.:
· с 1 п/г 2025 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 2 п/г 2024 г.;
· с 2 п/г 2025  г. тарифы для ТСО установлены с ростом:
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на теплоноситель от ТЭЦ – на 18,0-19,5%, на теплоноситель от котельных – на 16,8%;
· ООО «СибЭнерго» рост на 14,0%;
· ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» - рост на 12,0%;
· ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - рост на 11,7%.
· в 2026 г.:
· с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога);
· с 01.10.2026  г. тарифы в основном установлены в пределах 13,4%, но для следующих ТСО (вида теплоносителя) тарифы установлены с более высокими темпами роста:
· ПАО «ЕВРАЗ» - рост на 15,0%;
· ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на теплоноситель от ЦТЭЦ (химочищенная вода) – на 15,0%.

6.12.4. [bookmark: _Toc54722177][bookmark: _Toc168854383][bookmark: _Toc204870420][bookmark: _Toc236341053]Утвержденные тарифы на ГВС в открытых системах
В г. Новокузнецке тарифы на ГВС в открытых системах были впервые установлены с 2019 г. для шести организаций. С 2019 до 2025 г. перечень организаций не менялся. В 2026 г. сократился на 1 до 5.
[bookmark: _Toc54722200][bookmark: _Toc115558464][bookmark: _Toc167972765][bookmark: _Toc236341184]Таблица 11.19 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на ГВС в открытых системах
	№
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	ОАО «РЖД»
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	ООО "СибЭнерго"
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	Итого
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5



Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»).
[bookmark: _Hlk202458816]В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).
Данные о средних тарифах приняты в соответствии с постановлениями РЭК КО/РЭК Кузбасса об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.
[bookmark: _Toc54722201][bookmark: _Toc115558465][bookmark: _Toc167972766][bookmark: _Toc236341185]Таблица 11.20 – Таблица П20.6. Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./м3
	№ ЕТО на 2024
	№ ЕТО на 2023
	№ ЕТО на 2018- 2022
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	01
	01
	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	-
	48,24-97,86
	51,29-101,14
	52,8-105,58
	54,53-124,09
	64,41-124,09
	64,41-131,10

	02
	02
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	-
	70,14-85,43
	74,23-88,82
	77,27-94,23
	82,05-142,66
	123,97-142,66
	123,97-160,61

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ)
	-
	98,09-121,42
	106,08-124,94
	108,91-131,88
	115,06-163,15
	142,45-163,15
	142,45-183,69

	03
	03
	03
	ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров»)
	-
	-
	-
	132,74-159,76
	138,88-176,10
	-
	-

	04
	04
	04
	ООО «Сибэнерго»
	-
	133,91-174,10
	151,03-177,33
	154,75-187,31
	164,49-434,07
	390,82-434,07
	390,82-488,76

	05
	05
	05
	АО «Евразруда»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	06
	06
	ОАО "РЖД"
	-
	101,55-122,80
	157,10-185,28
	162,50-192,07
	168,34-215,85
	188,40-215,85
	210,34-258,09

	07
	07
	07
	ООО ТК «Садовая»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	09
	09
	09
	ООО «Разрез Бунгурский-Северный»*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	10
	не ЕТО
	ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных)
	 -**
	 -**
	 -**
	 -**
	 -**
	247,64-277,93
	247,64-312,94

	не ЕТО
	не ЕТО
	08
	ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»*
	-
	-
	-
	-
	-
	 -**
	 -**


** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
Данные о тарифах на ГВС в открытых системах, установленных регулирующим органом на 2017-2026 гг., представлены в следующих таблицах:

[bookmark: _Toc54722202][bookmark: _Toc115558466][bookmark: _Toc167972767][bookmark: _Toc236341186]Таблица 11.21 – Тарифы на ГВС в открытых системах, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2023 гг.
	№
	Наименование
	2017-2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.12.
	рост к предыдущему
	с 01.01.
	рост к предыдущему

	1
	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

	 
	Зона деятельности
	-
	ГВС от Западно-Сибирской ТЭЦ

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	39,39
	-
	41,75
	6,0%
	42,03
	0,7%
	44,53
	5,9%
	44,53
	-
	47,49
	6,6%
	47,49
	-
	61,17
	28,8%
	63,69
	4,1%
	63,69
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	36,71
	-
	38,95
	6,1%
	39,24
	0,7%
	41,61
	6,0%
	41,61
	-
	44,42
	6,8%
	44,42
	-
	57,07
	28,5%
	59,57
	4,4%
	59,57
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	42,01
	-
	44,49
	5,9%
	44,49
	-
	47,10
	5,9%
	47,10
	-
	50,20
	6,6%
	50,20
	-
	64,79
	29,1%
	67,31
	3,9%
	67,31
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	39,39
	-
	41,75
	6,0%
	41,75
	-
	44,24
	6,0%
	44,24
	-
	47,19
	6,7%
	47,19
	-
	60,76
	28,8%
	63,28
	4,1%
	63,28
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	47,27
	-
	50,10
	6,0%
	50,44
	0,7%
	53,44
	5,9%
	53,44
	-
	56,99
	6,6%
	56,99
	-
	73,40
	28,8%
	76,43
	4,1%
	76,43
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	44,05
	-
	46,74
	6,1%
	47,09
	0,7%
	49,93
	6,0%
	49,93
	-
	53,30
	6,8%
	53,30
	-
	68,48
	28,5%
	71,48
	4,4%
	71,48
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	50,41
	-
	53,39
	5,9%
	53,39
	-
	56,52
	5,9%
	56,52
	-
	60,24
	6,6%
	60,24
	-
	77,75
	29,1%
	80,77
	3,9%
	80,77
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	47,27
	-
	50,10
	6,0%
	50,10
	-
	53,09
	6,0%
	53,09
	-
	56,63
	6,7%
	56,63
	-
	72,91
	28,8%
	75,94
	4,1%
	75,94
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	7,41
	-
	8,30
	12,0%
	8,30
	-
	9,30
	12,0%
	9,30
	-
	10,41
	11,9%
	10,41
	-
	11,66
	12,0%
	14,02
	20,2%
	14,02
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	534,75
	-
	559,41
	4,6%
	559,41
	-
	584,31
	4,5%
	584,31
	-
	614,96
	5,2%
	614,96
	-
	821,12
	33,5%
	823,69
	0,3%
	823,69
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №399 (на 2019-2023 гг.)

	3
	ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	Зона деятельности
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) (тариф для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ")

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	51,81
	-
	54,63
	5,4%
	55,00
	0,7%
	56,60
	2,9%
	56,60
	-
	58,45
	3,3%
	58,45
	-
	63,13
	8,0%
	68,98
	9,3%
	68,98
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	48,24
	-
	50,92
	5,6%
	51,29
	0,7%
	52,80
	2,9%
	52,80
	-
	54,53
	3,3%
	54,53
	-
	58,93
	8,1%
	64,41
	9,3%
	64,41
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	55,30
	-
	58,27
	5,4%
	58,27
	-
	59,94
	2,9%
	59,94
	-
	61,89
	3,3%
	61,89
	-
	66,82
	8,0%
	73
	9,2%
	73,00
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	51,81
	-
	54,63
	5,4%
	54,63
	-
	56,22
	2,9%
	56,22
	-
	58,05
	3,3%
	58,05
	-
	62,71
	8,0%
	68,52
	9,3%
	68,52
	-

	 
	 - тариф для населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	9,17
	-
	10,22
	11,5%
	10,22
	-
	10,78
	5,5%
	10,78
	-
	11,25
	4,4%
	11,25
	-
	12,52
	11,3%
	13,82
	10,4%
	13,82
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	713,03
	-
	742,62
	4,1%
	742,62
	-
	759,88
	2,3%
	759,88
	-
	782,69
	3,0%
	782,69
	-
	839,25
	7,2%
	914,78
	9,0%
	914,78
	-

	 
	Зона деятельности
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), через сети АО "Кузбассэнерго" (до 2020 г. - ООО "Тепловые сети Новокузнецка") (тариф для потребителей, за исключением получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ")

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	81,49
	-
	91,22
	11,9%
	91,90
	0,7%
	94,99
	3,4%
	94,99
	-
	99,17
	4,4%
	99,17
	-
	104,22
	5,1%
	116,59
	11,9%
	116,59
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	75,44
	-
	84,45
	11,9%
	85,13
	0,8%
	88,01
	3,4%
	88,01
	-
	91,88
	4,4%
	91,88
	-
	96,61
	5,1%
	108,07
	11,9%
	108,07
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	87,42
	-
	97,86
	11,9%
	97,86
	-
	101,14
	3,4%
	101,14
	-
	105,58
	4,4%
	105,58
	-
	110,91
	5,0%
	124,09
	11,9%
	124,09
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	81,49
	-
	91,22
	11,9%
	91,22
	-
	94,29
	3,4%
	94,29
	-
	98,44
	4,4%
	98,44
	-
	103,46
	5,1%
	115,74
	11,9%
	115,74
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	97,79
	-
	109,46
	11,9%
	110,28
	0,7%
	113,99
	3,4%
	113,99
	-
	119,00
	4,4%
	119,00
	-
	125,06
	5,1%
	139,91
	11,9%
	139,91
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	90,53
	-
	101,34
	11,9%
	102,16
	0,8%
	105,61
	3,4%
	105,61
	-
	110,26
	4,4%
	110,26
	-
	115,93
	5,1%
	129,68
	11,9%
	129,68
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	104,90
	-
	117,43
	11,9%
	117,43
	-
	121,37
	3,4%
	121,37
	-
	126,70
	4,4%
	126,70
	-
	133,09
	5,0%
	148,91
	11,9%
	148,91
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	97,79
	-
	109,46
	11,9%
	109,46
	-
	113,15
	3,4%
	113,15
	-
	118,13
	4,4%
	118,13
	-
	124,15
	5,1%
	138,89
	11,9%
	138,89
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	9,17
	-
	10,22
	11,5%
	10,22
	-
	10,78
	5,5%
	10,78
	-
	11,25
	4,4%
	11,25
	-
	12,52
	11,3%
	13,82
	10,4%
	13,82
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	1 209,39
	-
	1 354,54
	12,0%
	1 354,54
	-
	1 396,53
	3,1%
	1 396,53
	-
	1 457,98
	4,4%
	1 457,98
	-
	1 520,67
	4,3%
	1 704,38
	12,1%
	1 704,38
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №591 (на 2019-2023 гг.)

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	102,72
	-
	116,95
	13,9%
	168,73
	44,3%
	174,62
	3,5%
	174,62
	-
	181,02
	3,7%
	180,90
	-0,1%
	183,36
	1,4%
	203,00
	10,7%
	203,00
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	101,55
	-
	115,65
	13,9%
	157,10
	35,8%
	162,50
	3,4%
	162,50
	-
	168,46
	3,7%
	168,34
	-0,1%
	170,30
	1,2%
	188,40
	10,6%
	188,40
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	107,97
	-
	122,80
	13,7%
	178,97
	45,7%
	185,28
	3,5%
	185,28
	-
	192,07
	3,7%
	191,95
	-0,1%
	194,85
	1,5%
	215,85
	10,8%
	215,85
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	103,30
	-
	117,60
	13,8%
	167,57
	42,5%
	173,41
	3,5%
	173,41
	-
	179,76
	3,7%
	179,64
	-0,1%
	182,05
	1,3%
	201,54
	10,7%
	201,54
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	123,26
	-
	140,34
	13,9%
	202,48
	44,3%
	209,54
	3,5%
	209,54
	-
	217,22
	3,7%
	217,08
	-0,1%
	220,03
	1,4%
	243,60
	10,7%
	243,60
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	121,86
	-
	138,78
	13,9%
	188,52
	35,8%
	195,00
	3,4%
	195,00
	-
	202,15
	3,7%
	202,01
	-0,1%
	204,36
	1,2%
	226,08
	10,6%
	226,08
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	129,56
	-
	147,37
	13,7%
	214,76
	45,7%
	222,34
	3,5%
	222,34
	-
	230,48
	3,7%
	230,34
	-0,1%
	233,82
	1,5%
	259,02
	10,8%
	259,02
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	123,96
	-
	141,12
	13,8%
	201,08
	42,5%
	208,09
	3,5%
	208,09
	-
	215,71
	3,7%
	215,57
	-0,1%
	218,46
	1,3%
	241,85
	10,7%
	241,85
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	23,38
	-
	28,44
	21,6%
	28,44
	-
	28,44
	-
	28,44
	-
	29,58
	4,0%
	29,46
	-0,4%
	25,84
	-12,3%
	26,87
	4,0%
	26,87
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	1 458,37
	-
	1 626,98
	11,6%
	2 326,55
	43,0%
	2 424,17
	4,2%
	2 424,17
	-
	2 511,44
	3,6%
	2 511,44
	-
	2 612,28
	4,0%
	2 920,89
	11,8%
	2 920,89
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №695 (на 2019-2023 гг.)

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"

	 
	Зона деятельности
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	75,86
	-
	79,59
	4,9%
	80,19
	0,8%
	83,41
	4,0%
	83,42
	0,0%
	88,53
	6,1%
	88,53
	-
	120,05
	35,6%
	133,91
	11,5%
	133,91
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	70,14
	-
	73,63
	5,0%
	74,23
	0,8%
	77,27
	4,1%
	77,27
	-
	82,05
	6,2%
	82,05
	-
	111,07
	35,4%
	123,97
	11,6%
	123,97
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	81,47
	-
	85,43
	4,9%
	85,43
	-
	88,82
	4,0%
	88,82
	-
	94,23
	6,1%
	94,23
	-
	127,96
	35,8%
	142,66
	11,5%
	142,66
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	75,86
	-
	79,59
	4,9%
	79,59
	-
	82,80
	4,0%
	82,80
	-
	87,88
	6,1%
	87,88
	-
	119,15
	35,6%
	132,92
	11,6%
	132,92
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	91,03
	-
	95,51
	4,9%
	96,23
	0,8%
	100,09
	4,0%
	100,10
	0,0%
	106,24
	6,1%
	106,24
	-
	144,06
	35,6%
	160,69
	11,5%
	160,69
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	84,17
	-
	88,36
	5,0%
	89,08
	0,8%
	92,72
	4,1%
	92,72
	-
	98,46
	6,2%
	98,46
	-
	133,28
	35,4%
	148,76
	11,6%
	148,76
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	97,76
	-
	102,52
	4,9%
	102,52
	-
	106,58
	4,0%
	106,58
	-
	113,08
	6,1%
	113,08
	-
	153,55
	35,8%
	171,19
	11,5%
	171,19
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	91,03
	-
	95,51
	4,9%
	95,51
	-
	99,36
	4,0%
	99,36
	-
	105,46
	6,1%
	105,46
	-
	142,98
	35,6%
	159,50
	11,6%
	159,50
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	7,41
	-
	8,30
	12,0%
	8,30
	-
	9,30
	12,0%
	9,30
	-
	10,41
	11,9%
	10,41
	-
	11,66
	12,0%
	14,02
	20,2%
	14,02
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	1 144,71
	-
	1 192,17
	4,1%
	1 192,17
	-
	1 229,13
	3,1%
	1 229,13
	-
	1 295,50
	5,4%
	1 295,50
	-
	1 797,56
	38,8%
	1 988,28
	10,6%
	1 988,28
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №610 (на 2019-2023 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Зона деятельности
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	143,51
	-
	163,28
	13,8%
	162,07
	-0,7%
	167,31
	3,2%
	166,14
	-0,7%
	176,63
	6,3%
	176,63
	-
	332,88
	88,5%
	413,82
	24,3%
	413,82
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	133,91
	-
	152,23
	13,7%
	151,03
	-0,8%
	155,92
	3,2%
	154,75
	-0,8%
	164,49
	6,3%
	164,49
	-
	314,33
	91,1%
	390,82
	24,3%
	390,82
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	152,93
	-
	174,10
	13,8%
	171,80
	-1,3%
	177,33
	3,2%
	176,17
	-0,7%
	187,31
	6,3%
	187,31
	-
	349,21
	86,4%
	434,07
	24,3%
	434,07
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	143,51
	-
	163,28
	13,8%
	160,97
	-1,4%
	166,17
	3,2%
	165,00
	-0,7%
	175,42
	6,3%
	175,42
	-
	331,03
	88,7%
	411,52
	24,3%
	411,52
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	172,21
	-
	195,94
	13,8%
	194,48
	-0,7%
	200,77
	3,2%
	199,37
	-0,7%
	211,96
	6,3%
	211,96
	-
	399,46
	88,5%
	496,58
	24,3%
	496,58
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	160,69
	-
	182,68
	13,7%
	181,24
	-0,8%
	187,10
	3,2%
	185,70
	-0,8%
	197,39
	6,3%
	197,39
	-
	377,20
	91,1%
	468,98
	24,3%
	468,98
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	183,52
	-
	208,92
	13,8%
	206,16
	-1,3%
	212,80
	3,2%
	211,40
	-0,7%
	224,77
	6,3%
	224,77
	-
	419,05
	86,4%
	520,88
	24,3%
	520,88
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	172,21
	-
	195,94
	13,8%
	193,16
	-1,4%
	199,40
	3,2%
	198,00
	-0,7%
	210,50
	6,3%
	210,50
	-
	397,24
	88,7%
	493,82
	24,3%
	493,82
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	28,62
	-
	31,15
	8,8%
	28,84
	-7,4%
	29,95
	3,8%
	28,78
	-3,9%
	30,20
	4,9%
	30,20
	-
	109,15
	261,4%
	136,44
	25,0%
	136,44
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	1 921,30
	-
	2 209,50
	15,0%
	2 209,50
	-
	2 278,00
	3,1%
	2 278,00
	-
	2 428,35
	6,6%
	2428,35
	-
	3 710,35
	52,8%
	4 600,09
	24,0%
	4 600,09
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 12.12.2018 №494 (на 2019-2021 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №790 (на 2022-2026 гг.)

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	Зона деятельности
	-
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	105,77
	-
	113,32
	7,1%
	114,35
	0,9%
	117,44
	2,7%
	117,44
	-
	124,01
	5,6%
	124,01
	-
	139,25
	12,3%
	153,46
	10,2%
	153,46
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	98,09
	-
	105,05
	7,1%
	106,08
	1,0%
	108,91
	2,7%
	108,91
	-
	115,06
	5,6%
	115,06
	-
	129,20
	12,3%
	142,45
	10,3%
	142,45
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	113,3
	-
	121,42
	7,2%
	121,62
	0,2%
	124,94
	2,7%
	124,94
	-
	131,88
	5,6%
	131,88
	-
	148,10
	12,3%
	163,15
	10,2%
	163,15
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	105,77
	-
	113,32
	7,1%
	113,52
	0,2%
	116,59
	2,7%
	116,59
	-
	123,11
	5,6%
	123,11
	-
	138,25
	12,3%
	152,36
	10,2%
	152,36
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	126,92
	-
	135,98
	7,1%
	137,22
	0,9%
	140,93
	2,7%
	140,93
	-
	148,81
	5,6%
	148,81
	-
	167,10
	12,3%
	184,15
	10,2%
	184,15
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	117,71
	-
	126,06
	7,1%
	127,30
	1,0%
	130,69
	2,7%
	130,69
	-
	138,07
	5,6%
	138,07
	-
	155,04
	12,3%
	170,94
	10,3%
	170,94
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	135,96
	-
	145,70
	7,2%
	145,94
	0,2%
	149,93
	2,7%
	149,93
	-
	158,26
	5,6%
	158,26
	-
	177,72
	12,3%
	195,78
	10,2%
	195,78
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	126,92
	-
	135,98
	7,1%
	136,22
	0,2%
	139,91
	2,7%
	139,91
	-
	147,73
	5,6%
	147,73
	-
	165,90
	12,3%
	182,83
	10,2%
	182,83
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	13,88
	-
	14,44
	4,0%
	14,64
	1,4%
	14,64
	-
	14,64
	-
	16,07
	9,8%
	16,07
	-
	18,00
	12,0%
	20,70
	15,0%
	20,7
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	1 536,70
	-
	1 653,49
	7,6%
	1 653,49
	-
	1 704,77
	3,1%
	1 704,77
	-
	1 790,00
	5,0%
	1 790,00
	-
	2 010,85
	12,3%
	2 201,64
	9,5%
	2 201,64
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №548 (на 2019-2021 гг.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №784 (на 2022-2026 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Новокузнецкий ГО, от тепловых сетей ООО "Независимая служба аварийных комиссаров"

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	143,42
	-
	149,99
	4,6%
	149,99
	-
	165,35
	10,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	132,74
	-
	138,88
	4,6%
	138,88
	-
	153,13
	10,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	152,82
	-
	159,76
	4,5%
	159,76
	-
	176,10
	10,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	142,35
	-
	148,88
	4,6%
	148,88
	-
	164,12
	10,2%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	163,98
	-
	171,58
	4,6%
	171,58
	-
	189,60
	10,5%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	151,59
	-
	158,68
	4,7%
	158,68
	-
	175,37
	10,5%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	174,87
	-
	182,92
	4,6%
	182,92
	-
	202,12
	10,5%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	162,74
	-
	170,29
	4,6%
	170,29
	-
	188,17
	10,5%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,64
	-
	16,07
	9,8%
	16,07
	-
	18,00
	12,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 135,63
	-
	2 220,86
	4,0%
	2 220,86
	-
	2 443,56
	10,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 29.04.2021 №149 (на 2021 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №784 (на 2022-2026 гг.)

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Новокузнецкий ГО, от котельных ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	198,81
	-
	217,12
	9,2%
	263,75
	21,5%
	263,75
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	186,67
	-
	203,87
	9,2%
	247,64
	21,5%
	247,64
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	209,49
	-
	228,77
	9,2%
	277,93
	21,5%
	277,93
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	197,60
	-
	215,79
	9,2%
	262,14
	21,5%
	262,14
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	238,57
	-
	260,54
	9,2%
	316,50
	21,5%
	316,50
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	224,00
	-
	244,64
	9,2%
	297,17
	21,5%
	297,17
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	251,39
	-
	274,52
	9,2%
	333,52
	21,5%
	333,52
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	237,12
	-
	258,95
	9,2%
	314,57
	21,5%
	314,57
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52,38
	-
	57,41
	9,6%
	69,47
	21,0%
	69,47
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 428,35
	-
	2 648,53
	9,1%
	3 221,88
	21,6%
	3 221,88
	-

	 
	реквизиты документов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №787 (на 2022 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №643 (на 2023-2025 гг.)





[bookmark: _Toc236341187]Таблица 11.22 – Тарифы на ГВС в открытых системах, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.
	№
	Наименование
	2024
	2025
	2026

	
	
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.07.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.01.
	рост к предыдущему п/г
	с 01.10.
	рост к предыдущему п/г

	1
	ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")

	 
	Зона деятельности
	от источника Западно-Сибирская ТЭЦ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	63,69
	-
	80,22
	26,0%
	80,22
	-
	94,43
	17,7%
	94,43
	-
	116,37
	23,2%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	59,57
	-
	74,87
	25,7%
	74,87
	-
	88,06
	17,6%
	88,06
	-
	108,41
	23,1%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	67,31
	-
	84,92
	26,2%
	84,92
	-
	100,03
	17,8%
	100,03
	-
	123,39
	23,4%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	63,28
	-
	79,68
	25,9%
	79,68
	-
	93,79
	17,7%
	93,79
	-
	115,58
	23,2%

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	76,43
	-
	96,26
	26,0%
	96,26
	-
	113,32
	17,7%
	115,20
	1,7%
	141,97
	23,2%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	71,48
	-
	89,84
	25,7%
	89,84
	-
	105,67
	17,6%
	107,43
	1,7%
	132,26
	23,1%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	80,77
	-
	101,90
	26,2%
	101,90
	-
	120,04
	17,8%
	122,04
	1,7%
	150,54
	23,4%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	75,94
	-
	95,62
	25,9%
	95,62
	-
	112,55
	17,7%
	114,42
	1,7%
	141,01
	23,2%

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	14,02
	-
	15,78
	12,6%
	15,78
	-
	17,63
	11,7%
	17,63
	-
	20,28
	15,0%

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	823,69
	-
	1 068,58
	29,7%
	1 068,58
	-
	1 273,58
	19,2%
	1 273,58
	-
	1 593,59
	25,1%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №550 (на 2024-2028 гг.)

	3
	АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) (тариф для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ")

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	68,98
	-
	80,10
	16,1%
	80,10
	-
	92,95
	16,0%
	92,95
	-
	152,96
	64,6%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	64,41
	-
	74,75
	16,1%
	74,75
	-
	86,69
	16,0%
	86,69
	-
	141,75
	63,5%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	73,00
	-
	84,81
	16,2%
	84,81
	-
	98,46
	16,1%
	98,46
	-
	162,82
	65,4%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	68,52
	-
	79,56
	16,1%
	79,56
	-
	92,33
	16,1%
	92,33
	-
	151,84
	64,5%

	 
	 - тариф для населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	13,82
	-
	15,56
	12,6%
	15,56
	-
	17,43
	12,0%
	17,43
	-
	17,8
	2,1%

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	914,78
	-
	1 070,29
	17,0%
	1 070,29
	-
	1 252,43
	17,0%
	1 252,43
	-
	2 241,47
	79,0%

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), через сети АО "Кузбассэнерго" (до 2020 г. - ООО "Тепловые сети Новокузнецка") (тариф для потребителей, за исключением получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ")
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	116,59
	-
	123,24
	5,7%
	123,24
	-
	139,43
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	108,07
	-
	114,31
	5,8%
	114,31
	-
	129,31
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	124,09
	-
	131,10
	5,6%
	131,10
	-
	148,33
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	115,74
	-
	122,35
	5,7%
	122,35
	-
	138,42
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	139,91
	-
	147,89
	5,7%
	147,89
	-
	167,32
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	129,68
	-
	137,17
	5,8%
	137,17
	-
	155,17
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	148,91
	-
	157,32
	5,6%
	157,32
	-
	178,00
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	138,89
	-
	146,82
	5,7%
	146,82
	-
	166,10
	13,1%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	13,82
	-
	15,56
	12,6%
	15,56
	-
	17,43
	12,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	1 704,38
	-
	1 785,71
	4,8%
	1 785,71
	-
	2 023,23
	13,3%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №611 (на 2024-2028 гг.)

	6
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению)

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, узел теплоснабжения - котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	224,94
	10,8%
	244,00
	8,5%
	246,99
	1,2%
	270,97
	9,7%
	270,97
	-
	298,53
	10,2%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	210,34
	11,6%
	228,00
	8,4%
	230,99
	1,3%
	253,06
	9,6%
	253,06
	-
	278,56
	10,1%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	237,79
	10,2%
	258,09
	8,5%
	261,08
	1,2%
	286,72
	9,8%
	286,72
	-
	316,1
	10,2%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	223,48
	10,9%
	242,40
	8,5%
	245,39
	1,2%
	269,18
	9,7%
	269,18
	-
	296,53
	10,2%

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	269,93
	10,8%
	292,80
	8,5%
	296,39
	1,2%
	325,16
	9,7%
	330,58
	1,7%
	364,21
	10,2%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	252,41
	11,6%
	273,60
	8,4%
	277,19
	1,3%
	303,67
	9,6%
	308,73
	1,7%
	339,84
	10,1%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	285,35
	10,2%
	309,71
	8,5%
	313,30
	1,2%
	344,06
	9,8%
	349,80
	1,7%
	385,64
	10,2%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	268,18
	10,9%
	290,88
	8,5%
	294,47
	1,2%
	323,02
	9,7%
	328,40
	1,7%
	361,77
	10,2%

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	48,81
	81,7%
	50,96
	4,4%
	53,95
	5,9%
	55,03
	2,0%
	55,03
	-
	57,75
	4,9%

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	2 920,89
	-
	3 201,40
	9,6%
	3 201,40
	-
	3 581,06
	11,9%
	3 581,06
	-
	3 993,02
	11,5%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 23.11.2023 №362 (на 2024-2028 гг.)

	8
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	133,91
	-
	150,76
	12,6%
	150,76
	-
	168,41
	11,7%
	168,41
	-
	207,25
	23,1%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	123,97
	-
	139,57
	12,6%
	139,57
	-
	155,90
	11,7%
	155,90
	-
	191,74
	23,0%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	142,66
	-
	160,61
	12,6%
	160,61
	-
	179,41
	11,7%
	179,41
	-
	220,89
	23,1%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	132,92
	-
	149,64
	12,6%
	149,64
	-
	167,16
	11,7%
	167,16
	-
	205,7
	23,1%

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	160,69
	-
	180,91
	12,6%
	180,91
	-
	202,09
	11,7%
	205,46
	1,7%
	252,85
	23,1%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	148,76
	-
	167,48
	12,6%
	167,48
	-
	187,08
	11,7%
	190,20
	1,7%
	233,92
	23,0%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	171,19
	-
	192,73
	12,6%
	192,73
	-
	215,29
	11,7%
	218,88
	1,7%
	269,49
	23,1%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	159,50
	-
	179,57
	12,6%
	179,57
	-
	200,59
	11,7%
	203,94
	1,7%
	250,95
	23,1%

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	14,02
	-
	15,78
	12,6%
	15,78
	-
	17,63
	11,7%
	17,63
	-
	20,28
	15,0%

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	1 988,28
	-
	2 238,47
	12,6%
	2 238,47
	-
	2 500,45
	11,7%
	2 500,45
	-
	3 100,60
	24,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №660 (на 2024-2028 гг.)

	12
	ООО "СибЭнерго"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	413,82
	-
	465,97
	12,6%
	465,97
	-
	531,19
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	390,82
	-
	440,07
	12,6%
	440,07
	-
	501,67
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	434,07
	-
	488,76
	12,6%
	488,76
	-
	557,17
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	411,52
	-
	463,38
	12,6%
	463,38
	-
	528,24
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	496,58
	-
	559,16
	12,6%
	559,16
	-
	637,43
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	468,98
	-
	528,08
	12,6%
	528,08
	-
	602,00
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	520,88
	-
	586,51
	12,6%
	586,51
	-
	668,60
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	493,82
	-
	556,06
	12,6%
	556,06
	-
	633,89
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	136,44
	-
	153,63
	12,6%
	153,63
	-
	175,13
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	4 600,09
	-
	5 179,70
	12,6%
	5 179,70
	-
	5 904,81
	14,0%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №790 (на 2022-2026 гг.) (утратил силу по Постапновлению РЭК Кузбасс  от 19.12.2025 №716)
	-
	-
	-
	-

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 
	Зона деятельности
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк)
	на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (в системах теплоснабжения N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения)

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	153,46
	-
	172,79
	12,6%
	172,79
	-
	206,52
(215,37 с 01.11)
	19,5% (24,6% с 01.11)
	194,46
	-9,7%
	228,55
	17,5%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	142,45
	-
	160,39
	12,6%
	160,39
	-
	191,7
(199,82 с 01.11)
	19,5% (24,6% с 01.11)
	180,72
	-9,6%
	212,1
	17,4%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	163,15
	-
	183,69
	12,6%
	183,69
	-
	219,55
(229,06 с 01.11)
	19,5% (24,7% с 01.11)
	206,55
	-9,8%
	243,03
	17,7%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	152,36
	-
	171,55
	12,6%
	171,55
	-
	205,03
(213,82 с 01.11)
	19,5% (24,6% с 01.11)
	193,03
	-9,7%
	226,91
	17,6%

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	184,15
	-
	207,35
	12,6%
	207,35
	-
	247,824
(258,444 с 01.11)
	19,5% (24,6% с 01.11)
	237,24
	-8,2%
	278,83
	17,5%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	170,94
	-
	192,47
	12,6%
	192,47
	-
	230,04
(239,784 с 01.11)
	19,5% (24,6% с 01.11)
	220,48
	-8,1%
	258,76
	17,4%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	195,78
	-
	220,43
	12,6%
	220,43
	-
	263,46
(274,872 с 01.11)
	19,5% (24,7% с 01.11)
	251,99
	-8,3%
	296,50
	17,7%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	182,83
	-
	205,86
	12,6%
	205,86
	-
	246,036
(256,584 с 01.11)
	19,5% (24,6% с 01.11)
	235,50
	-8,2%
	276,83
	17,6%

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	20,70
	-
	23,30
	12,6%
	23,30
	-
	27,84
	19,5%
	28,80
	3,4%
	30,09
	4,5%

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	2 201,64
	-
	2 479,05
	12,6%
	2 479,05
	-
	2963,11
(3110 с 01.11)
	19,5% (25,5% с 01.11)
	2 747,25
	-11,7%
	3 291,25
	19,8%

	 
	Зона деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ГВС, реализуемое потребителям с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ"

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92,95
	-
	152,96
	64,6%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	86,69
	-
	141,75
	63,5%

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	98,46
	-
	162,82
	65,4%

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92,33
	-
	151,84
	64,5%

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,43
	-
	17,80
	2,1%

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1252,43
	-
	2 241,47
	79,0%

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №784 (на 2022-2026 гг.)

	 
	Зона деятельности
	Новокузнецкий ГО, от котельных ООО "ЭнергоТранзит"
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для прочих потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	263,75
	-
	296,98
	12,6%
	296,98
	-
	346,88
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	247,64
	-
	278,84
	12,6%
	278,84
	-
	325,69
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	277,93
	-
	312,94
	12,6%
	312,94
	-
	365,52
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	262,14
	-
	295,17
	12,6%
	295,17
	-
	344,76
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - тариф для населения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - изолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	316,50
	-
	356,38
	12,6%
	356,38
	-
	416,26
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	297,17
	-
	334,61
	12,6%
	334,61
	-
	390,83
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - неизолированные стояки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - с полотенцесушителями, руб./м3
	333,52
	-
	375,53
	12,6%
	375,53
	-
	438,62
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - без полотенцесушителя, руб./м3
	314,57
	-
	354,20
	12,6%
	354,20
	-
	413,71
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоноситель, руб./м3
	69,47
	-
	78,22
	12,6%
	78,22
	-
	91,37
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	 - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал
	3 221,88
	-
	3 627,84
	12,6%
	3 627,84
	-
	4 237,32
	16,8%
	-
	-
	-
	-

	 
	реквизиты документов
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №643 (на 2023-2025 гг.)
	-
	-
	-
	-



Далее приведен анализ динамики тарифов за 2022-2026 гг.
· Тарифы на ГВС в открытой системе 
· в 2023 г. перечень ТСО, для которых установлены тарифы, не изменился, но для ООО «ЭнергоТранзит» с 2023 г. отсутствуют тарифы в зоне «Новокузнецкий ГО, от тепловых сетей ООО "Независимая служба аварийных комиссаров".
· в 2024 г. перечень ТСО и зон деятельности, для которых установлены тарифы, не изменился.
· в 2025 г. перечень ТСО и зон деятельности, для которых установлены тарифы, не изменился.
· в 2026 г. тарифы для новых организаций не установлены. Для действующих с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для ООО «СибЭнерго». Однако отмечены следующие изменения по зонам, для которых установлены тарифы:
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» - с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для потребителей, которые получают ТЭ не на коллекторах КТЭЦ;
· ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".

· Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:
· в 2023 г.:
· тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.
· в 2024 г.:
· с 01.01.2024 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.;
· с 01.07.2024 г. для всех ТСО кроме ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК", ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" и ОАО «РЖД» тарифы были установлены с ростом на 12,6%:
· ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" - рост тарифа на 25,7-26,0% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,6%, компонент на теплоэнергию – рост на 29,7%);
· ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:
· для потребителей с коллекторов – рост на 16,1-16,2% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,6%, компонент на теплоэнергию – рост на 17,0%)
· для потребителей через сети АО "Кузбассэнерго" рост тарифа на 5,6-5,8% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,6%, компонент на теплоэнергию – рост на 4,8%).
· ОАО «РЖД» - рост тарифа на 8,4-8,5% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 4,4%, компонент на теплоэнергию – рост на 9,6%).
· в 2025 г.:
· на 1 п/г 2025 г. тарифы всех ТСО кроме ОАО «РЖД» не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2024 г. При этом тарифы ОАО «РЖД» на 1 п/г 2025 г. увеличились на 1,2-1,3% в связи ростом компонента на теплоноситель на 5,9%;
· на 2 п/г 2025 г. для ОАО «РЖД» и ООО «КузнецкТеплоСбыт» тарифы были установлены с ростом в пределах 11,7%. По остальным ТСО темпы роста были более значительные:
· ООО «ЭнергоТранзит»:
· для потребителей от ТЭЦ рост тарифа и обоих компонентов тарифа на 19,5% (с 01.11.2025 г. – рост тарифов составил 24,6-24,7% за счет роста компонента на ТЭ на 25,5%);
· для потребителей от котельных рост тарифа и обоих компонентов тарифа на 16,8%.
· ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - рост тарифа на 17,6-17,7% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 11,7%, компонент на теплоэнергию – рост на 19,2%);
· ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:
· для потребителей с коллекторов – рост на 16,0-16,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 17,0%)
· для потребителей через сети АО "Кузбассэнерго" рост тарифа на 13,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 13,3%).
· ООО «СибЭнерго» - рост тарифа и обоих компонентов тарифа на 14,0%.
· в 2026 г.:
· на 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО кроме ООО «ЭнергоТранзит» не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. При этом тарифы ООО «ЭнергоТранзит» (в системах теплоснабжения N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032) на 1 п/г 2026 г. снизились на 8,1-9,8% в связи со сокращением компонента на теплоэнергию на 11,7%;
· на 2 п/г 2026 г. для ОАО «РЖД» тарифы были установлены с ростом в пределах 10,2%. По остальным ТСО темпы роста были более значительные:
· ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (для потребителей с коллекторов) – рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%);
· ООО «ЭнергоТранзит»:
· для потребителей в СТ N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032 рост на 17,4-17,7% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 4,5%, компонент на теплоэнергию – рост на 19,8%);
· для потребителей с коллекторов КТЭЦ рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%).
· ПАО «ЕВРАЗ» - рост тарифа на 23,1-23,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 25,1%);
· ООО «КузнецкТеплоСбыт»- рост тарифа на 23,0-23,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 24,0%).

6.13. [bookmark: _Toc54722178][bookmark: _Toc168854384][bookmark: _Toc204870421][bookmark: _Toc236341054]Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Данные о структуре тарифов на тепловую энергию, установленных на 2026 г., сформированы на основе данных протоколов заседаний Правления РЭК Кузбасса об установлении соответствующих тарифов и представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc54722203][bookmark: _Toc115558467][bookmark: _Toc167972768][bookmark: _Toc236341188]Таблица 11.23 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Новокузнецке, установленных на 2026 г.
	№
	Наименование
	Ед. изм
	1
	1
	3
	6
	6
	8

	
	
	
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ООО "КузнецкТеплоСбыт"

	
	
	
	с коллекторов
	передача (собственной ТЭ для определения тарифа реализации)
	с коллекторов/ на компенсацию потерь, реализация из сети
	ТЭ от кот. ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на компенсацию потерь
	реализация ТЭ, г. Новокузнецк, узел теплоснабжения "котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный", реализация ТЭ
	Реализация

	
	
	
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес

	 
	Операционные (подконтрольные) расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1 459
	0%

	 
	Расходы на ремонт ОС
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0%

	 
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	37 433
	1%

	 
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2 746
	0%

	 
	 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	25 301
	1%

	 
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	200
	0%

	 
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	132
	0%

	 
	Лизинговый платеж
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0%

	 
	Арендная плата
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2 537
	0%

	 
	Другие расходы
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	56
	0%

	1
	ИТОГО операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	394 923
	23%
	4 570
	28%
	931 620
	39%
	1 820
	56%
	34 333
	57%
	69 864
	2%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Неподконтрольные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	17 575
	1%
	131
	1%
	0
	0%
	0
	0%
	848
	1%
	1 474 819
	50%

	 
	Арендная плата
	тыс. руб.
	438
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	19 110
	1%
	41
	0%
	47 925
	2%
	1
	0%
	151
	0%
	8 248
	0%

	 
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	21 282
	1%
	426
	3%
	75 632
	3%
	169
	5%
	6 030
	10%
	11 305
	0%

	 
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	42 358
	1%

	 
	Амортизация ОС и нематериальных активов
	тыс. руб.
	55 368
	3%
	413
	3%
	114 823
	5%
	111
	3%
	619
	1%
	1 702
	0%

	 
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	52 410
	3%
	15
	0%
	601
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2
	ИТОГО неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	166 183
	10%
	1 026
	6%
	238 981
	10%
	281
	9%
	7 648
	13%
	1 538 432
	52%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	817 830
	48%
	0
	0%
	1 021 576
	43%
	3 540
	108%
	14 709
	25%
	0
	0%

	 
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	25 903
	2%
	79
	0%
	0
	0%
	553
	17%
	3 502
	6%
	0
	0%

	 
	Расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	0
	0%
	16 926
	103%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	1 349 762
	46%

	 
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	0
	0%
	19
	0%
	0
	0%
	128
	4%
	3 301
	6%
	0
	0%

	 
	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	0%
	824
	5%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы на сжатый воздух
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3
	ИТОГО расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов
	тыс. руб.
	843 733
	50%
	17 848
	109%
	1 021 576
	43%
	4 221
	129%
	21 512
	36%
	1 349 762
	46%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Прибыль
	тыс. руб.
	157 229
	9%
	44
	0%
	1 803
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	25 435
	1%
	272
	2%
	58 500
	2%
	107
	3%
	2 414
	4%
	4 114
	0%

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс. руб.
	119 576
	7%
	11 615
	71%
	240 917
	10%
	2 371
	72%
	-4 946
	-8%
	-27 843
	-1%

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	тыс. руб.
	-7 561
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	тыс. руб.
	0
	0%
	-18 930
	-115%
	-103 396
	-4%
	-5 525
	-169%
	-1 239
	-2%
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)
	тыс. руб.
	1 699 518
	100%
	16 445
	100%
	2 390 001
	100%
	3 275
	100%
	59 722
	100%
	2 934 329
	100%

	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.0
	Сглаживание
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0%
	 
	0%
	0
	0%
	0
	 

	12.1
	Товарная выручка по регулируемым договорам (НВВ на потребительский рынок)
	тыс. руб.
	н/д
	-
	н/д
	-
	2 204 982
	92%
	3 275
	100%
	11 607
	19%
	н/д
	 

	14
	Отпуск тепловой энергии за год с коллекторов:
	тыс. Гкал
	3 244,238
	-
	-
	-
	2 100,649
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	2 580,425
	-
	-
	-
	1 929,341
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	663,813
	-
	-
	-
	171,308
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.0
	 - отпуск на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	5,711
	-
	-
	-
	15,088
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	5,711
	-
	-
	-
	15,088
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	0,000
	-
	-
	-
	0,000
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.1
	 - отпуск на производственные нужды
	тыс. Гкал
	1 540,638
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.1.1
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	970,268
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.1.2
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	570,370
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.2
	Отпуск на потребительский рынок
	тыс. Гкал
	1 697,890
	-
	-
	-
	2 085,561
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.2.1
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	1 604,447
	-
	-
	-
	1 914,253
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.2.2
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	93,443
	-
	-
	-
	171,308
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	тыс. Гкал
	1 438,539
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	1 438,539
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	Сторонние потребители по прямым договорам
	тыс. Гкал
	259,351
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	165,908
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	93,443
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	15
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	1 503,377
	-

	16
	Поступление тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	-
	-
	1 136,175
	-
	2 085,56
	-
	1,58
	-
	20,074
	-
	1 503,377
	-

	17
	Потери тепловой энергии в сети
	тыс. Гкал
	-
	-
	89,290
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,000
	-
	-
	-

	18
	Потери на производственные нужды
	тыс. Гкал
	-
	-
	н/д
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	19
	Отпуск прямым потребителям
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	9,020
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	5,687
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	3,333
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	20
	Отпуск на компенсацию потерь
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	297,660
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	255,395
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	292,467
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	5,193
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	21
	Объем отпуска тепловой энергии из сетей
	тыс.Гкал
	-
	-
	1 046,885
	-
	1 778,88
	-
	1,577
	-
	20,074
	-
	1 247,982
	-

	21.1
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	-
	-
	н/д
	-
	1 616,10
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	21.2
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	н/д
	-
	162,78
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	21.3
	 - отпуск на производственные нужды
	тыс. Гкал
	 
	-
	880,978
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	21.4
	 - отпуск сторонним потребителям
	тыс. Гкал
	 
	-
	165,908
	-
	н/д
	-
	1,174
	-
	4,876
	-
	н/д
	-

	22
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию с коллекторов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1
	 - формула
	 
	п.12/п.14.2.1
	-
	-
	-
	п.12.1/п.14.2.1
	-
	п.12.1/п.14.2
	-
	-
	-
	-
	-

	22.2
	 - значение
	руб./Гкал
	1 059,25
	-
	-
	-
	1 151,88
	-
	2 789,61
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Тариф 1 п/г
	руб./Гкал
	974,02
	-
	-
	-
	1 070,29
	 
	2 625,51
	-
	-
	 
	-
	 

	 
	Тариф 2 п/г
	руб./Гкал
	1 168,60
	-
	-
	-
	1 252,43
	 
	2 935,33
	-
	-
	 
	-
	 

	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Расходы на оплату услуг по передаче ТЭ
	 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Расходы по сомнительным долгам
	 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	38 130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Услуги по сбыту со сглаживанием
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	169 158
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Расходы, не учтенные в затратах на производство тепловой энергии
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	26
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) на передачу ТЭ (для расчета тарифа)
	тыс.руб.
	-
	-
	16 445
	-
	1 327 826
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1
	 - формула
	 
	-
	-
	п.26/п.21.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.2
	 - значение
	руб./Гкал
	-
	-
	99,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Тариф на тепловую энергию, реализуемую потребителям 
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.1
	 - формула
	 
	п.22.2+п.26.2
	-
	-
	-
	-
	п.12.1/п.14.2
	-
	п.12/п.21
	-

	27.2
	 - значение
	руб./Гкал
	1 158,38
	1 891,05
	-
	н/д
	-
	2 380,43
	-
	2 351,26
	-

	 
	Тариф 1 п/г
	руб./Гкал
	1 068,58
	1 785,71
	-
	3 568,89
	-
	2 258,02
	-
	2 238,47
	-

	 
	Тариф 2 п/г
	руб./Гкал
	1 273,58
	2 023,23
	-
	3 992,09
	-
	2 524,30
	-
	2 500,45
	-






Продолжение таблицы
	№
	Наименование
	Ед. изм
	12
	12
	18
	18
	18
	18
	23

	
	
	
	ООО "СибЭнерго"
	ООО "СибЭнерго"
	ООО "ЭнергоТранзит"
	ООО "ЭнергоТранзит"
	ООО "ЭнергоТранзит"
	ООО "ЭнергоТранзит"
	МП "ГУЖКХ"

	
	
	
	с коллекторов
	передача (собственной ТЭ для определения тарифа реализации)
	с коллекторов
	Реализация
	с коллекторов (котельные ООО "ЭТ")
	Реализация (котельные ООО "ЭТ")
	с коллекторов

	
	
	
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес
	абсолютное значение
	удельный вес

	 
	Операционные (подконтрольные) расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	10 725
	3%
	14 090
	3%
	41 521
	2%
	0
	0%
	23 600
	2%
	31 679
	2%
	1 610
	2%

	 
	Расходы на ремонт ОС
	тыс. руб.
	25 384
	6%
	37 942
	9%
	122 551
	7%
	0
	0%
	62 898
	6%
	124 334
	9%
	6 133
	6%

	 
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	126 680
	32%
	140 865
	35%
	892
	0%
	0
	0%
	180 712
	18%
	219 743
	17%
	12 486
	12%

	 
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	24 938
	6%
	45 050
	11%
	231 301
	12%
	0
	0%
	115 944
	12%
	165 095
	13%
	2 703
	3%

	 
	 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	25 920
	7%
	26 805
	7%
	74 397
	4%
	64 209
	2%
	95 396
	10%
	95 502
	7%
	793
	1%

	 
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	482
	0%
	482
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	258
	0%
	372
	0%
	44
	0%

	 
	Лизинговый платеж
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Арендная плата
	тыс. руб.
	65
	0%
	3 572
	1%
	0
	0%
	0
	0%
	981
	0%
	2 324
	0%
	444
	0%

	 
	Другие расходы
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	1
	ИТОГО операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	214 194
	54%
	268 806
	67%
	470 662
	25%
	64 209
	2%
	479 789
	49%
	639 049
	49%
	24 212
	23%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Неподконтрольные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	0
	0%
	22 652
	6%
	0
	0%
	853 531
	32%
	7 425
	1%
	7 425
	1%
	68
	0%

	 
	Арендная плата
	тыс. руб.
	4 654
	1%
	9 597
	2%
	12 729
	1%
	0
	0%
	10 955
	1%
	13 238
	1%
	11
	0%

	 
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	1 651
	0%
	1 806
	0%
	769
	0%
	18 013
	1%
	839
	0%
	4 184
	0%
	1 947
	2%

	 
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	38 257
	10%
	42 541
	11%
	269
	0%
	0
	0%
	54 575
	6%
	66 362
	5%
	3 771
	4%

	 
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	5 932
	1%
	5 932
	1%
	0
	0%
	33 211
	1%
	12 072
	1%
	12 072
	1%
	0
	0%

	 
	Амортизация ОС и нематериальных активов
	тыс. руб.
	2 825
	1%
	2 902
	1%
	11 485
	1%
	0
	0%
	12 148
	1%
	21 580
	2%
	0
	0%

	 
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	2 706
	1%
	2 706
	1%
	15 033
	1%
	0
	0%
	105
	0%
	8 778
	1%
	0
	0%

	2
	ИТОГО неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	56 025
	14%
	88 136
	22%
	40 285
	2%
	904 755
	34%
	98 119
	10%
	133 639
	10%
	5 797
	6%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	65 840
	17%
	65 840
	16%
	1 227 881
	65%
	0
	0%
	252 401
	26%
	252 401
	19%
	66 516
	63%

	 
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	46 334
	12%
	46 334
	11%
	20 355
	1%
	0
	0%
	167 950
	17%
	167 988
	13%
	6 384
	6%

	 
	Расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	1 643 290
	62%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	10 823
	3%
	10 823
	3%
	40 010
	2%
	0
	0%
	8 309
	1%
	8 309
	1%
	14
	0%

	 
	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы на сжатый воздух
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3
	ИТОГО расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов
	тыс. руб.
	122 997
	31%
	122 997
	30%
	1 288 246
	69%
	1 643 290
	62%
	428 660
	43%
	428 698
	33%
	72 914
	69%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Прибыль
	тыс. руб.
	8 119
	2%
	8 119
	2%
	45 099
	2%
	0
	0%
	316
	0%
	26 336
	2%
	0
	0%

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	13 124
	3%
	16 474
	4%
	27 334
	1%
	3 210
	0%
	34 325
	3%
	43 629
	3%
	0
	0%

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс. руб.
	319 984
	81%
	390 225
	97%
	37 261
	2%
	55 711
	2%
	338 961
	34%
	394 141
	30%
	2 243
	2%

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	тыс. руб.
	0
	0%
	0
	0%
	-1 245
	0%
	0
	0%
	-6 921
	-1%
	-6 921
	-1%
	0
	0%

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	тыс. руб.
	-338 873
	-86%
	-490 560
	-121%
	-31 200
	-2%
	0
	0%
	-387 687
	-39%
	-346 636
	-26%
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)
	тыс. руб.
	395 570
	100%
	404 197
	100%
	1 876 442
	100%
	2 671 175
	100%
	985 562
	100%
	1 311 935
	100%
	105 166
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Товарная выручка по регулируемым договорам (НВВ на потребительский рынок)
	тыс. руб.
	н/д
	 
	н/д
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	105 166
	100%

	13
	Выработка тепловой энергии за год
	тыс. Гкал
	93,37
	-
	93,37
	-
	-
	-
	-
	-
	401,122
	-
	401,122
	-
	65,420
	-

	14
	Отпуск тепловой энергии за год с коллекторов:
	тыс. Гкал
	90,56
	-
	90,56
	-
	1 184,700
	-
	-
	-
	393,781
	-
	393,781
	-
	64,838
	-

	 
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	1 136,849
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	 
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	47,851
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	-
	-

	14.2
	Отпуск на потребительский рынок
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	1 167,700
	-
	-
	-
	393,781
	-
	393,781
	-
	64,838
	-

	14.2.1
	 - отпуск в ГВ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	1 136,730
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	14.2.2
	 - отпуск в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	30,970
	-
	-
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	н/д
	-

	15
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Поступление тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 102,197
	-
	393,781
	-
	393,781
	-
	64,838
	-

	17
	Потери тепловой энергии в сети
	тыс. Гкал
	-
	-
	17,341
	-
	-
	-
	106,707
	-
	58,035
	-
	58,035
	-
	0,000
	-

	17.1
	 - потери в ГВ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	106,707
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	0,000
	-

	17.2
	 - потери в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	-
	н/д
	-
	н/д
	-
	0,000
	-

	21
	Объем отпуска тепловой энергии из сетей
	тыс.Гкал
	-
	-
	73,217
	-
	-
	-
	995,490
	-
	335,746
	-
	335,746
	-
	64,838
	-

	22
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию с коллекторов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 

	22.1
	 - формула
	 
	п.12/п.14
	-
	-
	-
	п.12/п.14.2.1
	-
	-
	-
	п.12/п.14.2.1
	-
	-
	-
	-
	-

	22.2
	 - значение
	руб./Гкал
	4 368,14
	-
	-
	-
	1 650,74
	-
	-
	-
	2 502,82
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Тариф 1 п/г
	руб./Гкал
	4 200,32
	-
	 
	 
	1 518,29
	-
	-
	-
	2 323,68
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Тариф 2 п/г
	руб./Гкал
	4 557,35
	-
	-
	 
	1 832,21
	-
	-
	-
	2 714,06
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Тариф на тепловую энергию, реализуемую потребителям 
	руб./Гкал
	-
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.1
	 - формула
	 
	п.12/п.21
	-
	-
	п.12/п.21
	-
	-
	-
	п.12/п.21
	-
	-
	-

	27.2
	 - значение
	руб./Гкал
	5 520,53
	-
	-
	2 683,28
	-
	-
	-
	3 907,52
	-
	1 621,99
	-

	 
	Тариф 1 п/г
	руб./Гкал
	5 179,70
	-
	-
	2 479,05
	-
	-
	-
	3 627,84
	-
	1 544,27
	-

	 
	Тариф 2 п/г
	руб./Гкал
	5 904,81
	-
	-
	2 963,11
	-
	-
	-
	4 237,32
	-
	1 735,81
	-
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6.14. [bookmark: _Toc54722179][bookmark: _Toc168854385][bookmark: _Toc204870422][bookmark: _Toc236341055]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc54722180][bookmark: _Hlk202458853]В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в настоящем разделе должны быть приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний о тарифах на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах действия ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).
Однако за период 2018-2020 гг. в г. Новокузнецке тарифы на подключение потребителей регулирующим органом для этих единых теплоснабжающих организаций не устанавливались.
[bookmark: _Toc54722206][bookmark: _Toc115558469][bookmark: _Toc167972770][bookmark: _Toc236341189]Таблица 11.24 – Таблица П20.7. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	01-02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	-
	-
	-
	-
	7 334 688
	11 071 332
	16 7863 188

	04
	ООО «СибЭнерго»
	-
	-
	6 642 612
	7 015 812
	7 390 224
	11 464 152
	-

	05-10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч
Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч была установлена (в 2014 г.) для МП «ССК». В последствии данная плата не пересматривалась и постановление о ее утверждении не отменялось, однако данная организация 18.07.2016 г. была признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тарифы на передачу тепловой энергии (с 2020 г.).
Кроме того, в г. Новокузнецке действовала плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч, установленная в 2017 г. для Кемеровской области. Однако данное постановление утратило силу в 2020 г. Но вскоре в 2020 г. плата была установлена на территории Кемеровской области-Кузбасса. В постановлении срок действия платы не ограничен. На 2026 г. плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч не корректировалась и не устанавливалась.
[bookmark: _Toc54722207][bookmark: _Toc112766048][bookmark: _Toc115558470][bookmark: _Toc167972771][bookmark: _Toc236341190]Таблица 11.25 – Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч в г. Новокузнецке до 2026 г.
	Наименование ТСО
	Ед. изм.
	7
	ТСО Кемеровской области
	ТСО Кемеровской области - Кузбасса

	
	
	 МП "Сибирская сбытовая компания" (с 2015 г.)
	
	

	Плату за подключение к системе теплоснабжения для потребителей г. Новокузнецка с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, не превышающей 0,1 Гкал/ч (на 2021 г. - с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения )
	руб.
	550 (с НДС)
	550 (с НДС)

	реквизиты документов
	-
	Постановление РЭК КО от 22.04.2014 №237
	Постановление РЭК КО от 26.01.2017 №4 (утратило силу по постановлению №83 от 02.06.2020 г.)
	Постановление РЭК Кузбасса от 22.10.2020 №269



Плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч
Плата за подключение была установлена с 02.08.2018 г. для ООО "Тепловые сети Новокузнецка", с 2019 г. плата для данной ТСО была пересмотрена (с ростом основной составляющей платы на 17,5%), а с 02.12.2019 г. наименование ТСО в постановлении об утверждении платы заменено на АО «Кузбассэнерго». В постановлении срок действия платы не ограничен и настоящее постановление в настоящий момент является действующим.
Также в конце 2019 г. установлена плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч на 2020 г. для ООО СибЭнерго». Плата за подключение для ООО «СибЭнерго» также утверждена на 2021, 2022 и 2023 гг., а также для ООО "ЭнергоТранзит" на 2022, 2023, 2024 гг., но теперь плата была установлена в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности.
На 2025-2026 гг. а за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч не установлена.
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[bookmark: _Toc54722208][bookmark: _Toc115558471][bookmark: _Toc167972772][bookmark: _Toc236341191]Таблица 11.26 – Плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч, установленная в г. Новокузнецке за период 2017 - 2026 гг. (без НДС)
	Наименование/номер ТСО
	13
	29
	12
	18

	
	ООО "Тепловые сети Новокузнецка"
	АО "Кузбассэнерго"
	ООО "СибЭнерго"
	ООО "ЭнергоТранзит"

	 Период действия
	с 02.08.2018
	с 01.01.2019 до 02.12.2019
	с 02.12.2019
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	199,90
	39,10
	5,18
	36,52
	119,94
	222,18
	75,79
	159,79
	137,23

	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в т.ч.:
	-
	-
	5 530,33
	5 809,99
	6 038,58
	9 331,28
	6 036,45
	9 066,32
	11 079,01

	Надземная (наземная) прокладка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подземная, канальная прокладка, 50 - 250 мм
	4 724,47
	5 550,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Налог на прибыль (Н)
	0,29
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 769,75

	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 02.08.2018 №167
	Постановление РЭК КО от 08.11.2018 №346
	Постановление РЭК КО от 26.11.2019 №475
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.12.2020 №539
	Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2021 №929
	Постановление РЭК Кузбасса от 27.12.2022 №1002
	Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2021 №928
	Постановление РЭК Кузбасса от 27.12.2022 №1003
	Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №542





Плата за подключение
Плата за подключение в г. Новокузнецке впервые была установлена с октября 2019 г. для ООО "Тепловые сети Новокузнецка" и АО "МТСК", а с 02.12.2019 г. наименования ТСО в постановлении об утверждении платы заменены на АО «Кузбассэнерго» и АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК") соответственно.
На 2021-2024 гг. плата утверждается только для АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК").
На 2025 г. плата утверждена для АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК") и ООО «ЭнергоТранзит».
На 2026 г. плата установлена только ООО «НТК».


[bookmark: _Toc54722209][bookmark: _Toc115558472][bookmark: _Toc167972773][bookmark: _Toc236341192]Таблица 11.27 – Плата за подключение, установленная в г. Новокузнецке за период 2017 - 2026 г. (без НДС)
	Наименование/номер ТСО
	13
	29
	4
	29
	18
	10

	
	ООО "Тепловые сети Новокузнецка"
	АО "Кузбассэнерго"
	АО "МТСК"
	АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК")
	АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК")
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «НТК»

	Зона деятельности
	-
	в контуре Кузнецкой ТЭЦ
	-
	в контуре ООО «КТС»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Период действия
	с 10.10.2019
	с 02.12.2019
	с 29.10.2019
	с 02.12.2019
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2025
	2025-2026

	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	55,44
	43,45
	27,58
	119,61
	49,64
	222,31
	209,73
	167,22
	355,15

	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
	5 475,18
	6 293,75
	6 238,88
	6 837,50
	7 413,99
	8 473,92
	11 547,85
	11 548,00
	10 235,00

	Надземная (наземная) прокладка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подземная бесканальная прокладка, 50 - 250 мм
	-
	-
	-
	-
	7 413,99
	8 473,92
	-
	11 548,00
	-

	Подземная канальная прокладка, до 250 мм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 547,85
	
	

	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Налог на прибыль (Н)
	856,19
	0,00
	392,73
	491,25
	332,88
	2 118,48
	3 608,70
	3 849,34
	0

	реквизиты документов
	Постановление РЭК КО от 10.10.2019 №312
	Постановление РЭК КО от 29.10.2019 №354
	Постановление РЭК Кузбасса от 05.11.2020 №309
	Постановление РЭК Кузбасса от 01.10.2021 №377
	Постановление РЭК Кузбасса от 27.12.2022 №1006
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №595
	Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №784
	Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №782
	Постановление РЭК Кузбасса от 09.12.2025 №391



Плата за подключение, установленная в индивидуальном порядке
За рассматриваемый период 2017-2026 гг. плата за подключение к системам теплоснабжения в индивидуальном порядке регулирующим органом устанавливалась в 2017 г., 2020-2023 гг. и в 2025, 2026 гг.
Данные о плате за период 2017-2026 г. приведены в следующей таблице:
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[bookmark: _Toc54722210][bookmark: _Toc115558473][bookmark: _Toc167972774][bookmark: _Toc236341193]Таблица 11.28 – Плата за подключение установленная в индивидуальном порядке в г. Новокузнецке за 2017 –2026 г.
	№
	Наименование ТСО
	Год установления платы
	Объект
	Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч
	Плата за подключение, тыс. руб. (без НДС)
	Плата за подключение 1 Гкал/ч, тыс. руб./ Гкал/ч (без НДС)
	Реквизиты документов

	13
	ООО "Тепловые сети Новокузнецка"
	2017
	Объект МП "ССК"
	14,77
	75 352,87
	5 102
	Постановление РЭК КО от 25.05.2017 №80

	12
	ООО «СибЭнерго»
	2020
	Комплекс Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы N 8 (г. Новокузнецк, в районе ул. Моховая, 20)
	4,0038
	64 972,68
	16 228
	Постановление РЭК Кузбасса от 11.08.2020 №176

	
	
	2020
	ООО "Регионстрой" (Восточнее нежилого здания N 22 по пр. Металлургов, 22, Новокузнецкий городской округ)
	0,2612
	2 293,35
	8 780
	Постановление РЭК Кузбасса от 27.11.2020 №439

	
	
	2021
	Объект Министерства строительства Кузбасса (детский сад на 190 мест) (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов)
	0,4514
	17 026,14
	37 719
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2021 №574

	
	
	2021
	Объект ООО "УК "Союз" (многоквартирный жилой дом N 2) (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская)
	0,30142
	6 259,90
	20 768
	Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2021 №575

	10
	ООО "НТК"
	2022
	Объекты ООО "Хлеб" (г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 65)
	1,7798
	139 179,25
	78 199
	Постановление РЭК Кузбасса от 08.11.2022 №365

	
	
	2025
	Многоквартирный жилой дом N 17А блок - секции А, Б, В, Г, Д" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0412008:3815
	1,339
	46 676,72
	34 859
	Постановление РЭК Кузбасса от 27.11.2025 №372

	
	
	2026
	Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Димитрова, кадастровые номера земельных участков: 42:30:0202004:18, 42:30:0202004:96, 42:30:0202004:230
	4,5315
	21 231,06
	4 685
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.07.2026 №132

	18
	ООО "ЭнергоТранзит"
	2022
	Объект ГАУ КО "РЦСС КУЗБАССА", футбольный манеж  (г. Новокузнецк, ул. Тореза, 24Г)
	0,9971
	27 039,70
	27 118
	Постановление РЭК Кузбасса от 13.10.2022 №312

	
	
	2023
	Объект ООО "УК "Союз", многоквартирный жилой дом N 2 (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, д. 50)
	0,30142
	7 485,14
	24 833
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.08.2023 №92

	
	
	2023
	Объект МБ ДОУ "Детский сад N 272" (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 43)
	0,242035
	1 004,98
	4 152
	Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №543

	
	
	2025
	Объект Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. N 1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. N 2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. N 3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3) (Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204)
	0,417
	7 881,06
	18 899
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.06.2025 №176

	
	
	2025
	Объект Многоэтажный многоквартирный жилой дом (: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10)
	4,781
	84 043,08
	17 579
	Постановление РЭК Кузбасса от 10.06.2025 №177

	
	
	2025
	Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой по улице Макеевская Куйбышевского района города Новокузнецка" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, кадастровый номер 42:30:0000000:5742
	12,6988
	64 751,85
	5 099
	Постановление РЭК Кузбасса от 07.08.2025 №232

	
	
	2026
	Производственная база" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169
	0,4415
	14 178,13
	32 114
	Постановление РЭК Кузбасса от 24.03.2026 №79

	29
	АО "Кузбассэнерго"
	2022
	Объект ГАУ КО "РЦСС КУЗБАССА", футбольный манеж  (г. Новокузнецк, ул. Тореза, 24Г), подключаемый к сетям ООО "ЭнергоТранзит
	0,9971
	19 443,32
	19 500
	Постановление РЭК Кузбасса от 13.10.2022 №311
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6.15. [bookmark: _Toc168854386][bookmark: _Toc204870423][bookmark: _Toc236341056]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
[bookmark: _Hlk202458882]В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).
[bookmark: _Toc54722211][bookmark: _Toc115558474][bookmark: _Toc167972775][bookmark: _Toc236341194]Таблица 11.29 – Таблица П20.8. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	01
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	-
	160 646*
	172 404*
	225 202
	234 395
	251 344
	293 838

	02-10
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-


* - в постановлении об РЭК КО об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не указано включает ли установленная плата НДС.

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).
За период 2017 –2018 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Новокузнецке регулирующим органом не установлена. На 2019 г. в г. Новокузнецке впервые установлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности (для АО «Кузнецкая ТЭЦ»). Далее плата для АО «Кузнецкая ТЭЦ» установлена:
· на 2020 г. - с ростом на 7,3%;
·  на 2021 г. – с ростом на 8,9%;
· на 2022 г. – с ростом на 4,1%;
·  на 2023 г. – с ростом на 7,2%;
·  на 2024 г. – с ростом на 16,9%;
· на 2025 г. – со снижением на 1,2%$
· на 2026 г. не установлена.
[bookmark: _Toc54722212][bookmark: _Toc115558475]
[bookmark: _Toc167972776]
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[bookmark: _Toc236341195]Таблица 11.30 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Новокузнецке на 2017-2026 г.
	Наименование ТСО
	Ед. изм.
	-
	3
	-

	
	
	-
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	-

	Период действия
	
	2017-2018
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	на 2024 г.
	на 2025 г.
	на 2026 г.

	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности (в зоне деятельности ЕТО) при отсутствии потребления т/э для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей
	руб./Гкал/ч в мес
	-
	160 645,93
	172 403,50
	187 668,57
	195 328,94
	209 453,56
	244 864,70
	242 024,46
	-

	реквизиты документов
	-
	-
	Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №641
	Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №701
	Постановление РЭК Кузбасса от 18.12.2020 №705
	Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 №868
	Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 №801
	Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №615
	Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №785
	-
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[bookmark: _Toc236341057]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
6.16. [bookmark: _Toc236341058][bookmark: _Toc372809745][bookmark: _Toc373151697][bookmark: _Toc515271655]Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, имеющие технические, экономические и организационные причины.
6.17. [bookmark: _Toc236341059]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Система теплоснабжения представляет собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями[footnoteRef:1]. Функционально могут быть выделены три звена, связанные между собой в едином технологическом процессе: производства - передачи – потребления тепловой энергии, которые разобщены в организационном отношении. Взаимодействие между звеньями технологического процесса не одинаково. На уровне «Источник» – «Сети» такое взаимодействие между организациями достаточно хорошо налажено, и вопросов качественно-количественного характера практически не возникает. В тоже время на уровне «Сети» - «Потребитель» взаимодействие между ТСО (РСО) и управляющей организацией крайне слабое, что приводит к множеству проблем с определением количества поставляемого тепла и его качества. [1:  П. 14 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»] 

Качество теплоснабжения определено как: «совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя» [footnoteRef:2]. [2:  П. 2. ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»] 

Качество тепловой энергии контролируется в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности между ТСО(РСО) и/или организацией, оказывающий жилищно-коммунальные услуги (если договором не установлено иное)[footnoteRef:3]. [3:  П. 5, 94 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой, теплоносителя»] 

Термодинамические параметры, измерение которых осуществляется в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества[footnoteRef:4]: [4:  П. 95 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой, теплоносителя»] 

· времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;
· давления в подающем и обратном трубопроводах;
· температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (температура обратной воды в соответствии с температурным графиком);
· расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
· расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том числе максимального часового расхода;
· расхода теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при наличии подпиточного трубопровода.
Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения, и в случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии[footnoteRef:5]. [5:  П. 1, 2 ст. 542 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. №14-ФЗ] 

На бытовом уровне население связывает качество теплоснабжения в первую очередь с температурой внутреннего воздуха в квартирах, и при ее понижении в период температур наружного воздуха близких к расчетным, появляются массовые жалобы на некачественное теплоснабжение в РСО и управляющие организации.
В части случаев жители обращаются в надзорные органы, которые в свою очередь проводят замеры температуры воздуха в жилых помещениях, а также температуру поверхности отопительных приборов, В случае несоответствия температуры нормам СНиП и температурному графику составляется Акт, на основании которого житель и/или управляющая организация пытается отказаться от оплаты тепловой энергии, поставленной РСО[footnoteRef:6], под предлогом ненадлежащего качества. [6:  П. 2 ПП РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
] 

Такие претензии в адрес РСО чаще всего не обоснованы, т.к. она отвечает за поставку тепловой энергии и теплоносителя надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором[footnoteRef:7]. [7:  П. 15 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ] 

Проблема некачественного оказания услуги отопления, которая определяется несоответствием температуры внутреннего воздуха нормам СНиП, в подавляющем большинстве случаев связана с состоянием внутридомовой системы отопления. Снижение теплоотдачи старых радиаторов (засорение и зарастание, многократная окраска, нарушение естественной конвекции и пр.) приводит к необходимости повышения средней температуры в системе отопления для компенсации данного фактора. При этом необоснованное изменение расхода теплоносителя приводит разрегулированности стояков отопления во внутридомовой системе.
Аналогичные проблемы имеют место и в закрытых системах горячего водоснабжения, где снижение разности температуры сетевой воды на входе и на выходе с одновременным увеличением расхода теплоносителя позволяет в определенной мере компенсировать зарастание теплообменников ГВС. 
Обязанность обеспечения состояния внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения на уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, лежит на управляющей организации, которая несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме[footnoteRef:8]. [8:  П. 16 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ] 

Ключевой фактор повышения температуры обратной сетевой воды (на выходе из здания) оказывает существенное влияние на теплогидравлический режим работы источников и тепловых сетей, в частности на температурный график. 
Отклонения от заданного температурного режима на теплоисточниках за головными задвижками могут иметь допустимые отклонения:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, не более ± 3%;
· по давлению теплоносителя не более ± 5%;
· среднесуточная температура теплоносителя из обратной тепломагистрали может превышать заданную, не более чем на 3%;
· по давлению в обратном трубопроводе не более ±0,2 кгс/см².
При повышении температуры сетевой воды в обратном трубопроводе теплоисточника до 70 °С подъем температуры воды в подающем трубопроводе теплосети прекращается, что в свою очередь приводит к снижению температурного напора у потребителя.
Следует также отметить, что в крупных системах централизованного теплоснабжения, потребители находятся на разном расстоянии от источника теплоснабжения. Из-за значительного удаления потребителей от источников регулирующее воздействие (изменение температуры в подаче) сказывается на потребителя с запаздыванием. Цикличность изменения температуры в подаче не совпадает с цикличностью температуры наружного воздуха, что приводит к перетопам у одних потребителей и недопопам у других одновременно.
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[bookmark: _Toc236341082]Рисунок 12.1 – Цикличность изменения температуры

Скорость изменения температуры наружного воздуха в отопительный период не превышает 4,0 °С/ч, а в среднем находится на уровне 1,0 – 0,5 °С/ч. Источник тепловой энергии может осуществлять регулирование температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 30 °С/ч. Таким образом, быстродействие источника теоретически достаточно для регулирования. Однако инерционность заложена в самом принципе качественного регулирования на источнике. Скорость изменения температуры сетевой воды определяется скоростью протекания теплоносителя, которая не превышает 2,0 м/с, а обычно находится в диапазоне 1,0 – 1,5 м/с. Для потребителя, длина тепловых сетей до которого составляет 4,0 км, запаздывание в регулировании составит более 1 часа (при скорости 1,0 м/с).
В тоже время при применении количественного регулирования, регулирующее воздействия в системе распространяется со скоростью звука в теплоносителе. Время запаздывания при количественном регулировании измеряется в долях секунд.
Резюме: 
1. За качество оказания услуг отопления и ГВС прежде всего отвечает управляющая организация;
2. Зона ответственности ТСО за качество поставляемой энергии заканчивается на границе общего имущества в многоквартирном доме и границе внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором;
3. Ненадлежащее состояние внутридомовых систем отопления и ГВС, следствием которых является повышение температуры обратной сетевой воды (на выходе из здания), оказывает существенное негативное влияние на эффективность системы централизованного теплоснабжения в целом;
4. Эффективное теплоснабжение в крупных системах невозможно без применения количественно-качественного регулирования.
6.18. [bookmark: _Toc236341060]Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основные проблемы и причины снижения надежности теплоснабжения:
1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.
2. Недостаточные для своевременной реновации эксплуатируемых активов объемы реконструкции и капитальных ремонтов вследствие следующих факторов:
· снижения доходной базы в результате принимаемых тарифно-балансовых решений, связанных с увеличением планируемого отпуска тепловой энергии, опережающим снижением фактического полезного отпуска над плановыми величинами за счет увеличения энергоэффективности теплопотребления (сокращения теплопотребления существующим фондом), а также снижения технологического потребления промышленными предприятиями;
· снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентов ЖКС.
При этом тепловые сети со сроком эксплуатации более 25 лет составляют порядка 60%, что отражается в выявлении большого количества дефектов на тепловых сетях, повышенной величине утечки теплоносителя, снижении надежности и живучести тепловых сетей. На некоторых участках тепловых сетей частично или полностью отсутствует теплоизоляционный слой, а износ существующей изоляции на трубопроводах со сроком эксплуатации более 25 лет составляет порядка 50%.
Данные по интенсивности отказов на тепловых сетях в различных системах теплоснабжения, а также данные по доле тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет приведены на диаграмме ниже. Наименьшая интенсивность отказов – в системе теплоснабжения от ЗСТЭЦ (ЕТО №02), хотя процент износа сетей здесь высок (что может быть связано с неполнотой учета сведений).
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[bookmark: _Toc236341083]Рисунок 12.2 – Интенсивность отказов и доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет за базовый период
3. Несоответствие схем теплопотребляющих установок (тепловых пунктов потребителей) фактическим параметрам теплоносителя в точках поставки (особенно у потребителей, находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:
· наличием элеваторных схем с недостаточным (для обеспечения устойчивой работы) располагаемым напором;
· наличия потребителей, подключенных по зависимой схеме в точках, где давление сетевой воды в обратном трубопроводе превышает величину рабочего давления, установленного для типа фактически используемых нагревательных приборов;
· наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов (самовольное присоединение или изменение мощности системы теплоснабжения, либо отдельных ее конструктивных частей или элементов, а также демонтаж внутриобъектового оборудования и сетей, обеспечивающих рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения).
Существуют и другие юридические и организационные проблемы обеспечения надежного теплоснабжения:
1. Отсутствие стимулирования потребителей за сокращение теплопотребления и снижение температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение теплогидравлических параметров возвращаемого теплоносителя. Указанные нарушения влекут за собой неэкономичный режим работы источников (особенно с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии), завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах). Нарушения теплогидравлических параметров приводит к ухудшению режима и снижению надежности теплоснабжения потребителей.
3. Наличие ранее признанных бесхозяйных тепловых сетей, которые дают основную статистику по количеству дефектов в условиях ОЗМ и являются источником повышенных тепловых потерь и утечек теплоносителя. Здесь следует отметить, что в силу действующих нормативных актов, предусматривающих регулирование объема тепловых потерь, учитываемых в тарифно-балансовых решениях, объемы тепловой энергии и теплоносителя, истраченные на восполнение потерь через изоляцию и с утечкой по бесхозяйным сетевым объектам, не учитываются.

6.19. [bookmark: _Toc236341061]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Существующие системы централизованного теплоснабжения имеют ряд проблем (ограничений) как технического, так и технико-экономического характера, без решения которых развитие таких систем будет ограничено. 
Такие проблемы могут быть разделены на три категории:
· проблемы производства;
· проблемы транспорта;
· проблемы потребления (сбыта). 
Каждая категория включает в себя технические проблемы (ограничения) и технико-экономические проблемы, прежде всего связанные с тарифными ограничениями и принятыми нормативными документами. 

Золошлакоудаление ТЭЦ
Удаление золошлаковых отходов на рассматриваемых ТЭЦ решается индивидуально от каждой ТЭЦ.
На ЗСТЭЦ золошлаковые отходы отправляются на шламохранилище АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Отметка дамбы действующего шламохранилища АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составляет 235,0м.
Предполагается дальнейшая реконструкция дамбы, в настоящее время проект наращивания дамбы шламохранилища до отметки 245,0 м проходит процедуру госэкспертизы.
Для складирования золошлаковых отходов и накипи котельной Центральной ТЭЦ в настоящее время используется гидротехническое сооружение – шламонакопитель ООО «ЭнергоТранзит».
С 1966 г. КТЭЦ арендует у города шламохранилище, расположенное на территории промплощадки ТЭЦ. В 2008 г. проведены работы по наращиванию дамбы шламохранилища до отметки 209 м (свободной площади достаточно на три года). В 2002 году выполнен проект по реконструкции шламохранилища с наращиванием дамбы. При реализации этого проекта работа станции может быть продлена до 2017 г., но проект не утвержден по следующей причине: Объект располагается в зоне санитарной охраны 2-го пояса Левобережного водоразбора, не соблюден размер СЗЗ и ряда других замечаний.
Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации г. Новокузнецка на запрос института «ВНИПИэнергопром» предложены несколько направлений утилизации, одно из которых предусматривает очистку действующего золоотвала с вывозом накопленных отходов и использованием их для подсыпки территорий с целью защиты от затопления и подтопления, рекультивации нарушенных земель и изготовления строительных материалов.
На основании договора с ООО «СибЭко» в 2016 году разработан проект «Увеличение емкости золошлакоотвала №2 Кузнецкой ТЭЦ путем использования золошлаковых материалов, образующихся на золоотвале, для рекультивации нарушенных земель г Новокузнецка». Разработан «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности АО «Кузнецкая ТЭЦ». Получено положительное заключение экспертизы на Технологический регламент. 
Технология использования золошлаковых материалов, разработанная в проекте, предусматривает выемку и погрузку в автотранспорт, транспортировку автотранспортом, работы на месте разгрузки и другие работы, необходимые при организации вывозки ЗШМ. Проектом реконструкции золоотвала Кузнецкой ТЭЦ предусматривается вывоз золошлаковых материалов для рекультивации нарушенных городских земель. За 6 лет, начиная с 2017 года, для целей рекультивации и вертикальной планировки земельного участка, выделенного Администрацией г Новокузнецка, будет вывезено 1,5 млн. м³ золошлаковых материалов. Среднегодовое образование ЗШМ в результате работы котлов за последние 3 года составляет 113 тыс. м³ в год. Ежегодный вывоз ЗШМ на рекультивацию по проекту составляет 250 тыс. м³ в год. Расчетный срок заполнения реконструированного золоотвала 2027 год. 
Таким образом, выполнение вышеописанных мероприятий позволит эксплуатировать существующий золоотвал в течение 8-10 лет, после чего проблема размещения золошлаковых материалов вновь будет являться ограничивающим фактором для развития площадки Кузнецкой ТЭЦ. 

Недостаточный объем расходов для возмещения износа основного и вспомогательного оборудования, заложенный в тариф
Наличие и объем заложенных в тарифе на тепловую энергию расходов на компенсацию износа основных средств производства – один из важнейших показателей развития систем теплоснабжения на долгосрочную перспективу. 
Анализ структуры тарифа на производство тепловой энергии основных ТСО г. Новокузнецка на 2025 г. показал вероятную недостаточность вышеназванных составляющих. 
В тарифе на 2024 г. на тепловую энергию от Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗМК» амортизационная составляющая составляет всего 3,3% (55,4 млн. руб.) от необходимой валовой выручки организации, прибыль на финансирование инвестиций – 9,1% (154,7 млн. руб.). Восстановление износа основного и вспомогательного оборудования ЗС ТЭЦ ведется в рамках реализации утвержденной инвестиционной программы на 2024-2028 гг., в которой финансирование мероприятий в полном объеме предусмотрено за счет собственных средств организации. 
Центральная ТЭЦ имеет наибольший тариф на тепловую энергию из источников комбинированной выработки. Несмотря на это, составляющая арендной платы не превышает 0,7% от необходимой валовой выручки организации. Амортизационные отчисления в тарифе ООО «ЭнергоТранзит» приняты в тариф на 2025 г. в объеме 0,7% необходимой валовой выручки. Расходы на ремонт основных средств составляют только 6,5% (122,6 млн. руб.), что, вероятно, недостаточно даже для поддержания существующего уровня износа. 
Ситуация на Центральной ТЭЦ усугубляется использованием наиболее дорого вида топлива – природного газа и высоким УРУТ. Топливная составляющая на Центральной ТЭЦ составляет 1 080,2 руб./Гкал, что выше тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ. 


6.20. [bookmark: _Toc236341062]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Новокузнецк является крупным транспортным железнодорожным центром, пропускная способность, мощности в выгрузке - разгрузке которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для электростанций и котельных города в любой период времени.
На котельной КТЭЦ расчётное топливо - уголь, газ - на водогрейных котлах, на паровых - уголь. ЗСТЭЦ работает на угле, ЦТЭЦ работает на газе, водогрейные котельные МП «ССК» работают на кузнецком угле. Генеральным планом города предусматривается перевод муниципальных котельных на газ.
[bookmark: bookmark312]Основная проблема использования газа в качестве топлива на источниках теплоснабжения — его высокая по сравнению с углем стоимость. 
Проблем с поставкой угля на ТЭЦ и в котельных нет.

6.21. [bookmark: _Toc236341063]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.
6.22. [bookmark: _Toc236341064]Описание существующих проблем выполнения оценки энергетической эффективности функционирования системы теплоснабжения
Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять по каждой гидравлически изолированной СТС в отдельности. В качестве нормативного состояния принимаются показатели, определенные в энергетических характеристиках тепловых сетей (при их наличии). Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять путем графического сопоставления (сравнения) нормативных показателей энергетических характеристик (при их наличии) с фактическими среднесуточными данными учета тепловой энергии на коллекторах для каждого источника тепловой энергии. В Новокузнецке энергетические характеристики были разработаны по зонам действия ЗСТЭЦ (в 2023 г.) и КТЭЦ (в 2024 г.).
Проблемой для проведения такого анализа по зонам этих источников, как минимум, является несовпадение тепловых нагрузок, оцененных в разработанных энергетических характеристиках, и расчетных тепловых нагрузок источников в схеме теплоснабжения. Сравнение фактических, на момент разработки энергетических характеристик, показателей функционирования тепловых сетей в указанных зонах с полученными при разработке (анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей) представлены в приложениях 2 и 3 к настоящей главе.




[bookmark: _Toc110473942][bookmark: _Toc236341065]Экологическая безопасность теплоснабжения
6.23. [bookmark: _Toc236341066]Пространственное расположение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецк
Теплоснабжение г. Новокузнецк осуществляется от 41 энергоисточников, из которых 3 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (рисунок 13.1).
[image: ]
[bookmark: _Toc236341084]Рисунок 13.1 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецк
6.24. [bookmark: _Toc236341067]Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк
Оценка загрязнения атмосферного воздуха изучаемой территории проведена по данным справки № 307 от 25.04.2011 г. о метеорологической информации и фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Филиала Новокузнецкой гидрометеорогической обсерватории.
[bookmark: _Toc171418447][bookmark: _Toc171420316][bookmark: _Toc171421873][bookmark: _Toc236341196]Таблица 13.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ
	Наименование загрязняющего вещества
	Фоновые концентрации загрязняющих веществ, мг/м3
	Фоновые концентрации загрязняющих веществ, ПДК

	Диоксид азота
	0,102
	0,545ПДК

	Оксид азота
	0,071
	0,108ПДК

	Диоксид серы
	0,004
	0,380ПДК

	Оксид углерода
	2,15
	0,060ПДК


6.25. [bookmark: _Toc236341068]Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам
Основным видом топлива, используемым Новокузнецкими ТЭЦ и котельными, является уголь.
Природный газ является основным видом топлива на котельных: Новоильинская газовая котельная, Котельная кв. 24, ЦТЭЦ.
На котельной детского сада №123 и котельной «Кузнецкая крепость» установлены электрокотлы. 
Виды основного, резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Новокузнецка представлены в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc171418448][bookmark: _Toc171420317][bookmark: _Toc171421874][bookmark: _Toc236341197]Таблица 13.2 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецк
	№ п/п
	Наименование источника
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо

	1
	КТЭЦ
	уголь
	нет

	2
	ЗСТЭЦ
	уголь
	уголь/мазут

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	дизельное топливо

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	дизельное топливо

	5
	ЦТЭЦ
	газ
	уголь/мазут

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	нет

	7
	Байдаевская центральная котельная № 2
	уголь
	нет

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	нет

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	нет

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	нет

	11
	Котельная № 19
	уголь
	нет

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	нет

	13
	Котельная УПК
	уголь
	нет

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	нет

	15
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	нет

	16
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	нет

	17
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	нет

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	нет

	19
	Котельная № 6
	уголь
	нет

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	нет

	21
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	нет

	22
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	нет

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	нет

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	нет

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	нет

	26
	Котельная школы № 1
	уголь
	нет

	27
	Котельная школы № 23
	уголь
	нет

	28
	Котельная школы № 37
	уголь
	нет

	29
	Котельная школы № 43
	уголь
	нет

	30
	Котельная интерната № 66 (Монтажник)
	уголь
	нет

	31
	Котельная школы № 16
	уголь
	нет

	32
	Котельная детского сада № 123
	электроэнергия
	нет

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	нет

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	электроэнергия
	нет

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	уголь
	нет

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	нет

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	нет

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	нет

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	нет

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	нет

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	нет






6.26. [bookmark: _Toc236341069]Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб
Состав основного оборудования, описание технических характеристик котлоагрегатов и дымовых труб представлен в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc171418449][bookmark: _Toc171420318][bookmark: _Toc171421875][bookmark: _Toc236341198][bookmark: _Toc114147030]Таблица 13.3 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk114149337][bookmark: _Toc114147031]Источники выделения ЗВ
	Мощность
	Топливо
	Наименование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр устья, м

	Р-12-3,4/0,1
	12 МВт / 41 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Р-12-35/5м
	12 МВт / 60 Гкал/ч
	
	
	
	

	ПТР-30-2,9/0,6
	30 МВт / 130 Гкал/ч
	
	
	
	

	Р-12-90/18м-1
	10 МВт / 81 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-20-90
	20 МВт/ 85 Гкал/ч
	
	
	
	

	Р-12-8,8/3,1м-1
	12 МВт/ -
	
	
	
	

	Р-12-90/31м-1
	12 МВт/ -
	
	
	
	

	Лопулько
	68 т/ч
	уголь
	ДТ1
	37
	1,85

	Лопулько
	68 т/ч
	
	ДТ2
	37
	1,85

	Лопулько
	68 т/ч
	
	ДТ3
	37
	1,85

	Лопулько
	68 т/ч
	
	ДТ4
	37
	1,85

	ТП-170
	170 т/ч
	уголь
	ДТ5
	80
	3,5

	ТП-170
	170 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-220-100Ф
	220 т/ч
	уголь
	ДТ6
	100
	4,3

	БКЗ-220-100Ф
	220 т/ч
	
	
	
	

	Е-160-1,4-250 КБТ
	160 т/ч
	уголь
	ДТ7
	250
	9,6

	Е-160-1,4-250 КБТ
	160 т/ч
	
	
	
	

	КВТК-100-150
	100 Гкал/ч
	
	
	
	

	КВТК-100-150
	100 Гкал/ч
	
	
	
	



[bookmark: _Toc171418450][bookmark: _Toc171420319][bookmark: _Toc171421876][bookmark: _Toc236341199]Таблица 13.4 – Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk114149344]Источники выделения ЗВ
	Мощность
	Топливо
	Наименование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр устья, м

	ПТ-60/75-130/13
	60 МВт / 144 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Т-50-130
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-60-130
	60 МВт / 100 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-100/120-130-2
	100 МВт / 160 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-110/120-130-3
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-110/120-130-4
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-110/120-130-4
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	уголь, мазут
	ДТ1
	100
	6

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	уголь, мазут
	ДТ2
	250
	8

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	


	
[bookmark: _Toc114147032][bookmark: _Toc115558480]
[bookmark: _Toc171418451][bookmark: _Toc171420320][bookmark: _Toc171421877][bookmark: _Toc236341200]Таблица 13.5 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk114149353]Источники выделения ЗВ
	Мощность
	Топливо
	Наименование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр устья, м

	ПР-24,8-2,9-2
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Стерлинг
	150 т/ч
	газ, уголь/мазут
	ДТ1
	55
	3,5

	Стерлинг
	150 т/ч
	
	ДТ2
	55
	3,5

	Стерлинг
	150 т/ч
	
	ДТ3
	55
	3,5

	КО-Ш-200
	200 т/ч
	
	ДТ4
	57
	2,8

	ТО-3-200
	200 т/ч
	
	ДТ5
	56
	2,9

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	газ, мазут
	ДТ6
	120
	4,8

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	
	
	
	

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	
	
	
	

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	
	
	
	



	
[bookmark: _Toc171418452][bookmark: _Toc171420321][bookmark: _Toc171421878][bookmark: _Toc236341201]Таблица 13.6 – Состав основного оборудования котельных
	[bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Hlk137124867]№ п/п
	Наименование котельной
	Тип котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Топливо
	Наиме-нование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр ИЗАВ, м

	3
	Новоильинская газовая котельная
	Buderus Logano S825L-5200
	4,471
	13,413
	газ
	ДТ1
	24,9
	0,7

	
	
	Buderus Logano S825L-5200
	4,471
	
	
	ДТ2
	24,9
	0,7

	
	
	Buderus Logano S825L-5200
	4,471
	
	
	ДТ3
	24,9
	0,7

	4
	Котельная кв. 24
	UNIMAT UT-M 24
	2,623
	7,396
	газ
	ДТ1
	24,82
	0,55

	
	
	UNIMAT UT-M 24
	2,15
	
	
	ДТ2
	24,82
	0,55

	
	
	UNIMAT UT-M 24
	2,623
	
	
	ДТ3
	24,82
	0,55

	6
	Абашевская районная котельная
	КВТС-20
	20
	60
	уголь
	ДТ1
	90
	3,6

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	КВр-11,63/150
	10
	72
	уголь
	ДТ1
	45
	1,7

	
	
	КВр-11,63/115
	10
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-11,63/150
	10
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-11,63/115
	10
	
	уголь
	ДТ2
	38
	1

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	8
	Зыряновская районная котельная
	КВТС-20
	20
	120
	уголь
	ДТ1
	60
	2,1

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВ-Р-23,26-150
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	ДТ2
	60
	2,1

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	КВТС-20
	20
	104,8
	уголь
	ДТ1
	60
	2,1

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	ДТ2
	40
	1,7

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КЕ-25-14
	12,4
	
	
	
	
	

	
	
	КЕ-25-14
	12,4
	
	
	
	
	

	10
	Котельная пос. Притомский
	ВКС-240
	10
	40
	уголь
	ДТ
	45
	1,5

	
	
	ВКС-240
	10
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	10
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-11,63/150
	10
	
	
	
	
	

	11
	Котельная №19
	КСВм-0,5К
	0,43
	0,93
	уголь
	ДТ
	30
	0,6

	
	
	ВКС-4-13
	0,5
	
	
	
	
	

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	КВр-0,175К
	0,15
	0,3
	уголь
	ДТ
	30
	0,5

	
	
	КВр-0,175К
	0,15
	
	
	
	
	

	13
	Котельная УПК
	ВКС - 4
	0,5
	1
	уголь
	ДТ
	30
	0,6

	
	
	ВКС - 4
	0,5
	
	
	
	
	

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	КВм - 1,2-95
	1,032
	2,064
	уголь
	ДТ
	30
	1

	
	
	КВ-81
	1,032
	
	
	
	
	

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	КВм-1,8 КБ
	1,55
	6,25
	уголь
	ДТ
	32
	0,8

	
	
	КВм-1,8 КБ
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-1,8 КБ
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-1,86 КБ
	1,6
	
	
	
	
	

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	КВм-2,5 к
	2,15
	6,8
	уголь
	ДТ
	32
	0,8

	
	
	Гефест -1,8-95
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -1,8-95
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-1,8КБ
	1,55
	
	
	
	
	

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	Гефест -0,4-95
	0,35
	0,915
	уголь
	ДТ
	27
	0,5

	
	
	Гефест -0,4-95
	0,35
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-0,25
	0,215
	
	
	
	
	

	18
	Котельная пос. Листвяги
	КВр-7,5-150
	6,5
	22
	уголь
	ДТ
	44
	1,7

	
	
	КВр-7,5-150
	6,5
	
	
	
	
	

	19
	Котельная №6
	Ланкаширский
	0,86
	2,58
	уголь
	ДТ
	35
	1,2

	
	
	Ланкаширский
	0,86
	
	
	
	
	

	
	
	Ланкаширский
	0,86
	
	
	
	
	

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	Гефест -1,8-95
	1,55
	4,1
	уголь
	ДТ
	45
	1,2

	
	
	Гефест -1,8-95
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -1,2-95
	1
	
	
	
	
	

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	КВр-0,63КБ
	0,53
	2,07
	уголь
	ДТ
	28
	0,6

	
	
	ВКС - 4
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -0,6-95
	0,52
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -0,6-95
	0,52
	
	
	
	
	

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	Гефест -0,6-95
	0,52
	2,06
	уголь
	ДТ
	30
	0,8

	
	
	Гефест -0,6-95
	0,52
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС - 4
	0,52
	
	
	
	
	

	
	
	КВ- 5
	0,5
	
	
	
	
	

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Гефест -0,8-95
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	30
	0,5

	
	
	Гефест -0,8-95
	0,69
	
	
	
	
	

	24
	Котельная «РТРС»
	Гефест -0,8-95
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	22
	0,8

	
	
	Гефест -0,8-95
	0,69
	
	
	
	
	

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	КВр-0,8к
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	22
	0,735

	
	
	КВр-0,8к
	0,69
	
	
	
	
	

	26
	Котельная школы №1
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	16,3
	1,8

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	27
	Котельная школы №23
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	30
	0,5

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	28
	Котельная школы №37
	КВр-0,8к
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	25,2
	0,57

	
	
	КВр-0,8к
	0,69
	
	
	
	
	

	29
	Котельная школы №43
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	25
	0,5

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	25
	0,5

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	31
	Котельная школы №16
	МГ-2 
	0,32
	0,64
	уголь
	ДТ
	16
	0,5

	
	
	МГ-2 
	0,32
	
	
	
	
	

	33
	Котельная ст. Полосухино
	КВр-1,0
	1
	2,69
	уголь
	ДТ
	23
	0,5

	
	
	КВ-1,16-95ОУР
	1
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-0,8ОУР
	0,69
	
	
	
	
	

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	н.д.
	46
	46
	уголь
	ДТ1
	100
	6

	
	
	н.д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	н.д.
	
	
	
	ДТ2
	250
	8

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	НВР-23
	0,55
	1,1
	уголь
	ДТ
	10
	1

	
	
	НВР-23
	0,55
	
	
	
	
	

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ДКВР-6,5/13
	4,227
	12,68
	уголь
	ДТ
	21
	1,3

	
	
	ДКВР-6,5/13
	4,227
	
	
	
	
	

	
	
	ДКВР-6,5/13
	4,227
	
	
	
	
	

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	«Прометей-Автомат-800»
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	20
	0,6

	
	
	«Прометей-Автомат-800»
	0,69
	
	
	
	
	

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	Котел КВр-0,8
	0,69
	2,47
	уголь
	ДТ
	22
	0,5

	
	
	Котел КВр-0,8
	0,69
	
	
	
	
	

	
	
	Котел КВр-0,8
	0,69
	
	
	
	
	

	
	
	Котел КВр-0,47
	0,4
	
	
	
	
	

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая» 
	КЕ-6,5-14 СО
	3,465
	6,93
	уголь
	ДТ
	32
	0,8

	
	
	КЕ-6,5-14 СО
	3,465
	
	
	
	
	

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» 
	ДКВР-6,5
	3
	10
	уголь
	ДТ1
	23,7
	0,72

	
	
	ДКВР-6,5
	3
	
	
	
	
	

	
	
	ДКВР-6,5
	3
	
	
	ДТ2
	17,9
	0,53

	
	
	ВКС-4-10
	1
	
	
	
	
	



6.27. [bookmark: _Toc236341070]Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
[bookmark: _Toc171418453][bookmark: _Toc171420322][bookmark: _Toc171421879][bookmark: _Toc236341202]Таблица 13.7 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	№
	Источник тeпловой энeргии
	№ ИЗАВ
	Наим-ниe ИЗАВ
	Код ЗВ
	Наимeнованиe ЗВ
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	КТЭЦ
	1
	ДТ1
	301
	Азота диоксид
	7,746
	80,419122

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	2,749
	50,488246

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,714
	9,444864

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	10,434
	134,13211

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,729
	8,662578

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000037
	0,000046

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,016
	0,00259

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,417
	126,29142

	
	
	2
	ДТ2
	301
	Азота диоксид
	7,875
	89,959331

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	2,784
	56,505311

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,778
	11,337534

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	12,0707
	176,12774

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,472
	6,816023

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000027
	0,000039

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчетена ванадий)
	0,01553
	0,00276

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,964
	141,08781

	
	
	3
	ДТ3
	301
	Азота диоксид
	7,699
	79,59241

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	2,725
	49,886579

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,692
	9,685775

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	11,26
	147,87776

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,49
	6,812662

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,000036

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0184
	0,00298

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,112
	121,5607

	
	
	4
	ДТ4
	301
	Азота диоксид
	8,08139
	70,733782

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	2,87102
	44,360042

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,74434
	7,681969

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	11,782
	132,18316

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,604
	6,710324

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000036
	0,00004

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,01414
	0,00252

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,805
	103,78829

	
	
	5
	ДТ5
	301
	Азота диоксид
	63,73276
	1080,8589

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	22,54639
	678,85981

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	4,7395
	103,96916

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	91,14143
	2063,7678

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	3,27986
	74,962245

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000315
	0,000642

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,11979
	0,01066

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	55,856
	1275,0855

	
	
	6
	ДТ6
	301
	Азота диоксид
	42,7825
	712,92874

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	15,18328
	447,14738

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	6,88442
	152,50681

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	132,3197
	2900,7658

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	4,3007
	92,745436

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000468
	0,001002

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,14422
	0,044385

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	49,903
	1026,1346

	
	
	7
	ДТ7
	301
	Азота диоксид
	47,47515
	333,89258

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	16,80836
	209,34535

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	2,79114
	23,956622

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	96,23438
	883,72745

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	2,20064
	31,697101

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000271
	0,000237

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,07745
	0,00707

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	30,82779
	270,1474

	2
	ЗСТЭЦ
	8
	ДТ1
	301
	Азота диоксид
	59,3439
	1414,8715

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	9,9753
	158,38619

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	4,5163
	89,309015

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	24,1951
	563,63686

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	9,081
	203,39208

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000296
	0,000438

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	73,28935
	1721,1181

	
	
	9
	ДТ2
	301
	Азота диоксид
	124,8328
	2869,6365

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	13,5022
	269,86498

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	10,0923
	188,755

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	77,5777
	1687,418

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	6,9458
	141,48313

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000556
	0,000969

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	136,15206
	3181,7821

	3
	Новоильинская газовая котельная
	10
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,32
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,05
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,45
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,97
	9,72509

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	
	
	11
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,281
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,046
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,311
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,19
	9,72509

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	
	
	12
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,213
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,035
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,237
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,12
	9,72509

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	4
	Котельная кв. 24
	13
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,17
	1,95439

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,03
	0,317513

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,09
	0,142375

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,63
	4,38046

	
	
	14
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,08
	1,60435

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01
	0,485612

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,07
	0,217752

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,73
	6,699582

	
	
	15
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,11
	1,95439

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02
	0,317513

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,12
	0,142375

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,79
	4,38046

	5
	ЦТЭЦ
	16
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	7,645
	208,07048

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2423
	33,811307

	
	
	
	
	328
	Углерод
	5,278
	16,687858

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	15,8332
	76,282534

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,1237
	30,006187

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000128
	0,000347

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0177
	0,027579

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	25,3162
	84,387662

	
	
	17
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	7,7461
	210,03191

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2587
	34,130141

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6573
	15,121008

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	12,1503
	67,3653

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2467
	33,66113

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000195
	0,000318

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0172
	0,026806

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	25,7684
	85,576811

	
	
	18
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	7,9467
	213,92122

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2933
	34,810411

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6977
	14,995807

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	14,5582
	72,349916

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2137
	29,526768

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000138
	0,000373

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0157
	0,024422

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	26,1362
	87,013324

	
	
	22
	ДТ4
	301
	Азота диоксид 
	8,0253
	220,49764

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,3041
	35,831324

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	1,1374
	31,251208

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,0477
	28,784851

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000177
	0,000486

	
	
	23
	ДТ5
	301
	Азота диоксид 
	9,4089
	251,81594

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,5289
	40,919942

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6093333
	13,955645

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	13,991333
	69,113358

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,264
	30,645583

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000178
	0,000481

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0159
	0,024681

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	26,0268
	84,879203

	
	
	24
	ДТ6
	301
	Азота диоксид 
	22,1255
	204,552

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	3,5954
	33,239798

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,50413
	4,652358

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,04833
	18,89658

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,000006
	0,000058

	6
	Абашевская районная котельная
	25
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	6,0971203
	155,91819

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,990782
	25,336705

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	5,0329535
	130,06057

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	9,6081559
	219,71088

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	13,951184
	334,45481

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000843
	0,002

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,6796612
	305,43706

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	26
	ДТ1
	301
	Азота диоксид
	5,1347942
	80,227976

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,8344041
	13,037047

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	7,196567
	126,46421

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	7,6284635
	135,66242

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	11,954203
	215,18618

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000714
	0,001132

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	7,6977783
	136,00115

	
	
	27
	ДТ2
	301
	Азота диоксид
	4,6585648
	55,302701

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,7570168
	8,986689

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	5,3830648
	63,616909

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	6,18948
	70,82997

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	13,483579
	162,73667

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000288
	0,000341

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,0621628
	57,86321

	8
	Зыряновская районная котельная
	28
	ДТ1
	301
	Азота диоксид
	5,1924611
	70,876111

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,8437749
	11,517368

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	4,4735231
	65,327709

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	6,7714031
	97,004105

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	19,709298
	267,76256

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000448
	0,000646

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,5443249
	77,914766

	
	
	29
	ДТ2
	301
	Азота диоксид
	6,8959347
	106,68563

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	1,1205894
	17,336414

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	4,1643871
	70,489838

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	8,9407702
	147,2061

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	13,746195
	291,3837

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000505
	0,000859

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,808326
	103,77119

	10
	Котельная пос. Притомский
	32
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	2,3366625
	62,400271

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,3797077
	10,139997

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	7,1138406
	184,17801

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	4,1264993
	107,48714

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	12,123107
	311,64041

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0001475
	0,003747

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	11,744419
	309,91846

	11
	Котельная №19
	33
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,1049177
	3,13704

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0170491
	0,509769

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,2935197
	7,717867

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,2997648
	8,433784

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,3705426
	12,414798

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,000001
	0,000035

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,4538106
	13,468146

	12
	Котельная №72
	34
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,054028
	1,611374

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0087796
	0,261848

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,4934968
	14,719695

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,2502
	7,4628

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,7691565
	22,941892

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000009
	0,000028

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,510825
	15,23655

	13
	Котельная УПК
	35
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,0877668
	3,776292

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0142621
	0,613647

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,1962675
	9,583496

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,215391
	9,238799

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,485133
	20,924734

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000006
	0,000024

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,5445165
	20,197805

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	36
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,260232
	6,260784

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0422877
	1,017377

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,5643309
	13,087517

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,6785184
	16,368845

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	1,5788661
	36,617797

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000021
	0,000051

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,022322
	24,16943

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	37
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	1,2129016
	25,547152

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,1970965
	4,151413

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,1177908
	25,330901

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	1,1502196
	24,61129

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	3,1859759
	72,093858

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,000007
	0,000172

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	3,5917511
	73,749297

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	38
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,6548327
	12,352432

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,1064103
	2,00727

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,2876078
	25,996711

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	1,118816
	20,08146

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	2,9547428
	49,126693

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000104
	0,00019

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,4868782
	22,29286

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	39
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,3316356
	5,415994

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0538908
	0,880099

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,3643056
	5,462961

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,3685393
	5,565596

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,7177687
	11,037373

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000007
	0,000012

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,0568303
	18,248672

	18
	Котельная пос. Листвяги
	40
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	3,6925504
	47,54971

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,5456963
	7,013151

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	3,9356743
	50,678657

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	7,4470058
	95,955391

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	6,9486332
	89,435365

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000337
	0,000434

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,0061792
	66,06326

	19
	Котельная №6
	41
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,6800894
	13,599562

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,1105146
	2,20993

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,6248049
	13,22673

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	1,4703091
	30,1109

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	2,663714
	57,833352

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000033
	0,000063

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,6694342
	14,641236

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	42
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,4816656
	9,787318

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0782707
	1,59044

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,9802288
	19,877953

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,9177304
	18,668947

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	2,7778748
	56,530799

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000021
	0,000042

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,0220844
	41,431871

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	43
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,2646394
	5,996187

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0430039
	0,97438

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,7082197
	15,771863

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,5523824
	13,179457

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	1,0128743
	24,302052

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000016
	0,000036

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,7060061
	48,473706

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	44
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,4113437
	10,176972

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0668433
	1,653757

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,5957326
	15,389662

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,8618168
	20,718935

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	1,3179724
	30,424079

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000037
	0,000094

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,3397698
	33,446198

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	45
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,1565111
	2,823064

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0254331
	0,458749

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,8417684
	18,238481

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,4216391
	7,651187

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,2956375
	7,91174

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,000022

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,3662092
	29,745676

	24
	Котельная «РТРС»
	46
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,1248156
	2,595298

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0202826
	0,421737

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,149707
	23,728034

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,660103
	13,90652

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,430539
	8,835304

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000009
	0,000018

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9042232
	39,329047

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	47
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,1891584
	4,232959

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0343238
	0,687857

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,9357296
	19,218568

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,5845967
	12,563043

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	1,2385407
	28,588665

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000013
	0,00003

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,4793068
	30,166777

	26
	Котельная школы №1
	48
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,2166568
	3,275348

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0352068
	0,532244

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,887497
	27,483155

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,95695
	13,9338

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	2,9418239
	42,834824

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000066
	0,000093

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,953773
	28,448175

	27
	Котельная школы №23
	49
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,3225976
	3,418311

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0524221
	0,555475

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	2,0569269
	19,697268

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	1,0428499
	9,9864

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	3,2058946
	30,699858

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000064
	0,000061

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,1291521
	20,3889

	28
	Котельная школы №37
	50
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,2022107
	3,49543

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0328593
	0,568008

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,669872
	7,133664

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,1717807
	3,131115

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,623272
	13,625269

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000011
	0,000018

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,629993
	22,676649

	29
	Котельная школы №43
	51
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,1753623
	2,49816

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0284964
	0,405951

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,7692513
	25,189638

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,8970001
	12,771

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	2,7575279
	39,260183

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000057
	0,000081

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,8313752
	26,074125

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	52
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,2406533
	2,547059

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0391062
	0,413897

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,1822621
	11,627353

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	0,5994
	5,895

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	1,8426555
	18,122213

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000022
	0,000023

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,223775
	12,035625

	31
	Котельная школы №16
	53
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,1444764
	1,903447

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0234774
	0,30931

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,2472531
	17,251085

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,63235
	8,7462

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	1,9439496
	26,887277

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000038
	0,000053

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,2910481
	17,856825

	33
	Котельная ст. Полосухино
	55
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,5688235
	16,009939

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0924338
	2,601615

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	4,2320012
	118,78716

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	2,1456
	60,2244

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	6,595932
	185,13984

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,000009
	0,000251

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,3806
	122,95815

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» 
	56
	ДТ1
	301
	Азота диоксид
	55,998
	1331,308

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	8,484
	184,729

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	28,94
	346,838

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	36,5834
	718,811

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	10,9786
	240,526

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,000032
	0,000691

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	80,995
	184,031

	
	
	57
	ДТ2
	301
	Азота диоксид
	424,7895
	2288,9926

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	71,1556
	404,567

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	196,184
	1621,4244

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	270,8812
	1996,749

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	12,2636
	176,72727

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000582
	0,000905

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,2408
	0,015402

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	354,758
	6943,334

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	58
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	2,1079104
	33,920494

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,3288883
	5,512163

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,2935197
	7,717867

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0795072
	1,254404

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	7,5109094
	29,955197

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000027
	0,000016

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,4538106
	13,468146

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	59
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,1863212
	2,517467

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0302772
	0,409742

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,027
	0,516672

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0176949
	0,042155

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,5498385
	8,000924

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000002
	0,000002

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,058
	1,132704

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	60
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,1522925
	2,325849

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0247176
	0,377861

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,025
	0,734789

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0107641
	0,169435

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,3368774
	5,213028

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000002

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,039
	1,10376

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	61
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,5552855
	15,628902

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0902339
	2,539697

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	4,1312796
	115,96003

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	2,0945347
	58,791059

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	6,4389488
	180,73352

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000088
	0,000245

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,2763417
	120,03175

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	62
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	2,3116444
	24,560383

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,3756421
	3,991063

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	1,873071
	26,663168

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид
	6,640812
	94,531968

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	20,414963
	290,60703

	
	
	
	
	703
	Бензапирен
	0,0000121
	0,000196

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9388404
	27,599396

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 
	63
	ДТ1
	301
	Азота диоксид
	0,026
	0,429235

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0043
	0,069751

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,027
	0,516672

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,0061
	0,119232

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,235
	4,55665

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000003
	0,000006

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,058
	1,132704

	
	
	64
	ДТ2
	301
	Азота диоксид
	0,0136
	0,411229

	
	
	
	
	304
	Азота оксид
	0,0022
	0,066825

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,025
	0,734789

	
	
	
	
	330
	Серы диоксид 
	0,0038
	0,11353

	
	
	
	
	337
	Углерода оксид
	0,126
	3,636101

	
	
	
	
	703
	Бензапирен 
	0,0000001
	0,000004

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,039
	1,10376



6.28. [bookmark: _Toc236341071]Описание результатов расчетов средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Новокузнецк выявлено следующее: 
Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота и углерода (пигмент черный) превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.
Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций, угольной золы создают загрязнение не превышающее 1 ПДК. 
В таблице ниже приведены значения максимальных разовых и среднесуточных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения.
[bookmark: _Toc171418454][bookmark: _Toc171420323][bookmark: _Toc171421880][bookmark: _Toc236341203]Таблица 13.8 – Значения концентраций загрязняющих веществ
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Cm/ПДК, доли ПДК

	код
	наименование
	
	

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м/р
	1,66

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м/р
	0,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м/р
	1,65

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	1,00

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м/р
	0,13

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с/с
	0,25

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	ПДК с/с
	0,07

	2908
	Угольная зола ( 20 <SiO2<70)
	ОБУВ
	1,30




6.29. [bookmark: _Toc236341072]Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме города Новокузнецк
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[bookmark: _Toc236341085]Рисунок 13.2 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота
[image: ]
[bookmark: _Toc236341086]Рисунок 13.3 – Поля максимальных приземных концентраций оксида азота
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[bookmark: _Toc236341087]Рисунок 13.4 – Поля максимальных приземных концентраций углерода
[image: ]
[bookmark: _Toc236341088]Рисунок 13.5 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы
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[bookmark: _Toc236341089]Рисунок 13.6 – Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода
[image: ]
[bookmark: _Toc236341090]Рисунок 13.7 – Поля максимальных приземных концентраций угольной золы
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[bookmark: _Toc236341091]Рисунок 13.8 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота и диоксида серы
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[bookmark: _Toc236341092]Рисунок 13.9 – Поля среднесуточных приземных концентраций мазутной золы
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[bookmark: _Toc236341093]Рисунок 13.10 – Поля среднесуточных приземных концентраций бенз(а)пирена
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OTtuer
BapwauT pacuera: Cxema Temnoenadxens Hosorysuem: (1328) - Pacwet paccenpatmst mo MPP-2017 [11.07.2025 15:52 - 11.07.2025 15:52] , JIETO
THO pacueTa: PACYETLI N0 BemecTBaM
Koa pacueTa: 6204 (A30Ta JHOKeH, CEPLI AOKCHI)
IlapaMeTp: KOHICHTpAUMS BPCHOTO BemeeTsa (5 30X ILAK)
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CPEIHETOAORKIX KO

wenaGaenns Horokyssei (1328) -
ACUETEL 10 BOWCCTBAM

Kon pacaeta: 0703 (Bens/a/mmperr)

Tapawerp: KonenTpaunst speartoro pemrectsa (b 01sx MIK)
Buicora 2w

IpoteHHEI pac

wrpanuii no MPP-2017 [11.07.2025 15:55 - 11.07.2025 15:5;
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OTtyer
Bapuant pacuera: Cxeya TemaockaGiscris Looxysueus (1328) - YIPOMICHHELH PACUCT CPCIHCTO0BLIX KOHUCKTpalmii o MPP-2017 [11.07.2025 L
Tun pacuera: PacueTLi no pemecTsam
Koyt pacsera: 2904 (Masy1as 3002 1€1L10WIEKTPOCIIHIKT (8 IEECHETE HA BAHAMI))
Tapamerp: Konuenrpatns spe:woro semecrsa (s aousx THIK)
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