Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 7 предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы	6

2.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	8

2.1.	Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения	15

3.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечени надежного теплоснабжения потребителей	17

4.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	18

5.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	20

6.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	21

6.1.	Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Кузнецкой ТЭЦ	21

6.2.	Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Западно-Сибирской ТЭЦ		26

6.3.	Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Центральной ТЭЦ	33

7.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	37

8.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации КОТЕЛЬНЫХ С увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	38

9.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	42

10.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	43

10.1.	Решения по котельным ЗРК и БЦК	43

11.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	44

12.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	45

13.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города	47

14.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	82

15.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах городского округа	83

16.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	84

17.	Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	91

18.	Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	92

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Перечень реализованных мероприятий за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	6

Таблица 3.1 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме	17

Таблица 4.1 – Перспективные балансы Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №01, Гкал/ч (таблица П36.1 МУ)	18

Таблица 6.1 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ	22

Таблица 6.2 – Мероприятия по ЭПБ	28

Таблица 6.3 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЗС ТЭЦ	29

Таблица 6.4 – Состав основного оборудования ЗС ТЭЦ	30

Таблица 6.5 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЦТЭЦ	33

Таблица 6.6 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ	34

Таблица 11.1 – Перечень источников, выводимых из эксплуатации	44

Таблица 13.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01, №02 и №03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)	48

Таблица 13.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)	52

Таблица 16.1 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	85

Таблица 18.1 – Сводный реестр мероприятий, тыс. руб. (без НДС)	93

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ	11

Рисунок 5.1 – Перспективные нагрузки на вновь осваиваемых территориях (на расчетный период)	20

Рисунок 6.1 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в эксплуатационном режиме	26

Рисунок 6.2 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в аварийном режиме	27

Рисунок 6.3 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатационном режиме	33

Рисунок 6.4 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в аварийном режиме	34

Рисунок 6.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в эксплуатационном режиме	37

Рисунок 6.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в аварийном режиме	38

Рисунок 8.1 – Зоны теплоснабжения котельных №№1-3 Абагур-Лесной и школы №16 существующее положение	41

Рисунок 8.2 – Переключение котельной п. Абагур-Лесной №3 на п. Абагур-Лесной №2 (перспектива)	42

Рисунок 8.3 – Зоны теплоснабжения котельных №№1,2 Абагур-Лесной (перспектива)	43

Рисунок 10.1 – Переключение КЦК, котельных №6, №32 (БПОУ), школы №43, Локомотивное депо ТЧ-15 на Центральную ТЭЦ (перспектива)	45

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы

При актуализации схемы теплоснабжения уточнены балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии с учетом изменений прогноза роста перспективных тепловых нагрузок.

Перечень выполненных мероприятий за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Перечень реализованных мероприятий за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Затраты за 2025 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ | Установка автовесов | 5970,0 |
| 2 | ЗСТЭЦ | Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч. | 8475,2 |
| 3 | ЗСТЭЦ | ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди | 4044,3 |
| 4 | ЗСТЭЦ | ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди | 13470,2 |
| 5 | ЗСТЭЦ | Модернизация электрофильтров КА-11 | 337015,4 |
| 6 | ЗСТЭЦ | Модернизация электрофильтров КА-11 | 252611,4 |
| 7 | ЗСТЭЦ | Модернизация электрофильтров КА-11 | 84404,0 |
| 8 | ЗСТЭЦ | Стилоскоп стационарный СЛ-15 | 833,2 |
| 9 | ЗСТЭЦ | Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди | 17630,9 |
| 10 | ЗСТЭЦ | Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди | 17359,6 |
| 11 | ЗСТЭЦ | Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди | 271,2 |
| 12 | ЗСТЭЦ | Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. | 12440,9 |
| 13 | ЗСТЭЦ | Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. | 11581,1 |
| 14 | ЗСТЭЦ | Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. | 859,8 |
| 15 | ЗСТЭЦ | Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема | 19093,5 |
| 16 | ЦТЭЦ | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ | 8556,0 |
| 17 | ЦТЭЦ | Строительство резервного топливного хозяйства | 47797,2 |
| 18 | ЦТЭЦ | Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ | 1771,7 |
| 19 | ЦТЭЦ | Модернизация багерной насосной группы | 983,3 |
| 20 | Котельная пос. Притомский | Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский | 2700,2 |
| 21 | Котельная пос. Листвяги | Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги | 1432,1 |
| 22 | Котельная пос. Притомский | Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский | 1872,1 |
| 23 | - | Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). | 1824,5 |
| 24 | Абашевская районная котельная | Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей | 11950,3 |
| 25 | Котельной для потребителей квартала №7 Новоильинского района | Строительство котельной для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (1 очередь) | 106907,1 |

Отдельно стоит отметить, что за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были выполнены строительно-монтажные работы по ранее запланированной котельной для потребителей квартала №7 Новоильинского района. Подведены сети электро-, водо- и газоснабжения. Однако в связи с отсутствием лимитов по газу, ввод в эксплуатацию данной котельной невозможен. По информации ПАО «Газпром» (письмо ПАО «Газпром» Губернатору Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2025 №03-4118 «О перераспределении части выданных предварительно технических условий») требуемые для ввода в эксплуатацию объемы газа появятся не ранее 2027 года. В связи с вышеизложенным, в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки данная котельная рассматривается как перспективный источник тепловой энергии с 2027 года, а в мероприятиях по строительству новых источников тепловой энергии данная котельная не представлена (мероприятие фактически реализовано).

Также при текущей актуализации исключены из рассмотрения ранее запланированные мероприятия по переключению на Центральную ТЭЦ котельной №6, котельной Локомотивное депо ТЧ-15 (ДТВУ-3), котельной школы №43 и котельной №32. Возможность реализации данных мероприятий предполагалась в рамках Федерального проекта «Чистый воздух», однако на текущий момент проект завершен и данный вопрос более не рассматривается. Приоритет был отдан в пользу других мероприятий (в т.ч. переключения Куйбышевской центральной котельной на ЦТЭЦ) благодаря которым удалось достичь значительного улучшения экологической обстановки в городе.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. №2115 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения…» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42. Правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО, и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

- Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

- Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

Блок-схема подключения новых Потребителей к существующей СЦТ представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2.1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

- Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

- Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

- Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

- Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

- Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

- Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии трехстороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 51 Правил, а именно:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа.

Поквартирные источники не соответствующие данным требования использовать запрещается.

В соответствии с р. II Правил потребители могут уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям), заинтересованным в подключении (новый потребитель), при условии отсутствия технических ограничений.

Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в той же точке подключения, в которой подключены теплопотребляющие установки лица уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду теплоносителя, а техническая возможность подключения с использованием уступки права на использование мощности в иной точке подключения определяется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения условия организации централизованного теплоснабжения должны содержать определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения данные методические указания отсутствуют, в связи с чем излагается общий принцип определения целесообразности подключений.

Определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к каждой существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, предполагается выполнить в последующей актуализации, после утверждения соответствующих методических указаний.

Подключение теплопотребляющей установки экономически целесообразно если в системе выполняются условия:

∆Втэ>∆ЗТ+∆ЗЭЭ+∆ЗВ+∆ЗФОТ и соц+∆Заморт.+∆Зрем.+∆Зобсл.R≥Rнорм.

Где:

∆Втэ – изменение выручки от реализации тепловой энергии вновь подключаемому потребителю;

∆ЗТ – изменение затрат на топливо для производства тепловой энергии;

∆ЗЭЭ – изменение затрат на электроэнергию для производства и транспорта тепловой энергии;

∆ЗВ – изменение затрат на воду для подпитки тепловых сетей;

∆ЗФОТ и соц – изменение фонда оплаты труда персонала и социальных отчислений;

∆Заморт. – изменение амортизационных отчислений;

∆Зрем. – изменение затрат на ремонты источника тепловой энергии и тепловых сетей;

∆Зобсл. – изменение затрат на обслуживание источника тепловой энергии и тепловых сетей;

R – надежность системы централизованного теплоснабжения в целом после подключения потребителя;

Rнорм. – нормативная надежность системы централизованного теплоснабжения в целом.

В случае если вышеприведенные условия не выполняются, подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей нецелесообразно.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В таблице ниже представлены нормативно-правовые акты, регламентирующие отнесение генерирующего оборудования ТЭЦ к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

Таблица 3.1 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме

| Срок отнесения | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- |
| 2022-2024 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. №1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» |
| 2025 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» |
| 2026 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» |

Ни одним из нормативно-правовых актов не предусматривается эксплуатация ТЭЦ Новокузнецка в вынужденном режиме. Таким образом, в период 2022-2026 гг. на территории муниципального образования отсутствуют источники, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Кузнецкая ТЭЦ до 2022 года работала в режиме «вынужденной генерации по теплу», т.е. получала плату за мощность в соответствии с ежегодными распоряжениями Правительства РФ «Об утверждении цен на мощность, производимую с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

Согласно распоряжениям, представленным в разделе 3, КТЭЦ больше не работает в режиме «вынужденной генерации по теплу».

На ближайшую перспективу вывод из эксплуатации паросиловой части ТЭЦ невозможен по следующим причинам:

•	 Несогласованность со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 гг.

• 	Оборудование Кузнецкой ТЭЦ полностью или частично отобрано по результатам КОМ на 2026 год.

Основное оборудование главного корпуса — турбоагрегаты (ст. № 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13) и котлы (ст.№ 05-08, 15-18). Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг., т.е. могут работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.

Существующий состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ обеспечивает нормативный резерв тепловой мощности в аварийном режиме на весь период Схемы теплоснабжения.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36 МУ.

Таблица 4.1 – Перспективные балансы Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №01, Гкал/ч (таблица П36.1 МУ)

| Ст. № | Оборудование/статьи баланса | Давления отборного пара, МПа |  |  |  |  | По ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. параметры | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 14,0 |  |
| Установленная тепловая мощность отборов паровых турбин |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р-12-3,4/0,1 | 41,0 |  |  |  |  | 41,0 |
| 4 | Р-12-35/5м | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |
| 6 | ПТР-30-2,9/0,6 | 80,0 | 50,0 |  |  |  | 130,0 |
| 9 | Р-12-90/18м-1 |  |  | 81,0 |  |  | 81,0 |
| 11 | Т-20-90 | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |
| 12 | Р-12-8,8/3,1м-1 |  |  |  |  |  | - |
| 13 | Р-12-90/31м-1 |  |  |  |  |  | - |
|  | СУММА по турбинам | 266,0 | 50,0 | 81,0 |  |  | 397,0 |
| Потребная тепловая мощность на собственные нужды станции |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды всего, в том числе |  | 6,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
| в паре |  |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 |
| в сетевой (отопительной) воде |  | 6,6 |  |  |  |  | 6,6 |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по турбоагрегатам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность НЕТТО по турбоагрегатам | 259,4 | 50,0 | 78,3 |  |  | 387,1 |
|  | Максимальная фактическая нагрузка 2025 года | 531,6 | 0,0 | 33,1 |  |  | 564,7 |
|  | Резерв/дефицит мощности теплофикационных отборов по максимальной расчетной нагрузке за 2024 год | -272,2 | 50,0 | 45,2 |  |  | -177,0 |
| Установленная тепловая мощность ПВК |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность РОУ |  | 293,0 |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в целом по станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность станции | 759,0 | 50,0 | 81,0 |  |  | 890,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 759,0 | 50,0 | 81,0 |  |  | 890,0 |
|  | Расход тепловой мощности на собственные нужды | 6,6 |  | 2,7 |  |  | 9,3 |
|  | Мощность станции НЕТТО | 752,4 | 50,0 | 78,3 |  |  | 880,7 |
|  | Максимальная тепловая нагрузка фактическая за 2025 год | 531,6 | 0,0 | 33,1 |  |  | 564,7 |
|  | Резерв дефицит станции по фактической тепловой нагрузке за 2025 год | 220,8 | 50,0 | 45,2 |  |  | 316,0 |

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе, не отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, разрабатываются на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №37.

Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться:

- на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников;

- в отсутствии объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России.

Оба условия выполняются для 3 вновь осваиваемых площадок г. Новокузнецка. Распределение перспективных нагрузок представлено на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Перспективные нагрузки на вновь осваиваемых территориях (на расчетный период)

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии» разработана и утверждена СиПР ЭЭС России на 2026 - 2031 годы.

В СиПР ЭЭС России строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается.

Проектом Схемы теплоснабжения размещение источников комбинированной выработки на территории г. Новокузнецка также не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Энергосистема Кемеровской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. Положительное сальдо перетоков связано с тем, что в соседних энергосистемах расположены крупнейшие электростанции, например, такие как Саяно-Шушенская ГЭС.

В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской области, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Кемеровской области и связанных узлов энергосистемы. Однако предпосылки для такого сценария в настоящее время отсутствуют.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Ниже рассмотрены мероприятия по реконструкции каждой ТЭЦ.

Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Кузнецкой ТЭЦ

С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ, ранее источник функционировал в вынужденном режиме.

Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг.

Паровые турбины ст. №№ 3,4,6,9,12,13 КТЭЦ имеют наработку от 118,7 тыс. ч до 204,3 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на период 2033–2048 гг. Таким образом данное оборудование может работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.

Турбина Т-20-90 ст.№11, имеет наработку порядка 448 тыс. и эксплуатируется в рамках назначенного ресурса (461 тыс. ч). Парковый ресурс по ТГ ст.№11 продлен до 30.12.2027 г. до общей наработки турбины 461 тыс. ч. Следующее ЭПБ будет производиться в 2027 г.

В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ и капитальных ремонтов для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

Сроки проведенных и запланированных капитальных ремонтов по основному оборудованию Кузнецкой ТЭЦ:

| КА ст.№5 – 2024 г.; | ТА ст.№3 – 2026 г.; |
| --- | --- |
| КА ст.№6 – 2025 г.; | ТА ст.№4 – 2025 г.; |
| КА ст.№7 – 2025 г.; | ТА ст.№6 – 2024 г.; |
| КА ст.№8 – 2025 г.; | ТА ст.№9 – 2027 г.; |
| КА ст.№15 – 2029 г.; | ТА ст.№11 – 2027 г.; |
| КА ст.№16 – 2026 г.; | ТА ст.№12 – 2029 г.; |
| КА ст.№17 – 2028 г.; | ТА ст.№13 – 2025 г.; |
| КА ст.№18 – 2029 г. |  |

Существующий и перспективный состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 6.1 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ

| Ст. № | Существующее положение |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | 12 МВт / 41 Гкал/ч | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | 12 МВт / 41 Гкал/ч |
| 4 | Р-12-35/5м | 1993 | 12 МВт / 60 Гкал/ч | Р-12-35/5м | 1993 | 12 МВт / 60 Гкал/ч |
| 6 | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | 30 МВт / 130 Гкал/ч | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | 30 МВт / 130 Гкал/ч |
| 9 | Р-12-90/18м-1 | 1996 | 10 МВт / 81 Гкал/ч | Р-12-90/18м-1 | 1996 | 10 МВт / 81 Гкал/ч |
| 11 | Т-20-90 | 1954 | 20 МВт/ 85 Гкал/ч | Т-20-90 | 1954 | 20 МВт/ 85 Гкал/ч |
| 12 | Р-12-8,8/3,1м-1 | 2006 | 12 МВт/ - | Р-12-8,8/3,1м-1 | 2006 | 12 МВт/ - |
| 13 | Р-12-90/31м-1 | 2003 | 12 МВт/ - | Р-12-90/31м-1 | 2003 | 12 МВт/ - |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| КА 05 | Лопулько | 1947 | 68 т/ч | Лопулько | 1947 | 68 т/ч |
| КА 06 | Лопулько | 1947 | 68 т/ч | Лопулько | 1947 | 68 т/ч |
| КА 07 | Лопулько | 1947 | 68 т/ч | Лопулько | 1947 | 68 т/ч |
| КА 08 | Лопулько | 1948 | 68 т/ч | Лопулько | 1948 | 68 т/ч |
| КА 15 | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч |
| КА 16 | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч |
| КА 17 | БКЗ-220-100Ф | 1966 | 220 т/ч | БКЗ-220-100Ф | 1966 | 220 т/ч |
| КА 18 | БКЗ-220-100Ф | 1969 | 220 т/ч | БКЗ-220-100Ф | 1969 | 220 т/ч |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| ПК 03 | Е-160-1,4-250 КБТ | 1999 | 160 т/ч | Е-160-1,4-250 КБТ | 1999 | 160 т/ч |
| ПК 04 | Е-160-1,4-250 КБТ | 2003 | 160 т/ч | Е-160-1,4-250 КБТ | 2003 | 160 т/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| КВ 01 | КВТК-100-150 | 1989 | 100,0 Гкал/ч | КВТК-100-150 | 1989 | 100,0 Гкал/ч |
| КВ 02 | КВТК-100-150 | 1990 | 100,0 Гкал/ч | КВТК-100-150 | 1990 | 100,0 Гкал/ч |
| Всего по источнику |  |  | 108 МВт / 890* Гкал/ч | - |  | 108 МВт / 890* Гкал/ч |

* - с учетом мощности РОУ – 293 Гкал/ч

Рисунок 6.1 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в эксплуатационном режиме

Рисунок 6.2 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в аварийном режиме

Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Западно-Сибирской ТЭЦ

Западно-Сибирская ТЭЦ является объектом регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ), в связи с чем обновление ее оборудования в рамках модернизации тепловых электростанций на ближайшую перспективу маловероятно.

Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования источника в целях снижения уровня износа и мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и повышение эффективности работы.

Отдельно стоит отметить мероприятие № 002.01.04.054 «Западно-Сибирской ТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов», которое позволит увеличить отпуск тепла от отборов турбоагрегатов ТЭЦ. Эффект достигается за счет установки затвора на линии перепускной трубы из цилиндра среднего давления в цилиндр низкого давления турбоагрегата, закрытие которого препятствует движению пара в конденсатор для нужд охлаждения выхлопного патрубка, при условии закрытия регулятора давления турбоагрегата. Это позволяет использовать этот пар на нужды теплофикации за счет использования его в подогревателях, подключенных к отопительным отборам турбоагрегата. В рамках мероприятия предполагается установка перепускных труб, затворов, системы охлаждения выхлопного патрубка (при отсутствии вентиляционного пропуск пара в конденсатор турбины).

Затраты на реализацию мероприятий Западно-Сибирской ТЭЦ представлены в разделе 17.

Средняя на 01.01.2026 г. наработка турбин Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 281 тыс. ч. Наибольшую наработку (459 тыс. ч) имеет турбина ст. №2 Т-50-130, введенная в эксплуатацию в 1963 году. В 1989 году выполнена замена ЦВД. При существующей среднегодовой наработке назначенный индивидуальный ресурс турбины ст. №2, будет достигнут в 2031 г.

Турбине ст. №1 ПТ-60/75-130/13 назначен индивидуальный ресурс в 270,0 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 230,5 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2030 г.

Турбине ст. №3 Т-60-130 назначен индивидуальный ресурс в 248,5 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 226,7 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2028 г.

Турбине ст. №4 Т-100/120-130-2 назначен индивидуальный ресурс в 385,4 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 376,1 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.

Турбине №5 Т-101/120-130-3 назначен новый индивидуальный ресурс в 382,2 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 355,4 тыс. ч, а среднегодовая наработка составляет 6500 ч, что позволит находиться турбине в эксплуатации до 2029 г.

Индивидуальный ресурс турбины №6 Т-110/120-130-4 составляет 318,7 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 281,5 тыс. ч при среднегодовой наработке в 5400 ч. Назначенный индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в период 2029 г.

Наименьшую наработку имеет турбина №7 Т-110/120-130-4, которая на 01.01.2026 г. составляет 217,3 тыс. ч. При среднегодовой наработке в 7500 ч парковый ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих турбин Западно-Сибирской ТЭЦ на рассматриваемую перспективу. Предполагается, что состояние существующих турбин, определенное по результатам технической диагностики, позволит продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.

Средняя на 01.01.2026 г. наработка энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 312,1 тыс. ч, при этом средняя наработка котлов типа БКЗ-210-140 ФД составляет 353,6 тыс. ч, а котлов типа ТП-87-1 только 262,3 тыс. ч.

Назначенный ресурс котлов №№1-6 будет достигнут в период 2027–2032 гг., и для их дальнейшей эксплуатации будет необходимо положительное заключение ЭПБ.

Ресурс котлов ст. №7–9 типа ТП-87-1, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 гг., будет достигнут в 2030-2031 гг. Ресурс котлов ст. №№ 10-11 будет достигнут в 2037 и 2040 гг.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

В части основного оборудования ЗСТЭЦ, предусматривается модернизация:

- ТГ №№4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов в 2028 году;

- Модернизация КА-10 в период 2026-2028 гг. и КА-11 в 2028 г., предусмотренная в рамках программы по снятию ограничений установленной тепловой мощности ЗС ТЭЦ (программа по увеличению располагаемой тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 50 Гкал/ч в 2028 г.).

В таблице ниже справочно приведены мероприятия в рамках ЭПБ по турбоагрегатам ТЭЦ.

Таблица 6.2 – Мероприятия по ЭПБ

| Турбина | Мероприятия по экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) | Дата проведения следующей ЭПБ | Срок выполнения мероприятий | Наработка на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. № 1 | В ближайший капитальный ремонт: - заменить рабочие лопатки и бандаж 18-ой ступени РНД; - заменить диафрагму № 26 ЦНД; - заменить призонные болты РВД-РНД, РНД-РГ | до суммарной наработки 270 000 час. ≈ 2030 г. | 31.12.2029 | 230 508 |
| ст. № 2 | В ближайший КР заменить лопатки 23 ст., заменить ротор НД или произвести его правку., заменить сегменты соплового аппарата ЦВД, заменить направляющий аппарат и диафрагмы 22,23 ст. ЦНД. ЭПБ проводится в настоящее время, в период капитального ремонта в 2025 г. | до суммарной наработки ЦВД 274000 час., до суммарной наработки остальных элементов турбины 470000 час. ≈ 2026 г. | 31.12.2025 | 459 616 ЦВД: 263 665 |
| ст. № 3 | В ближайший КР провести исследование металла корпусов ЦВД (верх), регулирующего клапана № 2 и стопорного клапана для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град. | до суммарной наработки 248507 час. ≈ 2028 г. | 31.12.2027 | 226 694 |
| ст. № 4 | В ближайший КР заменить рабочие лопатки 2-ой ступени РВД; заменить насадной диск 21-ой ступени РСД в сборе; заменить рабочие лопатки 10,18,22,23-ой ступеней РСД; заменить рабочие лопатки 25,27-ой ступеней РНД; Заменить диафрагмы 10,18,19,20-ой ступени ЦСД; заменить направляющий аппарат ЦСД; провести исследование металла ЦВД (верх) в объёме требований СО 153.34.17.440-2003. | до суммарной наработки 385372 час. ≈ 2027 г. | 31.12.2026 | 376 139 |
| ст. № 5 | В ближайший КР заменить шпильки фланцевых разъемов левых и правых верхних и нижних регулирующих клапанов ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести комплексное исследование металла верхней половины ЦВД в объёме требований СО 153.34.17.440-2003. | до суммарной наработки 382160 час. ≈ 2028 г. | 31.12.2027 | 355 383 |
| ст. № 6 | В ближайший КР выполнить ремонт в заводских условиях или в ремонтной организации по исправлению радиального боя РВД до формулярных значений; заменить рабочие лопатки 1-ого ряда ступени РВД; восстановить уплотнительные гребни на бандаже 2,3-ей ступеней РВД; провести контроль методами ВИК, ЦД или МПД мест выборок дефектов на диске 20-ой ступени РСД; заменить рабочие лопатки 25, 27-ой ступеней РНД; заменить сегменты соплового аппарата ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести исследование спилов с корпусов стопорного и регулирующих клапанов № 1 и № 4 для определения твердости и оценки микроструктуры, вырезку производить из основного металла; провести исследование металла ЦВД (верх) для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град. | до суммарной наработки 318723 час. ≈ 2029 г. | 31.12.2028 | 281 491 |
| ст. № 7 | Проведена в период капитального ремонта в 2025 г. | 2030 г. | 31.12.2025 | 217 304 |

График запланированных капитальных ремонтов основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ приведен в таблице ниже.

Таблица 6.3 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЗС ТЭЦ

| Наименование оборудования | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КА №1 | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |
| КА №2 |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |
| КА №3 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| КА №4 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| КА №5 |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |
| КА №6 |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №7 |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №8 |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №9 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| КА №10 | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |
| КА №11 | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |
| ТА №1 |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |
| ТА №2 |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| ТА №3 |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |
| ТА №4 | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |
| ТА №5 |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |
| ТА №6 |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |
| ТА №7 |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  |

Существующий и перспективный состав оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 6.4 – Состав основного оборудования ЗС ТЭЦ

| Ст. № | Существующее положение |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-60/75-130/13 | 1993 | 60 МВт / 144 Гкал/ч | ПТ-60/75-130/13 | 1993 | 60 МВт / 144 Гкал/ч |
| 2 | Т-50-130 | 1963 | 50 МВт / 92,5 Гкал/ч | Т-50-130 | 1963 | 50 МВт / 92,5 Гкал/ч |
| 3 | Т-60-130 | 1996 | 60 МВт / 100 Гкал/ч | Т-60-130 | 1996 | 60 МВт / 100 Гкал/ч |
| 4 | Т-100/120-130-2 | 1972 | 100 МВт / 160 Гкал/ч | Т-100/120-130-2 | 1972 (2028*) | 100 МВт / 160 Гкал/ч |
| 5 | Т-110/120-130-3 | 1974 | 110 МВт / 175 Гкал/ч | Т-110/120-130-3 | 1974 (2028*) | 110 МВт / 175 Гкал/ч |
| 6 | Т-110/120-130-4 | 1983 | 110 МВт / 175 Гкал/ч | Т-110/120-130-4 | 1983 (2028*) | 110 МВт / 175 Гкал/ч |
| 7 | Т-110/120-130-4 | 1987 | 110 МВт / 175 Гкал/ч | Т-110/120-130-4 | 1987 (2028*) | 110 МВт / 175 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч |
| 2 | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч |
| 3 | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч |
| 4 | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч |
| 5 | БКЗ-210-140 ФД | 1966 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1966 | 210 т/ч |
| 6 | БКЗ-210-140 ФД | 1967 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1967 | 210 т/ч |
| 7 | ТП-87-1 | 1972 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1972 | 420 т/ч |
| 8 | ТП-87-1 | 1974 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1974 | 420 т/ч |
| 9 | ТП-87-1 | 1977 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1977 | 420 т/ч |
| 10 | ТП-87-1 | 1980 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1980 (2028**) | 420 т/ч |
| 11 | ТП-87-1 | 1983 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1983 (2028***) | 420 т/ч |
| Всего по источнику |  |  | 600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч | - |  | 600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч |
|  |  |  | модернизация оборудования (в скобках указан год завершения мероприятий по модернизации оборудования) |  |  |  |

* - Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»

** - Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»

*** - Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»

**** - с учетом мощности РОУ – 286 Гкал/ч

Рисунок 6.3 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатационном режиме

Рисунок 6.4 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в аварийном режиме

Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Центральной ТЭЦ

Реализация мероприятий, запланированных на Центральной ТЭЦ, требуется по соображениям надежности или повышения экономической эффективности. Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы. К ним относятся:

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №1;

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №2;

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №4;

- Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10;

- Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1,2;

- Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ;

- Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов;

- Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ;

- Модернизация коммутационной аппаратуры;

- Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);

- Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления;

- Модернизация СОТИАССО;

- Перевод хозбытовых стоков в колодец ПАО «ЕВРАЗ»;

- Строительство резервного топливного хозяйства.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

График запланированных капитальных ремонтов и ЭПБ основного оборудования Центральной ТЭЦ приведен в таблице ниже.

Таблица 6.5 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЦТЭЦ

| Наименование оборудования | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТА №6 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КА №1 | ЭПБ |  | К | ЭПБ |  |  | ЭПБ |  | К | ЭПБ |  |  | ЭПБ |  | К | ЭПБ |  |  | ЭПБ |
| КА №2 |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |
| КА №3 |  |  | ЭПБ |  | К |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  | К |  | ЭПБ |
| КА №7 |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |
| КА №8 | ЭПБ |  |  | ЭПБ | К |  | ЭПБ |  |  | ЭПБ | К |  | ЭПБ |  |  | ЭПБ | К |  | ЭПБ |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КА №1 | К | ЭПБ |  |  |  | ЭПБ | К |  |  | ЭПБ |  |  | К | ЭПБ |  |  |  | ЭПБ | К |
| КА №2 |  |  |  |  | ЭПБ | К |  |  |  |  | ЭПБ | К |  |  |  |  | ЭПБ | К |  |
| КА №3 |  |  |  | К |  |  |  |  |  | К | ЭПБ |  |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №4 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  |  |  | К |  |  |

Существующий и перспективный состав оборудования Центральной ТЭЦ, изменения в составе оборудования Центральной ТЭЦ, а также структуры тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.6 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ

| Ст. № | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода |  | Производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПР-24,8-2,9-2 | 2001 |  | 24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч | ПР-24,8-2,9-2 | 2001 | 24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерлинг | 1932 |  | 150 т/ч | Стерлинг | 1932 | 150 т/ч |
| 2 | Стерлинг | 1932 |  | 150 т/ч | Стерлинг | 1932 | 150 т/ч |
| 3 | Стерлинг | 1932 |  | 150 т/ч | Стерлинг | 1932 | 150 т/ч |
| 7 | КО-Ш-200 | 1941 |  | 200 т/ч | КО-Ш-200 | 1941 | 200 т/ч |
| 8 | ТО-3-200 | 1949 |  | 200 т/ч | ТО-3-200 | 1949 | 200 т/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100 | 1974 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1974 (2026) | 100 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-100 | 1974 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1974 (2029) | 100 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-100 | 1980 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1980 | 100 Гкал/ч |
| 4 | ПТВМ-100 | 1981 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1981 (2024) | 100 Гкал/ч |
| Всего по источнику |  |  |  | 24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч | - |  | 24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч |
|  |  |  | реконструкция поверхностей нагрева (в скобках указан год завершения мероприятий по реконструкции оборудования) |  |  |  |  |

* - с учетом мощности РОУ – 280,2 Гкал/ч

Рисунок 6.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в эксплуатационном режиме

Рисунок 6.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в аварийном режиме

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды ТСО должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №38.

П. 38.1. Приложения №38 Методических указаний предусматривает технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки на основании сравнения предельного уровня цены [тепловой энергии от] котельной для ценовых зон теплоснабжения. В настоящее время г. Новокузнецк не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем технико-экономическое обоснование по форме Приложения №38 не выполняется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации КОТЕЛЬНЫХ С увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по реконструкции котельных с увеличением их зоны действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №39.

В настоящее время г. Новокузнецк не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем, согласно п. 39.4, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее нагрузки от котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной.

В связи с невозможностью газификации котельной №3 Абагур-Лесной в обозримой перспективе, при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения сохраняются решения утвержденной схемы теплоснабжения по переключению данной котельной на котельную №2 Абагур-Лесной в 2032 году.

Рисунок 8.1 – Зоны теплоснабжения котельных №№1-3 Абагур-Лесной и школы №16 существующее положение

Рисунок 8.2 – Переключение котельной п. Абагур-Лесной №3 на п. Абагур-Лесной №2 (перспектива)

В настоящей схеме также сохраняется мероприятие, предусмотренное утвержденной Схемой теплоснабжения, предусматривающее закрытие котельной школы №16 в связи с малым количеством абонентов (1 абонент - школа, двухэтажное здание) и переводе потребителей на теплоснабжение от котельной Абагур-Лесной №1 в 2030 году. Для реализации мероприятия реконструкция котельной Абагур- Лесной №1 не требуется, необходима прокладка нового участка тепловой сети. Существующие теплогенерирующие мощности имеют достаточный резерв для подключения новых потребителей.

Рисунок 8.3 – Зоны теплоснабжения котельных №№1,2 Абагур-Лесной (перспектива)

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается закрытие ряда муниципальных котельных и перевод тепловой нагрузки потребителей на теплоснабжение от Центральной ТЭЦ. Работа закрываемых котельных в пиковом режиме не предусматривается.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Решения по котельным ЗРК и БЦК

Для сокращения условно-постоянных затрат при производстве тепловой энергии и совокупных расходов топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» предполагается перевод потребителей Байдаевской котельной на теплоснабжение от Зыряновской котельной в 2028 г.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Настоящая Схема теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации котельных, существующие нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники.

Перечень выводимых их эксплуатации котельных с передачей существующих нагрузок на другие источники представлен в таблице ниже.

Большинство выводимых источников имеют температурный график 95/70 °С, тогда как переключения планируется осуществлять, в том числе на ТЭЦ, имеющих по температурный график 150-70°С со срезкой на 125°С. В связи с чем БЦК переоборудуется в ЦТП, а для потребителей в зоны КЦК предусматривается оснащение ИТП теплообменниками ГВС.

Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр.

Таблица 11.1 – Перечень источников, выводимых из эксплуатации

| № п/п | Источник, выводимый из эксплуатации |  | Источник - реципиент | Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч | Год переключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,64 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Земнухова, 43 - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,197 | 2030 |
| 2 | Котельная №3 .п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,7 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,172 | 2032 |
| 3 | Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «ЭнергоТранзит» | 72,0 | Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит» | 16,742 | 2028 |

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года актуализации схемы теплоснабжения не применяется.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в п.1 настоящей Главы.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города

Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах ниже.

Таблица 13.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01, №02 и №03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
| РОУ | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
| ПВК | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,900 | 7,000 | 7,270 | 7,030 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 3,900 | 3,000 | 2,730 | 2,860 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 74,600 | 74,700 | 77,346 | 77,547 | 76,586 | 76,656 | 78,339 | 80,507 | 80,756 | 81,310 | 81,620 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 |
| 1 (БУ-1) | 11,900 | 11,900 | 12,322 | 11,931 | 11,783 | 11,794 | 12,053 | 12,386 | 12,425 | 12,510 | 12,557 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 |
| 2 (БУ-2) | 13,200 | 13,200 | 13,668 | 13,234 | 13,070 | 13,082 | 13,369 | 13,739 | 13,782 | 13,877 | 13,929 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| 3 (БУ-3) | 17,600 | 17,600 | 18,223 | 17,646 | 17,427 | 17,443 | 17,826 | 18,319 | 18,376 | 18,502 | 18,572 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 |
| 4 (ВК) | 31,900 | 32,000 | 33,134 | 34,736 | 34,306 | 34,337 | 35,091 | 36,062 | 36,174 | 36,422 | 36,560 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 |
| Потери в паропроводах | 2,250 | 1,550 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 825,878 | 826,984 | 856,279 | 858,507 | 847,868 | 848,634 | 867,273 | 891,274 | 894,032 | 900,166 | 903,590 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 |
| отопление и вентиляция | 773,380 | 774,413 | 804,566 | 807,104 | 801,071 | 801,822 | 817,046 | 835,363 | 837,247 | 841,460 | 843,843 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 |
| горячее водоснабжение | 52,499 | 52,571 | 51,713 | 51,403 | 46,797 | 46,812 | 50,226 | 55,911 | 56,785 | 58,706 | 59,747 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| отопление и вентиляция | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| горячее водоснабжение | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1 (БУ-1) | 126,897 | 127,073 | 131,683 | 132,038 | 130,343 | 130,465 | 133,435 | 137,260 | 137,700 | 138,677 | 139,223 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 |
| отопление и вентиляция | 118,497 | 118,661 | 123,492 | 123,897 | 122,935 | 123,055 | 125,482 | 128,401 | 128,701 | 129,373 | 129,753 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 |
| горячее водоснабжение | 8,400 | 8,411 | 8,191 | 8,142 | 7,408 | 7,410 | 7,954 | 8,859 | 8,998 | 9,304 | 9,470 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 |
| 2 (БУ-2) | 140,396 | 140,591 | 145,784 | 146,177 | 144,300 | 144,435 | 147,724 | 151,958 | 152,445 | 153,527 | 154,131 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 |
| отопление и вентиляция | 131,196 | 131,379 | 136,705 | 137,153 | 136,088 | 136,221 | 138,907 | 142,139 | 142,472 | 143,215 | 143,635 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 |
| горячее водоснабжение | 9,200 | 9,213 | 9,079 | 9,024 | 8,212 | 8,214 | 8,817 | 9,819 | 9,973 | 10,312 | 10,496 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 |
| 3 (БУ-3) | 187,495 | 187,755 | 194,724 | 195,249 | 192,742 | 192,922 | 197,314 | 202,971 | 203,621 | 205,066 | 205,873 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 |
| отопление и вентиляция | 175,195 | 175,439 | 182,585 | 183,184 | 181,762 | 181,939 | 185,527 | 189,843 | 190,287 | 191,280 | 191,842 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 |
| горячее водоснабжение | 12,300 | 12,317 | 12,138 | 12,065 | 10,980 | 10,983 | 11,788 | 13,127 | 13,333 | 13,786 | 14,031 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 |
| 4 (ВК) | 341,091 | 341,565 | 354,088 | 355,043 | 350,484 | 350,812 | 358,799 | 369,085 | 370,266 | 372,895 | 374,362 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 |
| отопление и вентиляция | 318,691 | 319,134 | 331,983 | 333,071 | 330,486 | 330,807 | 337,331 | 345,180 | 345,987 | 347,792 | 348,813 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 |
| горячее водоснабжение | 22,399 | 22,431 | 22,105 | 21,972 | 19,998 | 20,004 | 21,468 | 23,905 | 24,280 | 25,103 | 25,549 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| отопление и вентиляция | 532,137 | 537,795 | 518,131 | 559,066 | 522,882 | 523,840 | 540,711 | 561,103 | 563,257 | 567,988 | 570,660 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 |
| горячее водоснабжение | 36,063 | 36,405 | 33,303 | 35,606 | 30,546 | 30,608 | 34,137 | 39,974 | 40,877 | 42,834 | 43,896 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 18,900 | 20,830 | 19,100 | 20,780 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 |
| отопление и вентиляция | 18,800 | 20,691 | 19,000 | 20,642 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 |
| горячее водоснабжение | 0,100 | 0,139 | 0,100 | 0,139 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 1 (БУ-1) | 87,600 | 88,230 | 84,871 | 91,461 | 85,079 | 85,241 | 88,492 | 92,672 | 93,159 | 94,225 | 94,820 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 |
| отопление и вентиляция | 81,800 | 82,389 | 79,582 | 85,821 | 80,243 | 80,396 | 83,085 | 86,335 | 86,679 | 87,433 | 87,859 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 |
| горячее водоснабжение | 5,800 | 5,840 | 5,288 | 5,639 | 4,835 | 4,845 | 5,407 | 6,337 | 6,481 | 6,792 | 6,962 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 |
| 2 (БУ-2) | 96,900 | 97,616 | 93,886 | 101,254 | 94,189 | 94,369 | 97,968 | 102,596 | 103,135 | 104,315 | 104,974 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 |
| отопление и вентиляция | 90,500 | 91,219 | 88,051 | 95,003 | 88,829 | 88,998 | 91,975 | 95,573 | 95,953 | 96,788 | 97,259 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 |
| горячее водоснабжение | 6,400 | 6,396 | 5,835 | 6,251 | 5,360 | 5,371 | 5,993 | 7,023 | 7,182 | 7,528 | 7,715 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 |
| 3 (БУ-3) | 129,400 | 130,363 | 125,434 | 135,245 | 125,808 | 126,048 | 130,856 | 137,037 | 137,757 | 139,334 | 140,213 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 |
| отопление и вентиляция | 120,900 | 121,811 | 117,593 | 126,888 | 118,641 | 118,867 | 122,843 | 127,648 | 128,156 | 129,271 | 129,901 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 |
| горячее водоснабжение | 8,500 | 8,552 | 7,841 | 8,357 | 7,167 | 7,181 | 8,013 | 9,388 | 9,601 | 10,063 | 10,313 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 |
| 4 (ВК) | 235,400 | 237,162 | 228,143 | 245,932 | 228,771 | 229,208 | 237,950 | 249,190 | 250,500 | 253,366 | 254,966 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 |
| отопление и вентиляция | 220,137 | 221,684 | 213,905 | 230,712 | 215,718 | 216,128 | 223,357 | 232,095 | 233,018 | 235,045 | 236,190 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 |
| горячее водоснабжение | 15,263 | 15,478 | 14,238 | 15,220 | 13,053 | 13,080 | 14,593 | 17,095 | 17,482 | 18,321 | 18,776 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 42,800 | 29,500 | 29,560 | 35,260 | 33,070 | 33,070 | 33,070 | 33,070 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -79,013 | -78,719 | -110,588 | -112,908 | -100,718 | -101,552 | -121,875 | -148,044 | -151,157 | -157,845 | -161,579 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 264,240 | 273,040 | 295,818 | 246,990 | 291,014 | 289,995 | 269,594 | 243,366 | 240,202 | 233,514 | 229,780 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 749,200 | 750,000 | 750,000 | 750,110 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 509,074 | 500,007 | 482,848 | 524,243 | 490,502 | 491,336 | 506,048 | 523,829 | 525,814 | 529,940 | 532,269 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1954,0 | 1956,0 | 1958,0 | 1959,0 | 1959,0 | 1959,3 | 1966,4 | 1972,3 | 1972,8 | 1973,7 | 1974,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,275 | 0,270 | 0,257 | 0,282 | 0,260 | 0,261 | 0,269 | 0,281 | 0,282 | 0,285 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 |
| РОУ | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| ПВК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,200 | 9,600 | 9,270 | 11,720 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 2,600 | 2,600 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 49,500 | 49,500 | 49,370 | 50,915 | 50,684 | 50,807 | 51,592 | 51,836 | 51,983 | 52,169 | 52,374 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 |
| 1 (Западный) | 26,900 | 26,900 | 26,829 | 27,669 | 27,543 | 27,610 | 28,037 | 28,169 | 28,250 | 28,351 | 28,462 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 |
| 2 (Ильинский) | 22,600 | 22,600 | 22,541 | 23,246 | 23,141 | 23,197 | 23,555 | 23,666 | 23,734 | 23,819 | 23,912 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 |
| Потери в паропроводах | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,400 | 0,700 | 0,700 | 0,606 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1275,773 | 1276,087 | 1272,742 | 1312,563 | 1306,608 | 1309,790 | 1330,025 | 1336,298 | 1340,106 | 1344,903 | 1350,170 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 |
| отопление и вентиляция | 1224,474 | 1224,762 | 1221,696 | 1261,583 | 1248,136 | 1250,322 | 1263,749 | 1268,643 | 1271,659 | 1275,136 | 1280,228 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 |
| горячее водоснабжение | 51,299 | 51,325 | 51,046 | 50,980 | 58,472 | 59,468 | 66,276 | 67,655 | 68,448 | 69,767 | 69,942 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 |
| отопление и вентиляция | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 |
| горячее водоснабжение | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 1 (Западный) | 283,122 | 283,293 | 281,474 | 303,120 | 299,883 | 301,613 | 312,614 | 316,024 | 318,094 | 320,702 | 323,565 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 |
| отопление и вентиляция | 259,440 | 259,597 | 257,930 | 279,612 | 272,303 | 273,491 | 280,790 | 283,450 | 285,089 | 286,980 | 289,747 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 |
| горячее водоснабжение | 23,682 | 23,696 | 23,544 | 23,508 | 27,580 | 28,122 | 31,824 | 32,574 | 33,005 | 33,722 | 33,818 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 |
| 2 (Ильинский) | 237,651 | 237,795 | 236,268 | 254,443 | 251,725 | 253,177 | 262,412 | 265,274 | 267,012 | 269,201 | 271,605 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 |
| отопление и вентиляция | 217,834 | 217,965 | 216,566 | 234,771 | 228,633 | 229,631 | 235,759 | 237,993 | 239,369 | 240,957 | 243,281 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 |
| горячее водоснабжение | 19,817 | 19,829 | 19,702 | 19,672 | 23,092 | 23,546 | 26,652 | 27,281 | 27,643 | 28,244 | 28,324 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 751,800 | 795,851 | 799,169 | 817,267 | 754,446 | 758,319 | 779,697 | 786,433 | 790,520 | 795,503 | 801,046 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 |
| отопление и вентиляция | 721,570 | 763,841 | 767,117 | 785,524 | 720,684 | 723,416 | 737,859 | 743,143 | 746,393 | 750,047 | 755,385 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 |
| горячее водоснабжение | 30,230 | 32,010 | 32,052 | 31,743 | 33,762 | 34,904 | 41,838 | 43,290 | 44,127 | 45,456 | 45,662 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 444,914 | 470,867 | 474,073 | 470,100 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 |
| отопление и вентиляция | 440,317 | 466,002 | 469,175 | 465,244 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 |
| горячее водоснабжение | 4,596 | 4,865 | 4,898 | 4,857 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 |
| 1 (Западный) | 166,841 | 176,680 | 176,741 | 188,738 | 173,155 | 175,261 | 186,883 | 190,545 | 192,766 | 195,476 | 198,489 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 |
| отопление и вентиляция | 152,885 | 161,901 | 161,957 | 174,100 | 157,230 | 158,715 | 166,566 | 169,439 | 171,205 | 173,191 | 176,093 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 |
| горячее водоснабжение | 13,955 | 14,778 | 14,783 | 14,637 | 15,925 | 16,546 | 20,317 | 21,106 | 21,562 | 22,284 | 22,396 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 |
| 2 (Ильинский) | 140,045 | 148,304 | 148,355 | 158,429 | 145,348 | 147,116 | 156,872 | 159,946 | 161,810 | 164,085 | 166,614 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 |
| отопление и вентиляция | 128,367 | 135,937 | 135,984 | 146,180 | 132,015 | 132,591 | 136,129 | 137,419 | 138,214 | 139,130 | 140,472 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 |
| горячее водоснабжение | 11,678 | 12,367 | 12,371 | 12,249 | 13,333 | 14,525 | 20,742 | 22,527 | 23,597 | 24,954 | 26,142 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 138,766 | 138,766 | 138,766 | 100,000 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 175,370 | 183,462 | 165,000 | 146,858 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -354,968 | -358,983 | -355,133 | -360,090 | -390,249 | -393,554 | -414,575 | -371,090 | -375,047 | -380,029 | -385,500 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 181,900 | 126,057 | 141,576 | 139,264 | 216,760 | 212,887 | 191,509 | 234,773 | 230,686 | 225,703 | 220,160 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 943,700 | 940,300 | 940,675 | 938,225 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 813,809 | 858,761 | 843,156 | 841,065 | 772,166 | 774,549 | 787,143 | 791,751 | 794,585 | 797,771 | 802,426 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3555,0 | 3558,0 | 3571,0 | 3573,0 | 3573,0 | 3573,2 | 3581,7 | 3583,4 | 3584,5 | 3585,6 | 3590,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,247 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,235 | 0,236 | 0,241 | 0,243 | 0,244 | 0,245 | 0,246 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1040,600 | 821,400 | 821,400 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 370,200 | 116,200 | 116,200 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 80,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 289,800 | 116,200 | 116,200 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 |
| РОУ | 270,400 | 305,200 | 305,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 |
| ПВК | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 626,600 | 541,100 | 541,100 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 38,200 | 42,200 | 45,141 | 45,178 | 49,326 | 49,620 | 50,540 | 51,367 | 51,603 | 52,777 | 53,217 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 |
| 1 (правый водовод) | 19,000 | 20,990 | 22,452 | 22,471 | 24,534 | 24,680 | 25,138 | 25,549 | 25,667 | 26,250 | 26,469 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 |
| 2 (левый водовод) | 19,200 | 21,210 | 22,688 | 22,707 | 24,792 | 24,940 | 25,402 | 25,818 | 25,937 | 26,527 | 26,748 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 |
| Потери в паропроводах | 2,770 | 0,720 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 441,814 | 499,052 | 533,827 | 534,268 | 583,322 | 586,803 | 597,677 | 607,464 | 610,255 | 624,134 | 629,335 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 |
| отопление и вентиляция | 389,315 | 439,323 | 469,705 | 471,732 | 514,357 | 516,767 | 525,981 | 532,883 | 535,040 | 544,881 | 548,446 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 |
| горячее водоснабжение | 52,499 | 59,729 | 64,122 | 62,537 | 68,966 | 70,036 | 71,696 | 74,581 | 75,215 | 79,253 | 80,889 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| отопление и вентиляция | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| горячее водоснабжение | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 (правый водовод) | 203,449 | 232,010 | 249,363 | 249,583 | 274,060 | 275,797 | 281,223 | 286,107 | 287,500 | 294,425 | 297,020 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 |
| отопление и вентиляция | 177,740 | 202,692 | 217,852 | 218,863 | 240,132 | 241,334 | 245,932 | 249,376 | 250,452 | 255,362 | 257,141 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 |
| горячее водоснабжение | 25,709 | 29,318 | 31,511 | 30,720 | 33,929 | 34,463 | 35,291 | 36,731 | 37,048 | 39,063 | 39,879 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
| 2 (левый водовод) | 204,266 | 232,942 | 250,364 | 250,586 | 275,162 | 276,906 | 282,353 | 287,257 | 288,655 | 295,608 | 298,214 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 |
| отопление и вентиляция | 178,475 | 203,531 | 218,753 | 219,768 | 241,125 | 242,177 | 248,640 | 250,996 | 252,448 | 254,122 | 256,572 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 |
| горячее водоснабжение | 25,791 | 29,411 | 31,611 | 30,817 | 34,037 | 34,728 | 33,713 | 36,261 | 36,208 | 41,487 | 41,642 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| отопление и вентиляция | 280,213 | 292,313 | 247,716 | 268,947 | 275,754 | 278,828 | 288,897 | 296,565 | 298,948 | 309,886 | 313,834 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 |
| горячее водоснабжение | 37,787 | 39,742 | 33,817 | 35,654 | 36,973 | 38,205 | 39,988 | 42,991 | 43,660 | 47,874 | 49,566 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 24,544 | 22,689 | 17,984 | 19,441 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 |
| отопление и вентиляция | 23,824 | 22,024 | 17,456 | 18,871 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 |
| горячее водоснабжение | 0,720 | 0,665 | 0,527 | 0,570 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 1 (правый водовод) | 146,434 | 154,373 | 131,511 | 142,294 | 146,928 | 149,076 | 154,990 | 160,315 | 161,838 | 169,399 | 172,213 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 |
| отопление и вентиляция | 127,930 | 134,866 | 114,892 | 124,780 | 128,738 | 130,272 | 135,296 | 139,122 | 140,311 | 145,769 | 147,739 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 |
| горячее водоснабжение | 18,504 | 19,507 | 16,618 | 17,514 | 18,190 | 18,804 | 19,695 | 21,193 | 21,527 | 23,630 | 24,474 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 |
| 2 (левый водовод) | 147,022 | 154,993 | 132,039 | 142,866 | 147,518 | 149,676 | 155,613 | 160,959 | 162,489 | 170,079 | 172,905 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 |
| отопление и вентиляция | 128,459 | 135,424 | 115,367 | 125,296 | 129,271 | 129,835 | 133,300 | 134,563 | 135,341 | 136,238 | 137,552 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 |
| горячее водоснабжение | 18,563 | 19,569 | 16,671 | 17,570 | 18,248 | 19,841 | 22,314 | 26,397 | 27,148 | 33,841 | 35,353 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 110,829 | 110,829 | 110,829 | 110,829 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 23,500 | 13,695 | 12,059 | 11,259 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,878 | -124,810 | -162,408 | -67,087 | -123,698 | -127,473 | -139,266 | -149,881 | -152,908 | -167,960 | -173,601 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 269,222 | 181,522 | 233,797 | 307,329 | 298,142 | 293,836 | 281,984 | 271,314 | 268,261 | 253,110 | 247,469 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 493,700 | 408,200 | 408,200 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 270,616 | 269,312 | 228,670 | 246,384 | 253,380 | 256,061 | 264,841 | 271,527 | 273,605 | 283,143 | 286,586 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2209,0 | 2209,0 | 2209,0 | 2211,0 | 2211,0 | 2212,7 | 2215,1 | 2216,6 | 2217,7 | 2222,7 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,112 | 0,122 | 0,125 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |

Таблица 13.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,056 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| 8 | отопление | 3,163 | 3,163 | 3,179 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 |
| 9 | вентиляция | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,406 | 1,406 | 1,390 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,743 | 5,743 | 5,753 | 5,807 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,320 | 7,320 | 7,330 | 7,384 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,823 | 8,823 | 8,833 | 8,887 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,019 | 4,019 | 4,033 | 4,019 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,180 | 0,180 | 0,090 | 0,056 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| 8 | отопление | 2,377 | 2,377 | 2,233 | 2,377 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 |
| 9 | вентиляция | 0,102 | 0,102 | 0,096 | 0,102 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,240 | 2,240 | 2,100 | 2,240 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,653 | 1,653 | 1,743 | 1,777 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,485 | 2,485 | 2,865 | 2,609 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,593 | 4,593 | 4,683 | 4,717 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,192 | 2,192 | 2,060 | 2,192 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,165 | 0,165 | 0,155 | 0,165 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,580 | 0,590 | 0,585 | 0,330 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,540 | 3,550 | 3,518 | 3,333 | 3,333 | 3,281 | 3,239 | 3,288 | 3,267 | 3,261 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 23,610 | 23,670 | 23,465 | 22,230 | 22,233 | 21,883 | 21,604 | 21,931 | 21,792 | 21,753 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| 8 | отопление | 16,960 | 15,770 | 14,190 | 14,590 | 14,372 | 14,161 | 13,992 | 14,251 | 14,172 | 14,150 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 |
| 9 | вентиляция | 0,410 | 0,380 | 0,465 | 0,506 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,790 | 2,590 | 2,400 | 2,501 | 2,434 | 2,373 | 2,324 | 2,430 | 2,401 | 2,394 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 32,270 | 32,190 | 32,431 | 34,107 | 34,115 | 34,517 | 34,838 | 34,462 | 34,622 | 34,666 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,720 | 37,120 | 38,841 | 38,739 | 39,044 | 39,369 | 39,628 | 39,213 | 39,343 | 39,378 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 39,420 | 39,410 | 39,415 | 39,670 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,401 | 17,336 | 15,993 | 16,218 | 15,873 | 15,643 | 15,460 | 15,728 | 15,641 | 15,616 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,0 | 98,7 | 98,6 | 98,5 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,203 | 0,189 | 0,172 | 0,177 | 0,174 | 0,172 | 0,170 | 0,174 | 0,173 | 0,173 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,590 | 0,520 | 0,521 | 0,223 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,800 | 3,770 | 4,025 | 4,001 | 4,001 | 3,976 | 3,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 24,980 | 24,760 | 26,461 | 26,304 | 27,280 | 27,109 | 27,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 14,900 | 13,190 | 11,926 | 12,730 | 10,513 | 10,488 | 10,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,840 | 0,740 | 0,619 | 0,665 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,230 | 1,970 | 1,656 | 1,772 | 1,434 | 1,440 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,630 | 34,950 | 32,992 | 33,472 | 32,508 | 32,705 | 32,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,640 | 43,810 | 45,252 | 44,608 | 47,314 | 47,358 | 47,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 61,410 | 61,480 | 61,479 | 61,777 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 17,195 | 15,576 | 14,582 | 15,309 | 13,117 | 13,073 | 13,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,134 | 0,120 | 0,128 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,110 | 1,040 | 1,038 | 0,512 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 6,140 | 6,080 | 6,216 | 6,231 | 6,231 | 6,299 | 6,879 | 11,823 | 11,877 | 11,988 | 12,296 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,730 | 43,250 | 44,268 | 44,380 | 44,480 | 44,966 | 49,104 | 83,117 | 83,478 | 84,237 | 86,432 | 94,630 | 94,630 | 94,630 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 61,458 | 61,930 | 62,864 | 65,367 | 74,732 | 74,732 | 74,732 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 |
| 8 | отопление | 22,500 | 26,020 | 23,914 | 26,004 | 20,536 | 20,843 | 23,738 | 39,189 | 39,484 | 40,165 | 41,673 | 47,291 | 47,291 | 47,291 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 |
| 9 | вентиляция | 1,120 | 1,300 | 1,167 | 1,269 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,120 | 4,760 | 4,431 | 4,880 | 3,855 | 4,078 | 5,345 | 8,918 | 9,041 | 9,184 | 9,870 | 12,451 | 12,451 | 12,451 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 49,020 | 49,630 | 48,478 | 48,876 | 48,812 | 48,258 | 43,541 | 4,583 | 4,168 | 3,298 | 0,796 | -8,570 | -8,570 | -8,570 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 65,010 | 60,800 | 63,234 | 61,104 | 67,900 | 67,303 | 62,561 | 38,065 | 37,594 | 36,659 | 34,157 | 24,791 | 24,791 | 24,791 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 98,890 | 98,960 | 98,962 | 99,488 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 26,189 | 29,392 | 27,541 | 29,484 | 24,213 | 24,540 | 27,570 | 45,815 | 46,119 | 46,810 | 48,393 | 54,309 | 54,309 | 54,309 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 208,8 | 328,7 | 328,6 | 328,8 | 329,5 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,154 | 0,142 | 0,155 | 0,122 | 0,125 | 0,144 | 0,151 | 0,152 | 0,155 | 0,161 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 84,400 | 84,400 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,070 | 1,130 | 1,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 8,650 | 8,690 | 8,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,290 | 43,500 | 42,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 22,690 | 20,690 | 18,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 1,760 | 1,600 | 1,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,290 | 3,000 | 2,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,390 | 31,080 | 32,200 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,940 | 49,290 | 52,328 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 83,730 | 83,670 | 83,665 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 29,128 | 27,262 | 25,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,140 | 0,127 | 0,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,210 | 0,190 | 0,195 | 0,221 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,880 | 2,850 | 2,874 | 2,870 | 2,870 | 2,848 | 2,833 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,410 | 10,280 | 10,389 | 10,374 | 10,405 | 10,324 | 10,271 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| 8 | отопление | 5,080 | 5,500 | 4,996 | 5,220 | 3,825 | 3,798 | 3,780 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 |
| 9 | вентиляция | 0,050 | 0,060 | 0,053 | 0,056 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,770 | 0,830 | 0,750 | 0,785 | 0,582 | 0,574 | 0,569 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,500 | 26,680 | 26,542 | 26,535 | 26,512 | 26,615 | 26,683 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,010 | 30,570 | 31,132 | 30,849 | 32,463 | 32,520 | 32,557 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,790 | 29,810 | 29,805 | 29,779 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,049 | 7,401 | 6,972 | 7,168 | 5,879 | 5,836 | 5,808 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,4 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,051 | 0,055 | 0,050 | 0,052 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 8 | отопление | 0,190 | 0,250 | 0,191 | 0,002 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,860 | 0,860 | 0,858 | 0,858 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,710 | 0,650 | 0,704 | 0,896 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,428 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,194 | 0,246 | 0,194 | 0,028 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,175 | 0,136 | 0,001 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,124 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,180 | 0,180 | 0,174 | 0,174 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,220 | 0,220 | 0,219 | 0,199 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,150 | 0,150 | 0,149 | 0,149 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,053 | 0,053 | 0,054 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,280 | 0,280 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 8 | отопление | 0,280 | 0,250 | 0,266 | 0,283 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,690 | 0,690 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,680 | 0,710 | 0,690 | 0,671 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,500 | 0,500 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,273 | 0,246 | 0,260 | 0,276 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,218 | 0,195 | 0,209 | 0,223 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,220 | 0,330 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,690 | 1,010 | 1,064 | 1,064 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 8 | отопление | 0,460 | 0,370 | 0,334 | 0,443 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,060 | 0,051 | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,124 | 0,704 | 0,643 | 0,643 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,274 | 1,284 | 1,322 | 1,195 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,002 | 1,012 | 1,014 | 1,014 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,598 | 0,616 | 0,592 | 0,688 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,045 | 0,036 | 0,032 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,073 | 0,069 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,580 | 0,580 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,538 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,020 | 2,010 | 1,943 | 1,943 | 1,926 | 1,856 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
| 8 | отопление | 2,280 | 1,720 | 1,973 | 1,841 | 1,603 | 1,556 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,040 | 0,047 | 0,044 | 0,039 | 0,026 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,580 | 3,590 | 3,677 | 3,680 | 3,712 | 3,802 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,260 | 3,840 | 3,599 | 3,738 | 3,997 | 4,077 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,580 | 4,580 | 4,577 | 4,581 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,517 | 2,024 | 2,227 | 2,111 | 1,884 | 1,826 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,049 | 0,057 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,570 | 0,570 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,580 | 2,560 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| 8 | отопление | 1,560 | 1,750 | 1,828 | 1,539 | 1,486 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,070 | 0,070 | 0,077 | 0,065 | 0,063 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,600 | 3,620 | 3,642 | 3,638 | 3,646 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,550 | 4,360 | 4,282 | 4,579 | 4,642 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,595 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,874 | 2,042 | 2,103 | 1,849 | 1,786 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,085 | 0,095 | 0,100 | 0,084 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,140 | 0,150 | 0,130 | 0,147 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,571 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,520 | 0,510 | 0,528 | 0,511 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,339 | 0,339 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,150 | 0,158 | 0,141 | 0,156 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,069 | 0,061 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,100 | 0,090 | 0,086 | 0,082 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,060 | 1,040 | 1,036 | 1,042 | 1,042 | 1,020 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,350 | 8,210 | 8,161 | 8,205 | 8,212 | 8,042 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| 8 | отопление | 2,060 | 1,920 | 1,801 | 1,920 | 0,923 | 0,897 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 9 | вентиляция | 0,030 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,410 | 1,320 | 1,256 | 1,326 | 0,646 | 0,639 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,490 | 3,660 | 3,717 | 3,672 | 3,644 | 3,836 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,340 | 8,600 | 8,795 | 8,603 | 10,274 | 10,328 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 15,400 | 15,410 | 6,414 | 6,418 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,772 | 2,631 | 2,520 | 2,631 | 1,725 | 1,683 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,016 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,090 | 0,089 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,820 | 0,620 | 0,606 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 8 | отопление | 0,430 | 0,270 | 0,278 | 0,298 | 0,189 | 0,189 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,620 | 1,860 | 1,876 | 1,786 | 1,780 | 1,780 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,990 | 2,200 | 2,194 | 2,160 | 2,266 | 2,266 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,700 | 1,710 | 1,711 | 1,707 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,484 | 0,317 | 0,323 | 0,350 | 0,252 | 0,252 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,072 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,031 | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,100 | 0,095 | 0,123 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,220 | 0,210 | 0,208 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,560 | 2,420 | 2,420 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 8 | отопление | 1,050 | 1,060 | 1,131 | 1,201 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 9 | вентиляция | 0,090 | 0,090 | 0,099 | 0,129 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,260 | 0,260 | 0,281 | 0,365 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,270 | 1,370 | 1,378 | 1,706 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,430 | 2,380 | 2,286 | 2,102 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,500 | 2,450 | 2,455 | 2,427 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,197 | 1,197 | 1,266 | 1,329 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,137 | 0,147 | 0,165 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,013 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,480 | 0,480 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 8 | отопление | 0,590 | 0,600 | 0,496 | 0,551 | 0,537 | 0,537 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,048 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,990 | 1,000 | 1,523 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,820 | 0,820 | 1,463 | 1,408 | 1,425 | 1,425 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,990 | 1,000 | 1,527 | 1,533 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,563 | 0,572 | 0,480 | 0,530 | 0,512 | 0,512 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,074 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,026 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,080 | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 8 | отопление | 0,700 | 1,000 | 0,651 | 0,718 | 0,718 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,070 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,940 | 0,920 | 0,914 | 0,925 | 0,923 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,270 | 0,950 | 1,321 | 1,259 | 1,257 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,510 | 1,510 | 1,514 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,625 | 0,889 | 0,582 | 0,641 | 0,635 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,188 | 0,268 | 0,176 | 0,194 | 0,194 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 8 | отопление | 0,060 | 0,080 | 0,134 | 0,142 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,020 | 0,029 | 0,031 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,630 | 0,640 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,960 | 0,940 | 0,871 | 0,862 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,690 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,352 | 0,370 | 0,418 | 0,425 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,023 | 0,033 | 0,053 | 0,057 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,010 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,330 | 0,330 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 8 | отопление | 0,240 | 0,170 | 0,120 | 0,146 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,031 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,110 | 1,170 | 1,232 | 1,204 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,680 | 0,685 | 0,685 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,220 | 0,158 | 0,115 | 0,138 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,257 | 0,188 | 0,131 | 0,159 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 8 | отопление | 0,500 | 0,500 | 0,090 | 0,116 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,180 | 0,180 | 0,032 | 0,041 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,020 | 1,020 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,680 | 0,680 | 1,236 | 1,200 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,458 | 0,458 | 0,097 | 0,120 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,515 | 0,515 | 0,093 | 0,119 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 8 | отопление | 0,170 | 0,210 | 0,182 | 0,192 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,016 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,670 | 1,670 | 1,666 | 1,666 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,800 | 1,760 | 1,789 | 1,778 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,158 | 0,194 | 0,169 | 0,177 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,213 | 0,184 | 0,193 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 8 | отопление | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,155 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,720 | 1,720 | 1,721 | 1,720 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,860 | 1,840 | 1,831 | 1,815 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,114 | 0,132 | 0,141 | 0,154 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,089 | 0,104 | 0,109 | 0,120 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,360 | 0,360 | 0,362 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 8 | отопление | 0,250 | 0,660 | 0,340 | 0,244 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,301 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,030 | 0,080 | 0,039 | 0,140 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,006 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,090 | 0,630 | 0,988 | 0,668 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,688 | 0,687 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,229 | 0,590 | 0,308 | 0,501 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,338 | 0,173 | 0,313 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 8 | отопление | 0,200 | 0,210 | 0,187 | 0,198 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,660 | 1,660 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,770 | 1,760 | 1,778 | 1,766 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,194 | 0,202 | 0,182 | 0,192 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,160 | 0,168 | 0,153 | 0,161 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 8 | отопление | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,646 | 1,646 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,806 | 1,806 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,153 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,120 | 0,150 | 0,156 | 0,153 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,369 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,490 | 0,460 | 0,448 | 0,451 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,320 | 0,320 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,123 | 0,150 | 0,155 | 0,153 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,135 | 0,167 | 0,177 | 0,174 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8 | отопление | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,060 | 0,056 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,020 | 0,060 | 0,050 | 0,045 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,020 | 0,060 | 0,059 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,026 | 0,026 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,167 | 0,183 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,094 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,361 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 8 | отопление | 0,900 | 0,320 | 0,296 | 0,354 | 0,235 | 0,208 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,030 | 0,026 | 0,031 | 0,020 | 0,011 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,440 | 1,450 | 1,451 | 1,452 | 1,456 | 1,532 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,880 | 1,520 | 1,550 | 1,488 | 1,621 | 1,673 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,660 | 1,670 | 1,671 | 1,673 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,889 | 0,378 | 0,357 | 0,408 | 0,301 | 0,263 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,167 | 0,060 | 0,055 | 0,066 | 0,044 | 0,038 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 8 | отопление | 0,070 | 0,100 | 0,103 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,120 | 0,120 | 0,114 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,200 | 0,170 | 0,165 | 0,163 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,187 | 0,187 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,097 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,034 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,090 | 1,750 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 41,730 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 8 | отопление | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,380 | 8,450 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,730 | 15,450 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 31,214 | 26,180 | 24,640 | 24,640 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 10,334 | 8,669 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,030 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,900 | 0,640 | 0,641 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| 8 | отопление | 0,730 | 0,510 | 0,477 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,140 | 0,420 | 0,410 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,310 | 0,550 | 0,574 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,537 | 0,537 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,686 | 0,475 | 0,451 | 0,477 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,386 | 0,362 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,170 | 0,160 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,510 | 0,430 | 0,425 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,230 | 8,530 | 8,529 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,690 | 7,250 | 6,823 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 |
| 8 | отопление | 8,180 | 6,820 | 6,398 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,770 | 3,560 | 3,560 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,820 | 5,270 | 5,691 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,283 | 8,293 | 8,288 | 8,288 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,647 | 6,380 | 6,005 | 7,174 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,217 | 1,848 | 1,734 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,053 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,920 | 0,980 | 0,981 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 8 | отопление | 0,730 | 0,540 | 0,732 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,390 | 0,340 | 0,327 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,580 | 0,780 | 0,576 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,670 | 0,680 | 0,671 | 0,671 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,686 | 0,519 | 0,691 | 0,911 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,272 | 0,201 | 0,273 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,100 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,300 | 2,040 | 2,039 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 8 | отопление | 1,840 | 1,630 | 1,525 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,010 | 0,290 | 0,285 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,470 | 0,700 | 0,800 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,725 | 1,522 | 1,435 | 1,784 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,773 | 0,685 | 0,641 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,650 | 4,650 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| 8 | отопление | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,960 | 1,960 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,890 | 3,130 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,476 | 3,265 | 3,271 | 3,271 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 8 | отопление | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 17,400 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 17,400 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,411 | 0,411 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,956 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,225 | 14,034 | 10,422 | 17,843 | 17,843 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,225 | 14,034 | 10,422 | 17,843 | 17,843 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,525 | 11,989 | 11,989 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,923 | 4,367 | 4,367 | 4,367 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | 6,185 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,425 | 0,850 | 0,850 | 1,274 | 1,274 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,475 | 0,713 | 1,039 | 1,292 | 1,620 | 1,883 | 1,971 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,682 | 15,364 | 23,046 | 33,584 | 41,760 | 52,380 | 60,890 | 63,745 | 63,807 | 63,807 | 63,807 | 63,807 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,920 | 15,839 | 23,759 | 34,622 | 43,052 | 54,000 | 62,773 | 65,717 | 65,780 | 65,780 | 65,780 | 65,780 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,263 | 10,527 | 15,790 | 23,439 | 29,112 | 36,812 | 42,587 | 44,973 | 45,024 | 45,024 | 45,024 | 45,024 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 | 0,493 | 0,923 | 1,014 | 1,435 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,419 | 4,837 | 7,256 | 9,723 | 12,155 | 14,645 | 17,289 | 17,337 | 17,339 | 17,339 | 17,339 | 17,339 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,656 | 19,311 | 11,391 | 18,103 | 9,674 | 16,300 | 7,528 | 4,584 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,656 | 19,311 | 11,391 | 18,103 | 9,674 | 16,300 | 7,528 | 4,584 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,575 | 29,150 | 29,150 | 46,726 | 46,726 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,797 | 9,594 | 14,390 | 21,712 | 26,942 | 34,318 | 39,662 | 42,187 | 42,241 | 42,241 | 42,241 | 42,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 12,7 | 15,6 | 21,5 | 24,6 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 2,640 | 2,672 | 2,435 | 2,479 | 2,271 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,472 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,272 | 0,544 | 0,890 | 0,964 | 0,966 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 17,592 | 28,782 | 31,178 | 31,240 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 18,136 | 29,672 | 32,142 | 32,206 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 12,053 | 20,077 | 21,993 | 22,044 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 0,691 | 0,700 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,539 | 8,353 | 8,495 | 8,496 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,460 | 20,920 | 9,384 | 6,914 | 6,850 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,460 | 20,920 | 9,384 | 6,914 | 6,850 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,528 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,492 | 10,985 | 18,591 | 20,620 | 20,675 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5,3 | 10,9 | 13,7 | 13,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,332 | 3,332 | 2,653 | 2,282 | 2,274 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,496 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,519 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,736 | 16,778 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,976 | 17,297 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,301 | 11,692 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,192 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,436 | 4,894 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,529 | 3,208 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,529 | 3,208 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,504 | 13,504 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,831 | 10,816 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 6,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,332 | 2,687 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Проект схемы теплоснабжения не предусматривает использование возобновляемых источников энергии.

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и северных отрогах Алтайских гор. На территории области находится большая часть кузнецкого угольного бассейна - одного из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России. Запасы каменного угля в Кузбассе оцениваются в 637 млрд. т, из них 207 млрд. т - коксующихся углей, что составляет 73% от общего объема запасов этих углей в стране.

Основным топливом источников тепловой и электрической энергии Кемеровской области является уголь. Область полностью обеспечивает себя топливно-энергетическими ресурсами, что обеспечивает высокий уровень энергетической безопасности.

В связи с вышеописанным, Схема теплоснабжения не предусматривает коренных изменений в топливном балансе источников. Основным топливо крупных котельных остается уголь. Перевод на газ котельных малой мощности связан в первую очередь с нерентабельностью эксплуатации угольных котельных малой мощности и их нагрузку на воздушный бассейн.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах городского округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

На момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, а также производства, технологическим процессом которых предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.209 №212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию систем централизованного теплоснабжения города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системе централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта. При этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 16.1

Таблица 16.1 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Название объекта | Адресная привязка | Расчетный элемент территориального деления | Источник теплоснабжения, определенный по расчету радиуса эффективного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" | восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 28 | Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом | МКД "Л" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 40 | МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д1" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7001 | МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д1" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 41 | МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д2" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7002 | МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д2" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 42 | МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д3" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7003 | МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д3" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 43 | МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д4" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7004 | МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д4" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 44 | МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д5" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7005 | МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д5" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 45 | МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д6" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7006 | МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д6" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 71 | Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" | Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) | 42:30:0414050 | ЗСТЭЦ |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 86 | Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) | в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 99 | Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) | северо-восточнее ул. Горьковская, 56 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 114 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 115 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 116 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 117 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 118 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 119 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 121 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 122 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 125 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 7007 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 126 | Группа многоквартирных жилых домов | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 127 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 128 | Группа многоквартирных жилых домов | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 141 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 142 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 143 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 144 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 145 | Общеобразовательная школа на 1296 мест | Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 148 | Детский сад-ясли на 140 мест | Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ |
| 149 | Детский сад-ясли на 180 мест | Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 150 | Многоквартирный жилой дом | Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 151 | Детский сад-ясли на 180 мест | Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 156 | Объект физической культуры и спорта | Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе | 42:30:0603060 | ЗСТЭЦ |
| 168 | Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) | Ул. Доз, 1 в Центральном районе | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 169 | Объект гостиничного обслуживания | пр. Строителей, 18 в Центральном районе | 42:30:0301026 | ЦТЭЦ |
| 188 | Многоквартирный жилой дом | Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 189 | Многоквартирный жилой дом | Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 190 | Многоквартирный жилой дом | Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 222 | Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности | Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района | 42:30:0505017 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 240 | Магазин | по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 241 | Магазин. Салон красоты | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 242 | Кафе. Клуб | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 243 | Магазин | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 249 | Административное здание | южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | 42:30:0301013 | ЦТЭЦ |
| 250 | Двухэтажное здание офиса по ул. Доз | восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 252 | Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе | южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | 42:30:0301013 | ЦТЭЦ |
| 253 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 7008 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 7009 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 256 | Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая | южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 258 | Здание торгового центра | севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | 42:30:0303004 | ЦТЭЦ |
| 269 | Объекты коммерческого назначения | юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 | 42:30:0207049 | ЦТЭЦ |
| 272 | Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) | по ул. Макеевская в квартале 9 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 273 | Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево | ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) | 42:30:0202010 | ЦТЭЦ |
| 278 | Здание складской базы по ул. Переездная | западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | 42:30:0203029 | ЦТЭЦ |
| 283 | Здание торгового центра по ул. Димитрова | южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6, на зу с кн 42:30:0202008:35 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 316 | МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова | западнее дома №43 по ул. Мурманская | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 373 | Объект физической культуры и спорта | по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ |
| 374 | Детская школа искусств | юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ |
| 375 | Здание плавательного бассейна | по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района | 42:30:0602056 | ЗСТЭЦ |
| 377 | Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса | северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района | 42:30:0603060 | ЗСТЭЦ |
| 383 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тореза, 4 | 42:30:0412010 | ЗСТЭЦ |
| 387 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тореза, 51 в Заводском районе | 42:30:0412009 | ЗСТЭЦ |
| 391 | Комплекс православного храма | севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района | 42:30:0413007 | ЗСТЭЦ |
| 392 | Административное здание | восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 393 | Здание магазина непродовольственных товаров | юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 399 | Детский сад на 55 мест | квартал 15 Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 417 | Здание логистического центра | восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А Куйбышевского района | 42:30:0205004 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 465 | Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" | К4 в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 479 | Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" | ул. Промстроевская, 18 | 42:30:0414050 | ЗСТЭЦ |
| 483 | Нежилое здание | пр. Советской Армии, 52а | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 485 | Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина | ул. Доватора, 1 | 42:30:0509003 | Зыряновская районная котельная |
| 502 | Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР | Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ |
| 512 | Многоквартирный дом | Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 | 42:30:0505005 | Зыряновская районная котельная |
| 526 | Магазин (Застройщик не определен) | Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 530 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 7010 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 531 | Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) | Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) | 42:30:0412011 | ЗСТЭЦ |
| 532 | Два 15 этажных дома | ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 534 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) | 42:30:0412014 | ЗСТЭЦ |
| 535 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 537 | Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации | ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 | 42:30:0301069 | КТЭЦ |
| 538 | Многоквартирный дом с объектами обслуживания (Застройщик не определен) | Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Свердлова, 33 в Центральном районе (ЗУ с КН 42:30:0301068:5040) | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 539 | Магазин (Застройщик не определен) | южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) | 42:30:0203010 | ЦТЭЦ |
| 540 | Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) | восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) | 42:30:0204088 | Котельная №6 |
| 545 | Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) | Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0506037 | Абашевская районная котельная |
| 547 | Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) | Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья | 42:30:0506036 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 560 | Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | ул. Ленина, 103 | 42:30:0102014 | КТЭЦ |
| 561 | Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 | 42:30:0501046 | КТЭЦ |
| 567 | Нежилое здание (заявитель - ООО "ЗЭМИ Новолюкс") | ул. Малоэтажная, 2 | 42:30:0104035 | КТЭЦ |
| 593 | Жилой дом (Славгородская Е.В.) | Кондомская, 16 | 42:30:0211022 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский |
| 604 | ИЖД (Тябова Т.Н.) | Учительская, 15 | 42:30:0228015 | Котельная пос. Листвяги |
| 621 | Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) | кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 623 | Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 | 42:30:0302065 | КТЭЦ |
| 625 | Объект спортивного назначения | юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) | 42:30:0501045 | КТЭЦ |
| 628 | Здание суда | юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 | 42:30:0501002 | КТЭЦ |
| 679 | Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") | ул. Транспортная, 57а | 42:30:0212057 | КТЭЦ |
| 702 | Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк | ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 | 42:30:0302056 | ЦТЭЦ |
| 717 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 36 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 718 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 52 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 719 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина, 65, 67 | 42:30:0102021 | КТЭЦ |
| 720 | Многоквартирный жилой дом | ул. Бугарева, 1 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 721 | Многоквартирный жилой дом | ул. Чекалина, 9, 11 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 320 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | 42:30:0505008 | Зыряновская районная котельная |
| 321 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) | 42:30:0505008 | Зыряновская районная котельная |
| 322 | КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" | микрорайон 6 | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 323 | КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" | микрорайон 6 | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 724 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская, 44 | 42:30:0505009 | Зыряновская районная котельная |
| 725 | Многоквартирный жилой дом | пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 726 | Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе | ул. Емельяновская | 42:30:0506011 | Зыряновская районная котельная |
| 727 | Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района | микрорайон Абашево | 42:30:0506012 | Абашевская районная котельная |
| 728 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина, 52 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 729 | Группа многоквартирных домов | юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 | 42:30:0302050 | КТЭЦ |
| 730 | Комплексное развитие территории микрорайона Левобережный Центрального района | микрорайон Левобережный | 42:30:0303003 | КТЭЦ |
| 731 | Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района | микрорайон Водный | 42:30:0305076 | КТЭЦ |
| 732 | Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района | ул. Глинки | 42:30:0203011 | ЦТЭЦ |
| 733 | Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района | микрорайон Завокзальный | 42:30:0207052 | ЦТЭЦ |
| 734 | Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района | микрорайон Озерный-1 | 42:30:0228032 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 735 | Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района | микрорайон Озерный-2 | 42:30:0228032 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 801 | Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным | ул. Горьковская, 48 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 802 | Многоквартирный жилой дом | ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) | 42:30:0505014 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 803 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тульская, з/у 44 (42:30:0501004:1657) | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 804 | Многоквартирный жилой дом | ул. Слесарная, з/у 3 (42:30:0501004:1654) | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 805 | Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными | ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 806 | Многоквартирный жилой дом | западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 807 | Многоквартирный жилой дом | западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 808 | Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка | пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) | 42:30:0605054 | ЗСТЭЦ |
| 809 | Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения | Центральный район, квартал 45-46 (42:30:0301046:4732) | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 810 | Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения | северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) | 42:30:1101202 | КТЭЦ |
| 811 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 812 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 813 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 814 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 815 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 816 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 817 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 818 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 819 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 820 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 821 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 822 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 823 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 824 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 825 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 826 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 827 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 828 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 829 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 830 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 831 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 832 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 833 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 834 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |
| 835 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |
| 836 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |
| 837 | инфекционное отделение № 2 | ул. Петракова, 65 | 42:30:0102028 | КТЭЦ |
| 838 | крытая ледовая площадка | ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 839 | офисное здание | пр. Ферросплавный, 44 | 42:30:0104071 | КТЭЦ |
| 840 | магазин | ул. Бугарева, 3 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 841 | ЖК «Флора». жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями | ул. Зорге, 17, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 42:30:0501046:839, 42:30:0501046:840 | 42:30:0501046 | КТЭЦ |
| 842 | нежилое здание (корпус 1, 2) | около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 | 42:30:0414025 | ЗСТЭЦ |
| 843 | гаражный бокс | пр. Мира, 15 | 42:30:0604056 | ЗСТЭЦ |
| 844 | Детский сад на 280 мест | пр. Строителей | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ |
| 845 | Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) | ул. Спартака | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ |
| 846 | МКД | ул. Доз, 4-А | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 847 | Многоквартирные жилые дома | пр. Курако (42:30:0301030:204) | 42:30:0301030 | ЦТЭЦ |
| 848 | Многоквартирный жилой дом | пр. Мира, 52,54 | 42:30:0604056 | ЗСТЭЦ |
| 849 | Нежилое помещение | Курако, 20-56 | 42:30:0301030 | ЦТЭЦ |
| 850 | 1/2 часть жилого дома | ул. Суданская, 36-1 | 42:30:0228013 | Котельная пос. Листвяги |
| 851 | Индивидуальный жилой дом | ул. Суданская, 36А | 42:30:0228013 | Котельная пос. Листвяги |
| 852 | Воинская часть | Западнее 18 квартала Новоильского района | 42:30:0000000 | ЗСТЭЦ |
| 853 | Многоквартирный дом | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Горьковская, 33 | 42:30:0413006 | ЗСТЭЦ |
| 854 | Центр спортивных единоборств | ул. Зорге, севернее земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 855 | Многоквартирный жилой дом | ул. Энтузиастов, з/у 26А (42:30:0301017:76) | 42:30:0301017 | ЦТЭЦ |
| 856 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 67 (42:30:0413007:5) | 42:30:0413007 | ЗСТЭЦ |
| 857 | Многоквартирный жилой дом | л. Мичурина, 29 (42:30:0203010:1840) | 42:30:0203010 | ЦТЭЦ |
| 858 | Многоквартирный жилой дом | л. Циолковского, квартал 65 (42:30:0302065:19) | 42:30:0302065 | КТЭЦ |
| 859 | КРТ по ул. Ростовская – Черноморская Куйбышевского района | ул. Черноморская, 14, 12, 10, 8, 6, ул. Ростовская, 3, 9, ул. Невского, 3, 5, 7 | 42:30:0203008 | ЦТЭЦ |
| 860 | «КРТ Томский бульвар» | между многоквартирными жилыми домами по пр. Пионерский, 58, 60, 62, 64 и по ул. Свердлова, 9 Центрального района | 42:30:0301049 | КТЭЦ |
| 861 | 7-эт.,81-квартирный жилой дом со встроенно-пристроеннной подземной автостоянкой | ул. Энтузиастов, дом № 26А, Центральный район | 42:30:0301017 | ЦТЭЦ |
| 862 | 9-эт., 6-подъездный многоквартирный жилой дом №17 | микрорайон 24, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ |
| 863 | 9-эт.,183-кв., 6-секционный многоквартирный жилой дом №13 (блок-секции а,б,в,г,д,е), квартал "В" | микрорайон 7, ул. Косыгина, дом № 28, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ |
| 864 | 9-эт., 180-кв., многоквартирный жилой дом стр.№18 (блок-секции А,Б,В,Г) | микрорайон 24, Новоильинский район,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№9 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ |
| 865 | 9-эт., 288-кв. многоквартирный жилой дом №19 | микрорайон 24, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ |
| 866 | 9-эт., 54-квартирный жилой дом №20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 20 | 42:30:0505020 | КТЭЦ |
| 867 | 9-эт., 81-квартирный жилой дом №24 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 24 | 42:30:0505020 | КТЭЦ |
| 868 | 9-эт., 67-квартирный жилой дом | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, д. 4А | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 869 | 9-эт., 81-квартирный жилой дом №17А. Блок-секция А — 1 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 870 | 9-эт., 144-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Б, В — 2 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, д. 17А | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 871 | 9-этажный многоквартирный жилой дом | Орджоникидзевский район, мкр. 3, ул. Мурманская, д. 44 | 42:30:0505014 | Зыряновская районная котельная |
| 872 | 9-эт., 117-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Г, Д — 3 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 873 | Многоквартирный жилой дом "Д" (1,2,3 этапы), в микрорайоне 45-46 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 67Б | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 874 | 12-эт., 100-квартирный жилой дом №16 многоквартирныйжилой дом со встроенно-пристроенным нежилым помещением (II очередь) | г. Новокузнецк,Новоильинский район,микрорайон 24,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№13 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ |
| 875 | 9-эт.,126-кв. жилой дом №92 | ул. Пархоменко, д.92, Орджоникидзевский район | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 876 | 13-эт., 248-кв. МКД №1 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой — 1 этап строительства | Центральный район, просп. Курако, 32А | 42:30:0203005 | ЦТЭЦ |
| 877 | 12-эт., 105-квартирные многоквартирные жилые дома со встроенными и пристроенными объектами обслуживания жилой застройки. 1-й этап: Дом 1 и Дом 2 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, д. 19А (Дом 1), д. 19Б (Дом 2) | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 878 | 21-эт.,215-кв, многоквартирный жилой дом | Центральный район, улица Уфимская, дом 2 | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 879 | 15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом | Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, I - этап | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 880 | 15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом | Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, II -этап | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 881 | 15-эт, 480-квартирный жилой дом с фитнес-центром с 50-тиметровым плавательным бассейном | Центральный р-н, ул. Тольятти, 29А | 42:30:0301063 | КТЭЦ |
| 882 | 16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой. 1 очередь, 1 этап. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 883 | 16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и и зданием автостоянки. 1 очередь, 2 этап. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12А, зд.12А к.1 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 884 | 29-этажный 318-квартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка. 1 очередь | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 14 | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 885 | Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина, зд. 8 | 42:30:0202010 | ЦТЭЦ |
| 886 | «Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом в микрорайоне 45-46 Центрального района» | просп. Н.С. Ермакова, здание № 2А | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 887 | Здание магазина | Центральный район, ул. Транспортная, зд. 7А | 42:30:0302056 | ЦТЭЦ |
| 888 | Рынок | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, зд. 206 | 42:30:0205002 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 889 | Здание гостиницы | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Сеченова, 22Б | 42:30:0302051 | КТЭЦ |
| 890 | Сооружение серо-газоочистки аглофабрики | Заводской район, ш. Космическое, сооружение 16/140 | 42:30:0228002 | ЗСТЭЦ |
| 891 | Здание технического обслуживания транспортных средств с административно-бытовыми помещениями | г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Чайкиной, зд. 2Б, к. 1 | 42:30:0228002 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

В рамках разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии необходимо предусматривать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение живучести объектов теплоснабжения. К таким мероприятиям относятся:

- Резервирование мощностей и оборудования – дублирование критических элементов (котлов, насосов, систем управления) для обеспечения бесперебойной работы при выходе из строя отдельных узлов.

- Автономность работы источника – оснащение независимыми системами энергоснабжения (дизель-генераторы, аккумуляторные батареи), водоснабжения и топливного обеспечения.

- Защита от внешних угроз – проектирование с учетом устойчивости к природным и техногенным воздействиям (сейсмостойкость, защита от затопления, пожаротушение).

- Гибкость управления и автоматизация – внедрение систем мониторинга и автоматического переключения режимов для минимизации последствий аварий.

- Резервирование топливных источников – возможность работы на альтернативных видах топлива при нарушении основных поставок.

- Взаимосвязь с тепловыми сетями – обеспечение возможности перераспределения нагрузок между источниками для поддержания стабильности системы теплоснабжения.

Реализация данных мер позволяет повышать надежность и отказоустойчивость источников тепловой энергии, минимизировать риски перебоев в теплоснабжении и обеспечить устойчивость системы в чрезвычайных ситуациях.

В г. Новокузнецк система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения от котельных не разрабатывалась.

На момент разработки схемы теплоснабжения не ведется разработка проектной документации по строительству источников тепловой энергии. В связи с этим мероприятия на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается системой мер, в главе 7 не приводятся.

Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 18.1.

В части мероприятий по КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ приведена составляющая стоимости мероприятий, относимая на тепловую энергию.

Таблица 18.1 – Сводный реестр мероприятий, тыс. руб. (без НДС)

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по МО г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 725443,1 | 587605,5 | 1349595,6 | 1769175,3 | 797615,5 | 588812,0 | 303875,8 | 429586,2 | 263950,0 | 354088,2 | 102392,1 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 725443,1 | 1313048,6 | 2662644,2 | 4431819,4 | 5229434,9 | 5818246,9 | 6122122,7 | 6551708,9 | 6815658,9 | 7169747,1 | 7272139,2 | 7460582,8 | 7460582,8 | 7664521,0 | 7876678,0 | 7876678,0 | 8106279,3 | 8349675,1 | 8349675,1 | 8349675,1 |
| ЕТО №001 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 228500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 20500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10870,0 | 101670,0 | 368870,0 | 728970,0 | 985820,0 | 1197820,0 | 1426320,0 | 1620320,0 | 1805320,0 | 1910320,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 228500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 20500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10870,0 | 101670,0 | 368870,0 | 728970,0 | 985820,0 | 1197820,0 | 1426320,0 | 1620320,0 | 1805320,0 | 1910320,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 4800,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 4800,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 52500,0 | 52500,0 | 52500,0 | 52500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 |
| Проект 001.01.02.001 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
| Проект 001.01.02.002 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 4800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 4800,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 |
| Проект 017.01.02.003 «КТЭЦ. Реконструкция БНС II-го подъёма с заменой циркуляционных насосов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 020.01.02.004 «КТЭЦ. Реконструкция щита освещения и задвижек №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 |
| Проект 028.01.02.005 «КТЭЦ. Реконструкция Щита 380В №1 с установкой тр-ра 12Т для питания ДГР-6кВ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Проект 001.01.03.001 «КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10870,0 | 86000,0 | 261500,0 | 350100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10870,0 | 96870,0 | 358370,0 | 708470,0 | 965320,0 | 1177320,0 | 1363820,0 | 1557820,0 | 1742820,0 | 1847820,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 |
| Проект 001.01.04.001 «КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 83000,0 | 96000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 83000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 |
| Проект 001.01.04.003 «КТЭЦ. Установка автовесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 |
| Проект 001.01.04.005 «КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Проект 001.01.04.006 «КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 39000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 92000,0 | 92000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 59000,0 | 102000,0 | 145000,0 | 188000,0 | 280000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 |
| Проект 001.01.04.007 «КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
| Проект 001.01.04.008 «КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 |
| Проект 001.01.04.012 «КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 001.01.04.016 «КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Проект 001.01.04.017 «КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
| Проект 001.01.04.018 «КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Проект 001.01.04.019 «КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| Проект 001.01.04.020 «КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Проект 001.01.04.022 «КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 |
| Проект 001.01.04.023 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 001.01.04.026 «КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 50000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
| Проект 001.01.04.028 «КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3400,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3400,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| Проект 001.01.04.029 «КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |
| Проект 001.01.04.030 «КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1500,0 | 64000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 |
| Проект 001.01.04.031 «КТЭЦ. Приобретение земснаряда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| Проект 001.01.04.032 «КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5700,0 | 88000,0 | 83000,0 | 83000,0 | 83000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5700,0 | 93700,0 | 176700,0 | 259700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 |
| Проект 001.01.04.034 «КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Проект 001.01.04.036 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров I ступени (V = 100 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 002.01.04.037 «КТЭЦ. Стенд входного контроля подшипников качения (СП-180М)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Проект 003.01.04.038 «КТЭЦ. Организация входного контроля угля (приобретение дробильно-делительного агрегата АДД 150х250)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 004.01.04.039 «КТЭЦ. Весы на конвейера 7б, 8 Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Проект 005.01.04.040 «КТЭЦ. "Замена насоса НСЦГВ на аналог"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 006.01.04.041 «КТЭЦ. Замена металлоконструкций кровли и стен шатра осветлителя № 1,2,3, 4 с заменой теплоизоляции из шифера на профлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 13000,0 | 21000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 |
| Проект 007.01.04.042 «КТЭЦ. Замена ЭПУ питателей сырого угля и ППЛ ПК-3 на частотные преобразователи с заменой двигателей постоянного тока на асинхронные.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 008.01.04.043 «КТЭЦ. Замена ТПЕ и двигателей постоянного тока на частотные преобразователи с асинхронными двигателями переменного тока крана перегружателя " Блейхерт", Q32» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 12000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 |
| Проект 009.01.04.044 «КТЭЦ. Модернизация СОТИ АССО (Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) (1 этап, предпроектное обследование)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Проект 010.01.04.045 «КТЭЦ. Замена трубопроводов системы пожаротушения кабельных туннелей главного корпуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 011.01.04.046 «КТЭЦ. Замена электродвигателей мельниц К-5, 6, 7, ДВ 17, 18(переход на 1 ск)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 7000,0 | 0,0 | 8000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 19000,0 | 34000,0 | 41000,0 | 41000,0 | 49000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 |
| Проект 012.01.04.047 «КТЭЦ. Замена электродвигателя циркуляционного насоса №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Проект 013.01.04.048 «КТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения АУПТ (леточные конвейеры 7Б, 8Б, 9Б, 10Б, 1Р, 2Р, 7А, 7Б)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |
| Проект 014.01.04.049 «КТЭЦ. Замена бака коагулированной воды № 2,3 схемы подпитки теплосети (V = 140 м3).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Проект 015.01.04.050 «КТЭЦ. Замена декарбонизатора № 1, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 016.01.04.051 «КТЭЦ. Модернизация схем технологических защит турбоагрегатов ТА№3,4, 9, 13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 |
| Проект 018.01.04.052 «КТЭЦ. Модернизация нижнего и верхнего 15 атм. коллектора рег. № 6914» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 30000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 |
| Проект 019.01.04.053 «КТЭЦ. Замена бака декарбонизованной воды № 3 схемы подпитки теплосети (V = 200 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 |
| Проект 021.01.04.054 «КТЭЦ. Замена тр-ра 18Т, 51т,52т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 |
| Проект 022.01.04.055 «КТЭЦ. Замена циркуляционных водоводов № 3, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 23000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 33000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 |
| Проект 023.01.04.056 «КТЭЦ. Замена цистерны серной кислоты № 3 (V = 23,8 м3) и 4(V = 40,2 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Проект 024.01.04.057 «КТЭЦ. Замена ленточных питателей 1А и 2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Проект 025.01.04.058 «КТЭЦ. Замена антикоррозионного покрытия внутренней поверхности аккумуляторного бака № 1, 2(V = 10000 м3) с окраской подводящих и отводящих трубопроводов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
| Проект 026.01.04.059 «КТЭЦ. Замена электродвигателей пропеллерных насосов №2,3 береговой насосной 1-го подъема.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Проект 027.01.04.060 «КТЭЦ. Подача исходной воды для подготовки из р.Томь на существующее оборудование водоподготовки (III ЭТАП) реализации проекта. » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| ЕТО №002 (ООО «КузнецкТеплоСбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 634742,8 | 919331,8 | 1857008,1 | 3131356,0 | 3375617,7 | 3679342,7 | 3754718,5 | 3829408,1 | 3908358,1 | 3983320,1 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 634742,8 | 919331,8 | 1857008,1 | 3131356,0 | 3375617,7 | 3679342,7 | 3754718,5 | 3829408,1 | 3908358,1 | 3983320,1 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 634742,8 | 919331,8 | 1857008,1 | 3131356,0 | 3375617,7 | 3679342,7 | 3754718,5 | 3829408,1 | 3908358,1 | 3983320,1 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 |
| Проект 002.01.04.001 «ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9690,2 | 14584,0 | 19209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9690,2 | 24274,2 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 |
| Проект 002.01.04.002 «ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| Проект 002.01.04.003 «ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 |
| Проект 002.01.04.004 «ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| Проект 002.01.04.006 «ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 |
| Проект 002.01.04.008 «ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 430,0 | 430,0 | 466,0 | 466,0 | 502,0 | 502,0 | 538,0 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 788,0 | 1218,0 | 1684,0 | 2150,0 | 2652,0 | 3154,0 | 3692,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 |
| Проект 002.01.04.010 «ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1245,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 |
| Проект 002.01.04.011 «ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 |
| Проект 002.01.04.015 «ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74457,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 |
| Проект 002.01.04.016 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 28783,5 | 24864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 28783,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 |
| Проект 002.01.04.018 «ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 |
| Проект 002.01.04.020 «ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Проект 002.01.04.021 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9228,0 | 8245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9228,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 |
| Проект 002.01.04.026 «ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 14208,0 | 13070,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 14208,0 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 |
| Проект 002.01.04.027 «ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 |
| Проект 002.01.04.028 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 |
| Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 20750,0 | 39900,0 | 280000,0 | 459850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 20750,0 | 60650,0 | 340650,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 |
| Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 20750,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 20750,0 | 20750,0 | 20750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 |
| Проект 002.01.04.031 «ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 |
| Проект 002.01.04.032 «ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 11690,6 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 11690,6 | 19370,6 | 27050,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 |
| Проект 002.01.04.034 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Проект 002.01.04.035 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 673,6 | 19017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 673,6 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 |
| Проект 002.01.04.036 «ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| Проект 002.01.04.039 «ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13409,2 | 17000,0 | 3585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13409,2 | 30409,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 |
| Проект 002.01.04.041 «ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 |
| Проект 002.01.04.042 «ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 |
| Проект 002.01.04.044 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8808,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 |
| Проект 002.01.04.045 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 |
| Проект 002.01.04.046 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13470,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 |
| Проект 002.01.04.047 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 |
| Проект 002.01.04.048 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 |
| Проект 002.01.04.049 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 |
| Проект 002.01.04.050 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 |
| Проект 002.01.04.051 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 703,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 |
| Проект 002.01.04.053 «ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 |
| Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5530,3 | 57924,0 | 60000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5530,3 | 63454,3 | 123454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 |
| Проект 002.01.04.055 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Проект 002.01.04.057 «ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11672,1 | 85500,0 | 0,0 | 59815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11672,1 | 97172,1 | 97172,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 |
| Проект 002.01.04.059 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 54457,5 | 1576,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 54457,5 | 56033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 |
| Проект 002.01.04.061 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 337015,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 |
| Проект 002.01.04.062 «ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 |
| Проект 002.01.04.066 «ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| Проект 002.01.04.073 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Проект 002.01.04.074 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6488,0 | 0,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6488,0 | 6488,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 |
| Проект 002.01.04.077 «ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 |
| Проект 002.01.04.078 «ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Проект 002.01.04.079 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Проект 002.01.04.082 «ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Проект 002.01.04.083 «ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 |
| Проект 002.01.04.085 «ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| Проект 002.01.04.088 «ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 833,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 |
| Проект 002.01.04.089 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 |
| Проект 002.01.04.090 «ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3438,1 | 26170,0 | 34100,0 | 34100,0 | 3650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3438,1 | 29608,1 | 63708,1 | 97808,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 |
| Проект 002.01.04.091 «ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3993,2 | 10032,0 | 11000,0 | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3993,2 | 14025,2 | 25025,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 |
| Проект 002.01.04.092 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 51312,0 | 13945,7 | 38040,0 | 78930,0 | 51187,0 | 45098,0 | 42447,0 | 42447,0 | 47498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 51312,0 | 65257,7 | 103297,7 | 182227,7 | 233414,7 | 278512,7 | 320959,7 | 363406,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 |
| Проект 002.01.04.093 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 |
| Проект 002.01.04.094 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Проект 002.01.04.095 «ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2589,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 |
| Проект 002.01.04.096 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 |
| Проект 002.01.04.097 «ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1742,0 | 39435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1742,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 |
| Проект 002.01.04.098 «ЗСТЭЦ. Весы ж\д №61» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 002.01.04.099 «ЗСТЭЦ. Питательный электронасос ст. № 11 с Э/Д» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 |
| Проект 002.01.04.100 «ЗСТЭЦ. Замена бака химочищенной воды № 2 V-300v3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Проект 002.01.04.101 «ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты № 2 V-50v3 (Замена)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.102 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.103 «ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны багерной насосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.104 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО №2 химического цеха (ПХВ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 16921,5 | 107556,0 | 140528,9 | 59318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 16921,5 | 124477,5 | 265006,4 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 |
| Проект 002.01.04.105 «ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| Проект 002.01.04.106 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.117 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 (R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 |
| Проект 002.01.04.119 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5629,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 |
| Проект 002.01.04.120 «ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Проект 002.01.04.121 «ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37114,6 | 10000,0 | 7191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37114,6 | 47114,6 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 |
| Проект 002.01.04.122 «ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 40861,7 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 40861,7 | 40861,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 |
| Проект 002.01.04.123 «ЗСТЭЦ. Погрузчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1432,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 |
| Проект 002.01.04.124 «ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 11820,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 |
| Проект 002.01.04.125 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 |
| Проект 002.01.04.128 «ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 8990,0 | 4370,0 | 4190,0 | 2330,0 | 5410,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 17990,0 | 22360,0 | 26550,0 | 28880,0 | 34290,0 | 36620,0 | 38950,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 |
| Проект 002.01.04.129 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32659,5 | 20732,0 | 85996,0 | 10567,0 | 8955,0 | 8239,0 | 2866,0 | 1075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32659,5 | 53391,5 | 139387,5 | 149954,5 | 158909,5 | 167148,5 | 170014,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 |
| Проект 002.01.04.130 «ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3940,0 | 3940,0 | 3940,0 | 3940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3940,0 | 7880,0 | 11820,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 |
| Проект 002.01.04.131 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8955,0 | 8955,0 | 8955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8955,0 | 17910,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 |
| Проект 002.01.04.133 «ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Проект 002.01.04.134 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 1075,0 | 538,0 | 1075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 2150,0 | 2688,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 |
| Проект 002.01.04.135 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 7615,4 | 0,0 | 268,8 | 824,3 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 125,4 | 290,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 7615,4 | 7615,4 | 7884,2 | 8708,5 | 8923,5 | 9138,5 | 9138,5 | 9263,9 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 |
| Проект 002.01.04.138 «ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 1433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 |
| Проект 002.01.04.139 «ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 8597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 |
| Проект 002.01.04.140 «ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Проект 002.01.04.141 «ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3450,0 | 3646,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3450,0 | 7096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 |
| Проект 002.01.04.143 «ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 17910,0 | 7164,0 | 7164,0 | 8242,0 | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 4657,0 | 11821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 17910,0 | 25074,0 | 32238,0 | 40480,0 | 44062,0 | 44062,0 | 44062,0 | 48719,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 |
| Проект 002.01.04.144 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной системы ХЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6449,0 | 0,0 | 4299,0 | 6806,0 | 5732,0 | 7165,0 | 12537,0 | 8960,0 | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6449,0 | 6449,0 | 10748,0 | 17554,0 | 23286,0 | 30451,0 | 42988,0 | 51948,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 |
| Проект 002.01.04.146 «ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразного топлива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 549,3 | 718,8 | 734,3 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 649,7 | 1368,5 | 2102,7 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 |
| Проект 002.01.04.147 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Проект 002.01.04.148 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Проект 002.01.04.149 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 |
| Проект 002.01.04.150 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 |
| Проект 002.01.04.151 «Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 |
| Проект 002.01.04.152 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 |
| Проект 002.01.04.153 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 |
| Проект 002.01.04.154 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 |
| Проект 002.01.04.155 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
| Проект 002.01.04.156 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
| Проект 002.01.04.157 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
| Проект 002.01.04.158 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
| Проект 002.01.04.159 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3071,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 |
| Проект 002.01.04.160 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 |
| Проект 002.01.04.161 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 |
| Проект 002.01.04.162 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 |
| Проект 002.01.04.163 «Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 |
| ЕТО №003 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 57327,0 | 136922,9 | 135183,7 | 134175,2 | 238244,6 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 57327,0 | 194249,8 | 329433,5 | 463608,8 | 701853,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 |
| Группа проектов 003.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 57327,0 | 136922,9 | 135183,7 | 134175,2 | 238244,6 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 57327,0 | 194249,8 | 329433,5 | 463608,8 | 701853,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 |
| Подгруппа проектов 003.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7692,8 | 63116,7 | 18974,9 | 0,0 | 58540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7692,8 | 70809,5 | 89784,4 | 89784,4 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 |
| Проект 003.01.02.002 «ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 3858,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 |
| Проект 003.01.02.003 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27705,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 |
| Проект 003.01.02.004 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 27705,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 |
| Проект 003.01.02.005 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 23554,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 |
| Проект 003.01.02.006 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 |
| Проект 003.01.02.009 «ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 |
| Проект 003.01.02.011 «ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7998,5 | 18974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7998,5 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 |
| Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 49634,2 | 73806,2 | 116208,8 | 134175,2 | 179704,4 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 49634,2 | 123440,3 | 239649,2 | 373824,4 | 553528,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 |
| Проект 003.01.04.002 «ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 18325,7 | 0,0 | 0,0 | 9771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 18325,7 | 18325,7 | 18325,7 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 |
| Проект 003.01.04.003 «ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 24823,6 | 0,0 | 0,0 | 60366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 24823,6 | 24823,6 | 24823,6 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 |
| Проект 003.01.04.004 «ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 23376,9 | 116208,8 | 134175,2 | 73087,0 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 23376,9 | 139585,7 | 273761,0 | 346848,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 |
| Проект 003.01.04.005 «ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 |
| Проект 003.01.04.007 «ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4182,1 | 4182,1 | 4182,1 | 4182,1 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 |
| Проект 003.01.04.010 «ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 42975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 |
| Проект 003.01.04.011 «ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 |
| Проект 003.01.04.012 «ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 |
| Проект 003.01.04.013 «ЦТЭЦ. Модернизация коммерческого учета природного газа с установкой узла учета на газопроводе главного газорегуляторного пункта ГГРП №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 |
| ЕТО №004 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10553,0 | 18918,6 | 28454,2 | 29006,3 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 |
| Группа проектов 004.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10553,0 | 18918,6 | 28454,2 | 29006,3 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 |
| Подгруппа проектов 004.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10553,0 | 18918,6 | 28454,2 | 29006,3 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 |
| Проект 004.01.04.001 «Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2700,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 |
| Проект 004.01.04.003 «Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 |
| Проект 004.01.04.005 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 |
| Проект 004.01.04.006 «Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2724,1 | 8365,6 | 8365,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2724,1 | 11089,7 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 |
| Проект 004.01.04.007 «-. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 |
| Проект 004.01.04.009 «Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 |
| Проект 004.01.04.010 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1169,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 |
| Проект 004.01.04.011 «Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 |
| ЕТО №010 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Группа проектов 010.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Подгруппа проектов 010.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 010.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Проект 010.01.02.003 «Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Подгруппа проектов 010.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 010.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХХ (Неопределенная ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 285286,6 | 285286,6 | 459412,9 | 459412,9 | 647856,5 | 647856,5 | 851794,7 | 1063951,6 | 1063951,6 | 1293552,9 | 1536948,7 | 1536948,7 | 1536948,7 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 285286,6 | 285286,6 | 459412,9 | 459412,9 | 647856,5 | 647856,5 | 851794,7 | 1063951,6 | 1063951,6 | 1293552,9 | 1536948,7 | 1536948,7 | 1536948,7 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 285286,6 | 285286,6 | 459412,9 | 459412,9 | 647856,5 | 647856,5 | 851794,7 | 1063951,6 | 1063951,6 | 1293552,9 | 1536948,7 | 1536948,7 | 1536948,7 |
| Проект XXX.01.01.001 «-. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 |
| Проект XXX.01.01.002 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Новоильинскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 160896,6 | 335022,9 | 335022,9 | 523466,5 | 523466,5 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 |
| Проект XXX.01.01.003 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Центральному району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212156,9 | 212156,9 | 441758,2 | 441758,2 | 441758,2 | 441758,2 |
| Проект XXX.01.01.004 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Куйбышевскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243395,8 | 243395,8 | 243395,8 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |