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ЕТО - единая теплоснабжающая организация
ИЗАВ - источники загрязнения атмосферы
ОЭС- объединенная энергосистема
ПДВ - предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу
ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе
ТЭЦ - тепловая электрическая станция (теплоцентраль)
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Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ [1]. Одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения (пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
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Теплоснабжение осуществляется от 41 энергоисточников, из которых 3 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На территории города имеется ряд теплоснабжающих организаций, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы).
Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» (товарный отпуск) не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.
Зоны индивидуальной малоэтажной застройки сформировались в районах шахт и про-мышленных предприятий по мере их развития. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.
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Основной целью раздела является оценка влияния на состояние атмосферного воздуха города Новокузнецк мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения. 



Основные задачи: 
1. Анализ документации по охране атмосферного воздуха источников теплоснабжения, определение приоритетных объектов, имеющих наибольшие вклады в выработке тепловой энергии и значительные выбросы загрязняющих веществ;
2. Определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения;
3. Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников загрязнения (ИЗАВ), действующих на рассматриваемых источниках теплоснабжения, для двух периодов: существующее состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов и отчетах по инвентаризации); прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливо потребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения) на период до 2044 года.
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Согласно климатическому районированию, Новокузнецк относится к зоне умеренных широт и имеет континентальный климат. Преобладающее направление ветров – южное юго-западное. Сила ветра чаще всего не превышает 4,5 м/сек, более сильные ветра редки. Однако зимой, определенную роль в формировании климата, приобретают вторжения холодных масс со стороны Арктики. В результате происходит резкая смена погоды – сухие морозы сменяются оттепелями и снегопадами.
Характерной чертой является континентальность, при котором происходят значительные колебания всех основных метеорологических показателей (температуры, влажности воздуха, атмосферных осадков и т.д.).
Для Новокузнецка, в целом, типичным является жаркое лето и холодная зима. Продолжительность периода со средней месячной температурой воздуха ниже +10С составляет около 240 дней, а период с температурой ниже нуля длится около 170 дней. Самым теплым месяцем в году является июль, средняя максимальная температура воздуха составляет +25,3С, а самым холодным – январь, средняя минимальная температура составляет -19,7С.
Дождливых и пасмурных дней в Новокузнецке не много. Среднее количество дождливых дней за год составляет 78, а наибольшее около 95. Годовой объем осадков, которые выпадают в регионе в виде ливней и снега, равен 600 мм. Большая доля дождей приходится на летний период. Снег держится в регионе больше 160 дней. Почва промерзает на глубину до двух метров. 
Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Новокузнецк южное. Максимальная повторяемость составляет 25 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 15%. Средняя годовая скорость ветра 3,5 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая – перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. На рисунке 2.1 приведены «розы ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.
Климатические характеристики района приняты согласно СП 131.13330.2025 (таблицы 2.1 – 2.3). 

[bookmark: _Toc204769382]Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина

	Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца 
	С
	+25,2

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
	С
	-19,7

	Значение скорости ветра (u), превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев
	
	12,0



[bookmark: _Toc204769383]Таблица 2.2 - Среднемесячная температура воздуха
	Характеристики
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ
	Ⅺ
	Ⅻ

	Среднемесячная температура, С
	-6,8
	-4,6
	+0,3
	+4,2
	+13,0
	+14,0
	+21,1
	+15,5
	+10,2
	+4,2
	-5,8
	-



[bookmark: _Toc204769384]Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)
	месяц
	Направление ветра
	штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	I
	8
	1
	5
	21
	34
	24
	5
	2
	23

	II
	13
	1
	6
	17
	29
	25
	5
	4
	19

	III
	16
	2
	6
	13
	23
	25
	9
	6
	16

	IV
	15
	4
	7
	9
	21
	23
	13
	8
	8

	V
	15
	5
	8
	9
	19
	20
	15
	9
	8

	VI
	19
	7
	9
	10
	18
	16
	12
	9
	12

	VII
	23
	8
	9
	10
	17
	12
	12
	9
	16

	VIII
	18
	7
	8
	12
	19
	15
	12
	9
	16

	IX
	13
	6
	8
	13
	21
	18
	13
	8
	15

	X
	9
	3
	7
	15
	27
	24
	10
	5
	11

	XI
	8
	1
	5
	17
	30
	27
	8
	4
	12

	XII
	6
	1
	5
	20
	33
	27
	6
	2
	19

	год
	13
	4
	7
	14
	25
	21
	10
	6
	15




[bookmark: _Toc204769358]Рисунок 2.1 - Роза ветров
[bookmark: _Toc74840415][bookmark: _Toc74840734][bookmark: _Toc74841717][bookmark: _Toc76655379][bookmark: _Toc76655804][bookmark: _Toc76656062][bookmark: _Toc76656242][bookmark: _Toc80723410][bookmark: _Toc203405152]Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения
На территории города имеется ряд теплоснабжающих организаций, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы). Перечень таких организаций представлен в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc204769385]Таблица 2.4 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города
	№ п/п
	Наименование организации
	ИНН
	КПП
	Вид регулируемой деятельности

	Единые теплоснабжающие организации

	1
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	4205243178
	420501001
	[bookmark: RANGE!F4]ЕТО №01

	2
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	4217146884
	421701001
	ЕТО №02

	[bookmark: _Hlk532552690]3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	5406603432
	540601001
	ЕТО №№03, 10

	[bookmark: RANGE!B7]4
	ООО «Сибэнерго»
	4217085977
	540601001
	ЕТО №04

	[bookmark: _Hlk532571751]5
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	4218000951
	421801001
	ЕТО №05

	[bookmark: RANGE!B9]6
	ОАО «РЖД»
	7708503727
	540775040
	ЕТО №06

	7
	ООО ТК «Садовая»
	4253037591
	425301001
	ЕТО №07

	8
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	4220028665
	422001001
	ЕТО №09

	Теплоснабжающие организации, не имеющие статуса ЕТО

	1
	[bookmark: RANGE!C13]АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	4218000951
	421801001
	Теплоснабжающая в СТ №002 в зоне ЕТО №02

	2
	МП «ГУЖКХ»
	4253026631
	425301001
	Производитель ТЭ в СТ №002 в зоне ЕТО №02

	Теплосетевые организации

	1
	АО «Кузбассэнерго»
	4200000333
	420501001
	Теплосетевая в СТ №001 в зоне ЕТО №01

	2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	5406603432
	540601001
	Теплосетевая:
 - в СТ №002 в зоне ЕТО №02,
 - в СТ № 004, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032 в зоне ЕТО №04,
 - в СТ №040 в зоне ЕТО №07

	3
	ООО «НТК»
	4253009805
	425301001
	Теплосетевая:
 - в СТ №002 в зоне ЕТО № 02,
 - в СТ №003 в зоне ЕТО № 03

	4
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	4217146884
	421701001
	Теплосетевая в СТ №002 в зоне ЕТО № 02

	5
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	4218000951
	421801001
	Теплосетевая в СТ №003 в зоне ЕТО № 03

	6
	ООО «Сибэнерго»
	4217085977
	540601001
	Теплосетевая:
 - в СТ №037, 038 в зоне ЕТО № 06;
 - в СТ №042 в зоне ЕТО № 09


[bookmark: _Toc74840416][bookmark: _Toc74840736][bookmark: _Toc74841719][bookmark: _Toc76655381][bookmark: _Toc76655806][bookmark: _Toc76656064][bookmark: _Toc76656244]Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» (товарный отпуск) не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах. 
Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО):
ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»: 
КТЭЦ находится по адресу ул. Новороссийская, 35, АО «Кузнецкая ТЭЦ» - осуществляет производство тепловой энергии от КТЭЦ
Зона действия тепломагистралей Кузнецкой ТЭЦ:
1.	 Центральный район – юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;
2.	 Кузнецкий район – жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;
3.	 Орджоникидзевский район – Новобайдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам Шахтеров проезд, Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.
4. Куйбышевский район – в границах ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы, пр. Октябрьский.
ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:
 ЗСТЭЦ находится по адресу Северное шоссе, 23, источником тепловой энергии является АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:
1. 	Заводской район – промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Моховая;
2.	 Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.
ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»:
В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.
[bookmark: _Toc204769386]Таблица 2.5 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ
	Конечный потребитель (адрес)

	Рудокопровая, 28

	Отдельная, 5а

	Тушинская, 5

	Промышленная, 18

	Всесторонняя, 46

	Циолковского, 11

	Кутузова, 60

	Бардина пр-т, 28

	Кирова, 39

	Пионерский пр-т, 45

	Орджоникидзе 40, 54

	Металлургов пр-т,42

	Покрышкина, 8

	Белана 1, 25

	Строителей пр-т, 94

	Кольцевая, 15

	ДОЗ 2а, Ермака2


Зона действия котельных
Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.
Выдача тепловой мощности от котельных осуществляется преимущественно по двухтрубным тепловым сетям по открытой схеме. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет порядка 220 км.
В таблице ниже приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных.
[bookmark: _Toc81931020][bookmark: _Toc204769387]Таблица 2.6 – Зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных г. Новокузнецка
	№ п/п
	Наименование котельной
	Район тепловых сетей

	1
	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)
	Куйбышевский р-н: ул. Челюскина, Соломиной, К. Маркса, Димитрова и 1 Мая

	2
	Зыряновская районная котельная
	Орджоникидзевский р-н: ул. Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная

	3
	Байдаевская центральная котельная №2
	Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская

	4
	Абашевская районная котельная
	Орджоникидзевский р-н: ул. Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина

	5
	Котельная пос. Притомский
	Орджоникидзевский р-н: пос. Притомский: ул. Интернетная, Дорстроевская, О. Дундича

	6
	Котельная пос. Листвяги
	Куйбышевский р-н: пос. Листвяги: ул. Учительская, ул. Каирская, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Кубинская


Радиус действия прочих муниципальных котельных незначителен, а некоторые из них встроенные, т.е. обслуживают конкретно данный объект (школы, д/сады).
Прочие котельные снабжают теплом промышленные предприятия, а также жилые дома на ул. Тушинская, ул. Ливинская, 31, ул. Кандалепская.
Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.
Радиус действия тепловых сетей от промышленных котельных, исходя из вышесказанного, незначителен, поэтому информация о протяженности сетей не предоставлена.
В городе 61 ведомственная котельная суммарной тепловой нагрузкой - 213,3 Гкал/ч, в том числе: в паре - 80,4 т/ч и в горячей воде - 165,03 Гкал/ч.
Ведомственная электрокотельная шахты «Полосухинская» тепловой мощностью 2,47 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой – 1,74 Гкал/ч обеспечивает собственные нужды шахты.

[bookmark: _Toc80723411][bookmark: _Toc203405153]Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)
Кузнецкая ТЭЦ - один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области - Новокузнецка. Основными потребителями тепловой энергии ТЭЦ в горячей воде являются жилищно-коммунальный сектор Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и частично Центрального и Куйбышевского районов, и расположенные на их территории предприятия. Потребителями тепловой энергии в паре являются комбинаты Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкие ферросплавы. КТЭЦ работает в базовом режиме, в основном, по тепловому графику, тепловая схема КТЭЦ с поперечными связями на давление пара 30, 64 и 90 кгс/см2.
Установленная электрическая мощность - 108 МВт, тепловая мощность – 890,0 Гкал/ч в том числе, по турбоагрегатам 397 Гкал/ч.
Площадка Кузнецкой ТЭЦ (КТЭЦ) расположена в юго-восточной части г. Новокузнецка на правом берегу р. Томь. С западной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями алюминиевого завода АО «Русал» и северной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями ПАО «КЗФ». С северной стороны вдоль ограды ТЭЦ проходит городская автомагистраль, соединяющая Кузнецкий и Орджоникидзевский районы города.
Общая площадь, занимаемая электростанцией, составляет 358,958 га, в том числе: промплощадка ТЭЦ - 126,8711 га; трубопроводы до золоотвала проходят по промплощадке ТЭЦ, золоотвал №1 (отработанный) – 7,8 га, золоотвал № 2 (действующий) - 46,7 га.
Уровень сейсмичности на промплощадке ТЭЦ - 7...7,5 баллов.
Внешнее сообщение Кузнецкой ТЭЦ осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Ближайшей железнодорожной станцией, связанной с промплощадкой ТЭЦ подъездным путем, является станция ОАО «РЖД» «Обнорская». Приемо-сдаточные операции осуществляются на промплощадке ТЭЦ или ст. «Обнорская».
[bookmark: bookmark9]Расстояние от дымовых труб до жилой застройки ближайшего микрорайона г. Новокузнецка составляет 1,3 км, а от дамбы второй секции золоотвала №2 - 1,8 км.
Первоначальный проект станции, выполненный Ленинградским отделением «Теплоэлектропроект» в 1939 году, предполагал строительство ТЭЦ как паросилового участка для энергоснабжения Новокузнецкого алюминиевого завода и Кузнецкого завода ферросплавов. Необходимость обеспечения паром и электрической энергией крупных производств обусловило состав оборудования первых очередей с турбинами типа «Р» и «П», пар после которых использовался в технологических процессах. Первая и вторая очередь на давление 30 кгс/см2 введены в эксплуатацию в период 1941-1944 гг. Ввод третьей очереди на давление 64 кгс/см2 осуществлен в 1947-1948 году. 
Строительство четвертой очереди давлением 60 кгс/см2 велось в 1952 году.
По мере строительства благоустроенного жилого фонда в Кузнецком районе, тепловая нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В 1954 году на Кузнецкой ТЭЦ вышла из состава Новокузнецкого алюминиевого завода в самостоятельное предприятие энергосистемы. 
Для обеспечения возрастающих нагрузок в электроэнергии, паре и горечей воде, в период 1952-1966 гг. на станции введено оборудования пятой и шестой очереди на давление 90 кгс/см2. 
Массовое жилищное строительство левобережной части города в 1970-х – 1980-х годах прошлого века потребовало дальнейшего расширения Кузнецкой ТЭЦ. В 1985 году по проекту ОАО «Укрэнергопром» г. Киев на площадке станции началось строительство комплекса зданий и сооружений водогрейной котельной в составе двух водогрейный котлов типа КВТК-100-150 и трех паровых котлов типа Е-160-1,4-250 (введены 2 котла из 3-х). 
В последние десятилетия наблюдается неуклонное снижение потребления пара со стороны промышленных потребителей, для обеспечения которых и создавалась Кузнецкая ТЭЦ. В настоящее время потребление тепловой энергии с паром в общем балансе ТЭЦ не превышает 10%. 
В 2011 году на свободной площадке станции началось строительство Новокузнецкой ГТЭС. Станция была введена в эксплуатацию в 2014 г. Проектом предусмотрено сооружение 2-х газотурбинных установок (ГТУ) суммарной мощностью 298 МВт (2 х 149 МВт), представляющих собой блок №14 (первая очередь) и блок №15 (вторая очередь) Кузнецкой ТЭЦ. Газовые турбины ГТЭ-145 с генераторами ТЗФГ-160- 2МУЗ.
В феврале 2013 г. на строящейся Новокузнецкой ГТЭС «Сибирской генерирующей компании» началась установка первого турбогенератора мощностью 149 МВт. Газовая турбина в комплексе с генератором изготовлена ОАО «Силовые машины» г. Санкт- Петербург, автоматика выполнена Siemens. Оборудование введено по договору поддержания мощности. Мощность 2 блоков аттестована 01.10.2014 г.
Новокузнецкая ГТЭС работает исключительно для целей выработки электроэнергии и не осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям, поэтому в дальнейшем не рассматривается.
На станции в главном корпусе установлено 8 паровых котлов:
4-х вертикально-водотрубных 2-х барабанных котла Ф. Комбейшен-Инженеринг и К системы Лопулько США производительностью 68 т/ч давлением 64 кгс/см2;
2-х вертикально-водотрубных двухбарабанных котла ТП-170 з-д «Красный котельщик» г. Таганрог производительностью 170 т/ч давлением 100 кгс/см2;
2-х вертикально-водотрубных однобарабанных котла БКЗ-220-100Ф (г. Барнаул) производительностью 220 т/ч давлением 100 кгс/см2.
[bookmark: _Toc81930843]На площадке КТЭЦ расположена водогрейная котельная. В котельной установлены два паровых котла Е-160-1,4-250 с КПД 88,85 и 89,31%, работающие на угле, и два водогрейных котла КВТК-100-150 с КПД 94,32 и 93,39%, работающие на газе.
[bookmark: _Toc204769388][bookmark: _Hlk114149492]Таблица 2.7 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk114149337][bookmark: _Hlk137124741]Источники выделения ЗВ
	Мощность
	Топливо
	Наименование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр устья, м

	Р-12-3,4/0,1
	12 МВт / 41 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Р-12-35/5м
	12 МВт / 60 Гкал/ч
	
	
	
	

	ПТР-30-2,9/0,6
	30 МВт / 130 Гкал/ч
	
	
	
	

	Р-12-90/18м-1
	10 МВт / 81 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-20-90
	20 МВт/ 85 Гкал/ч
	
	
	
	

	Р-12-8,8/3,1м-1
	12 МВт/ -
	
	
	
	

	Р-12-90/31м-1
	12 МВт/ -
	
	
	
	

	Лопулько
	68 т/ч
	уголь
	ДТ1
	37
	1,85

	Лопулько
	68 т/ч
	
	ДТ2
	37
	1,85

	Лопулько
	68 т/ч
	
	ДТ3
	37
	1,85

	Лопулько
	68 т/ч
	
	ДТ4
	37
	1,85

	ТП-170
	170 т/ч
	уголь
	ДТ5
	80
	3,5

	ТП-170
	170 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-220-100Ф
	220 т/ч
	уголь
	ДТ6
	100
	4,3

	БКЗ-220-100Ф
	220 т/ч
	
	
	
	

	Е-160-1,4-250 КБТ
	160 т/ч
	уголь
	ДТ7
	250
	9,6

	Е-160-1,4-250 КБТ
	160 т/ч
	
	
	
	

	КВТК-100-150
	100 Гкал/ч
	
	
	
	

	КВТК-100-150
	100 Гкал/ч
	
	
	
	


Западно-Сибирская ТЭЦ расположена в северо-восточной части Заводского района города на правом берегу р. Томь. ЗС ТЭЦ является филиалом АО «ЕВРАЗ Объединенного Западно-Сибирского металлургический комбинат», т.е. структурным подразделением завода.
Основные потребители тепловой энергии ЗС ТЭЦ:
· Западно-Сибирский металлургический комбинат (промплощадка строительного проката);
· жилищно-коммунальный сектор Заводского (правый берег) и Новоильинского районов (левый берег).
ТЭЦ работает, в основном, в базовом режиме по тепловому графику. Тепловая схема ТЭЦ с поперечными связями на давление пара 130 кгс/см2. На станции установлено 11 энергетических котлов и 7 турбин в две очереди:
· Первая очередь мощностью 170 МВт в составе шести энергетических котлов типа БКЗ-210-140ФД, введены в эксплуатацию в период 1963-1967гг, и турбин ТП-60/75-130 ст.№1, Т-50-130 ст.№2 и Т-60-130 ст.№3, введены в эксплуатацию в период 1963,1993,1996 гг.;
·  Вторая очередь мощностью 430 МВт в составе пяти котлов ТП-87-1, введены в эксплуатацию в период 1972-1982гг и одной турбины Т-100/120-130 и трех турбин Т-110-120-130, введены в эксплуатацию в период 1972-1987 гг.
Первоначально станция предназначалась для покрытия потребности в электрической и тепловой энергии со стороны Сибирского металлургического завода, и жилого поселка. В период активного жилищного строительства в Заводском и Новоильинском районах, который пришелся на 70-е – 80-е годы прошлого века, нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В настоящее время только 35% тепловой энергии в горячей воде используется на площадке ЗСМК, а 65% тепловой энергии отпускается внешним потребителям. 
Основным топливом Западно-Сибирской ТЭЦ является уголь. В существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами металлургического комбината. Мазут и природный газ используются в качестве топлива станции в незначительных количествах. Используемый вид топлива на электростанции – природный газ. Резервное проектное топливо – мазут. Электростанция обеспечена необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями - на территории имеются железнодорожные пути, связанные с магистральной трассой, а также соответствующей инфраструктурой, необходимой для производства тепла и электроэнергии и выдачи их во внешние сети.
[bookmark: _Toc204769389][bookmark: _Hlk114149500]Таблица 2.8 – Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk114149344][bookmark: _Hlk137124782]Источники выделения ЗВ
	Мощность
	Топливо
	Наименование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр устья, м

	ПТ-60/75-130/13
	60 МВт / 144 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Т-50-130
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-60-130
	60 МВт / 100 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-100/120-130-2
	100 МВт / 160 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-110/120-130-3
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-110/120-130-4
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	
	
	
	

	Т-110/120-130-4
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	уголь, мазут
	ДТ1
	100
	6

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	БКЗ-210-140 ФД
	210 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	уголь, мазут
	ДТ2
	250
	8

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	

	ТП-87-1
	420 т/ч
	
	
	
	



Центральная ТЭЦ с поперечными связями на давление 29 кгс/см2, расположена в Центральном районе на левом берегу р. Томь и обеспечивает тепловой энергией частично жилую зону Центрального и Куйбышевского районов, промышленные зоны, предприятия, расположенные в зоне и на площадке ЦТЭЦ, собственные нужды и работает, в основном, по тепловому графику.
Строительство Теплоэлектроцентрали Кузнецкого металлургического комбината (ТЭЦ КМК) началось 15 июня 1930 года. Первоначально в течение 3 -х месяцев была выстроена временная электростанция, оборудование которой состояло из 3-х локомобилей по 500 лошадиных сил (1-я ВЭС). Окончательный проект ТЭЦ был утвержден 30 декабря 1930 года с установленной мощностью 108 МВт, при четырех турбогенераторах по 24 МВт, двух турбогенераторах собственных нужд по 6 МВт и 7 котлах, с разбивкой строительства на две очереди. Пробный пуск станции со смонтированным одним турбогенератором №2 мощностью 6 МВт состоялся в октябре 1931 г. 21 января 1932 года на ТЭЦ запущен в турбогенератор №1 мощностью 6 МВт. К февралю 1932 года на станции были введены в эксплуатацию два турбогенератора собственных нужд №1 и №2 и два первых котла.
Для удовлетворения возрастающего спроса на тепловую энергию со стороны жилой застройки, в 1974 году введены в эксплуатацию два первых водогрейный котла Пиковой водогрейной котельной (ПВК), которая расположена в 350 м от основного корпуса ТЭЦ. В 1981 году введены водогрейные котлы №3 и №4.
В 1978 году на ТЭЦ подведен природный газ и проведена реконструкция котлоагрегатов под его сжигание. Проектным топливом Центральной ТЭЦ являлся уголь. До последнего времени также использовался коксовый (2014 г.) и доменный газ (2009 г.), которые являлись побочными продуктами металлургического комбината, однако в связи с ликвидацией доменного производства, поставки коксового и доменного газа на ТЭЦ прекратились.
В 2001 году введен в эксплуатацию новый турбоагрегат №6 типа ПР-30-2,9-2 мощностью 30 МВТ, вместо демонтированного ранее. В 2011 году запущен наиболее новый турбогенератор №4 типа ПТ-29/35-2,9/1,0, мощностью 29 МВт.
В феврале 2018 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №4.
В феврале 2020 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №6.
В декабре 2021 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №5.
01.03.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №1 Р-3-29 (АР-6-11).
01.06.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №7 ПР7-29.
В декабре 2022 г. выведены из эксплуатации турбоагрегаты Вумаг (Т-25-29) со ст. №3, ст. №5 и ПТ-29/35-2,9/1,0 со ст. №4.
В ноябре 2024 года на ЦТЭЦ был перемаркирован турбоагрегат ст.№6 ПР-24,8-2,9-2 (был ПР-24-2,9-2) с увеличение УЭМ до 24,8 МВт и УТМ до 122,6 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc204769390]Таблица 2.9 - Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ
	Источники выделения ЗВ
	Мощность
	Топливо
	Наименование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр устья, м

	ПР-24,8-2,9-2
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Стерлинг
	150 т/ч
	газ, уголь/мазут
	ДТ1
	55
	3,5

	Стерлинг
	150 т/ч
	
	ДТ2
	55
	3,5

	Стерлинг
	150 т/ч
	
	ДТ3
	55
	3,5

	КО-Ш-200
	200 т/ч
	
	ДТ4
	53
	2,8

	ТО-3-200
	200 т/ч
	
	ДТ5
	56
	2,9

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	газ, мазут
	ДТ6
	120
	4,8

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	
	
	
	

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	
	
	
	

	ПТВМ-100
	100 Гкал/ч
	
	
	
	



[bookmark: _Toc204769391][bookmark: _Hlk137124884]Таблица 2.10 - Состав основного оборудования котельных
	[bookmark: _Hlk137124867]№ п/п
	Наименование котельной
	Тип котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Топливо
	Наиме-нование ИЗАВ
	Высота ИЗАВ, м
	Диаметр ИЗАВ, м

	3
	Новоильинская газовая котельная
	Buderus Logano S825L-5200
	4,471
	13,413
	газ
	ДТ1
	24,9
	0,7

	
	
	Buderus Logano S825L-5200
	4,471
	
	
	ДТ2
	24,9
	0,7

	
	
	Buderus Logano S825L-5200
	4,471
	
	
	ДТ3
	24,9
	0,7

	4
	Котельная кв. 24
	UNIMAT UT-M 24
	2,623
	7,396
	газ
	ДТ1
	24,82
	0,55

	
	
	UNIMAT UT-M 24
	2,150
	
	
	ДТ2
	24,82
	0,55

	
	
	UNIMAT UT-M 24
	2,623
	
	
	ДТ3
	24,82
	0,55

	6
	Абашевская районная котельная
	КВТС-20
	20
	60
	уголь
	ДТ1
	90
	3,6

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	КВр-11,63/150
	10
	72
	уголь
	ДТ1
	45
	1,7

	
	
	КВр-11,63/115
	10
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-11,63/150
	10
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-11,63/115
	10
	
	уголь
	ДТ2
	38
	1

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	8
	
	
	
	
	

	8
	Зыряновская районная котельная
	КВТС-20
	20
	120
	уголь
	ДТ1
	60
	2,1

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВ-Р-23,26-150
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	ДТ2
	60
	2,1

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	9
	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024)
	КВТС-20
	20
	104,8
	уголь
	ДТ1
	60
	2,1

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	ДТ2
	40
	1,7

	
	
	КВТС-20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	КЕ-25-14
	12,4
	
	
	
	
	

	
	
	КЕ-25-14
	12,4
	
	
	
	
	

	10
	Котельная пос. Притомский
	ВКС-240
	10
	40
	уголь
	ДТ
	45
	1,5

	
	
	ВКС-240
	10
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС-240
	10
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-11,63/150
	10
	
	
	
	
	

	11
	Котельная №19
	КСВм-0,5К
	0,43
	0,93
	уголь
	ДТ
	30
	0,6

	
	
	ВКС-4-13
	0,5
	
	
	
	
	

	12
	Котельная №72
	КВр-0,175К
	0,15
	0,3
	уголь
	ДТ
	30
	0,5

	
	
	КВр-0,175К
	0,15
	
	
	
	
	

	13
	Котельная УПК
	ВКС - 4
	0,5
	1
	уголь
	ДТ
	30
	0,6

	
	
	ВКС - 4
	0,5
	
	
	
	
	

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	КВм - 1,2-95
	1,032
	2,064
	уголь
	ДТ
	30
	1

	
	
	КВ-81
	1,032
	
	
	
	
	

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	КВм-1,8 КБ
	1,55
	6,25
	уголь
	ДТ
	32
	0,8

	
	
	КВм-1,8 КБ
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-1,8 КБ
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-1,86 КБ
	1,6
	
	
	
	
	

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	КВм-2,5 к
	2,15
	6,8
	уголь
	ДТ
	32
	0,8

	
	
	Гефест -1,8-95
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -1,8-95
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-1,8КБ
	1,55
	
	
	
	
	

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	Гефест -0,4-95
	0,35
	0,915
	уголь
	ДТ
	27
	0,5

	
	
	Гефест -0,4-95
	0,35
	
	
	
	
	

	
	
	КВр-0,25
	0,215
	
	
	
	
	

	18
	Котельная пос. Листвяги
	КВр-7,5-150
	6,5
	22
	уголь
	ДТ
	44
	1,7

	
	
	КВр-7,5-150
	6,5
	
	
	
	
	

	19
	Котельная №6
	Ланкаширский
	0,86
	2,58
	уголь
	ДТ
	35
	1,2

	
	
	Ланкаширский
	0,86
	
	
	
	
	

	
	
	Ланкаширский
	0,86
	
	
	
	
	

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	Гефест -1,8-95
	1,55
	4,1
	уголь
	ДТ
	45
	1,2

	
	
	Гефест -1,8-95
	1,55
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -1,2-95
	1
	
	
	
	
	

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	КВр-0,63КБ
	0,53
	2,07
	уголь
	ДТ
	28
	0,6

	
	
	ВКС - 4
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -0,6-95
	0,52
	
	
	
	
	

	
	
	Гефест -0,6-95
	0,52
	
	
	
	
	

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	Гефест -0,6-95
	0,52
	2,06
	уголь
	ДТ
	30
	0,8

	
	
	Гефест -0,6-95
	0,52
	
	
	
	
	

	
	
	ВКС - 4
	0,52
	
	
	
	
	

	
	
	КВ- 5
	0,5
	
	
	
	
	

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Гефест -0,8-95
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	30
	0,5

	
	
	Гефест -0,8-95
	0,69
	
	
	
	
	

	24
	Котельная «РТРС»
	Гефест -0,8-95
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	22
	0,8

	
	
	Гефест -0,8-95
	0,69
	
	
	
	
	

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	КВр-0,8к
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	22
	0,735

	
	
	КВр-0,8к
	0,69
	
	
	
	
	

	26
	Котельная школы №1
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	16,3
	1,8

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	27
	Котельная школы №23
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	30
	0,5

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	28
	Котельная школы №37
	КВр-0,8к
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	25,2
	0,57

	
	
	КВр-0,8к
	0,69
	
	
	
	
	

	29
	Котельная школы №43
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	25
	0,5

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	ВКС - 4-10
	1
	2
	уголь
	ДТ
	25
	0,5

	
	
	ВКС - 4-10
	1
	
	
	
	
	

	31
	Котельная школы №16
	МГ-2 
	0,32
	0,64
	уголь
	ДТ
	16
	0,5

	
	
	МГ-2 
	0,32
	
	
	
	
	

	33
	Котельная ст. Полосухино
	КВр-1,0
	1
	2,69
	уголь
	ДТ
	23
	0,5

	
	
	КВ-1,16-95ОУР
	1
	
	
	
	
	

	
	
	КВм-0,8ОУР
	0,69
	
	
	
	
	

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	н.д.
	15,333
	46
	уголь
	ДТ1
	100
	6

	
	
	н.д.
	15,333
	
	
	
	
	

	
	
	н.д.
	15,333
	
	
	ДТ2
	250
	8

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	НВР-23
	0,55
	1,1
	уголь
	ДТ
	10
	1

	
	
	НВР-23
	0,55
	
	
	
	
	

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ДКВР-6,5/13
	4,227
	12,68
	уголь
	ДТ
	21
	1,3

	
	
	ДКВР-6,5/13
	4,227
	
	
	
	
	

	
	
	ДКВР-6,5/13
	4,227
	
	
	
	
	

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	«Прометей-Автомат-800»
	0,69
	1,38
	уголь
	ДТ
	20
	0,6

	
	
	«Прометей-Автомат-800»
	0,69
	
	
	
	
	

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	Котел КВр-0,8
	0,69
	2,47
	уголь
	ДТ
	22
	0,5

	
	
	Котел КВр-0,8
	0,69
	
	
	
	
	

	
	
	Котел КВр-0,8
	0,69
	
	
	
	
	

	
	
	Котел КВр-0,47
	0,4
	
	
	
	
	

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая» 
	КЕ-6,5-14 СО
	3,465
	6,93
	уголь
	ДТ
	32
	0,8

	
	
	КЕ-6,5-14 СО
	3,465
	
	
	
	
	

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» 
	ДКВР-6,5
	3
	10
	уголь
	ДТ1
	23,7
	0,72

	
	
	ДКВР-6,5
	3
	
	
	
	
	

	
	
	ДКВР-6,5
	3
	
	
	ДТ2
	17,9
	0,53

	
	
	ВКС-4-10
	1
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc203405154]Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.2. 
Расчет  загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию. 
Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.
Расчет рассеивания выполнен для 8 ингредиентов и 1 группы суммации в прямоугольнике 62000 х 43000 с шагом 1000 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.
Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) приведены в таблице 2.11.
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[bookmark: _Toc204769359]Рисунок 2.2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение

[bookmark: _Toc204769392]Таблица 2.11 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)
	[bookmark: _Hlk137125075]№
	Источник тeпловой энeргии (мощности)
	№ ИЗАВ для раздела
	Наимeн-ованиe ИЗАВ
	Код ЗВ
	Наимeнованиe ЗВ
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	КТЭЦ
	0001
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	7,7460000
	80,419122

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,7490000
	50,488246

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7140000
	9,444864

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	10,4340000
	134,132112

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,7290000
	8,662578

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000037
	0,000046

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0160000
	0,002590

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,4170000
	126,291422

	
	
	0002
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	7,8750000
	89,959331

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,7840000
	56,505311

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7780000
	11,337534

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	12,0707000
	176,127737

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4720000
	6,816023

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000027
	0,000039

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчетена ванадий)
	0,0155300
	0,002760

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,9640000
	141,087807

	
	
	0003
	ДТ3
	0301
	Азота диоксид
	7,6990000
	79,592410

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,7250000
	49,886579

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,6920000
	9,685775

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	11,2600000
	147,877761

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4900000
	6,812662

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,000036

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0184000
	0,002980

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,1120000
	121,560696

	
	
	0004
	ДТ4
	0301
	Азота диоксид
	8,0813900
	70,733782

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,8710200
	44,360042

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7443400
	7,681969

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	11,7820000
	132,183161

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,6040000
	6,710324

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000036
	0,000040

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0141400
	0,002520

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,8050000
	103,788288

	
	
	0005
	ДТ5
	0301
	Азота диоксид
	63,7327600
	1080,858872

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	22,5463900
	678,859814

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,7395000
	103,969157

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	91,1414300
	2063,767759

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,2798600
	74,962245

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000315
	0,000642

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,1197900
	0,010660

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	55,8560000
	1275,085513

	
	
	0006
	ДТ6
	0301
	Азота диоксид
	42,7825000
	712,928737

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	15,1832800
	447,147380

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	6,8844200
	152,506812

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	132,3197000
	2900,765838

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,3007000
	92,745436

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000468
	0,001002

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,1442200
	0,044385

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	49,9030000
	1026,134604

	
	
	0007
	ДТ7
	0301
	Азота диоксид
	47,4751500
	333,892581

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	16,8083600
	209,345346

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,7911400
	23,956622

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	96,2343800
	883,727446

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,2006400
	31,697101

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000271
	0,000237

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0774500
	0,007070

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	30,8277900
	270,147398

	2
	ЗСТЭЦ
	0008
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	59,3439000
	1414,871534

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	9,9753000
	158,386186

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,5163000
	89,309015

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	24,1951000
	563,636863

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	9,0810000
	203,392080

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000296
	0,000438

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	73,2893500
	1721,118078

	
	
	0009
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	124,8328000
	2869,636484

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	13,5022000
	269,864980

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	10,0923000
	188,755003

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	77,5777000
	1687,418027

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,9458000
	141,483125

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000556
	0,000969

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	136,1520590
	3181,782069

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0010
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,3200000
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0500000
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,4500000
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,9700000
	9,725090

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	
	
	0011
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,2810000
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0460000
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,3110000
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,1900000
	9,725090

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	
	
	0012
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,2130000
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0350000
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,2370000
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,1200000
	9,725090

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	4
	Котельная кв. 24
	0013
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,1700000
	1,954390

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0300000
	0,317513

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0900000
	0,142375

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,6300000
	4,380460

	
	
	0014
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,0800000
	1,604350

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0100000
	0,485612

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0700000
	0,217752

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,7300000
	6,699582

	
	
	0015
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,1100000
	1,954390

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0200000
	0,317513

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,1200000
	0,142375

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,7900000
	4,380460

	5
	ЦТЭЦ
	0016
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	7,6450000
	208,070478

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2423000
	33,811307

	
	
	
	
	328
	Углерод
	5,2780000
	16,687858

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	15,8332000
	76,282534

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,1237000
	30,006187

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000128
	0,000347

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0177000
	0,027579

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	25,3162000
	84,387662

	
	
	0017
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	7,7461000
	210,031910

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2587000
	34,130141

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6573000
	15,121008

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	12,1503000
	67,365300

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2467000
	33,661130

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000195
	0,000318

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0172000
	0,026806

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	25,7684000
	85,576811

	
	
	0018
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	7,9467000
	213,921218

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2933000
	34,810411

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6977000
	14,995807

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	14,5582000
	72,349916

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2137000
	29,526768

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000138
	0,000373

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0157000
	0,024422

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	26,1362000
	87,013324

	
	
	0022
	ДТ4
	301
	Азота диоксид 
	8,0253000
	220,497638

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,3041000
	35,831324

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	1,1374000
	31,251208

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,0477000
	28,784851

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000177
	0,000486

	
	
	0023
	ДТ5
	301
	Азота диоксид 
	9,4089000
	251,815944

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,5289000
	40,919942

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6093333
	13,955645

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	13,9913333
	69,113358

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2640000
	30,645583

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000178
	0,000481

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0159000
	0,024681

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	26,0268000
	84,879203

	
	
	0024
	ДТ6
	301
	Азота диоксид 
	22,1255000
	204,551998

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	3,5954000
	33,239798

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,5041300
	4,652358

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,0483300
	18,896580

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000060
	0,000058

	6
	Абашевская районная котельная
	0025
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	6,0971203
	155,918194

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,9907820
	25,336705

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	5,0329535
	130,060574

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	9,6081559
	219,710879

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	13,9511841
	334,454806

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000843
	0,002000

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,6796612
	305,437064

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0026
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	5,1347942
	80,227976

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,8344041
	13,037047

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	7,1965670
	126,464207

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	7,6284635
	135,662419

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	11,9542030
	215,186182

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000714
	0,001132

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	7,6977783
	136,001148

	
	
	0027
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	4,6585648
	55,302701

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,7570168
	8,986689

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	5,3830648
	63,616909

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,1894800
	70,829970

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	13,4835788
	162,736665

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000288
	0,000341

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,0621628
	57,863210

	8
	Зыряновская районная котельная
	0028
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	5,1924611
	70,876111

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,8437749
	11,517368

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,4735231
	65,327709

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,7714031
	97,004105

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	19,7092984
	267,762561

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000448
	0,000646

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,5443249
	77,914766

	
	
	0029
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	6,8959347
	106,685631

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,1205894
	17,336414

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,1643871
	70,489838

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	8,9407702
	147,206097

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	13,7461952
	291,383703

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000505
	0,000859

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,8083260
	103,771188

	10
	Котельная пос. Притомский
	0032
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	2,3366625
	62,400271

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3797077
	10,139997

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	7,1138406
	184,178008

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	4,1264993
	107,487141

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	12,1231072
	311,640413

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0001475
	0,003747

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	11,7444189
	309,918464

	11
	Котельная №19
	0033
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1049177
	3,137040

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0170491
	0,509769

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,2935197
	7,717867

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,2997648
	8,433784

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,3705426
	12,414798

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000010
	0,000035

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,4538106
	13,468146

	12
	Котельная №72
	0034
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,0540280
	1,611374

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0087796
	0,261848

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,4934968
	14,719695

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,2502000
	7,462800

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,7691565
	22,941892

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000009
	0,000028

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,5108250
	15,236550

	13
	Котельная УПК
	0035
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,0877668
	3,776292

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0142621
	0,613647

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,1962675
	9,583496

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,2153910
	9,238799

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4851330
	20,924734

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000006
	0,000024

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,5445165
	20,197805

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0036
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2602320
	6,260784

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0422877
	1,017377

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,5643309
	13,087517

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,6785184
	16,368845

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,5788661
	36,617797

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000021
	0,000051

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,0223220
	24,169430

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0037
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	1,2129016
	25,547152

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,1970965
	4,151413

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,1177908
	25,330901

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,1502196
	24,611290

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,1859759
	72,093858

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000070
	0,000172

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	3,5917511
	73,749297

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0038
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,6548327
	12,352432

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,1064103
	2,007270

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,2876078
	25,996711

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,1188160
	20,081460

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,9547428
	49,126693

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000104
	0,000190

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,4868782
	22,292860

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0039
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,3316356
	5,415994

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0538908
	0,880099

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,3643056
	5,462961

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,3685393
	5,565596

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,7177687
	11,037373

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000007
	0,000012

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,0568303
	18,248672

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0040
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	3,6925504
	47,549710

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,5456963
	7,013151

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,9356743
	50,678657

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	7,4470058
	95,955391

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,9486332
	89,435365

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000337
	0,000434

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,0061792
	66,063260

	19
	Котельная №6
	0041
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,6800894
	13,599562

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,1105146
	2,209930

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,6248049
	13,226730

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,4703091
	30,110900

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,6637140
	57,833352

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000033
	0,000063

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,6694342
	14,641236

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0042
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,4816656
	9,787318

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0782707
	1,590440

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,9802288
	19,877953

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,9177304
	18,668947

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,7778748
	56,530799

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000021
	0,000042

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,0220844
	41,431871

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0043
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2646394
	5,996187

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0430039
	0,974380

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7082197
	15,771863

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,5523824
	13,179457

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,0128743
	24,302052

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000016
	0,000036

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,7060061
	48,473706

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0044
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,4113437
	10,176972

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0668433
	1,653757

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,5957326
	15,389662

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,8618168
	20,718935

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,3179724
	30,424079

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000037
	0,000094

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,3397698
	33,446198

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0045
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1565111
	2,823064

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0254331
	0,458749

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,8417684
	18,238481

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,4216391
	7,651187

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,2956375
	7,911740

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,000022

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,3662092
	29,745676

	24
	Котельная «РТРС»
	0046
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1248156
	2,595298

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202826
	0,421737

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,1497070
	23,728034

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,6601030
	13,906520

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4305390
	8,835304

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000009
	0,000018

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9042232
	39,329047

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0047
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1891584
	4,232959

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0343238
	0,687857

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,9357296
	19,218568

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,5845967
	12,563043

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,2385407
	28,588665

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000013
	0,000030

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,4793068
	30,166777

	26
	Котельная школы №1
	0048
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2166568
	3,275348

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0352068
	0,532244

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,8874970
	27,483155

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,9569500
	13,933800

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,9418239
	42,834824

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000066
	0,000093

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9537730
	28,448175

	27
	Котельная школы №23
	0049
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,3225976
	3,418311

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0524221
	0,555475

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,0569269
	19,697268

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	1,0428499
	9,986400

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,2058946
	30,699858

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000064
	0,000061

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,1291521
	20,388900

	28
	Котельная школы №37
	0050
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2022107
	3,495430

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0328593
	0,568008

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,6698720
	7,133664

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,1717807
	3,131115

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,6232720
	13,625269

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000011
	0,000018

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,6299930
	22,676649

	29
	Котельная школы №43
	0051
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1753623
	2,498160

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0284964
	0,405951

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,7692513
	25,189638

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,8970001
	12,771000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,7575279
	39,260183

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000057
	0,000081

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,8313752
	26,074125

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0052
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2406533
	2,547059

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0391062
	0,413897

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,1822621
	11,627353

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,5994000
	5,895000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,8426555
	18,122213

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000022
	0,000023

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,2237750
	12,035625

	31
	Котельная школы №16
	0053
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1444764
	1,903447

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0234774
	0,309310

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,2472531
	17,251085

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,6323500
	8,746200

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,9439496
	26,887277

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000038
	0,000053

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,2910481
	17,856825

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0055
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,5688235
	16,009939

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0924338
	2,601615

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,2320012
	118,787162

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	2,1456000
	60,224400

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,5959320
	185,139843

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000090
	0,000251

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,3806000
	122,958150

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» 
	0056
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	55,9980000
	1331,308000

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	8,4840000
	184,729000

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	28,9400000
	346,838000

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	36,5834000
	718,811000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	10,9786000
	240,526000

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000320
	0,000691

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	80,9950000
	184,031000

	
	
	0057
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	424,7895000
	2288,992600

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	71,1556000
	404,567000

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	196,1840000
	1621,424400

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	270,8812000
	1996,749000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	12,2636000
	176,727270

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000582
	0,000905

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,2408000
	0,015402

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	354,7580000
	6943,334000

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0058
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	2,1079104
	33,920494

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,3288883
	5,512163

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,2935197
	7,717867

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0795072
	1,254404

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	7,5109094
	29,955197

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000027
	0,000016

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,4538106
	13,468146

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0059
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,1863212
	2,517467

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0302772
	0,409742

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0270000
	0,516672

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0176949
	0,042155

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,5498385
	8,000924

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000002
	0,000002

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0580000
	1,132704

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0060
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,1522925
	2,325849

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0247176
	0,377861

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0250000
	0,734789

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0107641
	0,169435

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,3368774
	5,213028

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000002

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0390000
	1,103760

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0061
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,5552855
	15,628902

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0902339
	2,539697

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,1312796
	115,960028

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	2,0945347
	58,791059

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,4389488
	180,733515

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000088
	0,000245

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,2763417
	120,031746

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0062
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	2,3116444
	24,560383

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3756421
	3,991063

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,8730710
	26,663168

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,6408120
	94,531968

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	20,4149629
	290,607027

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000121
	0,000196

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9388404
	27,599396

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 
	0063
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,0260000
	0,429235

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0043000
	0,069751

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0270000
	0,516672

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,0061000
	0,119232

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,2350000
	4,556650

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000003
	0,000006

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0580000
	1,132704

	
	
	0064
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,0136000
	0,411229

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0022000
	0,066825

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0250000
	0,734789

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,0038000
	0,113530

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,1260000
	3,636101

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000001
	0,000004

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0390000
	1,103760





Основным видом топлива на котельных г. Новокузнецка, является уголь. На Западно-Сибирской ТЭЦ в существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами коксохимического производства. Основным топливом Центральной ТЭЦ является природный газ. Природный газ служит основным топливом также для:
- водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной Кузнецкой ТЭЦ;
- Новоильинская газовая котельная;
- Котельная кв. 24;
- На котельной Кузнецкая крепость и Котельной детского сада №123 в качестве топлива используется электроэнергия. 
В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 [5] нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах - при сжигании газа и угля: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, без(а)пирен, зола твердого топлива.
Исходные данные для расчетов выбросов загрязняющих веществ источников теплоснабжения приняты по данным отчетов по инвентаризации и проектов ПДВ. 
В таблице 2.12 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Новокузнецк от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение.
[bookmark: _Toc204769393]Таблица 2.12 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ
 (за 2025 год)
код

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	7

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
	0,20000
	3
	960,6739602
	12479,826909

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
	0,40000
	3
	186,6485305
	2899,277428

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
	0,15000
	3
	343,2187877
	3923,849120

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
	0,50000
	3
	910,8047210
	13079,789407

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
	5,00000
	4
	233,6468611
	4198,146455

	0703
	Бенз/а/пирен
	  ПДК с/с
	1,00e-06
	1
	0,0009382
	0,018139

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	  ПДК с/с
	0,00200
	2
	0,7128300
	0,191855

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	  ОБУВ
	0,30000
	
	1014,3263269
	17333,794913

	  Всего веществ        :           8 
	3650,0329556
	53914,894226

	  в том числе твердых  :     4   
	1358,2588828
	21257,854028

	  жидких/газообразных  :   4   
	2291,7740728
	32657,040199

	
	  Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6006
	 (4)  301 304 330 2904  Группа сумм. (4) 301 304 330 2904

	6204
	 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид



0. [bookmark: _Toc110244378][bookmark: _Toc203405155]Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк
Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc204769394]Таблица 2.13 - Расчеты вкладов выбросов
	№
	Источник тeпловой энeргии (мощности)
	№ ИЗАВ для раздела
	Наимeнованиe ИЗАВ
	Код ЗВ
	Наимeнованиe ЗВ
	Вклад, %

	1
	КТЭЦ
	0001
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,64

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,74

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,24

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,03

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,21

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,25

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,35

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,73

	
	
	0002
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,72

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,95

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,29

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,35

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,16

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,21

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,44

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,81

	
	
	0003
	ДТ3
	0301
	Азота диоксид
	0,64

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,72

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,25

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,13

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,16

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,20

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,55

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,70

	
	
	0004
	ДТ4
	0301
	Азота диоксид
	0,57

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,53

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,20

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,01

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,16

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,22

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,31

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,60

	
	
	0005
	ДТ5
	0301
	Азота диоксид
	8,66

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	23,41

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,65

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	15,78

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,79

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	3,54

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	5,56

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	7,36

	
	
	0006
	ДТ6
	0301
	Азота диоксид
	5,71

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	15,42

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,89

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	22,18

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,21

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	5,52

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	23,13

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,92

	
	
	0007
	ДТ7
	0301
	Азота диоксид
	2,68

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	7,22

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,61

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,76

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,76

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,31

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	3,69

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,56

	2
	ЗСТЭЦ
	0008
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	11,34

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,46

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,28

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	4,31

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,84

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	2,42

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,93

	
	
	0009
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	22,99

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	9,31

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,81

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	12,90

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,37

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	5,34

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	18,36

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0010
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,03

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,23

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,02

	
	
	0011
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,03

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,23

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,02

	
	
	0012
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,03

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,23

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,02

	4
	Котельная кв. 24
	0013
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,10

	
	
	0014
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,01

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,16

	
	
	0015
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,10

	5
	ЦТЭЦ
	0016
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	1,67

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,17

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,43

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,58

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,71

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	1,91

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	14,37

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,49

	
	
	0017
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	1,68

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,18

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,39

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,52

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,80

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	1,75

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	13,97

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,49

	
	
	0018
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	1,71

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,20

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,38

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,55

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,70

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	2,05

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	12,73

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,50

	
	
	0022
	ДТ4
	301
	Азота диоксид 
	1,77

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,24

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,24

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,69

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	2,68

	
	
	0023
	ДТ5
	301
	Азота диоксид 
	2,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,41

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,36

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,53

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,73

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	2,65

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	12,86

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,49

	
	
	0024
	ДТ6
	301
	Азота диоксид 
	1,64

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,15

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,04

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,45

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,32

	6
	Абашевская районная котельная
	0025
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	1,25

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,87

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,31

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,68

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	7,97

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	11,03

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,76

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0026
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,64

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,45

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,22

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,04

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	5,13

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	6,24

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,78

	
	
	0027
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,44

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,31

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,62

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,54

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,88

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,88

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,33

	8
	Зыряновская районная котельная
	0028
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,57

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,40

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,66

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,74

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,38

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	3,56

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,45

	
	
	0029
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,85

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,60

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,80

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,13

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,94

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	4,74

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,60

	10
	Котельная пос. Притомский
	0032
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,50

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,35

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,69

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,82

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	7,42

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	20,66

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,79

	11
	Котельная №19
	0033
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,20

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,06

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,30

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,19

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,08

	12
	Котельная №72
	0034
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,01

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,38

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,06

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,55

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,15

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,09

	13
	Котельная УПК
	0035
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,24

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,07

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,50

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,13

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,12

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0036
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,05

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,04

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,33

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,13

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,87

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,28

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,14

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0037
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,20

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,14

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,65

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,19

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,72

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,95

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,43

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0038
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,10

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,07

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,66

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,15

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,17

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,05

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,13

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0039
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,04

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,03

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,14

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,04

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,26

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,07

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,11

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0040
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,38

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,24

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,29

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,73

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,13

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	2,39

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,38

	19
	Котельная №6
	0041
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,11

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,08

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,34

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,23

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,38

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,35

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,08

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0042
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,08

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,05

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,51

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,14

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,35

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,23

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,24

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0043
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,05

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,03

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,40

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,10

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,58

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,20

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,28

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0044
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,08

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,06

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,39

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,16

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,72

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,52

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,19

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0045
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,46

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,06

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,19

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,12

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,17

	24
	Котельная «РТРС»
	0046
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,60

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,11

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,21

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,10

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,23

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0047
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,49

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,10

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,68

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,17

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,17

	26
	Котельная школы №1
	0048
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,70

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,11

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,02

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,51

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,16

	27
	Котельная школы №23
	0049
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,50

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,08

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,73

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,34

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,12

	28
	Котельная школы №37
	0050
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,18

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,32

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,10

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,13

	29
	Котельная школы №43
	0051
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,64

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,10

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,94

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,45

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,15

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0052
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,30

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,05

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,43

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,13

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,07

	31
	Котельная школы №16
	0053
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,44

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,07

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,64

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,29

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,10

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0055
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,13

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,09

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,03

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,46

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,41

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,38

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,71

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» 
	0056
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	10,67

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	6,37

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	8,84

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	5,50

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	5,73

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	3,81

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,06

	
	
	0057
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	18,34

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	13,95

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	41,32

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	15,27

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,21

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	4,99

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	8,03

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	40,06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0058
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,27

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,19

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,20

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,01

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,71

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,09

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,08

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0059
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,01

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,19

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,01

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0060
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,12

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,01

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0061
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,13

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,09

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,96

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,45

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,31

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,35

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,69

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0062
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,20

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,14

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,68

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,72

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,92

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,08

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,16

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 
	0063
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,00

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,00

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,01

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,00

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,11

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,03

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01

	
	
	0064
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,00

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,00

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,02

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,00

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,09

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,02

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01





[bookmark: _Toc74840419][bookmark: _Toc74840746][bookmark: _Toc74841730][bookmark: _Toc76655395][bookmark: _Toc76655820][bookmark: _Toc76656078][bookmark: _Toc76656258][bookmark: _Toc80723416][bookmark: _Toc203405156] Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение
Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились на летний период, когда наблюдаются максимальные тепловые нагрузки на ТЭС и котельных для следующих загрязняющих веществ:
- Азота диоксид (Азот (4) оксид) (код 301);
- Азот (2) оксид (Азота оксид) (код 304);
- Углерод (Сажа) (код 328);
- Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 330);
- Углерод оксид (код 337);
- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчетена ванадий) (код 2904);
- Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (код 703);
- Угольная зола (20<SiO2<70) (код 3714). 
Эффектом суммации вредного действия обладают: Азота диоксид и оксид.
В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].
[bookmark: _Hlk137125134]Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), диоксида серы, угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.
Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций, создают загрязнение не превышающее 1 ПДК. 
Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,66 ПДК.
Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на существующее положение без учета фона приведены в Приложении 1. Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 2.3 – 2.12.
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[bookmark: _Toc204769360]Рисунок 2.3 - Условные обозначения



[image: ]
[bookmark: _Toc204769361]Рисунок 2.4 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769362]Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769363]Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769364]Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769365]Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на существующее положение
[bookmark: _Toc74839089][bookmark: _Toc74840420][bookmark: _Toc74840747][image: ]
[bookmark: _Toc204769366]Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769367]Рисунок 2.10 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации (диоксид азота, диоксид серы) на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769368]Рисунок 2.11 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc204769369]Рисунок 2.12 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на существующее положение
[bookmark: _Toc74840422][bookmark: _Toc74840749][bookmark: _Toc74841738][bookmark: _Toc76655404][bookmark: _Toc76655829][bookmark: _Toc76656087][bookmark: _Toc76656267][bookmark: _Toc80723417][bookmark: _Toc203405157]Влияние источников теплоснабжения на состояние загрязнения атмосферного воздуха при развитии системы теплоснабжения в период до 2044 года
[bookmark: _Toc74840423][bookmark: _Toc74840750][bookmark: _Toc74841739][bookmark: _Toc76655405][bookmark: _Toc76655830][bookmark: _Toc76656088][bookmark: _Toc76656268][bookmark: _Toc80723418][bookmark: _Toc203405158]Краткое описание вариантов развития системы теплоснабжения на перспективу
Энергосистема Кемеровской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. Положительное сальдо перетоков связано с тем, что в соседних энергосистемах расположены крупнейшие электростанции, например, такие как Саяно-Шушенская ГЭС. 
В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской области, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Кемеровской области и связанных узлов энергосистемы. Однако предпосылки для такого сценария в настоящее время отсутствуют.
В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.
Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.
Ниже рассмотрены мероприятия по реконструкции каждой ТЭЦ.
Кузнецкая ТЭЦ
[bookmark: _Hlk80698090]С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ, ранее источник функционировал в вынужденном режиме.
Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг., т.е. могут работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения. 
В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов. 
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз. 
Существующий и перспективный состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc204769395]Таблица 3.1 - Существующий и перспективный состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ
	Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	3
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	12 МВт / 41 Гкал/ч
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	12 МВт / 41 Гкал/ч

	4
	Р-12-35/5м
	1993
	12 МВт / 60 Гкал/ч
	Р-12-35/5м
	1993
	12 МВт / 60 Гкал/ч

	6
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	30 МВт / 130 Гкал/ч
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	30 МВт / 130 Гкал/ч

	9
	Р-12-90/18м-1
	1996
	10 МВт / 81 Гкал/ч
	Р-12-90/18м-1
	1996
	10 МВт / 81 Гкал/ч

	11
	Т-20-90
	1954
	20 МВт/ 85 Гкал/ч
	Т-20-90
	1954
	20 МВт/ 85 Гкал/ч

	12
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	12 МВт/ -
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	12 МВт/ -

	13
	Р-12-90/31м-1
	2003
	12 МВт/ -
	Р-12-90/31м-1
	2003
	12 МВт/ -

	Энергетические котлы

	КА 05
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 06
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 07
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 08
	Лопулько
	1948
	68 т/ч
	Лопулько
	1948
	68 т/ч

	КА 15
	ТП-170
	1954
	170 т/ч
	ТП-170
	1954
	170 т/ч

	КА 16
	ТП-170
	1954
	170 т/ч
	ТП-170
	1954
	170 т/ч

	КА 17
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	220 т/ч
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	220 т/ч

	КА 18
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	220 т/ч
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	220 т/ч

	Паровые котлы

	ПК 03
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	160 т/ч

	ПК 04
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	160 т/ч

	Водогрейные котлы

	КВ 01
	КВТК-100-150
	1989
	100,0 Гкал/ч
	КВТК-100-150
	1989
	100,0 Гкал/ч

	КВ 02
	КВТК-100-150
	1990
	100,0 Гкал/ч
	КВТК-100-150
	1990
	100,0 Гкал/ч

	Всего по источнику
	108 МВт / 890 Гкал/ч
	 
	108 МВт / 890 Гкал/ч



Западно-Сибирская ТЭЦ
Западно-Сибирская ТЭЦ является объектом регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ), в связи с чем обновление ее оборудования в рамках модернизации тепловых электростанций до 2044 года маловероятно.
Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования источника в целях снижения уровня износа и мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и повышение эффективности работы.
Затраты на реализацию мероприятий Западно-Сибирской ТЭЦ представлены в разделе 17.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз. 
Существующий и перспективный состав оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc204769396]Таблица 3.2 - Существующий и перспективный состав оборудования ЗС ТЭЦ
	Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	1
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	60 МВт / 144 Гкал/ч
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	60 МВт / 144 Гкал/ч

	2
	Т-50-130
	1963
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч
	Т-50-130
	1963
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч

	3
	Т-60-130
	1996
	60 МВт / 100 Гкал/ч
	Т-60-130
	1996
	60 МВт / 100 Гкал/ч

	4
	Т-100/120-130-2
	1972
	100 МВт / 160 Гкал/ч
	Т-100/120-130-2
	1972
(2028*)
	100 МВт / 160 Гкал/ч

	5
	Т-110/120-130-3
	1974
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-3
	1974
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	6
	Т-110/120-130-4
	1983
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-4
	1983
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	7
	Т-110/120-130-4
	1987
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-4
	1987
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	Энергетические котлы

	1
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч

	2
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч

	3
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч

	4
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч

	5
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	210 т/ч

	6
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	210 т/ч

	7
	ТП-87-1
	1972
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1972
	420 т/ч

	8
	ТП-87-1
	1974
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1974
	420 т/ч

	9
	ТП-87-1
	1977
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1977
	420 т/ч

	10
	ТП-87-1
	1980
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1980
(2026**)
	420 т/ч

	11
	ТП-87-1
	1983
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1983
(2027***)
	420 т/ч

	Всего по источнику
	600 МВт / 1307,5 Гкал/ч
	 
	600 МВт / 1307,5 Гкал/ч

	
	модернизация оборудования (в скобках указан год завершения мероприятий по модернизации оборудования)


* - Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»
** - Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»
*** - Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»

Центральная ТЭЦ
Реализация мероприятий, запланированных на Центральной ТЭЦ, требуется по соображениям надежности или повышения экономической эффективности. Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы. К ним относятся:
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №1;
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №2;
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №4;
· Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элеметнов OPZ8, OPZ10;
· Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1,2;
· Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ;
· Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов;
· Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ;
· Модернизация коммутационной аппаратуры;
· Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
· Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления;
· Модернизация СОТИАССО;
· Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК";
· Строительство резервного топливного хозяйства.
Существующий и перспективный состав оборудования Центральной ТЭЦ, изменения в составе оборудования Центральной ТЭЦ, а также структуры тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.
[bookmark: _Toc204769397]Таблица 3.3 - Существующий и перспективный состав оборудования ЦТЭЦ
	Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	6
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч

	Энергетические котлы

	1
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	2
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	3
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	7
	КО-Ш-200
	1941
	200 т/ч
	КО-Ш-200
	1941
	200 т/ч

	8
	ТО-3-200
	1949
	200 т/ч
	ТО-3-200
	1949
	200 т/ч

	Водогрейные котлы

	1
	ПТВМ-100
	1974
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2026)
	100 Гкал/ч

	2
	ПТВМ-100
	1974
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2029)
	100 Гкал/ч

	3
	ПТВМ-100
	1980
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1980
	100 Гкал/ч

	4
	ПТВМ-100
	1981
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2024)
	100 Гкал/ч

	Всего по источнику
	24,8 МВт / 802,8 Гкал/ч
	-
	24,8 МВт / 802,8 Гкал/ч

	
	реконструкция поверхностей нагрева (в скобках указан год завершения мероприятий по реконструкции оборудования)



Настоящая Схема теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации котельных, существующие нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники. 
Перечень выводимых их эксплуатации котельных с передачей существующих нагрузок на другие источники представлен в таблице ниже. 
Большинство выводимых источников имеют температурный график 95/70 °С, тогда как переключения планируется осуществлять, в том числе на ТЭЦ, имеющих по температурный график 150-70°С со срезкой на 125°С. В связи с чем БЦК переоборудуется в ЦТП, а для потребителей в зоны КЦК предусматривается оснащение ИТП теплообменниками ГВС.
Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр.
[bookmark: _Toc204769398]Таблица 3.4 - Перечень источников, выводимых из эксплуатации
	№ п/п
	Источник, выводимый из эксплуатации
	Источник - реципиент
	Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч
	Год переключения

	
	Наименование
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	
	

	1
	Куйбышевская центральная котельная по адресу: ул. Стволовая, 9 - ООО «ЭнергоТранзит»
	104,8
	Центральная ТЭЦ по адресу: ул. Коммунальная, 25 - ООО «ЭнергоТранзит»
	45,874
	2024*

	
	Котельная №32 по адресу: ул. Садопарковая, 32 – ООО «Сибэнерго»
	4,1
	
	1,875
	2027

	
	Котельная школа №43 по адресу: ул. Жасминная, 8 - ООО «Сибэнерго»
	2,0
	
	0,698
	2027

	
	Котельная №6 по адресу: ул. 375 км, 34 - ООО «Сибэнерго»
	2,58
	
	0,459
	2027

	
	Котельная Локомотивное депо ТЧ-15 по адресу: ул. 375 км, 2А
	12,68
	
	8,236
	2027

	2
	Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «Сибэнерго»
	0,64
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Земнухова, 43 - ООО «Сибэнерго»
	0,187
	2030

	3
	Котельная №3 .п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «Сибэнерго»
	0,7
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «Сибэнерго»
	0,178
	2032

	4
	Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «Сибэнерго»
	72,0
	Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит»
	19,661
	2028

	5
	Котельная №72 - ООО «Сибэнерго»
	0,3
	Источник выводится из эксплуатации в связи с отсутсвием потребителей тепловой энергии (признаны аварийными и отключены в 2025 году)
	-
	2025



В настоящей разработке схемы предусматривается строительство 4 новых котельных:
- Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району.
Проект схемы теплоснабжения не предусматривает использование возобновляемых источников энергии. 
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и северных отрогах Алтайских гор. На территории области находится большая часть кузнецкого угольного бассейна - одного из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России. Запасы каменного угля в Кузбассе оцениваются в 637 млрд. т,  из них 207 млрд. т - коксующихся углей, что составляет 73% от общего объема запасов этих углей в стране.
Основным топливом источников тепловой и электрической энергии Кемеровской области является уголь. Область полностью обеспечивает себя топливно-энергетическими ресурсами, что обеспечивает высокий уровень энергетической безопасности.
В связи с вышеописанным, Схема теплоснабжения не предусматривает коренных изменений в топливном балансе источников. Основным топливо крупных котельных остается уголь. Перевод на газ котельных малой мощности связан в первую очередь с нерентабельностью эксплуатации угольных котельных малой мощности и их нагрузку на воздушный бассейн.
[bookmark: _Toc204769399]Таблица 3.5 - Данные перспективного развития существующих систем теплоснабжения
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Установленная мощность на 2025 г.
	Установленная мощность на 2044 г.

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0
	25

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0
	72

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району 
	0
	40

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0
	21


[bookmark: _Toc74840424][bookmark: _Toc74840753][bookmark: _Toc74841742][bookmark: _Toc76655407][bookmark: _Toc76655832][bookmark: _Toc76656090][bookmark: _Toc76656270][bookmark: _Toc80723419]
[bookmark: _Toc110244382][bookmark: _Toc203405159]Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2044 года
Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 3.1. 
Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию. 
Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.
Расчет рассеивания выполнен для 8 ингредиентов и 1 группы суммации в прямоугольнике 62000 х 44000 с шагом 1000 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.
Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу приведены в таблице 3.6.
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


2

[image: ]
[bookmark: _Toc204769370]Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу

[bookmark: _Toc204769400]Таблица 3.6 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу
	№
	Источник тeпловой энeргии (мощности)
	№ ИЗАВ для раздела
	Наимeн-ованиe ИЗАВ
	Код ЗВ
	Наимeнованиe ЗВ
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	КТЭЦ
	0001
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	7,7460000
	80,419122

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,7490000
	50,488246

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7140000
	9,444864

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	10,4340000
	134,132112

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,7290000
	8,662578

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000037
	0,000046

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0160000
	0,002590

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,4170000
	126,291422

	
	
	0002
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	7,8750000
	89,959331

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,7840000
	56,505311

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7780000
	11,337534

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	12,0707000
	176,127737

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4720000
	6,816023

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000027
	0,000039

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчетена ванадий)
	0,0155300
	0,002760

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,9640000
	141,087807

	
	
	0003
	ДТ3
	0301
	Азота диоксид
	7,6990000
	79,592410

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,7250000
	49,886579

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,6920000
	9,685775

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	11,2600000
	147,877761

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4900000
	6,812662

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,000036

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0184000
	0,002980

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,1120000
	121,560696

	
	
	0004
	ДТ4
	0301
	Азота диоксид
	8,0813900
	70,733782

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	2,8710200
	44,360042

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7443400
	7,681969

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	11,7820000
	132,183161

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,6040000
	6,710324

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000036
	0,000040

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0141400
	0,002520

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,8050000
	103,788288

	
	
	0005
	ДТ5
	0301
	Азота диоксид
	63,7327600
	1080,858872

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	22,5463900
	678,859814

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,7395000
	103,969157

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	91,1414300
	2063,767759

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,2798600
	74,962245

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000315
	0,000642

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,1197900
	0,010660

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	55,8560000
	1275,085513

	
	
	0006
	ДТ6
	0301
	Азота диоксид
	42,7825000
	712,928737

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	15,1832800
	447,147380

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	6,8844200
	152,506812

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	132,3197000
	2900,765838

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,3007000
	92,745436

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000468
	0,001002

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,1442200
	0,044385

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	49,9030000
	1026,134604

	
	
	0007
	ДТ7
	0301
	Азота диоксид
	47,4751500
	333,892581

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	16,8083600
	209,345346

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,7911400
	23,956622

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	96,2343800
	883,727446

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,2006400
	31,697101

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000271
	0,000237

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,0774500
	0,007070

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	30,8277900
	270,147398

	2
	ЗСТЭЦ
	0008
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	59,3439000
	1414,871534

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	9,9753000
	158,386186

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,5163000
	89,309015

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	24,1951000
	563,636863

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	9,0810000
	203,392080

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000296
	0,000438

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	73,2893500
	1721,118078

	
	
	0009
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	124,8328000
	2869,636484

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	13,5022000
	269,864980

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	10,0923000
	188,755003

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	77,5777000
	1687,418027

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,9458000
	141,483125

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000556
	0,000969

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	136,1520590
	3181,782069

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0010
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,3200000
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0500000
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,4500000
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,9700000
	9,725090

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	
	
	0011
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,2810000
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0460000
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,3110000
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,1900000
	9,725090

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	
	
	0012
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,2130000
	4,338955

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0350000
	0,704913

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,2370000
	0,316088

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,1200000
	9,725090

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000003

	4
	Котельная кв. 24
	0013
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,1700000
	1,954390

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0300000
	0,317513

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0900000
	0,142375

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,6300000
	4,380460

	
	
	0014
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,0800000
	1,604350

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0100000
	0,485612

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0700000
	0,217752

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,7300000
	6,699582

	
	
	0015
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,1100000
	1,954390

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0200000
	0,317513

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,1200000
	0,142375

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,7900000
	4,380460

	5
	ЦТЭЦ
	0016
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	7,6450000
	208,070478

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2423000
	33,811307

	
	
	
	
	328
	Углерод
	5,2780000
	16,687858

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	15,8332000
	76,282534

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,1237000
	30,006187

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000128
	0,000347

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0177000
	0,027579

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	25,3162000
	84,387662

	
	
	0017
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	7,7461000
	210,031910

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2587000
	34,130141

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6573000
	15,121008

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	12,1503000
	67,365300

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2467000
	33,661130

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000195
	0,000318

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0172000
	0,026806

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	25,7684000
	85,576811

	
	
	0018
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	7,9467000
	213,921218

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,2933000
	34,810411

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6977000
	14,995807

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	14,5582000
	72,349916

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2137000
	29,526768

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000138
	0,000373

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0157000
	0,024422

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	26,1362000
	87,013324

	
	
	0022
	ДТ4
	301
	Азота диоксид 
	8,0253000
	220,497638

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,3041000
	35,831324

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	1,1374000
	31,251208

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,0477000
	28,784851

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000177
	0,000486

	
	
	0023
	ДТ5
	301
	Азота диоксид 
	9,4089000
	251,815944

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,5289000
	40,919942

	
	
	
	
	328
	Углерод
	4,6093333
	13,955645

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	13,9913333
	69,113358

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	1,2640000
	30,645583

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000178
	0,000481

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,0159000
	0,024681

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	26,0268000
	84,879203

	
	
	0024
	ДТ6
	301
	Азота диоксид 
	22,1255000
	204,551998

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	3,5954000
	33,239798

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,5041300
	4,652358

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	2,0483300
	18,896580

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000060
	0,000058

	6
	Абашевская районная котельная
	0025
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	6,0971203
	155,918194

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,9907820
	25,336705

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	5,0329535
	130,060574

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	9,6081559
	219,710879

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	13,9511841
	334,454806

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000843
	0,002000

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,6796612
	305,437064

	8
	Зыряновская районная котельная
	0028
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	5,1924611
	70,876111

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,8437749
	11,517368

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,4735231
	65,327709

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,7714031
	97,004105

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	19,7092984
	267,762561

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000448
	0,000646

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,5443249
	77,914766

	
	
	0029
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	6,8959347
	106,685631

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,1205894
	17,336414

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,1643871
	70,489838

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	8,9407702
	147,206097

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	13,7461952
	291,383703

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000505
	0,000859

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,8083260
	103,771188

	10
	Котельная пос. Притомский
	0032
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	2,3366625
	62,400271

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3797077
	10,139997

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	7,1138406
	184,178008

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	4,1264993
	107,487141

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	12,1231072
	311,640413

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0001475
	0,003747

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	11,7444189
	309,918464

	11
	Котельная №19
	0033
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1049177
	3,137040

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0170491
	0,509769

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,2935197
	7,717867

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,2997648
	8,433784

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,3705426
	12,414798

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000010
	0,000035

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,4538106
	13,468146

	13
	Котельная УПК
	0035
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,0877668
	3,776292

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0142621
	0,613647

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,1962675
	9,583496

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,2153910
	9,238799

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4851330
	20,924734

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000006
	0,000024

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,5445165
	20,197805

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0036
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2602320
	6,260784

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0422877
	1,017377

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,5643309
	13,087517

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,6785184
	16,368845

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,5788661
	36,617797

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000021
	0,000051

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,0223220
	24,169430

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0037
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	1,2129016
	25,547152

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,1970965
	4,151413

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,1177908
	25,330901

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,1502196
	24,611290

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,1859759
	72,093858

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000070
	0,000172

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	3,5917511
	73,749297

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0038
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,6548327
	12,352432

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,1064103
	2,007270

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,2876078
	25,996711

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,1188160
	20,081460

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,9547428
	49,126693

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000104
	0,000190

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,4868782
	22,292860

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0040
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	3,6925504
	47,549710

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,5456963
	7,013151

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,9356743
	50,678657

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	7,4470058
	95,955391

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,9486332
	89,435365

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000337
	0,000434

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,0061792
	66,063260

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0043
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2646394
	5,996187

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0430039
	0,974380

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,7082197
	15,771863

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,5523824
	13,179457

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,0128743
	24,302052

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000016
	0,000036

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,7060061
	48,473706

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0044
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,4113437
	10,176972

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0668433
	1,653757

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,5957326
	15,389662

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,8618168
	20,718935

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,3179724
	30,424079

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000037
	0,000094

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,3397698
	33,446198

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0045
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1565111
	2,823064

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0254331
	0,458749

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,8417684
	18,238481

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,4216391
	7,651187

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,2956375
	7,911740

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,000022

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,3662092
	29,745676

	24
	Котельная «РТРС»
	0046
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1248156
	2,595298

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202826
	0,421737

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,1497070
	23,728034

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,6601030
	13,906520

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,4305390
	8,835304

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000009
	0,000018

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9042232
	39,329047

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0047
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,1891584
	4,232959

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0343238
	0,687857

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,9357296
	19,218568

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,5845967
	12,563043

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,2385407
	28,588665

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000013
	0,000030

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,4793068
	30,166777

	26
	Котельная школы №1
	0048
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2166568
	3,275348

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0352068
	0,532244

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,8874970
	27,483155

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,9569500
	13,933800

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,9418239
	42,834824

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000066
	0,000093

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9537730
	28,448175

	27
	Котельная школы №23
	0049
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,3225976
	3,418311

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0524221
	0,555475

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,0569269
	19,697268

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	1,0428499
	9,986400

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,2058946
	30,699858

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000064
	0,000061

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	2,1291521
	20,388900

	28
	Котельная школы №37
	0050
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2022107
	3,495430

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0328593
	0,568008

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,6698720
	7,133664

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,1717807
	3,131115

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,6232720
	13,625269

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000011
	0,000018

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,6299930
	22,676649

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0052
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,2406533
	2,547059

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0391062
	0,413897

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,1822621
	11,627353

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,5994000
	5,895000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,8426555
	18,122213

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000022
	0,000023

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,2237750
	12,035625

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0055
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,5688235
	16,009939

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0924338
	2,601615

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,2320012
	118,787162

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	2,1456000
	60,224400

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,5959320
	185,139843

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000090
	0,000251

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,3806000
	122,958150

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» 
	0056
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	55,9980000
	1331,308000

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	8,4840000
	184,729000

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	28,9400000
	346,838000

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	36,5834000
	718,811000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	10,9786000
	240,526000

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000320
	0,000691

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	80,9950000
	184,031000

	
	
	0057
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	424,7895000
	2288,992600

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	71,1556000
	404,567000

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	196,1840000
	1621,424400

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	270,8812000
	1996,749000

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	12,2636000
	176,727270

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000582
	0,000905

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	0,2408000
	0,015402

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	354,7580000
	6943,334000

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0058
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	2,1079104
	33,920494

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,3288883
	5,512163

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,2935197
	7,717867

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0795072
	1,254404

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	7,5109094
	29,955197

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000027
	0,000016

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,4538106
	13,468146

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0060
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,1522925
	2,325849

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,0247176
	0,377861

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0250000
	0,734789

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,0107641
	0,169435

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,3368774
	5,213028

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,0000001
	0,000002

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0390000
	1,103760

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0061
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,5552855
	15,628902

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0902339
	2,539697

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,1312796
	115,960028

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	2,0945347
	58,791059

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,4389488
	180,733515

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000088
	0,000245

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,2763417
	120,031746

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0062
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	2,3116444
	24,560383

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3756421
	3,991063

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,8730710
	26,663168

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,6408120
	94,531968

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	20,4149629
	290,607027

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000121
	0,000196

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9388404
	27,599396

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 
	0063
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,0260000
	0,429235

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0043000
	0,069751

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0270000
	0,516672

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,0061000
	0,119232

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,2350000
	4,556650

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000003
	0,000006

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0580000
	1,132704

	
	
	0064
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,0136000
	0,411229

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0022000
	0,066825

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0250000
	0,734789

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,0038000
	0,113530

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,1260000
	3,636101

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000001
	0,000004

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,0390000
	1,103760

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0065
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	2,3116444
	24,560383

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3756421
	3,991063

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,8730710
	26,663168

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	6,6408120
	94,531968

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	20,4149629
	290,607027

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000121
	0,000196

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,9388404
	27,599396

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0066
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	5,4874083
	140,326375

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,8917038
	22,803035

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,5296582
	117,054517

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	8,6473403
	197,739791

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	12,5560657
	301,009325

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000759
	0,001800

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	8,7116951
	274,893358

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0067
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	2,3366625
	62,400271

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3797077
	10,139997

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	7,1138406
	184,178008

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	4,1264993
	107,487141

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	12,1231072
	311,640413

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0001475
	0,003747

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	11,7444189
	309,918464

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0068
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	3,8771779
	49,927186

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,5729811
	7,363809

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,1324580
	53,212590

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	7,8193561
	100,753161

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	7,2960649
	93,907133

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,0000354
	0,000456

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	4,2064882
	69,366423
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В таблице 3.7 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Новокузнецк от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу до 2044 г.
[bookmark: _Toc204769401]Таблица 3.7 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ
 (за 2025 год)
код

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	7

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
	0,20000
	3
	962,8399157
	12584,177125

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
	0,40000
	3
	186,9434376
	2915,484276

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
	0,15000
	3
	342,7818432
	4018,631553

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
	0,50000
	3
	918,3553618
	13290,441481

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
	5,00000
	4
	249,7310496
	4594,895706

	0703
	Бенз/а/пирен
	  ПДК с/с
	1,00e-06
	1
	0,0010923
	0,022585

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	  ПДК с/с
	0,00200
	2
	0,7128300
	0,191855

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	  ОБУВ
	0,30000
	
	1020,7282312
	17687,086213

	  Всего веществ        :           8 
	3682,0937613
	55090,930795

	  в том числе твердых  :     4   
	1364,2239967
	21705,932206

	  жидких/газообразных  :   4   
	2317,8697647
	33384,998589

	
	  Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6006
	 (4)  301 304 330 2904  Группа сумм. (4) 301 304 330 2904

	6204
	 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид



[bookmark: _Toc203405160]Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк
Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк приведены в таблице 3.8.
[bookmark: _Toc204769402]Таблица 3.8 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов
	№
	Источник тeпловой энeргии (мощности)
	№ ИЗАВ для раздела
	Наимeнованиe ИЗАВ
	Код ЗВ
	Наимeнованиe ЗВ
	Вклад, %

	1
	КТЭЦ
	0001
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,64

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,73

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,24

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,01

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,19

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,20

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,35

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,71

	
	
	0002
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,71

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,94

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,28

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,33

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,15

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,17

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,44

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,80

	
	
	0003
	ДТ3
	0301
	Азота диоксид
	0,63

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,71

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,24

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,11

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,15

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,16

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,55

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,69

	
	
	0004
	ДТ4
	0301
	Азота диоксид
	0,56

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	1,52

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,19

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,99

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,15

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,18

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	1,31

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,59

	
	
	0005
	ДТ5
	0301
	Азота диоксид
	8,59

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	23,28

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,59

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	15,53

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,63

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	2,84

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	5,56

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	7,21

	
	
	0006
	ДТ6
	0301
	Азота диоксид
	5,67

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	15,34

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,79

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	21,83

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,02

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	4,43

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	23,13

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	5,80

	
	
	0007
	ДТ7
	0301
	Азота диоксид
	2,65

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	7,18

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,60

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	6,65

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,69

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,05

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	3,69

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,53

	2
	ЗСТЭЦ
	0008
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	11,24

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,43

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,22

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	4,24

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,43

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,94

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	9,73

	
	
	0009
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	22,80

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	9,26

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,70

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	12,70

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,08

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	4,29

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	17,99

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0010
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,03

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,21

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,01

	
	
	0011
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,03

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,21

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,01

	
	
	0012
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,03

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,21

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,01

	4
	Котельная кв. 24
	0013
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,10

	
	
	0014
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	0,01

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,15

	
	
	0015
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,10

	5
	ЦТЭЦ
	0016
	ДТ1
	301
	Азота диоксид 
	1,65

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,16

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,42

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,57

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,65

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	1,54

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	14,37

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,48

	
	
	0017
	ДТ2
	301
	Азота диоксид 
	1,67

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,17

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,38

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,51

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,73

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	1,41

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	13,97

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,48

	
	
	0018
	ДТ3
	301
	Азота диоксид 
	1,70

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,19

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,37

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,54

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,64

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	1,65

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	12,73

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,49

	
	
	0022
	ДТ4
	301
	Азота диоксид 
	1,75

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,23

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,24

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,63

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	2,15

	
	
	0023
	ДТ5
	301
	Азота диоксид 
	2,00

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,40

	
	
	
	
	328
	Углерод
	0,35

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,52

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,67

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	2,13

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	12,86

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,48

	
	
	0024
	ДТ6
	301
	Азота диоксид 
	1,63

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	1,14

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,04

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,41

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,26

	6
	Абашевская районная котельная
	0025
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	1,24

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,87

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	3,24

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,65

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	7,28

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	8,86

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,73

	8
	Зыряновская районная котельная
	0028
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,56

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,40

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,63

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,73

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	5,83

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	2,86

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,44

	
	
	0029
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,85

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,59

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,75

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	1,11

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,34

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	3,80

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,59

	10
	Котельная пос. Притомский
	0032
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,50

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,35

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,58

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,81

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,78

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	16,59

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,75

	11
	Котельная №19
	0033
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,19

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,06

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,27

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,15

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,08

	13
	Котельная УПК
	0035
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,24

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,07

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,46

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,11

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,11

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0036
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,05

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,03

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,33

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,12

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,80

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,23

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,14

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0037
	ДТ
	301
	Азота диоксид
	0,20

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,14

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,63

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,19

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,57

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,76

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,42

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0038
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,10

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,07

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,65

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,15

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,07

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,84

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,13

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0040
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,38

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,24

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,26

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,72

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	1,95

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,92

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,37

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0043
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,05

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,03

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,39

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,10

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,53

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,16

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,27

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0044
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,08

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,06

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,38

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,16

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,66

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,42

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,19

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0045
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,45

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,06

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,17

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,10

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,17

	24
	Котельная «РТРС»
	0046
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,59

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,10

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,19

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,08

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,22

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0047
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,48

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,09

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,62

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,13

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,17

	26
	Котельная школы №1
	0048
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,68

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,10

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,93

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,41

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,16

	27
	Котельная школы №23
	0049
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,49

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,08

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,67

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,27

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,12

	28
	Котельная школы №37
	0050
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,03

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,02

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,18

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,30

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,08

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,13

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0052
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,02

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,29

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,04

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,39

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,10

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,07

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0055
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,13

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,09

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,96

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,45

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	4,03

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,11

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,70

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» 
	0056
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	10,58

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	6,34

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	8,63

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	5,41

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	5,23

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	3,06

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,04

	
	
	0057
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	18,19

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	13,88

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	40,35

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	15,02

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,85

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	4,01

	
	
	
	
	2904
	Зола ТЭС мазутная
	8,03

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	39,26

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0058
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,27

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,19

	
	
	
	
	328
	Углерод (Сажа)
	0,19

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,01

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,65

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,07

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,08

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0060
	ДТ
	301
	Азота диоксид 
	0,02

	
	
	
	
	304
	Азота оксид 
	0,01

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,02

	
	
	
	
	330
	Сeра диоксид
	0,00

	
	
	
	
	337
	Углeрод оксид
	0,11

	
	
	
	
	703
	Бeнз/а/пирeн 
	0,01

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0061
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,12

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,09

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,89

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,44

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	3,93

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	1,08

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,68

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0062
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,20

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,14

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,66

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид
	0,71

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,32

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,87

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,16

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 
	0063
	ДТ1
	0301
	Азота диоксид
	0,00

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,00

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,01

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,00

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,10

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,03

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01

	
	
	0064
	ДТ2
	0301
	Азота диоксид
	0,00

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,00

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,02

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,00

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	0,08

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,02

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,01

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0065
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,20

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,14

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,66

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,71

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,32

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	0,87

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,16

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0066
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	1,12

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,78

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	2,91

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	1,49

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,55

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	7,97

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,55

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0067
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,50

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,35

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	4,58

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,81

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	6,78

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	16,59

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	1,75

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0068
	ДТ
	0301
	Азота диоксид
	0,40

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,25

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	1,32

	
	
	
	
	0330
	Серы диоксид 
	0,76

	
	
	
	
	0337
	Углерода оксид
	2,04

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен 
	2,02

	
	
	
	
	3714
	Зола твердого топлива
	0,39




[bookmark: _Toc110244384][bookmark: _Toc203405161]	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc204769403]Таблица 3.9 - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ
	Код ЗВ
	Наименование
	Удельный выброс, т/т.у.т*год

	
	
	

	1
	2
	3

	0301
	Азота диоксид
	0,081778956

	0304
	Азота оксид
	0,018998651

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,025712559

	0330
	Серы диоксид
	0,085710446

	0337
	Углерода оксид
	0,027510000

	0703
	Бензапирен
	0,000000119

	2904
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,000001257

	3714
	Зола твердого топлива
	0,113586484



[bookmark: _Toc74840426][bookmark: _Toc74840757][bookmark: _Toc74841747][bookmark: _Toc76655412][bookmark: _Toc76655837][bookmark: _Toc76656095][bookmark: _Toc76656275][bookmark: _Toc80723421][bookmark: _Toc203405162]Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу 
Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились для следующих загрязняющих веществ:
- Азота диоксид (Азот (4) оксид) (код 301);
- Азот (2) оксид (Азота оксид) (код 304);
- Углерод (Сажа) (код 328);
- Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 330);
- Углерод оксид (код 337);
- Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (код 703);
- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);
- Угольная зола (код 3714).
Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид.
В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].
Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.
Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК. 
Максимальные приземные концентрации создаются выбросами углерода (пигмент черный) – 1,63 ПДК.
Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 3.3 – 3.11.
Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу приведены в Приложении 2.
[image: ]
[bookmark: _Toc204769371]Рисунок 3.2 – Условные обозначения
[bookmark: _Toc74839096][bookmark: _Toc74840427][bookmark: _Toc74840758][image: ]
[bookmark: _Toc204769372]Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769373]Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769374]Рисунок 3.5 - Поля максимальных приземных концентраций углерода на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769375]Рисунок 3.6 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769376]Рисунок 3.7 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769377]Рисунок 3.8 - Поля максимальных приземных концентраций угольной золы на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769378]Рисунок 3.9 - Поля максимальных приземных концентраций группы суммации (диоксид азота, диоксид серы) на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769379]Рисунок 3.10 - Поля максимальных приземных концентраций бенз/а/пирена на перспективу
[image: ]
[bookmark: _Toc204769380]Рисунок 3.11 - Поля максимальных приземных концентраций мазутной золы теплоэлектростанций на перспективу

[bookmark: _Toc74840428][bookmark: _Toc74840760][bookmark: _Toc74841754][bookmark: _Toc76655421][bookmark: _Toc76655846][bookmark: _Toc76656104][bookmark: _Toc76656284][bookmark: _Toc80723422][bookmark: _Toc203405163]Основные выводы по итогам сравнения существующего состояния и прогнозируемого состояния на 2044 год
В выбранном предпочтительном варианте развития схемы теплоснабжения предусмотрен вывод из эксплуатации к 2044 г.: Куйбышевская центральная котельная по адресу: ул. Стволовая, 9 – ООО «ЭнергоТранзит», Котельная №32 по адресу: ул. Садопарковая, 32 – ООО «Сибэнерго», Котельная школа №43 по адресу: ул. Жасминная, 8 – ООО «Сибэнерго», Котельная №6 по адресу: ул. 375 км, 34 – ООО «Сибэнерго», Котельная Локомотивное депо ТЧ-15 по адресу: ул. 375 км, 2А, Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 – ООО «Сибэнерго», Котельная №3 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а – ООО «Сибэнерго», Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 – ООО «Сибэнерго», Котельная №72 по адресу: ул. Фесковская, 99 – ООО «Сибэнерго».
Предусмотрен ввод в эксплуатацию: 
- Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району. 
В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Новокузнецк на существующее положение и перспективу – 2044 год, выявлено: 
[bookmark: _Hlk137124563]- Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), диоксида серы, угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.
Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК. 
[bookmark: _Hlk137124414]Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,66 ПДК.
- Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на перспективу показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.
Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК. 
Максимальные приземные концентрации создаются выбросами углерода (пигмент черный) – 1,63 ПДК.
В таблице 4.1 произведено сравнение максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу.
[bookmark: _Toc204769404]Таблица 4.1 - Сравнение максимальных приземных концентраций
	Загрязняющее вещество
	Cm/ПДК, доли ПДК

	код
	наименование
	существующее положение
	перспектива

	0301
	Азота диоксид
	1,66
	1,61

	0304
	Азот (II) оксид
	0,29
	0,29

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,65
	1,63

	0330
	Сера диоксид
	1,00
	0,99

	0337
	Углерод оксид
	0,13
	0,14

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,25
	0,22

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	0,07
	0,07

	3714
	Угольная зола
	1,30
	1,26


В таблице 4.2 произведено сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения на существующее положение и перспективу.
[bookmark: _Toc204769405]Таблица 4.2 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)
	[bookmark: _Hlk137124371]Загрязняющее вещество
	Суммарный выброс вещества, т/г

	код
	наименование
	существующее положение
	перспектива

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	12479,826909
	12584,177125

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2899,277428
	2915,484276

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	3923,849120
	4018,631553

	0330
	Сера диоксид
	13079,789407
	13290,441481

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4198,146455
	4594,895706

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,018139
	0,022585

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	0,191855
	0,191855

	3714
	Угольная зола
	17333,794913
	17687,086213

	Итого
	
	53914,894226
	55090,930795


Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу увеличатся за счет ввода в эксплуатацию новых котельных.
Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2044 г. увеличатся на 2,18 %. 

Предпочтительный вариант развития схемы теплоснабжения города Новокузнецк обеспечит увеличение тепловых нагрузок. 

[bookmark: _Toc203405164]Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Охрана окружающей среды на современном этапе развития общества является одной из актуальнейших проблем. 
Котельные оказывают существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их расположения. Потребляя немалое количество топлива, котельная установка выбрасывает в атмосферу через дымовую трубу продукты сгорания, содержащие сажу, окись углерода СО, сернистый ангидрид SО2, окислы азота NО и др.
Значительная доля вредных выбросов приходится на котельные, сжигающие именно твёрдое топливо, преимущественно уголь. Основная масса загрязнителей приходится на крупные котлы ТЭС, но котлы средней и малой мощности, расположенные в пределах городов, отличаются низкими экологическими показателями, оборудованы недостаточно высокими дымовыми трубами, в результате чего именно они во многом определяют уровень приземной концентрации токсичных веществ.
Твердые частицы, выбрасываемые топками котельных работающих на угле, представляют собой смесь сажи (несгоревшие частички угля или других видов топлива; их размеры около 1 мм, они очень легки, но могут соединяться между собой в крупные конгломераты, видимые невооруженным глазом), дыма (аэродисперсные системы, состоящие из частичек размером от 0,1 до 10 мкм; плотность дымов очень низка, а составляющие их частицы почти всегда окислены) и пыли (состоит из частиц угля, золы или породы). Термином пыль обычно принято обозначать все три вышеперечисленных вида твердых частиц.
Природа углей и невозможность абсолютно полного их сжигания определяют неизбежность этих выбросов и необходимость использования специальной аппаратуры для улавливания твердых частиц.
Кроме этого, важным природоохранным мероприятием является повышение качества используемого топлива. С позиций охраны воздушного бассейна преимущества имеют те виды топлива, которые содержат меньше нежелательных примесей, в первую очередь золы, серы и азота. Поэтому во избежание излишнего загрязнения воздушного бассейна преимущество по возможности должно отдаваться малозольным и малосернистым топливам. Наиболее чистым органическим топливом является природный газ. При его сжигании не выделяются твердые частицы и практически отсутствуют выбросы сернистых соединений. В связи с этим переориентация угольных электростанций на сжигание преимущественно природного газа или сокращение доли угля может привести к не менее ощутимому результату, чем установка, дорогостоящих очистных сооружений. 

[bookmark: _Toc183835841][bookmark: _Toc193689495][bookmark: _Toc212194973][bookmark: _Toc212195043][bookmark: _Toc262898302][bookmark: _Toc278644699][bookmark: _Toc286676402][bookmark: _Toc287860462][bookmark: _Toc289847786][bookmark: _Toc297639070][bookmark: _Toc301867291][bookmark: _Toc74840429][bookmark: _Toc74840763][bookmark: _Toc74841757][bookmark: _Toc76655424][bookmark: _Toc76655849][bookmark: _Toc76656107][bookmark: _Toc76656287][bookmark: _Toc80723425][bookmark: _Toc203405165]Список используемой литературы
1. Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ
2. Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»
3. [bookmark: _Ref213316119]СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3
4. [bookmark: _Ref374690961]СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.
5. РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» 
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