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2. [bookmark: _Toc236339281]ОТЧЕТ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НА ОСНОВАНИИ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА
В соответствии с письмом Министерства энергетики Российской Федерации № 07-3069 от 09.09.2025 г., администрации г. Новокузнецка рекомендовано при проведении очередной актуализации (разработки) схемы теплоснабжения учесть ряд замечаний и предложений экспертов Минэнерго России. Перечень замечаний и предложений с описанием их учета приведен в таблице ниже.
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	№ п/п
	Пункт ППРФ 154
	Раздел
	Замечание
	Принятое решение (принято/не принято)

	1
	6
	УЧ (раздел 2)
	Дополнить раздел 2.3 информацией относительно наличия технических возможностей резервирования тепловой мощности Западно- Сибирская ТЭЦ с использованием межсистемных гидравлических связей смежных систем теплоснабжения (включая возможности переключения тепловой нагрузки электростанции на другие источники тепловой энергии) принимая во внимание, что:
- к концу прогнозного периода в сравнении с базовым 2024 годом тепловая нагрузка электростанции увеличивается на +9% (+85,87 Гкал/ч), при этом резерв тепловой мощности электростанции снижается с 139 до 103 Гкал/ч (для сравнения установленная тепловая мощность электростанции составляет 1 307,5 Гкал/ч);
- на электростанции в 2027 году запланированы мероприятия по модернизации котлоагрегатов ст. №№ 10 и 11 со снятием ограничений тепловой мощности, что приведет к увеличению располагаемой тепловой мощности электростанции на 50 Гкал/ч, однако на электростанции не предусмотрены мероприятия в отношении генерирующего оборудования, направленные на увеличение установленной тепловой мощности.
	Замечание принято и учтено

	2
	14
	УЧ (раздел 8)
	Согласно информации, указанной в табл. 8.2 раздела 8 утверждаемой части и в табл. 2.1 главы 10 обосновывающих материалов, на Кузнецкой ТЭЦ (далее – КТЭЦ) сложилась тенденция снижения выработки электрической энергии. Снижение по данным табл. 8.2 раздела 8 утверждаемой части и табл. 2.1 главы 10 обосновывающих материалов за период с 2024 г. по 2044 г. составляет 4,09% или 21,8 тыс. МВт·ч.
При этом, несмотря на снижение выработки электрической энергии на КТЭЦ, в табл. 8.2 раздела 8 утверждаемой части и табл. 2.1 главы 10 обосновывающих материалов УРУТ как на выработку практически не изменяется (снижение за период с 2024 г. по 2044 г. составляет 0,01% или 0,02 г. у. т./кВт·ч), что не соответствует НТД по топливоиспользованию.
Необходимо уточнить динамику УРУТ на выработку электрической энергии, представленную в табл. 8.2 раздела 8 утверждаемой части и табл. 2.1 главы 10 обосновывающих материалов.
	Замечание принято и учтено

	3
	14
	УЧ (раздел 8)
	Дополнить схему теплоснабжения разъяснениями и уточнить прогнозную динамику показателей деятельности электростанций города в части прогнозной динамики УРУТ на отпуск электрической и тепловой энергии
Западно-Сибирская ТЭЦ
к концу прогнозного периода (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом УРУТ на отпуск электрической энергии растет на +11% (+41,04 г/кВт·ч)
к концу прогнозного периода (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом УРУТ на отпуск тепловой энергии остается неизменным
к концу прогнозного периода (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом выработка электрической энергии снижается на -3% (-78,7 тыс. кВт·ч)
к концу периода эксплуатации (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом отпуск тепловой энергии растет на +11% (+360,0 тыс. Гкал)
Центральая ТЭЦ
к концу прогнозного периода (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом УРУТ на отпуск электрической энергии снижается на -16% (-44,58 г/кВт·ч)
к концу прогнозного периода (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом УРУТ на отпуск тепловой энергии растет на +6% (+9,65 кг/Гкал)
к концу прогнозного периода (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом выработка электрической энергии снижается на -8% (-12,8 тыс. кВт·ч)
к концу периода эксплуатации (2044 год) в сравнении с базовым 2024 годом отпуск тепловой энергии растет на +10% (+119,2 тыс. Гкал)
	Замечание принято и учтено

	4
	15
	УЧ (раздел 9)
	В таблице 9.4 раздела 9 утверждаемой части не в полной мере учтены изменения в функциональной структуре теплоснабжения города, описанные в разделе 1.1 части 1 главы 1 обосновывающих материалов.
Так, в табл. 9.4 раздела 9 утверждаемой части ошибочно указано, что схемой теплоснабжения г. Новокузнецка за период с 2025 г. по 2044 г. запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, находящихся в собственности АО «Кузбассэнерго», общей стоимостью 6,57 млрд руб.
При этом в системе теплоснабжения № 1, входящую в зону деятельности ЕТО № 1, согласно данным, представленным в разделе 1.1 части 1 главы 1 обосновывающих материалов, в апреле 2025 г. тепловые сети, ранее находившиеся в собственности АО «Кузбассэнерго», были проданы ООО «СтройТехПроект», который, в свою очередь, передал их в аренду ООО «НТК». Учитывая это, информация, представленная в табл. 9.4 раздела 9 УЧ, нуждается в уточнении.
Необходимо в табл. 9.4 раздела 9 утверждаемой части заменить АО «Кузбассэнерго» на ООО «НТК», обеспечив таким образом единообразие информации, указанной в табл. 9.4 раздела 9 утверждаемой части, с данными, представленными в табл. 6.10 раздела 6 утверждаемой части, табл. 9.5 раздела 9 утверждаемой части, табл. 9.2 главы 8 обосновывающих материалов и табл. 3.1 главы 12 обосновывающих материалов.
	Замечание принято и учтено

	5
	17
	УЧ (раздел 10)
	В разделе 10 избыточно представлен раздел 10.5 «Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций …» (таблица 10.3 и стр. 132). Предоставление таблицы 10.3 не предусмотрено требованиями пункта 196 Указаний, а также вышеперечисленные материалы дублируют сведения, представленные в таблицах 10.1, 10.2.
	Замечание принято и учтено

	6
	17
	УЧ (раздел 10)
	В таблице 10.2 данные привести в полном объеме: по СТС №№ 1, 2, 3, 35 представить сведения о размере собственного капитала ряда организаций.
	Замечание принято и учтено

	7
	17
	УЧ (раздел 10)
	Во всех частях главы рассматривать единый ретроспективный период 2020-2024/2021-2025 гг.
	Замечание принято и учтено

	8
	 
	ОМ
	В соответствии с пунктом 4 Требований рекомендуется в составе схемы теплоснабжения приводить данные в соответствии со следующими шаблонами таблиц Указаний в том числе в формате электронных таблиц (например, *.xlsx, *.ods):
– П34.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…;
– П34.2 Баланс тепловой мощности котельной…;
– П42.1 Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии;
– П43.1   Объемы   нового   строительства   тепловых    сетей…    для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
– П43.2 Объемы реконструкции тепловых сетей… для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
– П43.4 Объемы строительства тепловых сетей… для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения;
– П43.5 Капитальные вложения…;
– П45.1 Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…;
– П48.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность…;
– П48.2 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…;
– П48.3 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных…;
– П48.4 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в j-той системе теплоснабжения…;
– П48.5 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития…
	Замечание принято и учтено

	9
	25
	Глава 1(часть 1)
	Актуализировать данные о зонах деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приведены данные на 2023 год).
	Замечание принято и учтено

	10
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 23 рекомендуется разделить изменения в функциональной структуре на те, которые произошли в базовый 2024 год и те, которые произошли в 2025 год.
	Замечание принято и учтено

	11
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 24 в пункте 5 указано «в связи с этим установлено, что АО «Евразруда» не способно в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения». Необходимо уточнение, кем установлено, как и что значит в «лучшей мере».
	Замечание принято и учтено

	12
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 24 в пункте 6 уточнить даты когда потребители и тепловые сети от Куйбышевской центральной котельной были переключены на ЦТЭЦ. Также указано «В результате этого принято решение изменить наименование источника в СТ №015 с «Куйбышевская центральная котельная» на «Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена   в   режим резервного источника, планируется   консервация котельной)» - скорректировать текстовое описание, так как наименование источника не изменилось.
	Замечание принято и учтено

	13
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 25 указано «Кроме того, в 2025 г. произошли изменения, которые вступят в силу с 01.01.2026 г., однако целесообразно их отразить в настоящей актуализации Схемы теплоснабжения» следует дополнить, что данные изменения, как не вступившие в силу, в данной главе не учитываются и не рассматриваются.
	Замечание принято и учтено

	14
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 28 в таблице 1.3 представленные сведения в столбце «изменения на конец 2024-2025 г.» следует разделить – изменения на конец базового 2024 года, и изменения на текущую (указать) дату.
	Замечание принято и учтено

	15
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 28 в таблице 1.3.указать когда и на основании чего АО «Кузбассэнерго» и ООО «Теплоснаб» утратили статус теплосетевых в указанных СТ.
	Замечание принято и учтено

	16
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 32 перечислить изменения на конец 2024 года с указанием дат. Изменения в 2025 году выделить отдельно.
	Замечание принято и учтено

	17
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 34 указано что в ст№001 транспортировку тепловой энергии осуществляет одна теплосетевая организация АО «Кузбассэнерго», в то время как в таблице 1.4 перечислены 2 организации.
	Замечание принято и учтено

	18
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 34 в зоне деятельности ЕТО № 02 функционирует 3 источника тепловой энергии разной балансовой принадлежности – рекомендуется пояснить почему они образуют одну систему теплоснабжения СТ № 002.
	Замечание принято и учтено

	19
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 34 в зоне деятельности ЕТО № 02 указано, что только 2 теплосетевые организации осуществляют передачу теплоэнергии, в то время как в таблице 1.4 перечислено более 10 организаций тепловых сетей. Аналогично для ЕТО №03. Рекомендуется представить перечень теплосетевых организаций, действующих в зонах деятельности ЕТО для каждой зоны деятельности.
	Замечание принято и учтено

	20
	25
	Глава 1(часть 1)
	На странице 36 таблицу 1.5 привести в соответствие описаниям на стр.34 и 35 в отношении теплосетевых организаций.
	Замечание принято и учтено

	21
	28
	Глава 1(часть 2)
	Рекомендуется рисунок 2.3 «Принципиальная схема выдачи мощности ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)» подраздела 2.1.7 предоставить в более высоком качестве.
	Замечание принято и учтено

	22
	28
	Глава 1(часть 2)
	Дополнить таблицу 2.34 «Температурные графики источников комбинированной выработки» подраздела 2.1.8 показателями «Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч» и «Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч» в соответствии с подпунктом «ж» пункта 28 Требований и приложением №42 Указаний.
	Замечание принято и учтено

	23
	28
	Глава 1(часть 2)
	Необходимо представить описание источников тепловой энергии отдельно по каждой ЕТО в соответствии с пунктом 11 Указаний, особенно в части источников комбинированной выработки энергии.
	Замечание принято и учтено

	24
	28
	Глава 1(часть 2)
	Дополнить часть 2 главы 1 для каждого источника тепловой энергии цифровой (в формате таблицы П42.1 приложения № 42 Указаний) и графической информацией об изменении расхода теплоносителя с целью регулирования отпуска тепловой энергии потребителям в зависимости от температуры наружного воздуха, в соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 28 Требований.
	Замечание принято и учтено

	25
	28
	Глава 1(часть 2)
	В пункте 2.1.1 описание изменений технических характеристик основного оборудования – указаны новые установленная электрическая мощность 24,8 МВт и установленная тепловая мощность 122,6 Гкал/ч, рекомендуется дополнить сведениями какие были показатели до перемаркировки.
	Замечание принято и учтено

	26
	28
	Глава 1(часть 2)
	На странице 47 в тексте «на станции в главном корпусе установлено 8 паровых котлов» следует указать наименование станции.
	Замечание принято и учтено

	27
	28
	Глава 1(часть 2)
	Таблицу 2.14 дополнить комментарием причин изменения мощности теплофикационных отборов турбин в 2021, 2022, 2024 гг. и общей установленной тепловой мощности в 2021, 2022, 2024 гг., а так же на страницах 54 и 55 при описании изменений в оборудовании – дополнить их характеристики – установленной тепловой и электрической мощностью.
	Замечание принято и учтено

	28
	28
	Глава 1(часть 2)
	В пункте 2.1.4 указать причины ограничений тепловой мощности ЗСТЭЦ 180 Гкал/ч.
	Замечание принято и учтено

	29
	28
	Глава 1(часть 2)
	В пункте 2.1.4 обосновать изменения ограничений тепловой мощности ЦТЭЦ в 2020 и 2021 годах 414 Гкал/ч, 2022 280,3 Гкал/ч, в 2024 165,9 Гкал/ч.
	Замечание принято и учтено

	30
	28
	Глава 1(часть 2)
	В пункте 2.1.5 в таблицах 2.15, 2.16 и .2.17 рекомендуется для расчета тепловой мощности нетто вычитать затраты тепловой энергии на собственные нужды и на хознужды ТЭЦ.
	Замечание принято и учтено

	31
	28
	Глава 1(часть 2)
	На рисунке 2.5 схему выдачи тепловой мощности ЦТЭЦ привести в соответствии с текущим составом оборудования станции.
	Замечание принято и учтено

	32
	28
	Глава 1(часть 2)
	В пункте 2.1.8. указать проектные температурные графики станций, обосновать срезку 125°С, представить описание расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
	Замечание принято и учтено

	33
	31
	Глава 1(часть 3)
	Уточнить и скорректировать показатель «Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал» в таблице 3.53 «Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО» подраздела 3.15 по Котельной № 19 (показатель 631,85 т/Гкал превышает фактический удельный расход при фактическом температурном графике); по Котельной ст. Полосухино (показатель 40,14 т/Гкал занижен на фоне фактического температурного графика за 2024 год). Аналогично уточнить значения удельного расхода сетевой воды в таблицах 3.52-3.53 на котельной школы № 16, котельной школы № 43 и др.
	Замечание принято и учтено

	34
	31
	Глава 1(часть 3)
	Дополнить пункт 3.7 обоснованием необходимости срезки температурных графиков по всем источникам теплоснабжения, где применяется срезка.
	Замечание принято и учтено

	35
	31
	Глава 1(часть 3)
	Требуется дополнить пояснениями представленные в таблице 3.49 значения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Дополнить таблицу причинами высоких значений потерь (по некоторым источникам относительные потери достигают 40 % от отпущенной тепловой энергии), а также причинами «отрицательных» потерь в тепловых сетях.
	Замечание принято и учтено

	36
	31
	Глава 1(часть 3)
	Дополнить материалы схемы теплоснабжения копиями отчетов о проведении испытаний по определению тепловых и гидравлических потерь, выполненными в соответствии с требованиями пунктов 355 и 356 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, а при их отсутствии указанием причин неисполнения указанных требований и сроков проведения испытаний по определению тепловых и гидравлических потерь.
Данные о количестве и доле (по нагрузке) потребителей, подключенных по зависимой схеме с непосредственным присоединением к тепловым сетям после ЦТП со смесительными насосами, рекомендуется выделить из столбца «непосредственная, %» в табл. 3.54 в самостоятельный (отдельный) столбец.
	Замечание принято и учтено

	37
	31
	Глава 1(часть 3)
	Пункт 3.6 необходимо дополнить сведениями о количестве и средней тепловой мощности ИТП , а также о количестве и оборудовании насосных станций организаций.
	Замечание принято и учтено

	38
	31
	Глава 1(часть 3)
	В таблице 3.50 пункта 3.15 требуется представить пояснение, чем вызвано двукратное уменьшение потерь теплоносителя ЕТО № 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» в 2024 году при незначительном изменении потерь тепловой энергии.
	Замечание принято и учтено

	39
	31
	Глава 1(часть 3)
	Таблицу 3.58 необходимо дополнить сведениями о протяженности и диаметрах участков бесхозяйных тепловых сетей.
	Замечание принято и учтено

	40
	31
	Глава 1(часть 3)
	В таблице 3.56 части 3 доля потребителей, присоединенных по открытой схеме ГВС, за период с 2020 г. по 2023 г. как в целом по г. Новокузнецку, так и по зонам деятельности ЕТО, функционирующих на территории города, не изменяется. В связи с этим рекомендуем уточнить данные за 2023 г., 2022 г., 2021 г. и 2020 г., представленные в таблице 3.56 части 3 или предоставить соответствующий поясняющий комментарий, обосновывающий неизменность динамики за период с 2020 г. по 2023 г.
	Замечание принято и учтено

	41
	35
	Глава 1(часть 5)
	Необходимо привести обоснование по факту превышения значений расчетной тепловой нагрузки над договорной для котельных УПК, №3 п. Абагур-Лесной, №1 п. Разъезд-Абагуровский, детского сада №123 (по данным таблицы 5.13).
	Замечание принято и учтено

	42
	35
	Глава 1(часть 5)
	При определении расчетной присоединенной нагрузки на коллекторах из расчета не исключены данные учета, соответствующие спрямлению на ГВС, фактической срезке температурного графика и не удовлетворяющие точности статистической обработки данных в соответствии с требованиями пункта П14.2.3 Указаний, что привело к увеличенной погрешности определения расчетной присоединенной нагрузки. Внести в расчеты соответствующие корректировки.
Например, область качественного регулирования, приведенную на рис. 5.4 рекомендуется ограничить температурами наружного воздуха от 0°С до -24°С, область качественного регулирования, приведенную на рис. 5.5 – от - 1°С до -22°С.
Также для визуального отделения на графиках данных учета отобранных для расчета из общего массива данных учета рекомендуется отобранные данные выделить одним цветом, остальные данные учета – другим цветом.
	Замечание принято и учтено

	43
	35
	Глава 1(часть 5)
	Представить описание определения расчетной нагрузки на коллекторах ТЭЦ по пару.
	Замечание принято и учтено

	44
	35
	Глава 1(часть 5)
	При определении расчетной (фактической) тепловой нагрузки в пункте 5.3 рекомендуется отбрасывать из поле значений, по которому строится линейная зависимость, так называемые «выбросы», то есть сильно выбивающиеся (чаще одиночные) из общего распределения точки. Например, часто встречаются точки, лежащие ниже всего массива данных в районе температур наружного воздуха -24°С и 25,5°С.
	Замечание принято и учтено

	45
	35
	Глава 1(часть 5)
	В пункте 5.3 при определении фактической тепловой нагрузки на рисунках 5.4-5.32 для каждого источника выбирались диапазоны рассмотрения температур наружного воздуха. Согласно пункту 14.2.3 Указаний данные приборов учета, отражающие «спрямления» и «срезки» температурного графика рассматриваться не должны. Исходя из рисунков 3.15-3.49 рекомендуется откорректировать диапазон температур наружного воздуха, в пределах которого проводится расчет, по фактическим температурам теплоносителя. Часто «срезка» начинается раньше утвержденного значения или вообще имеет место быть там, где не предусмотрена.
	Замечание принято и учтено

	46
	35
	Глава 1(часть 5)
	Привести в соответствие значения договорной и расчетной (фактической) тепловых нагрузок, а также величины тепловых потерь в тепловые сети между Таблицей 5.16, Таблицей 5.13 и Таблице 6.2.
	Замечание принято и учтено

	47
	38
	Глава 1(часть 6)
	Необходимо дополнить пункт 6.3 описанием резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии в виде отдельной таблицы с указанием резервов/дефицитов по договорной и расчетной нагрузкам. В текущей редакции схемы указана ссылка на балансы тепловой мощности, что затрудняет анализ наличия резервов или дефицитов тепловой мощности по источникам.
Дополнительно проработать причины возникновения дефицитов тепловой мощности по всем ТЭЦ. Требуется выполнить анализ причин возникновения дефицитов, а также описать планы по устранению дефицитов тепловой мощности на источниках централизованного теплоснабжения.
	Замечание принято и учтено

	48
	38
	Глава 1(часть 6)
	В п.6.1 представить информацию об изменении установленной тепловой мощности станции и перемаркеровке турбоагрегата № 6 Центральной ТЭЦ с увеличением мощности. Представить причины изменения установленной мощности РОУ в 2024 г.
	Замечание принято и учтено

	49
	38
	Глава 1(часть 6)
	Приведенные в таблице 6.1 значения нагрузки потребителей собственных нужд (в горячей воде и паре) значительно (практически в 2 раза) превышают приведенные в таблице 6.2. Скорректировать информацию или представить пояснения.
	Замечание принято и учтено

	50
	41
	Глава 1(часть 7)
	Необходимо представить анализ высоких значений сверхнормативных утечек теплоносителя. По некоторым источникам сверхнормативные утечки составляют более 50 % от фактической подпитки теплосети.
	Замечание принято и учтено

	51
	43
	Глава 1(часть 8)
	В пункте 8.6 указано, что приоритетным направлением развития топливного баланса города является «плавное замещение твердого топлива природным газом в качестве основного топлива». При этом в главе 10 ни по одному источнику теплоснабжения, сжигающего твердое топливо , не прогнозируется газификация. Необходимо скорректировать текстовую часть направления развития под заложенные (незаложенные) в схеме теплоснабжения мероприятия по смене основного типа топлива.
	Замечание принято и учтено

	52
	43
	Глава 1(часть 8)
	В таблице 8.6 скорректировать данные по расходу условного топлива на 2024 год по газу и мазуту, суммарные значения по видам топлива не совпадают с данными таблицы 8.2.
	Замечание принято и учтено

	53
	45
	Глава 1(часть 9)
	Дополнить подраздел 9.8 результатами расчета показателей надежности для источников, тепловых сетей и СЦТ для каждой системы теплоснабжения (ненадежные, малонадежные, высоконадежные).
	Замечание принято и учтено

	54
	45
	Глава 1(часть 9)
	В текущей редакции схемы теплоснабжения указано, что «Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись». Необходимо выполнить оценку надежности систем в соответствие с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310, а также представить систему мер по повышению надежности систем теплоснабжения, в случае выявления ненадежных и малонадежных систем.
	Замечание принято и учтено

	55
	45
	Глава 1(часть 9)
	Дополнить материалы схемы теплоснабжения копиями отчетов о разработке послеаварийных схем и режимов работы системы теплоснабжения в целом при минимальном отключении (ограничении) потребителей тепловой энергии, теплоносителя, разработанными в соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 161 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, а при их отсутствии указанием причин неисполнения указанных требований и сроков разработки отчетов.
	Замечание принято и учтено

	56
	49
	Глава 1(часть 11)
	Рекомендуется часть дополнить номерами и датами постановлений РЭК Кемеровской области, в которых утверждаются приведенные тарифы.
	Замечание принято и учтено

	57
	51
	Глава 1(часть 12)
	В пункте 12.1 сказано: «уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, имеющие технические, экономические и организационные причины». Это весьма общая формулировка. Необходимо уточнить, что именно было «уточнено».
	Замечание принято и учтено

	58
	51
	Глава 1(часть 12)
	В пункте 12.2 приведено общее для любого города описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения без акцентирования на проблемах Новокузнецка. Необходимо добавить информацию по проблемам Новокузнецка.
	Замечание принято и учтено

	59
	51
	Глава 1(часть 12)
	Дополнить материалы схемы теплоснабжения копиями отчетов для каждой системы теплоснабжения с суммарной присоединенной договорной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и более о сопоставлении утвержденных энергетических характеристик с их фактическими значениями за прошедший до начала актуализации схемы теплоснабжения отопительный период во всем диапазоне температур наружного воздуха и определении мер по устранению отклонений, составленными в соответствии с требованиями пункта 374 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, а при их отсутствии указанием причин неисполнения указанных требований и сроков составления отчетов.
	Замечание принято и учтено

	60
	51
	Глава 1(часть 12)
	Дополнить часть анализом энергетической эффективности функционирования источников тепловой энергии и их соответствия нормативному состоянию; анализом энергетической эффективности функционирования тепловых сетей и их соответствия нормативному состоянию в соответствии с требованиями пункта П.22.3 приложения №22 Указаний.
Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять по каждой гидравлически изолиро ванной СТС в отдельности. В качестве нормативного состояния принимаются показатели, определенные в энергетических характеристиках тепловых сетей (при их наличии).
Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей   рекомендуется   выполнять   путем    графического   сопоставления (сравнения) нормативных показателей энергетических характеристик (при их наличии) с фактическими среднесуточными данными учета тепловой энергии на коллекторах для каждого источника тепловой энергии с присоединенной нагрузкой 50 Гкал/ч и более во всем диапазоне температур наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха) за 2022 и 2023 годы или за полный отопительный и неотопительный период, предшествующий началу разработки (актуализации) схемы теплоснабжения. Рекомендуется проводить указанное сравнение для следующих показателей (характеристик):
– сопоставление нормативного графика отпуска тепловой энергии (мощности) от источника теплоты и фактических посуточных значений отпуска тепловой энергии с коллекторов в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);
– сопоставление графика нормативных расходов сетевой воды в подающем трубопроводе и фактических посуточных значений расхода сетевой воды с источника (в сумме по всем тепловым выводам) в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);
– сопоставление нормативной подпитки тепловой сети и фактических посуточных значений подпитки тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха).
Нормативные значения расходов сетевой воды рассчитываются в соответствии с СО 153-34.20.523(2)-2003 «Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю «удельный расход сетевой воды»», утвержденный Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278.
За основу расчета нормативных значений расходов сетевой воды принимается расчетная присоединенная тепловая нагрузка, определенная в соответствии с подпунктом «б» пункта 35 Требований.
При несоответствии графика отпуска тепловой энергии (мощности) от источника теплоты по данным энергетических характеристик (при их наличии) значениям расчетной присоединенной тепловой нагрузки, определенной в части 5 в соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 35 Требований и пунктом 29 Указаний, показатели энергетических характеристик подлежат корректировке (пересчету) исходя из фактических значений расчетной присоединенной тепловой нагрузки.
При отклонении фактических расходов сетевой в точке излома температурного графика (или при средней за отопительный период температуре наружного воздуха) от нормативных на 10% и более рекомендуется дополнить соответствующие главы обосновывающих материалов схемы теплоснабжения предложениями (мероприятиями) для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, не связанными со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией тепловых сетей, в том числе организационного характера.
Предложения (мероприятия) для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения могут включать в себя, например, следующие мероприятия (программы мероприятий) с обоснованием их актуальности (целесообразности) и окупаемости:
– наладка и регулировка гидравлических режимов тепловых сетей;
– восстановление смесительных (элеваторных) узлов у потребителей;
– восстановление и настройка (наладка) тепловой автоматики на источниках теплоты, центральных и индивидуальных тепловых пунктах;
– приведение фактически сложившихся температурных режимов отпуска тепловой энергии и(или) диспетчерского температурного графика в соответствие с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком;
– проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, на тепловые и гидравлические потери, разработка нормативных энергетических характеристик, разработка послеаварийных гидравлических режимов работы тепловых сетей;
– иные мероприятия.
	Замечание принято и учтено

	61
	53
	Глава 2
	Дополнить таблицы приложения № 5 и приложения № 6 данными с 2033 по 2044 год в соответствии со сроком разработки схемы теплоснабжения до 2044 года.
	Замечание принято и учтено

	62
	53
	Глава 2
	Рекомендуется на рис. 3.8 и 3.9 добавить также графики сравнения с данными в утвержденной схеме т/сн. На рис. 3.9 рекомендуется привести прирост строительных фондов не от 0, а от фактической величины отапливаемых площадей в городе.
	Замечание принято и учтено

	63
	53
	Глава 2
	Необходимо добавить данные о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды и данные о расчетной тепловой нагрузке на коллекторах источников тепловой энергии в полном соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 54 Требований.
	Замечание принято и учтено

	64
	53
	Глава 2
	В разделе 3 рекомендуется представить совместную сравнительную диаграмму изменения абсолютных значений общей отапливаемой площади строительных фондов и обеспеченности населения жильём для актуализированной и утвержденной схем теплоснабжения, а также показателей генерального плана на основе показателей табл. 3.4.
	Замечание принято и учтено

	65
	53
	Глава 2
	В разделе 5 представить сравнительные диаграммы абсолютных значений тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии согласно утвержденной и актуализированной схем теплоснабжения.
	Замечание принято и учтено

	66
	53
	Глава 2
	Рекомендуем дополнить таблицы 5.6 и 5.7 раздела 5.3 главы 2 информацией о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды за 2023 г., 2022 г., 2021 г. и 2020 г.
	Замечание принято и учтено

	67
	55
	Глава 3
	В электронной   модели   предоставить   базы   перспективного состояния систем теплоснабжения отдельно по каждому году из первых 5 лет перспективного периода и далее через каждые 5 лет.
	Замечание принято и учтено

	68
	55
	Глава 3
	Название всех слоев выполнить на понятном русском языке. Из названий слоев должно быть понятно назначение слоя, например «Тепловые сети 2024», «Тепловые сети 2026» и т.д. Не должно быть названий типа «CTEK_na_KTEK_minus_39», «KTEK _na_CTEK_minus_39».
	Замечание принято и учтено

	69
	55
	Глава 3
	На ≈50 участках теплосети коэффициент шероховатости менее 0,5, либо равно 0,5 мм. Для новых стальных трубопроводов применяется Кш=0,5 мм (СП «Тепловые сети»). Средний срок службы трубопроводов г. Новокузнецк – 25-30 лет. Скорректировать коэффициенты шероховатости трубопроводов.
	Замечание принято и учтено

	70
	55
	Глава 3
	Структура таблицы 5.1 «Результаты калибровки электронной модели систем теплоснабжения» привести в полное соответствие пункту П33.3 Указаний - включить столбец «Погрешность м/д расходом, полученным в эл. модели, и фактическим расходом теплоносителя в трубопроводе».
	Замечание принято и учтено

	71
	55
	Глава 3
	Слой существующего состояния (Novokuzneck_SP_СТ2025):
- присутствуют несоответствия схем присоединения потребителей (поле «Номер схемы подключения потребителя») расчетным температурам теплоносителя (поле «Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C») в паспортах потребителей. Например, для непосредственных схем присоединения указаны температуры намного выше 95 градусов. Необходимо проверить схемы и температуры.
- в паспортах потребителей в поле «Расчетная темп. воды на входе в СО,°C» указаны значения выше 95 градусов.
	Замечание принято и учтено

	72
	55
	Глава 3
	Слой перспективного состояния (Novokuzneck_PP_2044_CT2025):
- в паспортах потребителей в поле «Расчетная темп. воды на входе в СО,°C» указаны значения выше 95 градусов.
- на ряде потребителей температура воды на входе в СО (поле «Температура воды на входе в СО, °C» в паспортах потребителей) намного превышает 95 градусов. Необходимо проверить схемы присоединения потребителей и расчетные температуры. На ряде потребителей (как следствие предыдущего замечания) присутствуют сильные перетопы (температура внутреннего воздуха ряда потребителей превышает 40 градусов) (поле «Температура внутреннего воздуха СО, °C» в паспортах потребителей), что является недопустимым для слоя, отражающего перспективное состояние систем теплоснабжения города. Цель создания перспективного слоя: моделирование с помощью мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, таких условий, при которых всем потребителям города будет обеспечен приемлемый уровень качества теплоснабжения. Скорректировать информацию.
	Замечание принято и учтено

	73
	57
	Глава 4
	В разделе 4 главы 4 при определении резервов и дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии основное внимание уделяется расчетной нагрузке. При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 технологическое присоединение к системам теплоснабжения осуществляется при наличии резерва тепловой мощности по договорной нагрузке. Требуется предоставить обоснование того, каким образом прогнозируется подключение перспективных потребителей к источникам комбинированной выработки энергии в условиях высокого дефицита тепловой мощности, рассчитанной по договорной нагрузке. Необходимо доработать раздел с учетом определения дефицитов и резервов по договорной нагрузке.
	Замечание принято и учтено

	74
	57
	Глава 4
	В пункте 1 привести информацию об изменении установленной тепловой мощности станции и перемаркировке турбоагрегата № 6 Центральной ТЭЦ с увеличением мощности в 2024 г.
	Замечание принято и учтено

	75
	59
	Глава 5
	Дополнить главу описанием вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения с технико-экономическим сравнением вариантов. Кроме того следует отметить, что с предыдущего определения сценариев развития систем теплоснабжения были существенные изменения ценовых последствий для потребителей (уровень тарифов, принятый для расчетов отличается от тарифов, утвержденных в настоящий момент), изменились макроэкономические параметры (индексы МЭР). Таким образом, следует актуализировать расчеты ценовых последствий для потребителей, и расчеты эффективности, на основании чего сделать выводы о приоритете вариантов развития. Необходимо выполнить расчет тарифных последствий для каждого варианта развития и учесть их при выборе приоритетного варианта развития.
	Замечание принято и учтено

	76
	59
	Глава 5
	Согласно главе 4 (таблица 4.1) и главе 7 (таблица 13.2 и 18.1) проекта схемы теплоснабжения до 2044 года планируется строительство 3 БМК (новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району, новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району, новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району). Однако, в разделе 1 «Описание изменений в мастер – плане развития систем теплоснабжения городского   округа   за    период,   предшествующий    разработке   схемы теплоснабжения» главы 5 приведено заключение «За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, мероприятия на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, рекомендованные утвержденной схемой теплоснабжения, реализуются согласно утвержденному плану.   Исключение   составляет отмена   переключения котельной № 72 на ЗРК в связи с отсутствием у котельной потребителей на момент разработки схемы теплоснабжения. В случае появления у котельной №72 новых потребителей ее переключение на ЗРК будет принято к реализации». Дополнить главу 5 информацией о строительстве новых БМК.
	Замечание принято и учтено

	77
	61
	Глава 6
	Исходя из анализа таблица раздела 4 главы 6 выявлено, что ситуация с высокими сверхнормативными утечками теплоносителя из тепловых сетях в г. Новокузнецк требует решения. К 2044 г. сверхнормативные утечки остаются на уровне значений 2024 г. При этом в главе 8 представлено влияние запланированных мероприятий по перекладке тепловых сетей на сверхнормативные потери, но в главе 6 данный факт не нашел отражения. Необходимо представить обоснование отсутствию/недостаточности запланированных мероприятий по перекладке тепловых сетей и отсутствию мероприятия по наладке работы тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.
	Замечание принято и учтено

	78
	61
	Глава 6
	По данным таблиц 8.1, 8.2 нормативная подпитка тепловых сетей в зоне ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляет за 2024 год 669,88 т/ч. При этом, в соответствии с таблицей 4.1 главы 15 суммарная емкость тепловых сетей в зоне ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляет 41 430,5 куб.м., таким образом, нормативная подпитка должна составить 103,58 т/ч (41 430,5 * 0,0025 = 103,58). Значение нормативной подпитки тепловых сетей в балансах производительности водоподготовительных установок завышено в 6,5 раз. Привести данные в соответствие друг другу.
	Замечание принято и учтено

	79
	63
	Глава 7
	Дополнить   раздел   16   результатами    радиус    эффективного теплоснабжения в соответствии с подпунктом «п» пункта 63 Требований.
	Замечание принято и учтено

	80
	63
	Глава 7
	В материалах схемы теплоснабжения рассмотреть мероприятия по устранению дефицитов тепловой мощности по договорной нагрузке. По данным таблицы 13.1 по каждому источнику комбинированной выработки энергии   к   2044   г.   прогнозируется дефицит   тепловой   мощности по договорной нагрузке, который увеличился от значений 2024 г. с учетом планируемого подключения перспективных потребителей и переключения действующих по факту 2025 г. котельных. Дефицит к 2044 г. по КТЭЦ 20 % от УТМ, по ЭСТЭЦ – 30%, по ЦТЭЦ – 20 %.
	Замечание принято и учтено

	81
	63
	Глава 7
	В таблице 13.1 проверить/уточнить значение теплофикационных показателей отборов турбин ЗСТЭЦ в 2028г. и далее (увеличения установленной тепловой мощности не предусмотрено – снятие части ограничений).
	Замечание принято и учтено

	82
	63
	Глава 7
	В пункте 13 представить информацию об изменении УТМ станции и перемаркеровке турбоагрегата № 6 Центральной ТЭЦ с увеличением мощности в 2024 г.
	Замечание принято и учтено

	83
	63
	Глава 7
	В перспективном положении на расчетный срок таблицы 6.6 поправить год ввода ПТВМ-100 №4.
	Замечание принято и учтено

	84
	66
	Глава 8
	Пьезометрический график на рисунке 8.1 привести в соовтетствие электронной модели (слой «Novokuzneck_PP_2044_CT2025»). Например, в ЭМ отрицательные располагаемые напоры перед ПНС–15 отсутствуют (пьезометр «не переворачивается»). Привести рисунки с пьезометрическими графиками в соответствии с ЭМ.
	Замечание принято и учтено

	85
	66
	Глава 8
	Дополнить пьезометрические графики основными параметрами (геодезическая отметка, расход сетевой воды, удельные и линейные потери скорости теплоносителя и тд.).
	Замечание принято и учтено

	86
	66
	Глава 8
	Согласно приведенной в главе 8 информации, принятые в настоящей актуализации темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом снизить темпы роста среднего срока эксплуатации с 33,8 в начале 2024 г. до 31,9 лет к 2044 г. Что касается нормативных тепловых потерь, то они в результате нового строительства (увеличение, в основном за счет значительного строительства тепловых сетей для переключения котельных на ЦТЭЦ) и перекладок (уменьшение) снижаются на 24% с 10,5% от отпуска в сеть в 2024 г. до 8,0 в 2044 г. Количество отказов, приводящих к прекращению теплоснабжения, снизится с 345 в 2024 г. до 191 в 2044 г. (снижение на 45%).
Объем капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса таких тепловых сетей с учетом этих ограничений, принятый на весь срок разработки схемы теплоснабжения за 2025-2044 гг., без НДС в ценах 2025 г. составляет 11 947 566,7 тыс. руб., что позволяет перекладывать порядка 18 км (1,2%) трубопроводов тепловых сетей ежегодно. Помимо данного объема указывается, что в таблице 9.3 отражены планы по реализации мероприятий в рамках текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей, которые учитываются в тарифе ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «НТК» в составе операционных расходов (по статье «Ремонт основных средств»). Согласно планам организаций, за период 2026-2028 гг. будет проведен ремонт 14,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, или порядка 3 тыс. м² по материальной характеристике, что составляет около 0,3% в год от общей материальной характеристики тепловых сетей города. Принимая данные темпы капитальных ремонтов на период 2029-2044 гг. и учитывая мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов, отраженных в разделе 8, среднегодовые темпы перекладок тепловых сетей составят 1,9% от общей материальной характеристики (с учетом прироста за счет нового строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и переключения источников). Целесообразно рассмотреть увеличение темпов перекладки тепловых сетей до нормативного значение не менее 4 %.
	Замечание принято и учтено

	87
	66
	Глава 8
	Рекомендуем в части 3 главы 1 и в разделе 9 главы 8 обосновывающих материалов указать информацию о фактических объемах и темпах ежегодной реконструкции тепловых сетей в % за пятилетний ретроспективный период.
	Замечание принято и учтено

	88
	70
	Глава 10
	Необходимо дополнить пункт 3 главы 10 результатами расчетов нормативных запасов топлива по новым вводимым котельным.
	Замечание принято и учтено

	89
	70
	Глава 10
	В разделе 2 уточнить физический или тепловой метод разделение топлива на выработку тепловой и электрической энергии применяется на ТЭЦ.
	Замечание принято и учтено

	90
	70
	Глава 10
	Для ЗСТЭЦ уточнить значения расхода топлива и УРУТ на выработку и отпуск электрической энергии с 2038 года - в этом году расход топлива и УРУТ значительно увеличивается при снижении доли выработки электроэнергии в конденсационном режиме.
	Замечание принято и учтено

	91
	76
	Глава 12
	На рис. 4.1-4.5 необходимо добавить подписи данных для каждого значения тарифа.
	Замечание принято и учтено

	92
	79
	Глава 13
	В разделе 2 в таблице 2.3 (стр. 40-41) согласно п. 3 («Тепловая нагрузка всего») в базовом 2024 году составляет 1896,533 Гкал/ч, тогда как согласно данным табл. 2.2 Главы 2 – 1888,6 Гкал/ч. Требуется устранить несоответствие.
	Замечание принято и учтено

	93
	79
	Глава 13
	В разделе 2 в таблице 2.3 (стр. 40-41) согласно п. 4 («Расход тепловой энергии, всего») общий прирост теплопотребления к 2044г составит 7590,8 - 6532,5 = 1058,3 тыс. Гкал, а согласно данным табл. 5.5 Главы 2 – 1062,014 тыс. Гкал. Требуется устранить несоответствие.
	Замечание принято и учтено

	94
	79
	Глава 13
	В таблице 3.1 необходимо правильно определить сводный по всем ТЭЦ коэффициент полезного использования теплоты топлива. Его значение меньше, чем на каждой ТЭЦ.
	Замечание принято и учтено

	95
	79
	Глава 13
	На котельных ООО ТК «Садовая», ООО «Разрез «Бунгурский- Северный» нагрузку на коллекторах привести в соответствие отпуску тепловой энергии с коллекторов. Нагрузка занижена относительно отпуск с коллекторов.
	Замечание принято и учтено

	96
	79
	Глава 13
	В таблице 4.2 доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше/равной 10 Гкал/ч равно нулю для всех ЕТО, а в таблице 4.3 значения этого параметра больше нуля.
	Замечание принято и учтено

	97
	81
	Глава 14
	На рис. 6.1-6.5 необходимо добавить подписи данных для каждого значения тарифа.
	Замечание принято и учтено

	98
	83
	Глава 15
	По СТС № 15 (зона № 10 ЕТО ООО «ЭнергоТранзит») в таблице 1.1 «Анализ изменений …» сказано: «… Куйбышевская центральная котельная c 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной. … Все тепловые сети, бывшие в СТ № 015, переключены на Центральную ТЭЦ [СТС № 3 ЕТО ООО «ЭнергоТранзит»].
… Исключить «сети» из перечня объектов системы теплоснабжения».
При этом требуется уточнить: СТС № 15 остается в реестре ЕТО, тепловые сети переключены в СТС № 3, а потребители остались в СТС № 15 или переключены в СТС № 3.
Согласно части 14 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», система теплоснабжения ‒ совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Исключение тепловых сетей из перечня объектов СТС № 15 не допустимо.
	Замечание принято и учтено

	99
	83
	Глава 15
	Согласно базовому реестру ЕТО (таблица 3.1) в СТС № 15 статус ЕТО ООО «ЭнергоТранзит» был присвоен в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, а согласно проекту реестра ЕТО (таблица 3.2) ‒ в соответствии с п. 6 названных правил. При этом в таблице 1.1 «Анализ изменений …» сведения об изменении основания присвоения ООО «ЭнергоТранзит» статуса ЕТО в СТС № 15 не представлены. Скорректировать информацию.
	Замечание принято и учтено

	100
	83
	Глава 15
	В главе 15 избыточно представлены:
- раздел 2 «Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций …» (таблица 2.1 и стр. 11);
- описание изменений в границах СТС и утвержденных зон деятельности ЕТО, приведенное на стр. 6-8.
Предоставление таблицы 2.1 не предусмотрено требованиями пункта 196 Указаний, а также вышеперечисленные материалы дублируют сведения, представленные в таблицах 1.1, 3.1, 3.2, 4.1.
	Замечание принято и учтено

	101
	83
	Глава 15
	В таблице 4.1 данные представить в полном объеме: по СТС №№ 1, 2, 3, 35 представить сведения о размере собственного капитала ряда организаций.
	Замечание принято и учтено

	102
	83
	Глава 15
	В разделе 6 «Описание границ зон деятельности ЕТО» или в приложении к главе рекомендуется привести карту зон деятельности ЕТО.
	Замечание принято и учтено

	103
	83
	Глава 15
	В таблицах в столбце «Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения» рекомендуется указать адреса источников.
	Замечание принято и учтено







3. [bookmark: _Toc11429167][bookmark: _Toc39741069][bookmark: _Toc52531931][bookmark: _Toc236339282]ОТЧЕТ ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА, ПОСТУПИВШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ
Настоящий раздел будет сформирован с учетом результатов сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года, размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на официальном сайте Администрации города Новокузнецка. 
Всего за период сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка на период 2044 года поступило __ замечаний и предложений, из которых принято и учтено полностью или частично – ___.
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	№ п/п
	Реквизиты письма
	Наименование организации
	Общее количество замечаний и предложений
	Результаты рассмотрения и учета замечаний (предложений)
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[bookmark: _Toc137591283][bookmark: _Toc139972216][bookmark: _Toc172020093][bookmark: _Toc236339308]Таблица 2.2 – Таблица П51.1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка на период 2044 года от ______________ (исх. № __ от _____________)
	№
	№  главы
	№ раздела / страницы / таблицы / рисунка и пр.
	Существующий текст
	Предложения и замечания
	Принятое решение
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