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Раздел 1. [bookmark: _Toc172030945]ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1. [bookmark: _Toc3916975][bookmark: _Toc43045782][bookmark: _Toc172030946]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
1.1.1. [bookmark: _Toc3916976][bookmark: _Toc43045783][bookmark: _Toc172030947]Существующие отапливаемые площади строительных фондов
В настоящее время реализуется Генеральный план города Новокузнецка, утвержденный решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2024 «Об утверждении генерального плана Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года». Расчетный срок реализации – 2044 г.
В соответствии с действующим Генеральным планом в состав муниципального образования входит 6 административных районов:
1. 
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2. Заводской;
3. Кузнецкий;
4. Куйбышевский;
5. Новоильинский;
6. Орджоникидзевский;
7. Центральный.
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[bookmark: _Toc47110624][bookmark: _Toc236263559]Рисунок 1.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)
В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.
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[bookmark: _Toc47110625][bookmark: _Toc236263560]Рисунок 1.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)

Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc139558379][bookmark: _Toc236263561]Рисунок 1.3 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города
В период 2016-2021 гг. наблюдался спад ежегодного ввода жилищного фонда. 2020-2021 гг. отмечены рекордно низкими показателями ввода площадей МКД. Однако с 2022 г. данный показатель растет и приблизился к вводимым ранее темпам:
Средний ввод многоквартирного жилья составляет:
1) за последние 5 лет – 55,0 тыс. кв. м;
2) за последние 10 лет – 74,0 тыс. кв. м.

На начало 2026 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 27,0 м2/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 50,0% (18 кв. м общей площади на человека).
В соответствии с п. 71 и 72, а также в соответствии с Приложением 24.1 МУ, составлена расширенная таблица ретроспективных показателей по изменению строительных фондов муниципального образования


[bookmark: _Toc532485359][bookmark: _Toc38299534][bookmark: _Toc43809651][bookmark: _Toc236263214]Таблица 1.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел.
	552,4
	553,6
	552,1
	549,1
	537,5
	536,4
	533,6
	531,2
	528,7
	526,3

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	539,9
	548,2
	556,4
	564,7
	573,0

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	552,4
	553,6
	552,1
	549,1
	537,5
	536,4
	533,6
	531,2
	528,7
	526,6

	1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года)
	28,7
	29,0
	29,3
	29,8
	30,7
	31,1
	31,5
	31,8
	32,3
	32,7

	1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года)
	23,7
	23,8
	24,1
	24,5
	25,3
	25,5
	25,9
	26,3
	26,7
	27,0

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	23,8
	24,0
	24,1
	24,2
	24,4

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	23,7
	23,8
	24,1
	24,5
	25,3
	25,5
	25,9
	26,3
	26,7
	27,6

	2. Площадь территории городского округа, га
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	44536,0
	44536,0

	3. Застроенные территории (га), в том числе
	19209,0
	19296,0
	19679,0
	19720,0
	19859,0
	20063,0
	20695,0
	20955,0
	21210,2
	21508,2

	3.1. Территории жилой застройки, га
	12737,0
	12813,0
	13185,0
	13215,0
	13343,0
	13535,0
	14131,0
	14388,0
	14628,6
	14911,3

	3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га
	9287,0
	9345,0
	9393,0
	9412,0
	9485,0
	9575,0
	9594,0
	9678,0
	9735,0
	9799,6

	3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га
	3450,0
	3468,0
	3792,0
	3803,0
	3858,0
	3960,0
	4537,0
	4710,0
	4893,6
	5111,7

	3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га
	6472,0
	6483,0
	6494,0
	6505,0
	6516,0
	6528,0
	6564,0
	6567,0
	6581,6
	6596,9

	4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м

	4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	36256,3
	36526,2
	36746,9
	36945,8
	37189,2
	37412,2
	37702,6
	37884,9
	38168,6
	38413,2

	4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	269,9
	220,7
	198,9
	243,4
	223,0
	290,4
	182,3
	283,7
	244,6
	244,8

	4.2.1. Новое строительство, в том числе
	293,3
	243,7
	224,0
	246,0
	241,9
	293,5
	188,1
	284,1
	250,7
	251,7

	4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания
	101,1
	177,0
	139,1
	142,6
	39,1
	13,1
	80,9
	119,8
	79,1
	66,4

	4.2.1.2. Общественно-деловая застройка
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	58,6
	129,3
	56,6
	80,0
	73,4
	79,6

	4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка
	129,6
	4,1
	22,3
	40,8
	119,9
	110,7
	32,4
	78,4
	76,4
	83,6

	4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	24,3
	40,4
	18,2
	5,9
	21,8
	22,1

	4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади
	23,4
	23,0
	25,1
	2,6
	18,9
	3,1
	5,8
	0,4
	6,2
	6,9

	4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года
	36526,2
	36746,9
	36945,8
	37189,2
	37412,2
	37702,6
	37884,9
	38168,6
	38413,2
	38658,0

	5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.:
	12879,6
	13069,0
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8

	5.1. Многоквартирные жилые дома
	11463,9
	11538,1
	11670,8
	11773,9
	11883,2
	11910,4
	11920,0
	11981,3
	12073,4
	12133,3

	5.2. Индивидуальные жилые дома
	1415,7
	1530,9
	1520,8
	1527,7
	1566,9
	1675,1
	1783,9
	1812,8
	1890,9
	1963,6

	6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м

	6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего
	12879,6
	13069,0
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8

	6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе:
	189,4
	122,6
	110,0
	148,5
	135,4
	118,4
	90,2
	170,2
	132,5
	129,3

	6.2.1. Новое строительство
	207,4
	140,3
	129,3
	150,5
	150,0
	120,8
	94,6
	170,5
	137,3
	134,6

	6.2.1.1. Многоквартирные дома
	77,8
	136,2
	107,0
	109,7
	30,1
	10,1
	62,2
	92,1
	60,8
	51,1

	6.2.1.2. Индивидуальные дома
	129,6
	4,1
	22,3
	40,8
	119,9
	110,7
	32,4
	78,4
	76,4
	83,6

	6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего
	18,0
	17,7
	19,3
	2,0
	14,6
	2,4
	4,4
	0,3
	4,7
	5,3

	6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего
	13069,0
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8
	14226,2

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	12871,8
	13144,0
	13416,3
	13688,5
	13960,8

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	12879,6
	13069
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8

	7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м

	7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего
	15838,3
	16045,6
	16203,7
	16340,0
	16520,8
	16660,9
	16781,6
	16889,1
	17086,9
	17236,3

	7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе:
	207,3
	158,1
	136,3
	180,8
	140,1
	120,7
	107,5
	197,8
	149,4
	143,1

	7.2.1. Новое строительство
	230,7
	181,1
	161,4
	183,4
	159,0
	123,8
	113,3
	198,2
	155,5
	150,0

	7.2.1.1. Многоквартирные дома
	101,1
	177,0
	139,1
	142,6
	39,1
	13,1
	80,9
	119,8
	79,1
	66,4

	7.2.1.2. Индивидуальные дома
	129,6
	4,1
	22,3
	40,8
	119,9
	110,7
	32,4
	78,4
	76,4
	83,6

	7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего
	23,4
	23,0
	25,1
	2,6
	18,9
	3,1
	5,8
	0,4
	6,2
	6,9

	7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего
	16045,6
	16203,7
	16340,0
	16520,8
	16660,9
	16781,6
	16889,1
	17086,9
	17236,3
	17379,4

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	15785,6
	16096,0
	16426,5
	16749,5
	17069,9

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	15838,3
	16045,6
	16203,7
	16340
	16520,8
	16660,9
	16781,6
	16889,1
	17086,9
	17236,3

	8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м

	8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего
	8749,1
	8791,5
	8833,9
	8876,3
	8918,7
	8977,3
	9106,6
	9163,2
	9243,2
	9316,6

	8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе:
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	58,6
	129,3
	56,6
	80,0
	73,4
	79,6

	8.2.1. Новое строительство
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	58,6
	129,3
	56,6
	80,0
	73,4
	79,6

	8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего
	8791,5
	8833,9
	8876,3
	8918,7
	8977,3
	9106,6
	9163,2
	9243,2
	9316,6
	9396,2

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	8749,1
	8791,5
	8833,9
	8876,3
	8918,7
	8977,3
	9106,6
	9163,2
	9243,2
	9316,6

	9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м

	9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего
	11668,9
	11689,1
	11709,3
	11729,5
	11749,7
	11774,0
	11814,4
	11832,6
	11838,5
	11860,3

	9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе:
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	24,3
	40,4
	18,2
	5,9
	21,8
	22,1

	9.2.1. Новое строительство
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	24,3
	40,4
	18,2
	5,9
	21,8
	22,1

	9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего
	11689,1
	11709,3
	11729,5
	11749,7
	11774,0
	11814,4
	11832,6
	11838,5
	11860,3
	11882,4

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	11668,9
	11689,1
	11709,3
	11729,5
	11749,7
	11774
	11814,4
	11832,6
	11838,5
	11860,3




1.1.2. [bookmark: _Toc3916977][bookmark: _Toc43045784][bookmark: _Toc172030948]Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании следующих исходных данных:
· материалы Генерального плана;
· перечень объектов капитального строительства, планируемых к вводу на территории города (информация выдана Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка);
· утвержденные проекты планировок и межевания по районам г. Новокузнецка;
· действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям по теплоснабжающим организациям.
Актуализирован реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 Главы 2 (таблица П33.2 МУ).
Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 1.3. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Также Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:
- склады;
- парковки (подземные и надземные);
- автосервисы, мойки;
- предприятия сервисного обслуживания и т.д.
Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.
Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.
Несмотря на существенное снижение темпов жилищного строительства в 2020-2021 гг., следует ожидать увеличения темпов ввода примерно до уровня среднегодовых значений за последние 10 лет.
В случае, если прогнозные темпы достигнуты не будут, при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения необходимо осуществлять мониторинг за темпами изменения среднегодового ввода площадей и (при необходимости переносить площадки нового жилищного строительства на более поздний период, в том числе и в период после 2044 г.).
[image: ]
[bookmark: _Toc532485143][bookmark: _Toc38299518][bookmark: _Toc43045728][bookmark: _Toc236263562]Рисунок 1.4 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу
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[bookmark: _Toc38299519][bookmark: _Toc43045729][bookmark: _Toc236263563]Рисунок 1.5 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по расчетным этапам
[bookmark: _Toc532485361]
[bookmark: _Toc38299536][bookmark: _Toc43809652][bookmark: _Toc236263215]Таблица 1.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)
	Показатели
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2025-2029
	2030-2034
	2035-2039
	2040-2044

	1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел.
	534,6
	542,8
	551,1
	559,4
	567,6
	575,9
	584,2
	592,4
	600,7
	609,0
	617,2
	625,5
	633,8
	642,0
	650,3
	658,6
	666,8
	675,1
	683,4
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	581,2
	589,5
	597,8
	606,0
	614,3
	622,6
	630,8
	639,1
	647,3
	655,6
	663,9
	672,1
	680,4
	688,7
	696,9
	705,2
	713,5
	721,7
	730,0
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	524,5
	522,3
	520,2
	518,1
	515,9
	513,8
	511,6
	509,5
	507,4
	505,2
	503,1
	501,0
	498,8
	496,7
	494,5
	492,4
	490,3
	488,1
	486,0
	-
	-
	-
	-

	1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года)
	32,5
	32,0
	32,7
	33,9
	33,7
	34,1
	34,0
	34,6
	34,5
	34,4
	34,3
	34,2
	34,1
	34,2
	34,2
	34,1
	34,1
	34,1
	34,0
	-
	-
	-
	-

	1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года)
	26,6
	27,2
	28,2
	28,0
	28,4
	28,3
	28,8
	28,7
	28,6
	28,6
	28,5
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	28,3
	28,2
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	24,5
	24,6
	24,7
	24,8
	24,9
	25,0
	25,2
	25,3
	25,4
	25,4
	25,5
	25,6
	25,7
	25,8
	25,9
	26,0
	26,1
	26,1
	26,2
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	27,9
	28,5
	29,7
	30
	30,6
	31,3
	31,9
	32,4
	32,9
	33,5
	34,0
	34,5
	35,9
	36,4
	37,0
	37,6
	38,3
	38,8
	39,4
	-
	-
	-
	-

	2. Площадь территории городского округа, га
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	-
	-
	-
	-

	3. Застроенные территории (га), в том числе
	21509,3
	21529,2
	21540,8
	21543,2
	21550,4
	21558,8
	21568,2
	21570,5
	21572,8
	21575,3
	21581,1
	21584,0
	21591,0
	21594,0
	21600,2
	21602,9
	21608,5
	21613,6
	21617,6
	-
	-
	-
	-

	3.1. Территории жилой застройки, га
	14909,3
	14919,3
	14928,7
	14929,7
	14936,3
	14939,5
	14945,5
	14947,8
	14950,1
	14952,5
	14954,8
	14957,1
	14960,6
	14962,9
	14965,5
	14968,2
	14970,8
	14973,1
	14975,5
	-
	-
	-
	-

	3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га
	9800,1
	9810,4
	9820,5
	9822,2
	9829,2
	9832,4
	9838,4
	9840,7
	9843,1
	9845,5
	9847,8
	9850,1
	9853,5
	9855,8
	9858,5
	9861,1
	9863,8
	9866,1
	9868,4
	-
	-
	-
	-

	3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га
	5109,2
	5108,9
	5108,2
	5107,5
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	-
	-
	-
	-

	3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га
	6600,0
	6610,0
	6612,1
	6613,5
	6614,1
	6619,3
	6622,7
	6622,7
	6622,7
	6622,7
	6626,2
	6626,8
	6630,4
	6631,1
	6634,6
	6634,7
	6637,6
	6640,5
	6642,1
	-
	-
	-
	-

	4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м

	4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	38658,0
	38704,6
	39602,3
	40624,7
	40776,1
	41320,5
	41627,4
	42284,1
	42514,6
	42745,2
	42981,2
	43281,8
	43524,4
	43940,6
	44186,1
	44520,1
	44785,6
	45108,2
	45396,6
	-
	-
	-
	-

	4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	46,6
	897,7
	1022,4
	151,4
	544,4
	306,9
	656,6
	230,6
	230,6
	236,0
	300,6
	242,6
	416,2
	245,6
	334,0
	265,5
	322,6
	288,4
	265,7
	2662,6
	1660,7
	1538,9
	1142,2

	4.2.1. Новое строительство, в том числе
	135,5
	937,1
	1051,6
	169,7
	554,2
	311,1
	656,6
	230,6
	230,6
	236,0
	300,6
	242,6
	416,2
	245,6
	334,0
	265,5
	322,6
	288,4
	265,7
	2848,1
	1664,8
	1538,9
	1142,2

	4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания
	82,1
	666,5
	1002,6
	129,7
	537,5
	252,6
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2418,3
	1553,8
	1300,4
	992,4

	4.2.1.2. Общественно-деловая застройка
	53,5
	248,2
	48,9
	26,0
	16,8
	9,8
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	12,0
	71,5
	15,0
	70,0
	1,5
	58,6
	56,2
	33,5
	393,4
	62,4
	238,5
	149,8

	4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка
	0,0
	5,1
	0,0
	14,0
	0,0
	48,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	48,7
	0,0
	0,0

	4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади
	88,9
	39,4
	29,2
	18,3
	9,8
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	185,5
	4,2
	0,0
	0,0

	4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года
	38704,6
	39602,3
	40624,7
	40776,1
	41320,5
	41627,4
	42284,1
	42514,6
	42745,2
	42981,2
	43281,8
	43524,4
	43940,6
	44186,1
	44520,1
	44785,6
	45108,2
	45396,6
	45662,3
	-
	-
	-
	-

	5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.:
	14226,2
	14219,6
	14756,7
	15567,9
	15660,7
	16100,4
	16307,5
	16810,8
	17002,9
	17195,1
	17391,8
	17583,9
	17776,1
	18063,3
	18255,5
	18475,5
	18695,5
	18915,5
	19109,0
	-
	-
	-
	-

	5.1. Многоквартирные жилые дома
	12183,3
	12236,0
	12784,8
	13615,5
	13720,5
	14166,8
	14376,6
	14879,9
	15072,0
	15264,2
	15460,9
	15653,0
	15845,1
	16132,4
	16324,5
	16544,5
	16764,5
	16984,5
	17178,0
	-
	-
	-
	-

	5.2. Индивидуальные жилые дома
	2042,9
	1983,7
	1971,8
	1952,4
	1940,2
	1933,7
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	-
	-
	-
	-

	6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м

	6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего
	14226,2
	14219,6
	14756,7
	15567,9
	15660,7
	16100,4
	16307,5
	16810,8
	17002,9
	17195,1
	17391,8
	17583,9
	17776,1
	18063,3
	18255,5
	18475,5
	18695,5
	18915,5
	19109,0
	-
	-
	-
	-

	6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе:
	-6,6
	537,0
	811,2
	92,9
	439,7
	207,0
	503,3
	192,1
	192,1
	196,7
	192,1
	192,1
	287,3
	192,1
	220,0
	220,0
	220,0
	193,5
	193,5
	1874,3
	1291,3
	1083,7
	827,0

	6.2.1. Новое строительство
	67,5
	569,9
	835,5
	108,1
	447,9
	210,5
	503,3
	192,1
	192,1
	196,7
	192,1
	192,1
	287,3
	192,1
	220,0
	220,0
	220,0
	193,5
	193,5
	2028,9
	1294,8
	1083,7
	827,0

	6.2.1.1. Многоквартирные дома
	67,5
	555,4
	835,5
	108,1
	447,9
	210,5
	503,3
	192,1
	192,1
	196,7
	192,1
	192,1
	287,3
	192,1
	220,0
	220,0
	220,0
	193,5
	193,5
	2014,4
	1294,8
	1083,7
	827,0

	6.2.1.2. Индивидуальные дома
	0,0
	14,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,5
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего
	74,1
	32,8
	24,3
	15,2
	8,2
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	154,6
	3,5
	0,0
	0,0

	6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего
	14219,6
	14756,7
	15567,9
	15660,7
	16100,4
	16307,5
	16810,8
	17002,9
	17195,1
	17391,8
	17583,9
	17776,1
	18063,3
	18255,5
	18475,5
	18695,5
	18915,5
	19109,0
	19302,5
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	14233,0
	14505,3
	14777,5
	15049,8
	15322,0
	15594,3
	15866,5
	16138,8
	16411,0
	16683,3
	16955,5
	17227,8
	17500,0
	17772,3
	18044,5
	18316,8
	18589,0
	18861,3
	19133,5
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	14528,9
	14640,7
	14908,4
	15433,1
	15521,7
	15773,6
	16059,9
	16303,7
	16503,6
	16704,3
	16901,0
	17093,2
	17285,3
	17903,8
	18095,9
	18315,9
	18535,9
	18755,9
	18949,4
	-
	-
	-
	-

	7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м

	7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего
	17379,4
	17372,5
	18017,0
	18990,4
	19101,9
	19629,5
	19878,0
	20482,0
	20712,5
	20943,1
	21179,1
	21409,7
	21640,3
	21985,0
	22215,5
	22479,5
	22743,5
	23007,5
	23239,7
	-
	-
	-
	-

	7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе:
	-6,8
	644,4
	973,5
	111,4
	527,7
	248,4
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2250,1
	1549,6
	1300,4
	992,4

	7.2.1. Новое строительство
	82,1
	683,8
	1002,6
	129,7
	537,5
	252,6
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2435,7
	1553,8
	1300,4
	992,4

	7.2.1.1. Многоквартирные дома
	82,1
	666,5
	1002,6
	129,7
	537,5
	252,6
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2418,3
	1553,8
	1300,4
	992,4

	7.2.1.2. Индивидуальные дома
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего
	88,9
	39,4
	29,2
	18,3
	9,8
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	185,5
	4,2
	0,0
	0,0

	7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего
	17372,5
	18017,0
	18990,4
	19101,9
	19629,5
	19878,0
	20482,0
	20712,5
	20943,1
	21179,1
	21409,7
	21640,3
	21985,0
	22215,5
	22479,5
	22743,5
	23007,5
	23239,7
	23471,9
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	17387,7
	17721,5
	18042,5
	18358,4
	18688,7
	19012,4
	19340,5
	19663,2
	19991,5
	20319,7
	20647,9
	20976,1
	21304,2
	21630,7
	21958,8
	22286,4
	22614,0
	22941,6
	23269,6
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	17754,8
	17889,3
	18217,6
	18847,2
	18953,5
	19255,8
	19599,3
	19892,0
	20131,8
	20372,7
	20608,7
	20839,3
	21069,9
	21812,0
	22042,6
	22306,6
	22570,6
	22834,6
	23066,8
	-
	-
	-
	-

	8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м

	8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего
	9396,2
	9449,6
	9697,8
	9746,7
	9772,8
	9789,5
	9799,3
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9921,9
	9933,9
	10005,4
	10020,4
	10090,4
	10091,9
	10150,5
	10206,7
	-
	-
	-
	-

	8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе:
	53,5
	248,2
	48,9
	26,0
	16,8
	9,8
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	12,0
	71,5
	15,0
	70,0
	1,5
	58,6
	56,2
	33,5
	393,4
	62,4
	238,5
	149,8

	8.2.1. Новое строительство
	53,5
	248,2
	48,9
	26,0
	16,8
	9,8
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	12,0
	71,5
	15,0
	70,0
	1,5
	58,6
	56,2
	33,5
	393,4
	62,4
	238,5
	149,8

	8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего
	9449,6
	9697,8
	9746,7
	9772,8
	9789,5
	9799,3
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9921,9
	9933,9
	10005,4
	10020,4
	10090,4
	10091,9
	10150,5
	10206,7
	10240,2
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	9418,3
	9457,9
	9508,4
	9544,6
	9603,3
	9626,1
	9674,6
	9723,0
	9723,0
	9723,0
	9723,0
	9793,0
	9805,0
	9876,5
	9891,5
	9961,5
	9963,0
	10021,6
	10077,8
	-
	-
	-
	-

	9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м

	9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего
	11882,4
	11882,4
	11887,5
	11887,5
	11901,5
	11901,5
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	-
	-
	-
	-

	9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе:
	0,0
	5,1
	0,0
	14,0
	0,0
	48,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	48,7
	0,0
	0,0

	9.2.1. Новое строительство
	0,0
	5,1
	0,0
	14,0
	0,0
	48,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	48,7
	0,0
	0,0

	9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего
	11882,4
	11887,5
	11887,5
	11901,5
	11901,5
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	11865,9
	11865,9
	11909,8
	11909,8
	11911,3
	11911,9
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	-
	-
	-
	-





1.2. [bookmark: _Toc3916978][bookmark: _Toc43045785][bookmark: _Toc172030949]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
1.2.1. [bookmark: _Toc3916979][bookmark: _Toc43045786][bookmark: _Toc172030950]Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
1.2.1.1. Существующие объемы потребления тепловой мощности 
[bookmark: _Toc532485354]Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 31ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.
Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), сниженными по сравнению с проектными значениями, фактическими объемами инфильтрации наружного воздуха через дверные и оконные проемы в расчетном режиме (последнее - в результате установки стеклопакетов), фактическим утеплением зданий. Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.
Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях.
[bookmark: _Toc533778096][bookmark: _Toc536466532]Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в соответствии с Приложением 14 МУ.
В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.
Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc43801917][bookmark: _Toc115365828][bookmark: _Toc236263216]Таблица 1.3 – Сдвиг линейной функции относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Параметры регрессии по нагрузке в горячей воде

	
	
	сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0
	наклон прямой, b1

	1
	КТЭЦ
	302,685
	-8,089

	2
	ЗСТЭЦ
	196,590 - город;
169,587 - завод
	-7,770 - город;
-4,755 - завод

	5
	ЦТЭЦ
	167,970
	-4,670

	10
	Котельная пос. Притомский
	5,542
	-0,057

	11
	Котельная №19
	0,166
	-0,001

	13
	Котельная УПК
	0,183
	-0,003

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1,277
	-0,030

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1,157
	-0,031

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,083
	-0,003

	18
	Котельная пос. Листвяги
	2,014
	-0,020

	19
	Котельная №6
	0,265
	-0,001

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,360
	-0,009

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,440
	-0,011

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,280
	-0,005

	24
	Котельная «РТРС»
	0,104
	-0,001

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,114
	-0,002

	26
	Котельная школы №1
	0,144
	-0,001

	27
	Котельная школы №23
	0,118
	-0,001

	28
	Котельная школы №37
	0,133
	-0,002

	29
	Котельная школы №43
	0,128
	-0,002

	31
	Котельная школы №16
	0,094
	-0,003

	32
	Котельная детского сада №123
	0,018
	-0,001

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,267
	-0,003

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,048
	-0,002

	6
	Абашевская районная котельная
	11,356
	-0,299

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	11,590
	-0,158

	8
	Зыряновская районная котельная
	23,293
	-0,269


Графики с расчетными нагрузками, вычисленные на основании получившихся коэффициентов регрессии, представлены на рисунках ниже. Данные учета отобранных для расчета из общего массива данных учета на графиках показаны красными точками.
[image: ]
[bookmark: _Toc43162206][bookmark: _Toc236244607][bookmark: _Toc236263564]Рисунок 1.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия КТЭЦ

[image: ]
[bookmark: _Toc43162207][bookmark: _Toc236244608][bookmark: _Toc236263565]Рисунок 1.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (городская застройка)

[image: ]
[bookmark: _Toc236244609][bookmark: _Toc236263566]Рисунок 1.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (проплощадка)

[image: ]
[bookmark: _Toc236244610][bookmark: _Toc236263567]Рисунок 1.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЦТЭЦ

[image: ]
[bookmark: _Toc236244611][bookmark: _Toc236263568]Рисунок 1.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Абашевской районной котельной

[image: ]
[bookmark: _Toc236244612][bookmark: _Toc236263569]Рисунок 1.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Байдаевской центральной котельной № 2
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[bookmark: _Toc236244613][bookmark: _Toc236263570]Рисунок 1.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Зыряновской районной котельной
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[bookmark: _Toc236244614][bookmark: _Toc236263571]Рисунок 1.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Притомский
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[bookmark: _Toc236244615][bookmark: _Toc236263572]Рисунок 1.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19
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[bookmark: _Toc236244616][bookmark: _Toc236263573]Рисунок 1.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной УПК 
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[bookmark: _Toc236244617][bookmark: _Toc236263574]Рисунок 1.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236244618][bookmark: _Toc236263575]Рисунок 1.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236244619][bookmark: _Toc236263576]Рисунок 1.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 3 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc236244620][bookmark: _Toc236263577]Рисунок 1.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Листвяги
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[bookmark: _Toc236244621][bookmark: _Toc236263578]Рисунок 1.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 6
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[bookmark: _Toc236244622][bookmark: _Toc236263579]Рисунок 1.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Разъезд-Абагуровский
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[bookmark: _Toc236244623][bookmark: _Toc236263580]Рисунок 1.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Разъезд-Абагуровский
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[bookmark: _Toc236244624][bookmark: _Toc236263581]Рисунок 1.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский»
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[bookmark: _Toc236244625][bookmark: _Toc236263582]Рисунок 1.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «РТРС»
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[bookmark: _Toc236244626][bookmark: _Toc236263583]Рисунок 1.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь»
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[bookmark: _Toc236244627][bookmark: _Toc236263584]Рисунок 1.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 1
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[bookmark: _Toc236244628][bookmark: _Toc236263585]Рисунок 1.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 23
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[bookmark: _Toc236244629][bookmark: _Toc236263586]Рисунок 1.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 37
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[bookmark: _Toc236244630][bookmark: _Toc236263587]Рисунок 1.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 43

[image: ]
[bookmark: _Toc236244631][bookmark: _Toc236263588]Рисунок 1.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 16
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[bookmark: _Toc236244632][bookmark: _Toc236263589]Рисунок 1.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной детского сада № 123
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[bookmark: _Toc236244633][bookmark: _Toc236263590]Рисунок 1.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ст. Полосухино
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[bookmark: _Toc236244634][bookmark: _Toc236263591]Рисунок 1.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «Кузнецкая крепость»
По остальным источникам тепловой энергии (не представленным в таблице выше) показания приборов учета отсутствуют либо не могут быть предоставлены ввиду:
- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;
- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).
Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.





[bookmark: _Toc139808695][bookmark: _Toc236263217]Таблица 1.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации (а также ретроспективные данные из предшествующих схем)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на коллекторах (горячая вода), Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на коллекторах (пар), Гкал/ч

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	613,20
	605,21
	580,99
	629,93
	586,50
	568,20
	574,19
	551,43
	594,67
	553,43
	45,00
	31,02
	29,56
	35,26
	33,07

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	936,40
	988,54
	964,17
	964,13
	888,95
	751,80
	795,85
	799,17
	817,27
	754,45
	184,60
	192,69
	165,00
	146,86
	134,50

	3
	Новоильинская газовая котельная
	14,43
	10,78
	6,06
	6,06
	5,97
	14,43
	10,78
	6,06
	6,06
	5,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Котельная кв. 24
	4,25
	5,25
	4,45
	4,73
	4,44
	4,25
	5,25
	4,45
	4,73
	4,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №02
	955,09
	1004,57
	974,68
	974,91
	899,36
	770,49
	811,88
	809,68
	828,05
	764,86
	184,60
	192,69
	165,00
	146,86
	134,50

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	344,30
	346,47
	293,59
	315,86
	325,05
	318,00
	332,06
	281,53
	304,60
	312,73
	26,30
	14,42
	12,06
	11,26
	12,32

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	1912,59
	1956,26
	1849,26
	1920,71
	1810,91
	1656,69
	1718,13
	1642,64
	1727,33
	1631,02
	255,90
	238,12
	206,62
	193,38
	179,89

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	8,78
	9,23
	8,67
	8,93
	7,32
	8,78
	9,23
	8,67
	8,93
	7,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Котельная №19
	0,22
	0,28
	0,22
	0,06
	0,21
	0,22
	0,28
	0,22
	0,06
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	0,00
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Котельная УПК
	0,32
	0,29
	0,31
	0,33
	0,29
	0,32
	0,29
	0,31
	0,33
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,76
	0,76
	0,72
	1,19
	0,86
	0,76
	0,76
	0,72
	1,19
	0,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	2,92
	2,34
	2,58
	2,44
	2,20
	2,92
	2,34
	2,58
	2,44
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	2,20
	2,39
	2,47
	2,17
	2,11
	2,20
	2,39
	2,47
	2,17
	2,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,18
	0,18
	0,16
	0,18
	0,17
	0,18
	0,18
	0,16
	0,18
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Котельная пос. Листвяги
	4,56
	4,32
	4,12
	4,32
	2,62
	4,56
	4,32
	4,12
	4,32
	2,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Котельная №6
	0,56
	0,37
	0,38
	0,41
	0,29
	0,56
	0,37
	0,38
	0,41
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,62
	1,62
	1,72
	1,88
	1,67
	1,62
	1,62
	1,72
	1,88
	1,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,70
	0,70
	0,59
	0,65
	0,64
	0,70
	0,70
	0,59
	0,65
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,76
	1,08
	0,71
	0,79
	0,79
	0,76
	1,08
	0,71
	0,79
	0,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,41
	0,44
	0,50
	0,51
	0,45
	0,41
	0,44
	0,50
	0,51
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Котельная «РТРС»
	0,28
	0,20
	0,14
	0,17
	0,14
	0,28
	0,20
	0,14
	0,17
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,69
	0,69
	0,14
	0,18
	0,16
	0,69
	0,69
	0,14
	0,18
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Котельная школы №1
	0,20
	0,24
	0,21
	0,22
	0,17
	0,20
	0,24
	0,21
	0,22
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Котельная школы №23
	0,14
	0,16
	0,17
	0,18
	0,14
	0,14
	0,16
	0,17
	0,18
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Котельная школы №37
	0,29
	0,74
	0,39
	0,73
	0,18
	0,29
	0,74
	0,39
	0,73
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Котельная школы №43
	0,23
	0,24
	0,22
	0,23
	0,19
	0,23
	0,24
	0,22
	0,23
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,12
	0,11
	0,30
	0,30
	0,19
	0,12
	0,11
	0,30
	0,30
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Котельная школы №16
	0,15
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,15
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Котельная детского сада №123
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Котельная ст. Полосухино
	1,08
	0,46
	0,43
	0,49
	0,37
	1,08
	0,46
	0,43
	0,49
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,08
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,08
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №04
	27,36
	27,26
	25,59
	26,81
	21,54
	27,36
	27,26
	25,59
	26,81
	21,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	35,47
	30,09
	29,75
	29,75
	28,00
	35,47
	30,09
	29,75
	29,75
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,77
	0,56
	0,54
	0,58
	0,54
	0,77
	0,56
	0,54
	0,58
	0,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	8,69
	7,33
	7,25
	8,66
	8,15
	8,69
	7,33
	7,25
	8,66
	8,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,78
	0,59
	0,59
	1,11
	1,03
	0,78
	0,59
	0,59
	1,11
	1,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	1,95
	1,75
	1,73
	2,16
	2,03
	1,95
	1,75
	1,73
	2,16
	2,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №06
	12,19
	10,22
	10,12
	12,50
	11,76
	12,19
	10,22
	10,12
	12,50
	11,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	3,95
	3,72
	3,71
	3,95
	3,72
	3,95
	3,72
	3,71
	3,95
	3,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	23,70
	22,29
	20,57
	20,93
	20,64
	23,70
	22,29
	20,57
	20,93
	20,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	21,76
	19,66
	18,23
	19,17
	16,48
	21,76
	19,66
	18,23
	19,17
	16,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Зыряновская районная котельная
	33,89
	38,16
	35,73
	38,38
	31,62
	33,89
	38,16
	35,73
	38,38
	31,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	36,39
	33,99
	31,34
	0,00
	0,00
	36,39
	33,99
	31,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №10
	115,74
	114,10
	105,87
	78,48
	68,74
	115,74
	114,10
	105,87
	78,48
	68,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по муниципальному образованию
	2107,38
	2141,72
	2024,39
	2072,29
	1944,74
	1851,48
	1903,60
	1817,77
	1878,91
	1764,85
	255,90
	238,12
	206,62
	193,38
	179,89



Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний. Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

		(1)
где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;
	QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;
	QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;
	QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;
	Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-31 °C), Гкал/ч.
Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

		(2)
Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

		(3)
Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc139808696][bookmark: _Toc236263218]Таблица 1.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 года
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	технология в паре
	СУММА с учетом ГВСср

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	405,70
	44,83
	26,32
	31,59
	508,43

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	354,67
	317,60
	31,49
	125,27
	829,03

	3
	Новоильинская газовая котельная
	3,16
	1,32
	1,41
	0,00
	5,89

	4
	Котельная кв. 24
	2,23
	0,10
	2,10
	0,00
	4,43

	ИТОГО по ЕТО №02
	360,06
	319,02
	35,00
	125,27
	839,35

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	208,85
	23,41
	31,14
	11,72
	275,12

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	974,61
	387,25
	92,46
	168,58
	1622,90

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	3,83
	0,05
	0,58
	0,00
	4,45

	11
	Котельная №19
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Котельная УПК
	0,25
	0,00
	0,01
	0,00
	0,26

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,45
	0,00
	0,07
	0,00
	0,52

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1,60
	0,00
	0,04
	0,00
	1,64

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1,49
	0,00
	0,06
	0,00
	1,55

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,92
	0,01
	0,65
	0,00
	1,58

	19
	Котельная №6
	0,19
	0,00
	0,01
	0,00
	0,20

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	1,06
	0,11
	0,32
	0,00
	1,49

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,54
	0,00
	0,05
	0,00
	0,59

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,72
	0,00
	0,06
	0,00
	0,78

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,09
	0,00
	0,02
	0,00
	0,11

	24
	Котельная «РТРС»
	0,12
	0,00
	0,01
	0,00
	0,13

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,10
	0,00
	0,04
	0,00
	0,14

	26
	Котельная школы №1
	0,15
	0,00
	0,01
	0,00
	0,16

	27
	Котельная школы №23
	0,12
	0,00
	0,01
	0,00
	0,12

	28
	Котельная школы №37
	0,06
	0,07
	0,03
	0,00
	0,16

	29
	Котельная школы №43
	0,16
	0,00
	0,01
	0,00
	0,17

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,06
	0,00
	0,02
	0,00
	0,08

	31
	Котельная школы №16
	0,16
	0,00
	0,01
	0,00
	0,18

	32
	Котельная детского сада №123
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,23
	0,00
	0,02
	0,00
	0,26

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11

	ИТОГО по ЕТО №04
	12,76
	0,24
	2,04
	0,00
	15,04

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	26,25
	0,00
	0,00
	0,00
	26,25

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	7,64
	0,00
	0,00
	0,00
	7,64

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,96

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	1,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1,89

	ИТОГО по ЕТО №06
	11,01
	0,00
	0,00
	0,00
	11,01

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	3,49
	0,00
	0,00
	0,00
	3,49

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,08
	0,00
	0,01
	0,00
	0,09

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	14,37
	0,50
	2,43
	0,00
	17,30

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10,51
	0,53
	1,43
	0,00
	12,47

	8
	Зыряновская районная котельная
	20,54
	1,00
	3,86
	0,00
	25,39

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по ЕТО №10
	45,42
	2,03
	7,72
	0,00
	55,17

	ИТОГО по муниципальному образованию
	1073,61
	389,52
	102,23
	168,58
	1733,94



1.2.1.2. Существующие объемы потребления тепловой энергии 
Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице ниже, в разрезе источников тепловой энергии.
В разрезе расчетных элементов территориального деления соответствующая информация приведена в разделе 5.5 Главы 1.
[bookmark: _Toc43801920][bookmark: _Toc135180305][bookmark: _Toc236263219]Таблица 1.6 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Потребление тепловой энергии за год, Гкал
	Потребление за отопительный период, Гкал

	
	
	2023
	2024
	2025
	2023
	2024
	2025

	ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01

	1
	КТЭЦ
	1647883
	1670305
	1632499
	1322500
	1503275
	1469249

	ЕТО №02

	2
	ЗСТЭЦ
	2666571
	3167505
	3165794
	2399914
	2850755
	2849215

	3
	Новоильинская газовая котельная
	43166
	43708
	50109
	43708
	43708
	50109

	4
	Котельная кв. 24
	11866
	11356
	11651
	11356
	11356
	11651

	ИТОГО по ЕТО №02
	2721603
	3222569
	3227554
	2454978
	2905819
	2910974

	ЕТО №03

	5
	ЦТЭЦ
	968105
	1008071
	1053762
	821085
	907264
	948385

	ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03)
	5337591
	5900945
	5913814
	4598563
	5316357
	5328609

	ЕТО №04

	10
	Котельная пос. Притомский
	28577
	27881
	27230
	20266
	25093
	21138

	11
	Котельная №19
	600
	626
	873
	600
	563
	873

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	301
	276
	141
	295
	248
	141

	13
	Котельная УПК
	1002
	865
	803
	1002
	778
	803

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	1879
	2132
	1919
	1680
	1919
	1807

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	6594
	6612
	6599
	6594
	5951
	6599

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	9996
	10022
	10001
	9996
	9020
	10001

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	543
	545
	545
	543
	491
	545

	18
	Котельная пос. Листвяги
	13897
	13603
	13521
	11894
	12243
	9783

	19
	Котельная №6
	1001
	1212
	998
	1001
	1091
	998

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	4539
	4486
	4084
	3684
	4037
	3502

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	2674
	2657
	2673
	1782
	2391
	1779

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	3441
	3430
	3388
	2349
	3087
	2316

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	1387
	1344
	1474
	1157
	1209
	1474

	24
	Котельная «РТРС»
	841
	831
	810
	619
	748
	649

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	622
	717
	675
	484
	645
	555

	26
	Котельная школы №1
	751
	880
	798
	738
	792
	787

	27
	Котельная школы №23
	521
	600
	583
	521
	540
	583

	28
	Котельная школы №37
	517
	703
	601
	517
	633
	601

	29
	Котельная школы №43
	686
	823
	727
	686
	741
	723

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	297
	149
	134
	297
	134
	134

	31
	Котельная школы №16
	530
	641
	524
	530
	577
	524

	32
	Котельная детского сада №123
	105
	113
	113
	105
	102
	113

	33
	Котельная ст. Полосухино
	1248
	1262
	1218
	869
	1135
	901

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	279
	260
	259
	279
	234
	259

	ИТОГО по ЕТО №04
	82830
	82669
	80691
	68490
	74402
	67588

	ЕТО №05

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	144939
	152186
	124277
	130445
	136968
	111849

	ЕТО №06

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1010
	1080
	1080
	909
	972
	972

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	21558
	22158
	22158
	19402
	19942
	19942

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1196
	1271
	1271
	1076
	1144
	1144

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	3179
	3364
	3364
	2861
	3028
	3028

	ИТОГО по ЕТО №06
	26943
	27873
	27873
	24248
	25085
	25085

	ЕТО №07

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	32148
	33791
	27463
	28933
	30412
	24717

	ЕТО №09

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	761
	802
	651
	685
	721
	586

	ЕТО №10

	6
	Абашевская районная котельная
	65724
	58196
	57336
	47626
	52376
	46517

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	63361
	62146
	60535
	46425
	55931
	51272

	8
	Зыряновская районная котельная
	119894
	118917
	118783
	91390
	107026
	106064

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	93925
	0
	0
	77568
	0
	0

	ИТОГО по ЕТО №10
	342903
	239259
	236654
	263009
	215333
	203853

	ИТОГО по муниципальному образованию
	5968115
	6437524
	6411423
	5114373
	5799278
	5762288




1.2.1.3. Существующие объемы потребления теплоносителя
Существующие объемы потребления теплоносителя представлены в разделе 7 Главы 1.
1.2.2. [bookmark: _Toc3916980][bookmark: _Toc43045787][bookmark: _Toc172030951]Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
1.2.2.1. Прогноз прироста потребления тепловой мощности
В таблице ниже представлен абсолютный прирост перспективных нагрузок («приросты» минус «убыль», в связи со сносом и расселением) в зоне действия источников тепловой энергии. В Приложении 5 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.







[bookmark: _Toc532485367][bookmark: _Toc536466543][bookmark: _Toc6171886][bookmark: _Toc43809659][bookmark: _Toc236263220]Таблица 1.7 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования, в разрезе источников теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч
	Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	0,969
	18,726
	24,066
	2,917
	6,134
	52,813
	4,113
	0,000
	0,000
	0,969
	19,696
	43,762
	46,679
	52,813
	56,926
	56,926
	56,926

	отопление и вентиляция
	0,907
	15,292
	18,364
	1,925
	4,213
	40,701
	2,939
	0,000
	0,000
	0,907
	16,199
	34,563
	36,488
	40,701
	43,640
	43,640
	43,640

	ГВС (средняя)
	0,063
	3,434
	5,702
	0,889
	1,921
	12,009
	1,174
	0,000
	0,000
	0,063
	3,497
	9,199
	10,088
	12,009
	13,182
	13,182
	13,182

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	3,784
	20,614
	6,506
	3,946
	4,797
	39,648
	33,569
	1,218
	0,000
	3,784
	24,398
	30,904
	34,851
	39,648
	73,218
	74,436
	74,436

	отопление и вентиляция
	2,640
	13,714
	5,063
	3,115
	3,478
	28,009
	24,901
	0,881
	0,000
	2,640
	16,354
	21,416
	24,531
	28,009
	52,910
	53,791
	53,791

	ГВС (средняя)
	1,144
	6,901
	1,443
	0,832
	1,319
	11,639
	8,669
	0,337
	0,000
	1,144
	8,045
	9,488
	10,319
	11,639
	20,308
	20,645
	20,645

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	4,012
	10,932
	9,843
	2,816
	13,978
	41,581
	5,343
	0,000
	0,000
	4,012
	14,944
	24,787
	27,603
	41,581
	46,924
	46,924
	46,924

	отопление и вентиляция
	2,815
	9,259
	6,942
	2,176
	9,913
	31,106
	3,665
	0,000
	0,000
	2,815
	12,074
	19,017
	21,193
	31,106
	34,771
	34,771
	34,771

	ГВС (средняя)
	1,197
	1,673
	2,900
	0,640
	4,065
	10,475
	1,678
	0,000
	0,000
	1,197
	2,870
	5,770
	6,410
	10,475
	12,153
	12,153
	12,153

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ТЭЦ
	8,765
	50,272
	40,415
	9,680
	24,909
	134,042
	43,026
	1,218
	0,000
	8,765
	59,038
	99,453
	109,133
	134,042
	177,067
	178,285
	178,285

	отопление и вентиляция
	6,362
	38,264
	30,370
	7,216
	17,604
	99,816
	31,505
	0,881
	0,000
	6,362
	44,626
	74,996
	82,212
	99,816
	131,321
	132,202
	132,202

	ГВС (средняя)
	2,403
	12,008
	10,046
	2,361
	7,305
	34,122
	11,521
	0,337
	0,000
	2,403
	14,411
	24,457
	26,817
	34,122
	45,643
	45,980
	45,980

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная кв. 24
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	-0,272
	-0,218
	0,366
	-0,108
	-0,030
	-0,262
	0,320
	0,000
	0,000
	-0,272
	-0,490
	-0,124
	-0,232
	-0,262
	0,058
	0,058
	0,058

	отопление и вентиляция
	-0,211
	-0,168
	0,259
	-0,080
	-0,022
	-0,222
	0,219
	0,000
	0,000
	-0,211
	-0,380
	-0,121
	-0,200
	-0,222
	-0,003
	-0,003
	-0,003

	ГВС (средняя)
	-0,061
	-0,049
	0,107
	-0,029
	-0,007
	-0,040
	0,101
	0,000
	0,000
	-0,061
	-0,110
	-0,003
	-0,032
	-0,040
	0,061
	0,061
	0,061

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	-0,019
	0,128
	0,163
	0,451
	0,854
	1,577
	0,366
	0,000
	0,000
	-0,019
	0,109
	0,272
	0,723
	1,577
	1,942
	1,942
	1,942

	отопление и вентиляция
	-0,026
	0,108
	0,106
	0,320
	0,703
	1,211
	0,296
	0,000
	0,000
	-0,026
	0,083
	0,188
	0,508
	1,211
	1,508
	1,508
	1,508

	ГВС (средняя)
	0,006
	0,020
	0,057
	0,131
	0,150
	0,366
	0,069
	0,000
	0,000
	0,006
	0,027
	0,084
	0,215
	0,366
	0,435
	0,435
	0,435

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	0,530
	4,162
	6,805
	-0,033
	-0,031
	11,433
	10,331
	0,000
	0,000
	0,530
	4,691
	11,497
	11,464
	11,433
	21,764
	21,764
	21,764

	отопление и вентиляция
	0,307
	2,895
	4,750
	-0,025
	-0,023
	7,904
	7,078
	0,000
	0,000
	0,307
	3,202
	7,952
	7,927
	7,904
	14,982
	14,982
	14,982

	ГВС (средняя)
	0,223
	1,267
	2,055
	-0,008
	-0,008
	3,529
	3,253
	0,000
	0,000
	0,223
	1,490
	3,545
	3,537
	3,529
	6,782
	6,782
	6,782

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №10
	0,239
	4,072
	7,334
	0,310
	0,793
	12,748
	11,016
	0,000
	0,000
	0,239
	4,311
	11,645
	11,954
	12,748
	23,764
	23,764
	23,764

	отопление и вентиляция
	0,070
	2,834
	5,114
	0,216
	0,658
	8,893
	7,594
	0,000
	0,000
	0,070
	2,905
	8,019
	8,235
	8,893
	16,486
	16,486
	16,486

	ГВС (средняя)
	0,168
	1,238
	2,219
	0,094
	0,135
	3,855
	3,423
	0,000
	0,000
	0,168
	1,406
	3,626
	3,720
	3,855
	7,278
	7,278
	7,278

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	-0,035
	-0,023
	-0,010
	0,000
	0,000
	-0,067
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,035
	-0,057
	-0,067
	-0,067
	-0,067
	-0,067
	-0,067
	-0,067

	отопление и вентиляция
	-0,027
	-0,018
	-0,007
	0,000
	0,000
	-0,052
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,027
	-0,045
	-0,052
	-0,052
	-0,052
	-0,052
	-0,052
	-0,052

	ГВС (средняя)
	-0,008
	-0,005
	-0,002
	0,000
	0,000
	-0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,008
	-0,013
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	-0,060
	-0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,060
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099

	отопление и вентиляция
	-0,047
	-0,031
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,047
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077

	ГВС (средняя)
	-0,013
	-0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,022
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,013
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	-0,033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,033
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033

	отопление и вентиляция
	-0,026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,026
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026

	ГВС (средняя)
	-0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	-0,033
	1,129
	0,000
	0,000
	0,000
	1,096
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,033
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096

	отопление и вентиляция
	-0,026
	1,083
	0,000
	0,000
	0,000
	1,058
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,026
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058

	ГВС (средняя)
	-0,007
	0,045
	0,000
	0,000
	0,000
	0,038
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,007
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	Котельная №6
	0,000
	0,093
	0,000
	0,000
	0,000
	0,093
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	-0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030

	отопление и вентиляция
	-0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023

	ГВС (средняя)
	-0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Котельная «РТРС»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26
	Котельная школы №1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	Котельная школы №23
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	Котельная школы №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	Котельная школы №43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	Котельная школы №16
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	Котельная ст. Полосухино
	-0,036
	-0,036
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,036
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072

	отопление и вентиляция
	-0,027
	-0,027
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,055
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,027
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055

	ГВС (средняя)
	-0,009
	-0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,018
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,009
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №04
	-0,225
	1,127
	-0,010
	0,000
	0,000
	0,892
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,225
	0,902
	0,892
	0,892
	0,892
	0,892
	0,892
	0,892

	отопление и вентиляция
	-0,175
	1,097
	-0,007
	0,000
	0,000
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,175
	0,922
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	ГВС (средняя)
	-0,050
	0,030
	-0,002
	0,000
	0,000
	-0,022
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,050
	-0,020
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	0,718
	0,000
	0,000
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	7,088
	7,088
	7,088

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	0,683
	0,000
	0,000
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	5,494
	5,494
	5,494

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	0,035
	0,000
	0,000
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	1,594
	1,594
	1,594

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	40,699
	0,062
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	63,745
	63,807

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	30,618
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	46,408
	46,468

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	10,081
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	17,337
	17,339

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	22,444
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	31,240

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	16,717
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	22,743

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	5,727
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	8,496

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	23,764
	49,495
	39,284
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	30,134
	79,629
	118,913

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	16,473
	36,644
	28,661
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	21,284
	57,928
	86,589

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	7,291
	12,850
	10,622
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	8,851
	21,701
	32,323

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по котельным
	0,013
	8,067
	10,827
	0,310
	0,793
	20,011
	34,780
	49,495
	39,284
	0,013
	8,080
	18,907
	19,217
	20,011
	54,791
	104,285
	143,569

	отопление и вентиляция
	-0,105
	6,048
	7,802
	0,216
	0,658
	14,618
	24,067
	36,644
	28,661
	-0,105
	5,943
	13,745
	13,960
	14,618
	38,685
	75,329
	103,991

	ГВС (средняя)
	0,118
	2,019
	3,026
	0,094
	0,135
	5,392
	10,714
	12,850
	10,622
	0,118
	2,137
	5,163
	5,257
	5,392
	16,106
	28,956
	39,579

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по муниципальному образованию
	8,778
	58,339
	51,243
	9,990
	25,702
	154,052
	77,806
	50,713
	39,284
	8,778
	67,118
	118,360
	128,350
	154,052
	231,858
	282,571
	321,854

	отопление и вентиляция
	6,257
	44,313
	38,171
	7,432
	18,262
	114,434
	55,572
	37,525
	28,661
	6,257
	50,569
	88,741
	96,172
	114,434
	170,006
	207,531
	236,193

	ГВС (средняя)
	2,521
	14,027
	13,071
	2,455
	7,440
	39,515
	22,234
	13,187
	10,622
	2,521
	16,548
	29,620
	32,074
	39,515
	61,749
	74,936
	85,559

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103



1.2.2.2. Прогноз прироста потребления тепловой энергии
Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке представлен:
– в Приложении 6 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления;
– прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия каждого источника тепловой энергии (для инвестиционного планирования).


[bookmark: _Toc532485375][bookmark: _Toc536466551][bookmark: _Toc6171894][bookmark: _Toc43809663][bookmark: _Toc236263221]Таблица 1.8 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Абсолютный прирост теплопотребления за указанный период, Гкал
	Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	920,0
	28191,5
	41299,1
	5345,7
	11364,1
	87120,4
	6851,4
	0,0
	0,0
	920,0
	29111,5
	70410,6
	75756,3
	87120,4
	93971,8
	93971,8
	93971,8

	отопление и вентиляция
	945,8
	20311,2
	25013,8
	2581,5
	5773,2
	54625,6
	3981,4
	0,0
	0,0
	945,8
	21257,0
	46270,8
	48852,4
	54625,6
	58607,0
	58607,0
	58607,0

	ГВС
	-25,8
	7880,3
	16285,3
	2595,6
	5590,9
	32326,2
	2870,0
	0,0
	0,0
	-25,8
	7854,5
	24139,8
	26735,3
	32326,2
	35196,2
	35196,2
	35196,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	6154,2
	34012,4
	10339,3
	6396,0
	7779,9
	64681,8
	56273,7
	2168,0
	0,0
	6154,2
	40166,6
	50505,9
	56901,9
	64681,8
	120955,5
	123123,5
	123123,5

	отопление и вентиляция
	2968,2
	17777,2
	6527,7
	4064,2
	4635,9
	35973,1
	33165,2
	1196,2
	0,0
	2968,2
	20745,3
	27273,0
	31337,2
	35973,1
	69138,4
	70334,5
	70334,5

	ГВС
	3186,0
	16235,2
	3811,6
	2331,8
	3144,0
	28708,7
	23108,4
	971,8
	0,0
	3186,0
	19421,2
	23232,9
	25564,7
	28708,7
	51817,1
	52789,0
	52789,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	3595,0
	13702,0
	15656,8
	3119,9
	20369,9
	56443,6
	8502,7
	0,0
	0,0
	3595,0
	17297,0
	32953,7
	36073,6
	56443,6
	64946,3
	64946,3
	64946,3

	отопление и вентиляция
	2670,9
	10079,6
	8279,1
	2453,8
	10007,6
	33490,9
	4382,3
	0,0
	0,0
	2670,9
	12750,4
	21029,5
	23483,3
	33490,9
	37873,2
	37873,2
	37873,2

	ГВС
	924,1
	3622,4
	7377,7
	666,0
	10362,4
	22952,7
	4120,4
	0,0
	0,0
	924,1
	4546,6
	11924,3
	12590,3
	22952,7
	27073,1
	27073,1
	27073,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ТЭЦ
	10669,2
	75905,9
	67295,2
	14861,6
	39513,9
	208245,8
	71627,8
	2168,0
	0,0
	10669,2
	86575,1
	153870,2
	168731,9
	208245,8
	279873,6
	282041,6
	282041,6

	отопление и вентиляция
	6584,9
	48167,9
	39820,6
	9099,6
	20416,7
	124089,6
	41529,0
	1196,2
	0,0
	6584,9
	54752,8
	94573,3
	103672,9
	124089,6
	165618,5
	166814,7
	166814,7

	ГВС
	4084,3
	27737,9
	27474,6
	5593,4
	19097,3
	83987,6
	30098,8
	971,8
	0,0
	4084,3
	31822,3
	59296,9
	64890,3
	83987,6
	114086,4
	115058,2
	115058,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная кв. 24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	-704,4
	-563,0
	1016,4
	-278,8
	-76,8
	-606,6
	895,5
	0,0
	0,0
	-704,4
	-1267,4
	-251,0
	-529,7
	-606,6
	288,9
	288,9
	288,9

	отопление и вентиляция
	-560,9
	-447,7
	476,0
	-211,3
	-59,3
	-803,1
	453,2
	0,0
	0,0
	-560,9
	-1008,6
	-532,6
	-743,8
	-803,1
	-349,9
	-349,9
	-349,9

	ГВС
	-143,6
	-115,3
	540,4
	-67,5
	-17,5
	196,5
	442,3
	0,0
	0,0
	-143,6
	-258,8
	281,6
	214,1
	196,5
	638,9
	638,9
	638,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	-149,9
	104,5
	215,7
	698,9
	1207,2
	2076,4
	533,3
	0,0
	0,0
	-149,9
	-45,4
	170,3
	869,1
	2076,4
	2609,6
	2609,6
	2609,6

	отопление и вентиляция
	-173,3
	48,8
	64,1
	358,8
	817,0
	1115,4
	359,5
	0,0
	0,0
	-173,3
	-124,5
	-60,4
	298,4
	1115,4
	1474,9
	1474,9
	1474,9

	ГВС
	23,5
	55,6
	151,6
	340,1
	390,2
	961,0
	173,8
	0,0
	0,0
	23,5
	79,1
	230,7
	570,7
	961,0
	1134,7
	1134,7
	1134,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	1142,2
	8425,9
	13479,3
	-84,4
	-79,3
	22883,7
	21214,0
	0,0
	0,0
	1142,2
	9568,1
	23047,4
	22963,0
	22883,7
	44097,7
	44097,7
	44097,7

	отопление и вентиляция
	413,1
	4362,9
	7132,5
	-65,1
	-61,2
	11782,2
	10735,8
	0,0
	0,0
	413,1
	4776,0
	11908,5
	11843,4
	11782,2
	22518,0
	22518,0
	22518,0

	ГВС
	729,2
	4062,9
	6346,8
	-19,3
	-18,1
	11101,6
	10478,2
	0,0
	0,0
	729,2
	4792,1
	11138,9
	11119,7
	11101,6
	21579,8
	21579,8
	21579,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №10
	287,9
	7967,4
	14711,4
	335,7
	1051,2
	24353,5
	22642,8
	0,0
	0,0
	287,9
	8255,3
	22966,7
	23302,4
	24353,5
	46996,3
	46996,3
	46996,3

	отопление и вентиляция
	-321,1
	3964,0
	7672,6
	82,4
	696,6
	12094,5
	11548,5
	0,0
	0,0
	-321,1
	3642,9
	11315,5
	11397,9
	12094,5
	23642,9
	23642,9
	23642,9

	ГВС
	609,1
	4003,3
	7038,8
	253,3
	354,6
	12259,1
	11094,3
	0,0
	0,0
	609,1
	4612,4
	11651,2
	11904,5
	12259,1
	23353,4
	23353,4
	23353,4

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	-89,5
	-59,3
	-24,9
	0,0
	0,0
	-173,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-89,5
	-148,8
	-173,7
	-173,7
	-173,7
	-173,7
	-173,7
	-173,7

	отопление и вентиляция
	-71,8
	-47,6
	-19,2
	0,0
	0,0
	-138,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-71,8
	-119,4
	-138,6
	-138,6
	-138,6
	-138,6
	-138,6
	-138,6

	ГВС
	-17,7
	-11,7
	-5,7
	0,0
	0,0
	-35,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-17,7
	-29,4
	-35,1
	-35,1
	-35,1
	-35,1
	-35,1
	-35,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	-154,2
	-102,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-256,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-154,2
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3

	отопление и вентиляция
	-123,7
	-81,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-205,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-123,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7

	ГВС
	-30,5
	-20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-50,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-30,5
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	-84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5

	отопление и вентиляция
	-67,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-67,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8

	ГВС
	-16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	-85,1
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	474,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-85,1
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9

	отопление и вентиляция
	-68,3
	542,4
	0,0
	0,0
	0,0
	474,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-68,3
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1

	ГВС
	-16,8
	17,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	66,1
	0,0
	0,0
	0,0
	66,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1

	отопление и вентиляция
	0,0
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4

	ГВС
	0,0
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6

	отопление и вентиляция
	0,0
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	ГВС
	0,0
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	-76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6

	отопление и вентиляция
	-61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4

	ГВС
	-15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная «РТРС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	-93,5
	-92,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-186,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-93,5
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4

	отопление и вентиляция
	-72,8
	-72,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-145,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-72,8
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1

	ГВС
	-20,7
	-20,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-41,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-20,7
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №04
	-583,5
	388,4
	-24,9
	0,0
	0,0
	-220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-583,5
	-195,1
	-220,0
	-220,0
	-220,0
	-220,0
	-220,0
	-220,0

	отопление и вентиляция
	-465,9
	412,7
	-19,2
	0,0
	0,0
	-72,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-465,9
	-53,2
	-72,4
	-72,4
	-72,4
	-72,4
	-72,4
	-72,4

	ГВС
	-117,5
	-24,4
	-5,7
	0,0
	0,0
	-147,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-117,5
	-141,9
	-147,6
	-147,6
	-147,6
	-147,6
	-147,6
	-147,6

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,0
	9859,4
	11584,6
	0,0
	0,0
	21444,0
	2012,3
	0,0
	0,0
	0,0
	9859,4
	21444,0
	21444,0
	21444,0
	23456,3
	23456,3
	23456,3

	отопление и вентиляция
	0,0
	5623,5
	7116,3
	0,0
	0,0
	12739,8
	1814,8
	0,0
	0,0
	0,0
	5623,5
	12739,8
	12739,8
	12739,8
	14554,6
	14554,6
	14554,6

	ГВС
	0,0
	4235,9
	4468,3
	0,0
	0,0
	8704,2
	197,5
	0,0
	0,0
	0,0
	4235,9
	8704,2
	8704,2
	8704,2
	8901,7
	8901,7
	8901,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82904,5
	135334,3
	154,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82904,5
	218238,8
	218392,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41955,5
	79871,8
	150,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41955,5
	121827,3
	121977,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40948,9
	55462,6
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40948,9
	96411,5
	96415,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31641,4
	75352,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31641,4
	106993,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16012,8
	43695,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16012,8
	59707,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15628,6
	31657,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15628,6
	47286,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58917,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58917,7

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31378,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31378,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27538,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27538,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,0
	9859,4
	11584,6
	0,0
	0,0
	21444,0
	84916,8
	166975,7
	134424,3
	0,0
	9859,4
	21444,0
	21444,0
	21444,0
	106360,8
	273336,5
	407760,8

	отопление и вентиляция
	0,0
	5623,5
	7116,3
	0,0
	0,0
	12739,8
	43770,3
	95884,5
	75224,4
	0,0
	5623,5
	12739,8
	12739,8
	12739,8
	56510,1
	152394,7
	227619,0

	ГВС
	0,0
	4235,9
	4468,3
	0,0
	0,0
	8704,2
	41146,4
	71091,1
	59199,9
	0,0
	4235,9
	8704,2
	8704,2
	8704,2
	49850,6
	120941,8
	180141,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельным
	-295,5
	18215,1
	26271,2
	335,7
	1051,2
	45577,6
	107559,5
	166975,7
	134424,3
	-295,5
	17919,6
	44190,7
	44526,4
	45577,6
	153137,1
	320112,8
	454537,1

	отопление и вентиляция
	-787,1
	10000,3
	14769,8
	82,4
	696,6
	24761,9
	55318,8
	95884,5
	75224,4
	-787,1
	9213,2
	23983,0
	24065,3
	24761,9
	80080,7
	175965,2
	251189,6

	ГВС
	491,5
	8214,8
	11501,4
	253,3
	354,6
	20815,7
	52240,7
	71091,1
	59199,9
	491,5
	8706,4
	20207,8
	20461,1
	20815,7
	73056,4
	144147,6
	203347,5

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	10373,7
	94121,0
	93566,4
	15197,3
	40565,1
	253823,4
	179187,3
	169143,7
	134424,3
	10373,7
	104494,6
	198061,0
	213258,3
	253823,4
	433010,7
	602154,4
	736578,7

	отопление и вентиляция
	5797,8
	58168,2
	54590,3
	9182,0
	21113,2
	148851,5
	96847,8
	97080,7
	75224,4
	5797,8
	63966,0
	118556,3
	127738,3
	148851,5
	245699,2
	342780,0
	418004,3

	ГВС
	4575,9
	35952,8
	38976,0
	5846,7
	19451,9
	104803,3
	82339,5
	72063,0
	59199,9
	4575,9
	40528,6
	79504,7
	85351,4
	104803,3
	187142,9
	259205,8
	318405,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6



1.2.2.3. Прогноз прироста потребления теплоносителя
[bookmark: _Hlk197240232][bookmark: _Hlk193900936]Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии в отопительный и летний периоды приведен в таблицах 1.9 и 1.10.


[bookmark: _Toc193898553][bookmark: _Toc202280888][bookmark: _Toc204702521][bookmark: _Toc236263222][bookmark: Winter_G]Таблица 1.9 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в отопительный период
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расход фактический зимний, т/ч

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	8 935,4
	8 956,4
	9 039,6
	9 536,2
	9 506,3
	9 477,2
	9 479,7
	9 460,6
	9 429,7
	9 398,8
	9 368,0
	9 337,1
	9 306,2
	9 275,4
	9 244,5
	9 213,6
	9 182,7
	9 151,9
	9 121,0
	9 090,1

	2
	ЗСТЭЦ
	12 770,0
	12 778,7
	12 801,5
	12 837,6
	12 863,3
	12 823,8
	12 779,8
	12 949,5
	12 864,6
	12 779,8
	12 694,9
	12 610,1
	12 525,2
	12 948,0
	12 859,7
	12 771,4
	12 683,1
	12 594,8
	12 506,4
	12 418,1

	3
	Новоильинская газовая котельная
	343,3
	329,5
	315,8
	302,1
	288,3
	274,6
	260,8
	247,1
	233,3
	219,6
	205,8
	192,1
	178,3
	164,6
	150,9
	137,1
	123,4
	109,6
	95,9
	82,1

	4
	Котельная кв. 24
	99,2
	98,9
	98,6
	98,2
	97,9
	97,6
	97,2
	96,9
	96,6
	96,2
	95,9
	95,6
	95,2
	94,9
	94,6
	94,3
	93,9
	93,6
	93,3
	92,9

	5
	ЦТЭЦ
	6 739,0
	6 646,1
	6 735,4
	6 637,7
	6 607,4
	6 684,2
	6 601,3
	6 500,5
	6 393,2
	6 285,9
	6 178,6
	6 071,3
	5 964,0
	5 856,7
	5 749,4
	5 642,1
	5 534,8
	5 427,5
	5 320,2
	5 212,9

	6
	Абашевская районная котельная
	390,6
	384,6
	378,5
	378,6
	372,9
	366,8
	527,1
	518,2
	509,2
	500,2
	491,2
	482,3
	473,3
	464,3
	455,3
	446,4
	437,4
	428,4
	419,5
	410,5

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	1 159,5
	1 156,8
	1 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	2 252,5
	2 471,3
	2 447,6
	3 467,6
	3 230,4
	3 198,5
	3 214,5
	3 386,0
	3 366,6
	3 360,8
	3 340,2
	3 305,2
	3 270,2
	3 235,3
	3 200,3
	3 165,3
	3 130,3
	3 095,3
	3 060,3
	3 025,3

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Котельная пос. Притомский
	473,4
	468,8
	464,3
	459,8
	455,2
	483,6
	478,8
	473,9
	469,0
	464,1
	459,3
	454,4
	449,5
	444,6
	439,8
	434,9
	430,0
	425,1
	420,2
	415,4

	11
	Котельная №19
	19,2
	18,3
	17,4
	16,4
	15,5
	14,5
	13,6
	12,7
	11,7
	10,8
	9,8
	8,9
	8,0
	7,0
	6,1
	5,2
	4,2
	3,3
	2,3
	1,4

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	40,2
	40,2
	40,1
	40,0
	40,0
	39,9
	39,9
	39,8
	39,8
	39,7
	39,7
	39,6
	39,6
	39,5
	39,5
	39,4
	39,4
	39,3
	39,3
	39,2

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	141,6
	139,7
	137,8
	135,9
	134,0
	142,4
	140,4
	138,4
	136,3
	134,3
	132,3
	130,2
	128,2
	126,2
	124,1
	122,1
	120,0
	118,0
	116,0
	113,9

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	173,9
	169,7
	165,6
	161,5
	157,3
	153,2
	149,1
	156,8
	152,4
	147,9
	143,4
	138,9
	134,5
	130,0
	125,5
	121,0
	116,6
	112,1
	107,6
	103,1

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	35,9
	34,5
	33,0
	31,5
	30,0
	28,5
	27,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	272,1
	267,7
	267,0
	262,5
	258,1
	256,2
	269,6
	264,8
	260,0
	255,1
	250,3
	245,5
	240,7
	235,8
	231,0
	226,2
	221,3
	216,5
	211,7
	206,9

	19
	Котельная №6
	24,4
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	110,7
	119,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	23,6
	23,6
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	36,0
	35,8
	35,7
	35,5
	35,3
	35,2
	35,0
	34,9
	34,7
	34,5
	34,4
	34,2
	34,0
	33,9
	33,7
	33,5
	33,4
	33,2
	33,0
	32,9

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	24
	Котельная «РТРС»
	16,6
	16,2
	15,7
	15,2
	14,7
	14,2
	13,8
	13,3
	12,8
	12,3
	11,8
	11,4
	10,9
	10,4
	9,9
	9,4
	9,0
	8,5
	8,0
	7,5

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	16,4
	16,0
	15,5
	15,1
	14,6
	14,2
	13,7
	13,3
	12,8
	12,3
	11,9
	11,4
	11,0
	10,5
	10,1
	9,6
	9,2
	8,7
	8,3
	7,8

	26
	Котельная школы №1
	17,1
	16,7
	16,3
	15,9
	15,5
	15,1
	14,7
	14,3
	13,9
	13,5
	13,2
	12,8
	12,4
	12,0
	11,6
	11,2
	10,8
	10,4
	10,0
	9,6

	27
	Котельная школы №23
	16,8
	16,4
	15,9
	15,4
	15,0
	14,5
	14,1
	13,6
	13,1
	12,7
	12,2
	11,7
	11,3
	10,8
	10,3
	9,9
	9,4
	9,0
	8,5
	8,0

	28
	Котельная школы №37
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2

	29
	Котельная школы №43
	63,0
	61,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	18,4
	18,1
	17,9
	17,7
	17,5
	17,3
	17,1
	16,8
	16,6
	16,4
	16,2
	16,0
	15,7
	15,5
	15,3
	15,1
	14,9
	14,7
	14,4
	14,2

	31
	Котельная школы №16
	33,5
	32,1
	30,8
	29,5
	28,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	2,8
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5
	2,4
	2,4
	2,3
	2,3
	2,2
	2,2
	2,1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9

	33
	Котельная ст. Полосухино
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	326,1
	326,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	109,0
	109,0
	109,0
	133,2
	133,2
	133,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316,8
	633,6
	950,4
	1 384,9
	1 722,1
	2 160,0
	2 510,9
	2 628,7
	2 631,2
	2 631,2
	2 631,2
	2 631,2

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	362,7
	725,4
	1 186,9
	1 285,7
	1 288,2

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	319,0
	691,9




[bookmark: _Toc193898554][bookmark: _Toc202280889][bookmark: _Toc204702522][bookmark: _Toc236263223][bookmark: Winter_S]Таблица 1.10 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в летний период
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расход фактический зимний, т/ч

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	8 935,4
	8 956,4
	9 039,6
	9 536,2
	9 506,3
	9 477,2
	9 479,7
	9 460,6
	9 429,7
	9 398,8
	9 368,0
	9 337,1
	9 306,2
	9 275,4
	9 244,5
	9 213,6
	9 182,7
	9 151,9
	9 121,0
	9 090,1

	2
	ЗСТЭЦ
	12 770,0
	12 778,7
	12 801,5
	12 837,6
	12 863,3
	12 823,8
	12 779,8
	12 949,5
	12 864,6
	12 779,8
	12 694,9
	12 610,1
	12 525,2
	12 948,0
	12 859,7
	12 771,4
	12 683,1
	12 594,8
	12 506,4
	12 418,1

	3
	Новоильинская газовая котельная
	343,3
	329,5
	315,8
	302,1
	288,3
	274,6
	260,8
	247,1
	233,3
	219,6
	205,8
	192,1
	178,3
	164,6
	150,9
	137,1
	123,4
	109,6
	95,9
	82,1

	4
	Котельная кв. 24
	99,2
	98,9
	98,6
	98,2
	97,9
	97,6
	97,2
	96,9
	96,6
	96,2
	95,9
	95,6
	95,2
	94,9
	94,6
	94,3
	93,9
	93,6
	93,3
	92,9

	5
	ЦТЭЦ
	6 739,0
	6 646,1
	6 735,4
	6 637,7
	6 607,4
	6 684,2
	6 601,3
	6 500,5
	6 393,2
	6 285,9
	6 178,6
	6 071,3
	5 964,0
	5 856,7
	5 749,4
	5 642,1
	5 534,8
	5 427,5
	5 320,2
	5 212,9

	6
	Абашевская районная котельная
	390,6
	384,6
	378,5
	378,6
	372,9
	366,8
	527,1
	518,2
	509,2
	500,2
	491,2
	482,3
	473,3
	464,3
	455,3
	446,4
	437,4
	428,4
	419,5
	410,5

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	1 159,5
	1 156,8
	1 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	2 252,5
	2 471,3
	2 447,6
	3 467,6
	3 230,4
	3 198,5
	3 214,5
	3 386,0
	3 366,6
	3 360,8
	3 340,2
	3 305,2
	3 270,2
	3 235,3
	3 200,3
	3 165,3
	3 130,3
	3 095,3
	3 060,3
	3 025,3

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Котельная пос. Притомский
	473,4
	468,8
	464,3
	459,8
	455,2
	483,6
	478,8
	473,9
	469,0
	464,1
	459,3
	454,4
	449,5
	444,6
	439,8
	434,9
	430,0
	425,1
	420,2
	415,4

	11
	Котельная №19
	19,2
	18,3
	17,4
	16,4
	15,5
	14,5
	13,6
	12,7
	11,7
	10,8
	9,8
	8,9
	8,0
	7,0
	6,1
	5,2
	4,2
	3,3
	2,3
	1,4

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	40,2
	40,2
	40,1
	40,0
	40,0
	39,9
	39,9
	39,8
	39,8
	39,7
	39,7
	39,6
	39,6
	39,5
	39,5
	39,4
	39,4
	39,3
	39,3
	39,2

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	141,6
	139,7
	137,8
	135,9
	134,0
	142,4
	140,4
	138,4
	136,3
	134,3
	132,3
	130,2
	128,2
	126,2
	124,1
	122,1
	120,0
	118,0
	116,0
	113,9

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	173,9
	169,7
	165,6
	161,5
	157,3
	153,2
	149,1
	156,8
	152,4
	147,9
	143,4
	138,9
	134,5
	130,0
	125,5
	121,0
	116,6
	112,1
	107,6
	103,1

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	35,9
	34,5
	33,0
	31,5
	30,0
	28,5
	27,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	272,1
	267,7
	267,0
	262,5
	258,1
	256,2
	269,6
	264,8
	260,0
	255,1
	250,3
	245,5
	240,7
	235,8
	231,0
	226,2
	221,3
	216,5
	211,7
	206,9

	19
	Котельная №6
	24,4
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	110,7
	119,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	23,6
	23,6
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	36,0
	35,8
	35,7
	35,5
	35,3
	35,2
	35,0
	34,9
	34,7
	34,5
	34,4
	34,2
	34,0
	33,9
	33,7
	33,5
	33,4
	33,2
	33,0
	32,9

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	24
	Котельная «РТРС»
	16,6
	16,2
	15,7
	15,2
	14,7
	14,2
	13,8
	13,3
	12,8
	12,3
	11,8
	11,4
	10,9
	10,4
	9,9
	9,4
	9,0
	8,5
	8,0
	7,5

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	16,4
	16,0
	15,5
	15,1
	14,6
	14,2
	13,7
	13,3
	12,8
	12,3
	11,9
	11,4
	11,0
	10,5
	10,1
	9,6
	9,2
	8,7
	8,3
	7,8

	26
	Котельная школы №1
	17,1
	16,7
	16,3
	15,9
	15,5
	15,1
	14,7
	14,3
	13,9
	13,5
	13,2
	12,8
	12,4
	12,0
	11,6
	11,2
	10,8
	10,4
	10,0
	9,6

	27
	Котельная школы №23
	16,8
	16,4
	15,9
	15,4
	15,0
	14,5
	14,1
	13,6
	13,1
	12,7
	12,2
	11,7
	11,3
	10,8
	10,3
	9,9
	9,4
	9,0
	8,5
	8,0

	28
	Котельная школы №37
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2

	29
	Котельная школы №43
	63,0
	61,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	18,4
	18,1
	17,9
	17,7
	17,5
	17,3
	17,1
	16,8
	16,6
	16,4
	16,2
	16,0
	15,7
	15,5
	15,3
	15,1
	14,9
	14,7
	14,4
	14,2

	31
	Котельная школы №16
	33,5
	32,1
	30,8
	29,5
	28,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	2,8
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5
	2,4
	2,4
	2,3
	2,3
	2,2
	2,2
	2,1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9

	33
	Котельная ст. Полосухино
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	326,1
	326,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	109,0
	109,0
	109,0
	133,2
	133,2
	133,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316,8
	633,6
	950,4
	1 384,9
	1 722,1
	2 160,0
	2 510,9
	2 628,7
	2 631,2
	2 631,2
	2 631,2
	2 631,2

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	362,7
	725,4
	1 186,9
	1 285,7
	1 288,2

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	319,0
	691,9



1.3. [bookmark: _Toc3916981][bookmark: _Toc43045788][bookmark: _Toc172030952]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Как показал анализ имеющихся планов развития и перепрофилирования производственных зон, изменения не затронут существенно деятельность источников централизованного теплоснабжения города. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.
На территории города в период до 2032 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.
Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10°С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

1.4. [bookmark: _Toc43045789][bookmark: _Toc172030953]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены:


- в таблице ниже (разделе 6.2 Главы 1 – по форме таблиц П15.2, П15.3 МУ, разделе 2 Главы 4 – по форме таблиц П34.1, 34.2 МУ) – в зоне действия теплоисточников и в целом по городскому округу.


[bookmark: _Toc43809666][bookmark: _Toc236263224]Таблица 1.11 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и в целом по городскому округу
	№ п/п
	Наименование источника
	Cредневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	0,260
	0,261
	0,269
	0,281
	0,282
	0,285
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	2
	ЗСТЭЦ
	0,235
	0,236
	0,241
	0,243
	0,244
	0,245
	0,246
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	4
	Котельная кв. 24
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	5
	ЦТЭЦ
	0,125
	0,126
	0,131
	0,136
	0,137
	0,143
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	6
	Абашевская районная котельная
	0,174
	0,172
	0,170
	0,174
	0,173
	0,173
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,105
	0,105
	0,107
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	0,122
	0,125
	0,144
	0,151
	0,152
	0,155
	0,161
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Котельная пос. Притомский
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	11
	Котельная №19
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,046
	0,044
	0,043
	0,043
	0,043
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,081
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,016
	0,015
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	19
	Котельная №6
	0,031
	0,031
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,194
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	24
	Котельная «РТРС»
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	26
	Котельная школы №1
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	27
	Котельная школы №23
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	28
	Котельная школы №37
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	29
	Котельная школы №43
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	31
	Котельная школы №16
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,044
	0,038
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,000
	0,000
	6,185
	5,261
	5,261
	5,261
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,332
	3,332
	3,332
	2,640
	2,672
	2,435
	2,479
	2,271
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,332
	3,332
	2,653
	2,282
	2,274

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,332
	2,687




Раздел 2. [bookmark: _Toc43045790][bookmark: _Toc172030954]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _Toc43045791][bookmark: _Toc172030955]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
2.1.1. [bookmark: _Toc3916984][bookmark: _Toc43045792][bookmark: _Toc172030956]Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
2.1.1.1. [bookmark: _Toc533777492]Зона действия Кузнецкой ТЭЦ 
Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепломагистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2Ду 700 мм, №№2,3 диаметром по 2Ду 600 мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2Ду 1000 мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы.
Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П), свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на АО «РУСАЛ Новокузнецк».
Зона действия тепломагистралей Кузнецкой ТЭЦ:
1.	 Центральный район – юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;
2.	 Кузнецкий район – жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;
3.	 Орджоникидзевский район – Новобайдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам: Шахтеров пр-т., Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.
4. Куйбышевский район – в границах ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы, пр. Октябрьский.
В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ.

[bookmark: _Toc1140869][bookmark: _Toc236263225]Таблица 2.1 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ
	Конечный потребитель (адрес)

	Кузнецкий район

	Кузнецкое ш-се 3, 25

	Ленинградская, 44

	Молодежная, 6/1

	Алюминиевая, 3

	Петракова, 63, 77а (Молекулярно-генетич. центр)

	Екимова, 10 ,34

	Шункова 1а, 2, 25 (школа №50)

	Водопадная, 1 8

	Народная 1а (торг.центр), 27, 29(школа №100)

	Достоевского, 2 (автоцентр)

	Картасская, 55

	Смирнова, 13

	Толмачева 41/4, 69 (адм. здание)

	Центральный район

	Франкфурта, 22

	Свердлова, 30

	Запорожская, 77

	Павловского, 1, 19

	Орджоникидзе, 29 (банк Москвы)

	Спартака, 24

	Кирова, 45

	Бардина проспект, 26 (адм.здан. ГКБ №1)

	Кутузова, 23, 31

	Циолковского, 6

	Транспортная 10, 14 (торгово-строительный компл.), 51а, 91 (ТЦ Адмирал), 103а, 117

	Кондомское ш., 3 (хоз. корпуса)

	Орджоникидзевский район

	Зорге 8, 50

	Новобайдаевская 2 (ТЦ Восток), 6, 20

	40 лет Победы 1,12

	Братьев Сизых, 3


[bookmark: _Toc533777493]
На рисунке ниже приведена зона действия Кузнецкой ТЭЦ.
[image: ]
[bookmark: _Toc467420285][bookmark: _Toc536537800][bookmark: _Toc115378517][bookmark: _Toc167661262][bookmark: _Toc236263592]Рисунок 2.1 – Зона действия КТЭЦ

2.1.1.2. Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ
Выдача тепловой мощности от ЗС ТЭЦ запроектирована в горячей воде. Транспорт тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по тепловым сетям, головной участок которых выполнен в четырехтрубном исполнении диаметром 1200 мм протяженностью около 500 м. Далее три тепломагистрали диаметром 700 мм (две подающих и одна обратная) идут на Новоильинский район и две диаметром 1200 мм на Заводской.
Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:
1. 	Заводской район – промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Моховая;
2.	 Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.
[bookmark: _Toc1140870]В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ.

[bookmark: _Toc236263226]Таблица 2.2 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ
	Потребитель (адрес)

	Заводской район

	Бел градская,7

	Первостроителей, 13

	Чекистов проезд, 13

	Горьковская, 67

	40 лет ВЛКСМ, 116/Б

	Мориса Тореза 80, 105, 121

	Клименко 12,16,19,29

	Советской Армии пр-т, 56

	13-й микрорайон 7, 17а

	Маховая, 7 к1 8

	Новоильинский район

	Косыгина 3, 35, 67

	Космонавтов 10, 14

	Олимпийская, 20

	Авиаторов 9, 56

	Архитекторов, 15

	Чернышова, 16

	Рокоссовского 35, 37

	Звездова 6, 42



На рисунке ниже приведена зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ.
[image: ]
[bookmark: _Toc532485121][bookmark: _Toc467420286][bookmark: _Toc536537801][bookmark: _Toc115378518][bookmark: _Toc167661263][bookmark: _Toc236263593]Рисунок 2.2 – Зона действия ЗСТЭЦ

2.1.1.3. [bookmark: _Toc533777494]Зона действия Центральной ТЭЦ
В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.
[bookmark: _Toc1140871][bookmark: _Toc236263227]Таблица 2.3 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ
	Конечный потребитель (адрес)

	Рудокопровая, 28

	Отдельная, 5а

	Тушинская, 5

	Промышленная, 18

	Всесторонняя, 46

	Циолковского, 11

	Кутузова, 60

	Бардина пр-т, 28

	Кирова, 39

	Пионерский пр-т, 45

	Орджоникидзе 40, 54

	Металлургов пр-т,42

	Покрышкина, 8

	Белана 1, 25

	Строителей пр-т, 94

	Кольцевая, 15

	ДОЗ 2а, Ермака2



На рисунке ниже приведена зона действия Центральной ТЭЦ.
[image: ]
[bookmark: _Toc467420287][bookmark: _Toc536537802][bookmark: _Toc115378520][bookmark: _Toc167661266][bookmark: _Toc236263594]Рисунок 2.3 – Зона действия ЦТЭЦ
2.1.1.4. [bookmark: _Toc533777495]Зона действия котельных
Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.
В таблице ниже приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных.
[bookmark: _Toc135180297][bookmark: _Toc236263228]Таблица 2.4 – Зоны действия наиболее крупных котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Район тепловых сетей

	1
	Зыряновская районная котельная
	Орджоникидзевский р-н: ул. Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная

	2
	Байдаевская центральная котельная №2
	Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская

	3
	Абашевская районная котельная
	Орджоникидзевский р-н: ул. Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина

	4
	Котельная пос. Притомский
	Орджоникидзевский р-н: пос. Притомский: ул. Интернетная, Дорстроевская, О. Дундича

	5
	Котельная пос. Листвяги
	Куйбышевский р-н: пос. Листвяги: ул. Учительская, ул. Каирская, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Кубинская



На рисунке ниже приведены зоны действия котельных.
[image: ]
[bookmark: _Toc467420314][bookmark: _Toc536537829][bookmark: _Toc115378519][bookmark: _Toc167661264][bookmark: _Toc236263595]Рисунок 2.4 – Зона действия Новоильинской газовой котельной
[image: ]
[bookmark: _Toc167661265][bookmark: _Toc236263596]Рисунок 2.5 – Зона действия Котельная кв. 24
[image: ]
[bookmark: _Toc467420288][bookmark: _Toc536537803][bookmark: _Toc115378521][bookmark: _Toc167661267][bookmark: _Toc236263597]Рисунок 2.6 – Зона действия Абашевской районной котельной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420289][bookmark: _Toc536537804][bookmark: _Toc115378522][bookmark: _Toc167661268][bookmark: _Toc236263598]Рисунок 2.7 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2
[image: ]
[bookmark: _Toc467420290][bookmark: _Toc536537805][bookmark: _Toc115378523][bookmark: _Toc167661269][bookmark: _Toc236263599]Рисунок 2.8 – Зона действия Зыряновской районной котельной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420298][bookmark: _Toc536537813][bookmark: _Toc115378524][bookmark: _Toc167661270][bookmark: _Toc236263600]Рисунок 2.9 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной

[image: ]
[bookmark: _Toc467420291][bookmark: _Toc536537806][bookmark: _Toc115378525][bookmark: _Toc167661271][bookmark: _Toc236263601]Рисунок 2.10 – Зона действия котельной пос. Притомский
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[bookmark: _Toc467420292][bookmark: _Toc536537807][bookmark: _Toc115378526][bookmark: _Toc167661272][bookmark: _Toc236263602]Рисунок 2.11 – Зона действия котельной №19
[image: ]
[bookmark: _Toc467420293][bookmark: _Toc536537808][bookmark: _Toc115378527][bookmark: _Toc167661273][bookmark: _Toc236263603]Рисунок 2.12 – Зона действия котельной №72
[image: ]
[bookmark: _Toc467420294][bookmark: _Toc536537809][bookmark: _Toc115378528][bookmark: _Toc167661274][bookmark: _Toc236263604]Рисунок 2.13 – Зона действия котельной УПК
[image: ]
[bookmark: _Toc467420317][bookmark: _Toc536537832][bookmark: _Toc115378529][bookmark: _Toc167661275][bookmark: _Toc236263605]Рисунок 2.14 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»
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[bookmark: _Toc467420295][bookmark: _Toc536537810][bookmark: _Toc115378530][bookmark: _Toc167661276][bookmark: _Toc236263606]Рисунок 2.15 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420296][bookmark: _Toc536537811][bookmark: _Toc115378531][bookmark: _Toc167661277][bookmark: _Toc236263607]Рисунок 2.16 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной
[image: ]
[bookmark: _Toc467420297][bookmark: _Toc536537812][bookmark: _Toc115378532][bookmark: _Toc167661278][bookmark: _Toc236263608]Рисунок 2.17 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc467420299][bookmark: _Toc536537814][bookmark: _Toc115378533][bookmark: _Toc167661279][bookmark: _Toc236263609]Рисунок 2.18 – Зона действия котельной пос. Листвяги
[image: ]
[bookmark: _Toc467420300][bookmark: _Toc536537815][bookmark: _Toc115378534][bookmark: _Toc167661280][bookmark: _Toc236263610]Рисунок 2.19 – Зона действия котельной №6

[image: ]
[bookmark: _Toc467420302][bookmark: _Toc536537817][bookmark: _Toc115378535][bookmark: _Toc167661281][bookmark: _Toc236263611]Рисунок 2.20 – Зона действия котельной №32  (БПОУ)
[image: ]
[bookmark: _Toc467420303][bookmark: _Toc536537818][bookmark: _Toc115378536][bookmark: _Toc167661282][bookmark: _Toc236263612]Рисунок 2.21 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский
[image: ]
[bookmark: _Toc467420304][bookmark: _Toc536537819][bookmark: _Toc115378537][bookmark: _Toc167661283][bookmark: _Toc236263613]Рисунок 2.22 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский
[image: ]
[bookmark: _Toc467420305][bookmark: _Toc536537820][bookmark: _Toc115378538][bookmark: _Toc167661284][bookmark: _Toc236263614]Рисунок 2.23 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»
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[bookmark: _Toc467420306][bookmark: _Toc536537821][bookmark: _Toc115378539][bookmark: _Toc167661285][bookmark: _Toc236263615]Рисунок 2.24 – Зона действия котельной «РТРС»
[image: ]
[bookmark: _Toc467420307][bookmark: _Toc536537822][bookmark: _Toc115378540][bookmark: _Toc167661286][bookmark: _Toc236263616]Рисунок 2.25 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»
[image: ]
[bookmark: _Toc467420308][bookmark: _Toc536537823][bookmark: _Toc115378541][bookmark: _Toc167661287][bookmark: _Toc236263617]Рисунок 2.26 – Зона действия котельной школы №1
[image: ]
[bookmark: _Toc467420309][bookmark: _Toc536537824][bookmark: _Toc115378542][bookmark: _Toc167661288][bookmark: _Toc236263618]Рисунок 2.27 – Зона действия котельной школы №23
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[bookmark: _Toc467420310][bookmark: _Toc536537825][bookmark: _Toc115378543][bookmark: _Toc167661289][bookmark: _Toc236263619]Рисунок 2.28 – Зона действия котельной школы №37
[image: ]
[bookmark: _Toc467420311][bookmark: _Toc536537826][bookmark: _Toc115378544][bookmark: _Toc167661290][bookmark: _Toc236263620]Рисунок 2.29 – Зона действия котельной школы №43
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[bookmark: _Toc467420312][bookmark: _Toc536537827][bookmark: _Toc115378545][bookmark: _Toc167661291][bookmark: _Toc236263621]Рисунок 2.30 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)
[image: ]
[bookmark: _Toc467420318][bookmark: _Toc536537833][bookmark: _Toc115378546][bookmark: _Toc167661292][bookmark: _Toc236263622]Рисунок 2.31 – Зона действия котельной Школы №16
[image: ]
[bookmark: _Toc467420313][bookmark: _Toc536537828][bookmark: _Toc115378547][bookmark: _Toc167661293][bookmark: _Toc236263623]Рисунок 2.32 – Зона действия котельной детского сада №123
[image: ]
[bookmark: _Toc467420315][bookmark: _Toc536537830][bookmark: _Toc115378548][bookmark: _Toc167661294][bookmark: _Toc236263624]Рисунок 2.33 – Зона действия котельной ст. Полосухино
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[bookmark: _Toc467420316][bookmark: _Toc536537831][bookmark: _Toc115378549][bookmark: _Toc167661295][bookmark: _Toc236263625]Рисунок 2.34 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»
[image: ]
[bookmark: _Toc167661296][bookmark: _Toc236263626]Рисунок 2.35 – Зона действия котельной ПАО «ЕВРАЗ»
[image: ]
[bookmark: _Toc167661297][bookmark: _Toc236263627]Рисунок 2.36 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный
[image: ]
[bookmark: _Toc167661298][bookmark: _Toc236263628]Рисунок 2.37 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
[image: ]
[bookmark: _Toc167661299][bookmark: _Toc236263629]Рисунок 2.38 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2
[image: ]
[bookmark: _Toc167661300][bookmark: _Toc236263630]Рисунок 2.39 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
[image: ]
[bookmark: _Toc167661301][bookmark: _Toc236263631]Рисунок 2.40 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»
[image: ]
[bookmark: _Toc167661302][bookmark: _Toc236263632]Рисунок 2.41 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
2.1.2. [bookmark: _Toc43045793][bookmark: _Toc172030957]Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Проектом разработанной Схемы теплоснабжения предусматривается увеличение зоны действия существующих источников комбинированной выработки (на ЦТЭЦ) путем переключения котельных:
- Котельная № 6;
- Котельная №32 (БПОУ);
- Котельная школы № 43;
- Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3).. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.
2.2. [bookmark: _Toc43045794][bookmark: _Toc172030958]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Согласно Генеральному плану города до 2044 г., наряду со строительством многоэтажного жилого фонда, планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.
Ниже приведены основные площадки массового малоэтажного жилищного строительства:
· Индивидуальные и малоэтажные жилые дома в мкр. Лучезарный Куйбышевского района;
· Индивидуальные и малоэтажные жилые дома в 18 микрорайоне Новоильинского района;
· Индивидуальные жилые дома в мкр. Прибрежный Орджоникидзевского района.
Ввод индивидуальной застройки на территории прочих районов имеет преимущественно точечную направленность и не окажет влияния на развитие систем централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение указанных площадок будет осуществляться преимущественно от индивидуальных теплогенераторов, работающих на газе либо на твердом топливе.
В таблицах ниже представлены прирост потребления тепловой мощности и тепловой энергии потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.


[bookmark: _Toc15663802][bookmark: _Toc166436550][bookmark: _Toc169205422][bookmark: _Toc171540979][bookmark: _Toc236263229]Таблица 2.5 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения
	Район
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал/ч
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	ИТОГО по муниципальному образованию
	-0,091
	0,015
	-0,015
	-0,015
	0,059
	-0,053
	0,000
	6,320
	0,000
	-0,091
	-0,076
	-0,091
	-0,106
	-0,046
	-0,046
	6,274
	6,274

	отопление и вентиляция
	-0,062
	0,019
	-0,011
	-0,011
	0,046
	-0,027
	0,000
	4,330
	0,000
	-0,062
	-0,043
	-0,054
	-0,065
	-0,020
	-0,020
	4,310
	4,310

	ГВС (средняя)
	-0,028
	-0,004
	-0,004
	-0,004
	0,014
	-0,027
	0,000
	1,990
	0,000
	-0,028
	-0,033
	-0,036
	-0,040
	-0,027
	-0,027
	1,963
	1,963

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


[bookmark: _Toc15663803][bookmark: _Toc166436551][bookmark: _Toc169205423][bookmark: _Toc171540980][bookmark: _Toc236263230]Таблица 2.6 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения
	Район
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	ИТОГО по муниципальному образованию
	-239,5
	35,3
	-39,1
	-37,7
	120,1
	-167,2
	0,0
	22735,6
	0,0
	-239,5
	-204,2
	-243,3
	-281,0
	-160,9
	-160,9
	22574,7
	22574,7

	отопление и вентиляция
	-172,4
	45,1
	-30,2
	-29,1
	109,2
	-83,6
	0,0
	11505,1
	0,0
	-172,4
	-127,2
	-157,4
	-186,5
	-77,3
	-77,3
	11427,8
	11427,8

	ГВС (средняя)
	-67,1
	-9,9
	-8,9
	-8,6
	10,9
	-83,6
	0,0
	11230,5
	0,0
	-67,1
	-77,0
	-85,9
	-94,5
	-83,6
	-83,6
	11146,9
	11146,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




1. 
2.3. [bookmark: _Toc43045795][bookmark: _Toc172030959]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия ТЭЦ и котельных приведены в таблицах ниже.
Стоит отметить, что схемой теплоснабжения не предусмотрено мероприятий, приводящих к изменению установленной тепловой мощности ТЭЦ, однако в части ЗС ТЭЦ планируется выполнение программы по увеличению располагаемой тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 50 Гкал/час, которая включает:
· модернизацию КА-10;
· модернизацию КА-11;
· модернизацию системы гидрозолоудаления;
· модернизацию насосного оборудования;
· модернизацию узла подпитки;
· модернизацию подогревателей (основные, пиковые, вспомогательные);
· модернизацию ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов;
· модернизацию ХВО-2.
Стоит отметить, что в приведенных ниже балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, по ряду источников (в частности по ЦТЭЦ и КТЭЦ) наблюдается значительное превышение значений договорной нагрузки над расчетной, что обуславливается следующими факторами:
1. Проведение энергосберегающих мероприятий – потребители реализуют меры по повышению энергоэффективности (утепление ограждающих конструкций, замена окон, внедрение систем автоматического регулирования), что приводит к снижению реального теплопотребления при сохранении прежних договорных значений.
2. Корректировка расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – для г. Новокузнецка произведен пересмотр расчетной температуры отопительного периода с -39 °C на -36 °C. В результате чего ранее заключенные договоры базируются на устаревшем значении (-39 °C), что приводит к завышению нагрузки. Пересмотр договорных значений не производился.
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[bookmark: _Toc3746112][bookmark: _Toc528334552][bookmark: _Toc76044636][bookmark: _Toc81265928][bookmark: _Toc83067902][bookmark: _Toc236263231]Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01-03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ) 
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000

	отборы паровых турбин, в том числе:
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000

	РОУ
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000

	ПВК
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,900
	7,000
	7,270
	7,030
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	3,900
	3,000
	2,730
	2,860
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	74,600
	74,700
	77,346
	77,547
	76,586
	76,656
	78,339
	80,507
	80,756
	81,310
	81,620
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682

	1 (БУ-1)
	11,900
	11,900
	12,322
	11,931
	11,783
	11,794
	12,053
	12,386
	12,425
	12,510
	12,557
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567

	2 (БУ-2)
	13,200
	13,200
	13,668
	13,234
	13,070
	13,082
	13,369
	13,739
	13,782
	13,877
	13,929
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940

	3 (БУ-3)
	17,600
	17,600
	18,223
	17,646
	17,427
	17,443
	17,826
	18,319
	18,376
	18,502
	18,572
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587

	4 (ВК)
	31,900
	32,000
	33,134
	34,736
	34,306
	34,337
	35,091
	36,062
	36,174
	36,422
	36,560
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588

	Потери в паропроводах
	2,250
	1,550
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	825,878
	826,984
	856,279
	858,507
	847,868
	848,634
	867,273
	891,274
	894,032
	900,166
	903,590
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279

	отопление и вентиляция
	773,380
	774,413
	804,566
	807,104
	801,071
	801,822
	817,046
	835,363
	837,247
	841,460
	843,843
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400

	горячее водоснабжение
	52,499
	52,571
	51,713
	51,403
	46,797
	46,812
	50,226
	55,911
	56,785
	58,706
	59,747
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	отопление и вентиляция
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800

	горячее водоснабжение
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	1 (БУ-1)
	126,897
	127,073
	131,683
	132,038
	130,343
	130,465
	133,435
	137,260
	137,700
	138,677
	139,223
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333

	отопление и вентиляция
	118,497
	118,661
	123,492
	123,897
	122,935
	123,055
	125,482
	128,401
	128,701
	129,373
	129,753
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841

	горячее водоснабжение
	8,400
	8,411
	8,191
	8,142
	7,408
	7,410
	7,954
	8,859
	8,998
	9,304
	9,470
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491

	2 (БУ-2)
	140,396
	140,591
	145,784
	146,177
	144,300
	144,435
	147,724
	151,958
	152,445
	153,527
	154,131
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253

	отопление и вентиляция
	131,196
	131,379
	136,705
	137,153
	136,088
	136,221
	138,907
	142,139
	142,472
	143,215
	143,635
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734

	горячее водоснабжение
	9,200
	9,213
	9,079
	9,024
	8,212
	8,214
	8,817
	9,819
	9,973
	10,312
	10,496
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519

	3 (БУ-3)
	187,495
	187,755
	194,724
	195,249
	192,742
	192,922
	197,314
	202,971
	203,621
	205,066
	205,873
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036

	отопление и вентиляция
	175,195
	175,439
	182,585
	183,184
	181,762
	181,939
	185,527
	189,843
	190,287
	191,280
	191,842
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973

	горячее водоснабжение
	12,300
	12,317
	12,138
	12,065
	10,980
	10,983
	11,788
	13,127
	13,333
	13,786
	14,031
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063

	4 (ВК)
	341,091
	341,565
	354,088
	355,043
	350,484
	350,812
	358,799
	369,085
	370,266
	372,895
	374,362
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658

	отопление и вентиляция
	318,691
	319,134
	331,983
	333,071
	330,486
	330,807
	337,331
	345,180
	345,987
	347,792
	348,813
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052

	горячее водоснабжение
	22,399
	22,431
	22,105
	21,972
	19,998
	20,004
	21,468
	23,905
	24,280
	25,103
	25,549
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	568,200
	574,200
	551,434
	594,672
	553,428
	554,447
	574,848
	601,076
	604,134
	610,822
	614,556
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307

	отопление и вентиляция
	532,137
	537,795
	518,131
	559,066
	522,882
	523,840
	540,711
	561,103
	563,257
	567,988
	570,660
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274

	горячее водоснабжение
	36,063
	36,405
	33,303
	35,606
	30,546
	30,608
	34,137
	39,974
	40,877
	42,834
	43,896
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	18,900
	20,830
	19,100
	20,780
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582

	отопление и вентиляция
	18,800
	20,691
	19,000
	20,642
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451

	горячее водоснабжение
	0,100
	0,139
	0,100
	0,139
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	1 (БУ-1)
	87,600
	88,230
	84,871
	91,461
	85,079
	85,241
	88,492
	92,672
	93,159
	94,225
	94,820
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940

	отопление и вентиляция
	81,800
	82,389
	79,582
	85,821
	80,243
	80,396
	83,085
	86,335
	86,679
	87,433
	87,859
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957

	горячее водоснабжение
	5,800
	5,840
	5,288
	5,639
	4,835
	4,845
	5,407
	6,337
	6,481
	6,792
	6,962
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983

	2 (БУ-2)
	96,900
	97,616
	93,886
	101,254
	94,189
	94,369
	97,968
	102,596
	103,135
	104,315
	104,974
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106

	отопление и вентиляция
	90,500
	91,219
	88,051
	95,003
	88,829
	88,998
	91,975
	95,573
	95,953
	96,788
	97,259
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367

	горячее водоснабжение
	6,400
	6,396
	5,835
	6,251
	5,360
	5,371
	5,993
	7,023
	7,182
	7,528
	7,715
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739

	3 (БУ-3)
	129,400
	130,363
	125,434
	135,245
	125,808
	126,048
	130,856
	137,037
	137,757
	139,334
	140,213
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391

	отопление и вентиляция
	120,900
	121,811
	117,593
	126,888
	118,641
	118,867
	122,843
	127,648
	128,156
	129,271
	129,901
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046

	горячее водоснабжение
	8,500
	8,552
	7,841
	8,357
	7,167
	7,181
	8,013
	9,388
	9,601
	10,063
	10,313
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345

	4 (ВК)
	235,400
	237,162
	228,143
	245,932
	228,771
	229,208
	237,950
	249,190
	250,500
	253,366
	254,966
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288

	отопление и вентиляция
	220,137
	221,684
	213,905
	230,712
	215,718
	216,128
	223,357
	232,095
	233,018
	235,045
	236,190
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453

	горячее водоснабжение
	15,263
	15,478
	14,238
	15,220
	13,053
	13,080
	14,593
	17,095
	17,482
	18,321
	18,776
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	42,800
	29,500
	29,560
	35,260
	33,070
	33,070
	33,070
	33,070
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-79,013
	-78,719
	-110,588
	-112,908
	-100,718
	-101,552
	-121,875
	-148,044
	-151,157
	-157,845
	-161,579
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	264,240
	273,040
	295,818
	246,990
	291,014
	289,995
	269,594
	243,366
	240,202
	233,514
	229,780
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	749,200
	750,000
	750,000
	750,110
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	509,074
	500,007
	482,848
	524,243
	490,502
	491,336
	506,048
	523,829
	525,814
	529,940
	532,269
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1954,0
	1956,0
	1958,0
	1959,0
	1959,0
	1959,3
	1966,4
	1972,3
	1972,8
	1973,7
	1974,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,275
	0,270
	0,257
	0,282
	0,260
	0,261
	0,269
	0,281
	0,282
	0,285
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500

	отборы паровых турбин, в том числе:
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500

	РОУ
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000

	ПВК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,200
	9,600
	9,270
	11,720
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	2,600
	2,600
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	49,500
	49,500
	49,370
	50,915
	50,684
	50,807
	51,592
	51,836
	51,983
	52,169
	52,374
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516

	1 (Западный)
	26,900
	26,900
	26,829
	27,669
	27,543
	27,610
	28,037
	28,169
	28,250
	28,351
	28,462
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082

	2 (Ильинский)
	22,600
	22,600
	22,541
	23,246
	23,141
	23,197
	23,555
	23,666
	23,734
	23,819
	23,912
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433

	Потери в паропроводах
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,400
	0,700
	0,700
	0,606
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1275,773
	1276,087
	1272,742
	1312,563
	1306,608
	1309,790
	1330,025
	1336,298
	1340,106
	1344,903
	1350,170
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614

	отопление и вентиляция
	1224,474
	1224,762
	1221,696
	1261,583
	1248,136
	1250,322
	1263,749
	1268,643
	1271,659
	1275,136
	1280,228
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863

	горячее водоснабжение
	51,299
	51,325
	51,046
	50,980
	58,472
	59,468
	66,276
	67,655
	68,448
	69,767
	69,942
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000

	отопление и вентиляция
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200

	горячее водоснабжение
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800

	1 (Западный)
	283,122
	283,293
	281,474
	303,120
	299,883
	301,613
	312,614
	316,024
	318,094
	320,702
	323,565
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573

	отопление и вентиляция
	259,440
	259,597
	257,930
	279,612
	272,303
	273,491
	280,790
	283,450
	285,089
	286,980
	289,747
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964

	горячее водоснабжение
	23,682
	23,696
	23,544
	23,508
	27,580
	28,122
	31,824
	32,574
	33,005
	33,722
	33,818
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609

	2 (Ильинский)
	237,651
	237,795
	236,268
	254,443
	251,725
	253,177
	262,412
	265,274
	267,012
	269,201
	271,605
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041

	отопление и вентиляция
	217,834
	217,965
	216,566
	234,771
	228,633
	229,631
	235,759
	237,993
	239,369
	240,957
	243,281
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698

	горячее водоснабжение
	19,817
	19,829
	19,702
	19,672
	23,092
	23,546
	26,652
	27,281
	27,643
	28,244
	28,324
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	751,800
	795,851
	799,169
	817,267
	754,446
	758,319
	779,697
	786,433
	790,520
	795,503
	801,046
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633

	отопление и вентиляция
	721,570
	763,841
	767,117
	785,524
	720,684
	723,416
	737,859
	743,143
	746,393
	750,047
	755,385
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096

	горячее водоснабжение
	30,230
	32,010
	32,052
	31,743
	33,762
	34,904
	41,838
	43,290
	44,127
	45,456
	45,662
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	444,914
	470,867
	474,073
	470,100
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943

	отопление и вентиляция
	440,317
	466,002
	469,175
	465,244
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439

	горячее водоснабжение
	4,596
	4,865
	4,898
	4,857
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504

	1 (Западный)
	166,841
	176,680
	176,741
	188,738
	173,155
	175,261
	186,883
	190,545
	192,766
	195,476
	198,489
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118

	отопление и вентиляция
	152,885
	161,901
	161,957
	174,100
	157,230
	158,715
	166,566
	169,439
	171,205
	173,191
	176,093
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895

	горячее водоснабжение
	13,955
	14,778
	14,783
	14,637
	15,925
	16,546
	20,317
	21,106
	21,562
	22,284
	22,396
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223

	2 (Ильинский)
	140,045
	148,304
	148,355
	158,429
	145,348
	147,116
	156,872
	159,946
	161,810
	164,085
	166,614
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572

	отопление и вентиляция
	128,367
	135,937
	135,984
	146,180
	132,015
	132,591
	136,129
	137,419
	138,214
	139,130
	140,472
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910

	горячее водоснабжение
	11,678
	12,367
	12,371
	12,249
	13,333
	14,525
	20,742
	22,527
	23,597
	24,954
	26,142
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	138,766
	138,766
	138,766
	100,000
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	175,370
	183,462
	165,000
	146,858
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-354,968
	-358,983
	-355,133
	-360,090
	-390,249
	-393,554
	-414,575
	-371,090
	-375,047
	-380,029
	-385,500
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	181,900
	126,057
	141,576
	139,264
	216,760
	212,887
	191,509
	234,773
	230,686
	225,703
	220,160
	190,839
	190,839
	190,839
	190,839
	190,839
	190,839
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	943,700
	940,300
	940,675
	938,225
	940,572
	940,572
	940,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	813,809
	858,761
	843,156
	841,065
	772,166
	774,549
	787,143
	791,751
	794,585
	797,771
	802,426
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3555,0
	3558,0
	3571,0
	3573,0
	3573,0
	3573,2
	3581,7
	3583,4
	3584,5
	3585,6
	3590,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,247
	0,261
	0,256
	0,256
	0,235
	0,236
	0,241
	0,243
	0,244
	0,245
	0,246
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1040,600
	821,400
	821,400
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800

	отборы паровых турбин, в том числе:
	370,200
	116,200
	116,200
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	80,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	289,800
	116,200
	116,200
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600

	РОУ
	270,400
	305,200
	305,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200

	ПВК
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	626,600
	541,100
	541,100
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	38,200
	42,200
	45,141
	45,178
	49,326
	49,620
	50,540
	51,367
	51,603
	52,777
	53,217
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229

	1 (правый водовод)
	19,000
	20,990
	22,452
	22,471
	24,534
	24,680
	25,138
	25,549
	25,667
	26,250
	26,469
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475

	2 (левый водовод)
	19,200
	21,210
	22,688
	22,707
	24,792
	24,940
	25,402
	25,818
	25,937
	26,527
	26,748
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754

	Потери в паропроводах
	2,770
	0,720
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	441,814
	499,052
	533,827
	534,268
	583,322
	586,803
	597,677
	607,464
	610,255
	624,134
	629,335
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477

	отопление и вентиляция
	389,315
	439,323
	469,705
	471,732
	514,357
	516,767
	525,981
	532,883
	535,040
	544,881
	548,446
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546

	горячее водоснабжение
	52,499
	59,729
	64,122
	62,537
	68,966
	70,036
	71,696
	74,581
	75,215
	79,253
	80,889
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100

	отопление и вентиляция
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100

	горячее водоснабжение
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	1 (правый водовод)
	203,449
	232,010
	249,363
	249,583
	274,060
	275,797
	281,223
	286,107
	287,500
	294,425
	297,020
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091

	отопление и вентиляция
	177,740
	202,692
	217,852
	218,863
	240,132
	241,334
	245,932
	249,376
	250,452
	255,362
	257,141
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191

	горячее водоснабжение
	25,709
	29,318
	31,511
	30,720
	33,929
	34,463
	35,291
	36,731
	37,048
	39,063
	39,879
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900

	2 (левый водовод)
	204,266
	232,942
	250,364
	250,586
	275,162
	276,906
	282,353
	287,257
	288,655
	295,608
	298,214
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285

	отопление и вентиляция
	178,475
	203,531
	218,753
	219,768
	241,125
	242,177
	248,640
	250,996
	252,448
	254,122
	256,572
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505

	горячее водоснабжение
	25,791
	29,411
	31,611
	30,817
	34,037
	34,728
	33,713
	36,261
	36,208
	41,487
	41,642
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	318,000
	332,055
	281,533
	304,601
	312,728
	317,034
	328,885
	339,556
	342,608
	357,759
	363,400
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554

	отопление и вентиляция
	280,213
	292,313
	247,716
	268,947
	275,754
	278,828
	288,897
	296,565
	298,948
	309,886
	313,834
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945

	горячее водоснабжение
	37,787
	39,742
	33,817
	35,654
	36,973
	38,205
	39,988
	42,991
	43,660
	47,874
	49,566
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	24,544
	22,689
	17,984
	19,441
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282

	отопление и вентиляция
	23,824
	22,024
	17,456
	18,871
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745

	горячее водоснабжение
	0,720
	0,665
	0,527
	0,570
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	1 (правый водовод)
	146,434
	154,373
	131,511
	142,294
	146,928
	149,076
	154,990
	160,315
	161,838
	169,399
	172,213
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290

	отопление и вентиляция
	127,930
	134,866
	114,892
	124,780
	128,738
	130,272
	135,296
	139,122
	140,311
	145,769
	147,739
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794

	горячее водоснабжение
	18,504
	19,507
	16,618
	17,514
	18,190
	18,804
	19,695
	21,193
	21,527
	23,630
	24,474
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496

	2 (левый водовод)
	147,022
	154,993
	132,039
	142,866
	147,518
	149,676
	155,613
	160,959
	162,489
	170,079
	172,905
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983

	отопление и вентиляция
	128,459
	135,424
	115,367
	125,296
	129,271
	129,835
	133,300
	134,563
	135,341
	136,238
	137,552
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877

	горячее водоснабжение
	18,563
	19,569
	16,671
	17,570
	18,248
	19,841
	22,314
	26,397
	27,148
	33,841
	35,353
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	110,829
	110,829
	110,829
	110,829
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	23,500
	13,695
	12,059
	11,259
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	19,878
	-124,810
	-162,408
	-67,087
	-123,698
	-127,473
	-139,266
	-149,881
	-152,908
	-167,960
	-173,601
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	269,222
	181,522
	233,797
	307,329
	298,142
	293,836
	281,984
	271,314
	268,261
	253,110
	247,469
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	493,700
	408,200
	408,200
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	270,616
	269,312
	228,670
	246,384
	253,380
	256,061
	264,841
	271,527
	273,605
	283,143
	286,586
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2209,0
	2209,0
	2209,0
	2211,0
	2211,0
	2212,7
	2215,1
	2216,6
	2217,7
	2222,7
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,137
	0,137
	0,112
	0,122
	0,125
	0,126
	0,131
	0,136
	0,137
	0,143
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145



[bookmark: _Toc236263232]Таблица 2.8 – Балансы тепловой мощности котельных (таблица П34.1 МУ)
	№ п/п
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,110
	0,056
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973

	8
	отопление
	3,163
	3,163
	3,179
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163

	9
	вентиляция
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	10
	горячее водоснабжение
	1,406
	1,406
	1,390
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,743
	5,743
	5,753
	5,807
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,320
	7,320
	7,330
	7,384
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,823
	8,823
	8,833
	8,887
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,019
	4,019
	4,033
	4,019
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,180
	0,180
	0,090
	0,056
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,731
	4,731
	4,441
	4,731
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	8
	отопление
	2,377
	2,377
	2,233
	2,377
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231

	9
	вентиляция
	0,102
	0,102
	0,096
	0,102
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	10
	горячее водоснабжение
	2,240
	2,240
	2,100
	2,240
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,653
	1,653
	1,743
	1,777
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,485
	2,485
	2,865
	2,609
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,593
	4,593
	4,683
	4,717
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,192
	2,192
	2,060
	2,192
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,165
	0,165
	0,155
	0,165
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,580
	0,590
	0,585
	0,330
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,540
	3,550
	3,518
	3,333
	3,333
	3,281
	3,239
	3,288
	3,267
	3,261
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	23,610
	23,670
	23,465
	22,230
	22,233
	21,883
	21,604
	21,931
	21,792
	21,753
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	23,700
	22,290
	20,574
	20,931
	20,637
	20,312
	20,053
	20,467
	20,338
	20,303
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671

	8
	отопление
	16,960
	15,770
	14,190
	14,590
	14,372
	14,161
	13,992
	14,251
	14,172
	14,150
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369

	9
	вентиляция
	0,410
	0,380
	0,465
	0,506
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498

	10
	горячее водоснабжение
	2,790
	2,590
	2,400
	2,501
	2,434
	2,373
	2,324
	2,430
	2,401
	2,394
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	32,270
	32,190
	32,431
	34,107
	34,115
	34,517
	34,838
	34,462
	34,622
	34,666
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	35,720
	37,120
	38,841
	38,739
	39,044
	39,369
	39,628
	39,213
	39,343
	39,378
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	39,420
	39,410
	39,415
	39,670
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	18,401
	17,336
	15,993
	16,218
	15,873
	15,643
	15,460
	15,728
	15,641
	15,616
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	99,0
	98,7
	98,6
	98,5
	98,4
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,203
	0,189
	0,172
	0,177
	0,174
	0,172
	0,170
	0,174
	0,173
	0,173
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,590
	0,520
	0,521
	0,223
	0,210
	0,210
	0,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,800
	3,770
	4,025
	4,001
	4,001
	3,976
	3,982
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	24,980
	24,760
	26,461
	26,304
	27,280
	27,109
	27,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	21,770
	19,670
	18,226
	19,169
	16,476
	16,432
	16,566
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	14,900
	13,190
	11,926
	12,730
	10,513
	10,488
	10,596
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,840
	0,740
	0,619
	0,665
	0,527
	0,527
	0,527
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	2,230
	1,970
	1,656
	1,772
	1,434
	1,440
	1,460
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	34,630
	34,950
	32,992
	33,472
	32,508
	32,705
	32,657
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	41,640
	43,810
	45,252
	44,608
	47,314
	47,358
	47,224
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	61,410
	61,480
	61,479
	61,777
	61,790
	61,790
	61,790
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	17,195
	15,576
	14,582
	15,309
	13,117
	13,073
	13,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,1
	118,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,134
	0,120
	0,128
	0,105
	0,105
	0,107
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,110
	1,040
	1,038
	0,512
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	6,140
	6,080
	6,216
	6,231
	6,231
	6,299
	6,879
	11,823
	11,877
	11,988
	12,296
	13,463
	13,463
	13,463
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,730
	43,250
	44,268
	44,380
	44,480
	44,966
	49,104
	83,117
	83,478
	84,237
	86,432
	94,630
	94,630
	94,630
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	33,880
	38,160
	35,728
	38,384
	31,623
	32,221
	36,962
	61,458
	61,930
	62,864
	65,367
	74,732
	74,732
	74,732
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061

	8
	отопление
	22,500
	26,020
	23,914
	26,004
	20,536
	20,843
	23,738
	39,189
	39,484
	40,165
	41,673
	47,291
	47,291
	47,291
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539

	9
	вентиляция
	1,120
	1,300
	1,167
	1,269
	1,000
	1,000
	1,000
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527

	10
	горячее водоснабжение
	4,120
	4,760
	4,431
	4,880
	3,855
	4,078
	5,345
	8,918
	9,041
	9,184
	9,870
	12,451
	12,451
	12,451
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	49,020
	49,630
	48,478
	48,876
	48,812
	48,258
	43,541
	4,583
	4,168
	3,298
	0,796
	-8,570
	-8,570
	-8,570
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	65,010
	60,800
	63,234
	61,104
	67,900
	67,303
	62,561
	38,065
	37,594
	36,659
	34,157
	24,791
	24,791
	24,791
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	98,890
	98,960
	98,962
	99,488
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	26,189
	29,392
	27,541
	29,484
	24,213
	24,540
	27,570
	45,815
	46,119
	46,810
	48,393
	54,309
	54,309
	54,309
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	208,8
	328,7
	328,6
	328,8
	329,5
	332,0
	332,0
	332,0
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,154
	0,142
	0,155
	0,122
	0,125
	0,144
	0,151
	0,152
	0,155
	0,161
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	84,400
	84,400
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,070
	1,130
	1,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	8,650
	8,690
	8,571
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,290
	43,500
	42,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	36,390
	33,980
	31,337
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	22,690
	20,690
	18,575
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	1,760
	1,600
	1,495
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	3,290
	3,000
	2,696
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	31,390
	31,080
	32,200
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	46,940
	49,290
	52,328
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	83,730
	83,670
	83,665
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	29,128
	27,262
	25,204
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	198,7
	198,7
	198,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,140
	0,127
	0,115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,210
	0,190
	0,195
	0,221
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,880
	2,850
	2,874
	2,870
	2,870
	2,848
	2,833
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,410
	10,280
	10,389
	10,374
	10,405
	10,324
	10,271
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,780
	9,240
	8,673
	8,931
	7,324
	7,267
	7,230
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214

	8
	отопление
	5,080
	5,500
	4,996
	5,220
	3,825
	3,798
	3,780
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773

	9
	вентиляция
	0,050
	0,060
	0,053
	0,056
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	10
	горячее водоснабжение
	0,770
	0,830
	0,750
	0,785
	0,582
	0,574
	0,569
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	26,500
	26,680
	26,542
	26,535
	26,512
	26,615
	26,683
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	31,010
	30,570
	31,132
	30,849
	32,463
	32,520
	32,557
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,790
	29,810
	29,805
	29,779
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,049
	7,401
	6,972
	7,168
	5,879
	5,836
	5,808
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,4
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,051
	0,055
	0,050
	0,052
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,220
	0,280
	0,224
	0,032
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	8
	отопление
	0,190
	0,250
	0,191
	0,002
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,003
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,860
	0,860
	0,858
	0,858
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,710
	0,650
	0,704
	0,896
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,430
	0,430
	0,428
	0,428
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,194
	0,246
	0,194
	0,028
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,175
	0,136
	0,001
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,124
	0,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,080
	0,080
	0,080
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,060
	0,060
	0,061
	0,076
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,019
	0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,180
	0,180
	0,174
	0,174
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,220
	0,220
	0,219
	0,199
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,150
	0,150
	0,149
	0,149
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,053
	0,053
	0,054
	0,067
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,320
	0,320
	0,320
	0,398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,320
	0,290
	0,308
	0,326
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	8
	отопление
	0,280
	0,250
	0,266
	0,283
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,012
	0,013
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,690
	0,690
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,680
	0,710
	0,690
	0,671
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,500
	0,500
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,273
	0,246
	0,260
	0,276
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,218
	0,195
	0,209
	0,223
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,020
	0,018
	0,018
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,220
	0,330
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,690
	1,010
	1,064
	1,064
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,760
	0,760
	0,724
	0,852
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	8
	отопление
	0,460
	0,370
	0,334
	0,443
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,060
	0,051
	0,069
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,124
	0,704
	0,643
	0,643
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,274
	1,284
	1,322
	1,195
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,002
	1,012
	1,014
	1,014
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,598
	0,616
	0,592
	0,688
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,045
	0,036
	0,032
	0,043
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,073
	0,069
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,580
	0,580
	0,558
	0,558
	0,558
	0,538
	0,524
	0,524
	0,524
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,020
	2,010
	1,943
	1,943
	1,926
	1,856
	1,810
	1,810
	1,810
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,920
	2,340
	2,578
	2,443
	2,199
	2,119
	2,067
	2,067
	2,067
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	8
	отопление
	2,280
	1,720
	1,973
	1,841
	1,603
	1,556
	1,525
	1,525
	1,525
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,060
	0,040
	0,047
	0,044
	0,039
	0,026
	0,017
	0,017
	0,017
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,580
	3,590
	3,677
	3,680
	3,712
	3,802
	3,862
	3,862
	3,862
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,260
	3,840
	3,599
	3,738
	3,997
	4,077
	4,129
	4,129
	4,129
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,580
	4,580
	4,577
	4,581
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,517
	2,024
	2,227
	2,111
	1,884
	1,826
	1,787
	1,787
	1,787
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,6
	35,6
	35,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,049
	0,057
	0,053
	0,046
	0,044
	0,043
	0,043
	0,043
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,055
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,570
	0,570
	0,562
	0,562
	0,562
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,580
	2,560
	2,545
	2,545
	2,545
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,200
	2,390
	2,467
	2,166
	2,111
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239

	8
	отопление
	1,560
	1,750
	1,828
	1,539
	1,486
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,070
	0,070
	0,077
	0,065
	0,063
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,600
	3,620
	3,642
	3,638
	3,646
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,550
	4,360
	4,282
	4,579
	4,642
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,600
	4,600
	4,600
	4,595
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,874
	2,042
	2,103
	1,849
	1,786
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,085
	0,095
	0,100
	0,084
	0,081
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,011
	0,011
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,170
	0,180
	0,161
	0,178
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,140
	0,150
	0,130
	0,147
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,570
	0,570
	0,570
	0,571
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,520
	0,510
	0,528
	0,511
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,340
	0,340
	0,339
	0,339
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,150
	0,158
	0,141
	0,156
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,069
	0,061
	0,069
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	22,000
	22,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,100
	0,090
	0,086
	0,082
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,060
	1,040
	1,036
	1,042
	1,042
	1,020
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,350
	8,210
	8,161
	8,205
	8,212
	8,042
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,560
	4,310
	4,119
	4,316
	2,624
	2,570
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838

	8
	отопление
	2,060
	1,920
	1,801
	1,920
	0,923
	0,897
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980

	9
	вентиляция
	0,030
	0,030
	0,027
	0,028
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	10
	горячее водоснабжение
	1,410
	1,320
	1,256
	1,326
	0,646
	0,639
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,490
	3,660
	3,717
	3,672
	3,644
	3,836
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	8,340
	8,600
	8,795
	8,603
	10,274
	10,328
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	15,400
	15,410
	6,414
	6,418
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,772
	2,631
	2,520
	2,631
	1,725
	1,683
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,0
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,032
	0,030
	0,032
	0,016
	0,015
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,009
	0,013
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,090
	0,089
	0,100
	0,100
	0,100
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,820
	0,620
	0,606
	0,681
	0,681
	0,681
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,570
	0,370
	0,377
	0,407
	0,295
	0,295
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	8
	отопление
	0,430
	0,270
	0,278
	0,298
	0,189
	0,189
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	0,006
	0,006
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,620
	1,860
	1,876
	1,786
	1,780
	1,780
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,990
	2,200
	2,194
	2,160
	2,266
	2,266
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,700
	1,710
	1,711
	1,707
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,484
	0,317
	0,323
	0,350
	0,252
	0,252
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,072
	0,045
	0,046
	0,049
	0,031
	0,031
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,100
	0,095
	0,123
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,220
	0,210
	0,208
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,560
	2,420
	2,420
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,620
	1,620
	1,719
	1,875
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	8
	отопление
	1,050
	1,060
	1,131
	1,201
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058

	9
	вентиляция
	0,090
	0,090
	0,099
	0,129
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	10
	горячее водоснабжение
	0,260
	0,260
	0,281
	0,365
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,270
	1,370
	1,378
	1,706
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,430
	2,380
	2,286
	2,102
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,500
	2,450
	2,455
	2,427
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,197
	1,197
	1,266
	1,329
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,136
	0,137
	0,147
	0,165
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,013
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,480
	0,480
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,700
	0,710
	0,594
	0,655
	0,639
	0,639
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	8
	отопление
	0,590
	0,600
	0,496
	0,551
	0,537
	0,537
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,060
	0,060
	0,048
	0,053
	0,052
	0,052
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,990
	1,000
	1,523
	1,529
	1,529
	1,529
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,820
	0,820
	1,463
	1,408
	1,425
	1,425
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,990
	1,000
	1,527
	1,533
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,563
	0,572
	0,480
	0,530
	0,512
	0,512
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,074
	0,075
	0,062
	0,069
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,026
	0,015
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,080
	1,100
	1,110
	1,110
	1,110
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,760
	1,080
	0,713
	0,787
	0,786
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	8
	отопление
	0,700
	1,000
	0,651
	0,718
	0,718
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,050
	0,070
	0,052
	0,058
	0,058
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,940
	0,920
	0,914
	0,925
	0,923
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,270
	0,950
	1,321
	1,259
	1,257
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,510
	1,510
	1,514
	1,525
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,625
	0,889
	0,582
	0,641
	0,635
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,188
	0,268
	0,176
	0,194
	0,194
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,000
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,400
	0,400
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,410
	0,440
	0,504
	0,514
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	8
	отопление
	0,060
	0,080
	0,134
	0,142
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,020
	0,029
	0,031
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,630
	0,640
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,960
	0,940
	0,871
	0,862
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,680
	0,690
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,352
	0,370
	0,418
	0,425
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,023
	0,033
	0,053
	0,057
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,010
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,330
	0,330
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,270
	0,200
	0,143
	0,171
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	8
	отопление
	0,240
	0,170
	0,120
	0,146
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,012
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,040
	1,030
	1,030
	1,031
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,110
	1,170
	1,232
	1,204
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,680
	0,685
	0,685
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,220
	0,158
	0,115
	0,138
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,257
	0,188
	0,131
	0,159
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,700
	0,700
	0,142
	0,177
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	8
	отопление
	0,500
	0,500
	0,090
	0,116
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,180
	0,180
	0,032
	0,041
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,020
	1,020
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,680
	0,680
	1,236
	1,200
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,690
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,458
	0,458
	0,097
	0,120
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,515
	0,515
	0,093
	0,119
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,320
	0,320
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,200
	0,240
	0,208
	0,219
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	8
	отопление
	0,170
	0,210
	0,182
	0,192
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,016
	0,017
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,670
	1,670
	1,666
	1,666
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,800
	1,760
	1,789
	1,778
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,158
	0,194
	0,169
	0,177
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,176
	0,213
	0,184
	0,193
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,260
	0,260
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,140
	0,160
	0,167
	0,182
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	8
	отопление
	0,110
	0,130
	0,140
	0,155
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,720
	1,720
	1,721
	1,720
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,860
	1,840
	1,831
	1,815
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,114
	0,132
	0,141
	0,154
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,089
	0,104
	0,109
	0,120
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,360
	0,360
	0,362
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,290
	0,750
	0,389
	0,709
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	8
	отопление
	0,250
	0,660
	0,340
	0,244
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,301
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	10
	горячее водоснабжение
	0,030
	0,080
	0,039
	0,140
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,010
	1,010
	1,006
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,090
	0,630
	0,988
	0,668
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,690
	0,688
	0,687
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,229
	0,590
	0,308
	0,501
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,128
	0,338
	0,173
	0,313
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,320
	0,320
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,230
	0,240
	0,220
	0,232
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	8
	отопление
	0,200
	0,210
	0,187
	0,198
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,013
	0,014
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,660
	1,660
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,770
	1,760
	1,778
	1,766
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,194
	0,202
	0,182
	0,192
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,160
	0,168
	0,153
	0,161
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,193
	0,193
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	8
	отопление
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,646
	1,646
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,806
	1,806
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,153
	0,153
	0,154
	0,154
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,250
	0,250
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,150
	0,180
	0,190
	0,187
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,120
	0,150
	0,156
	0,153
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,014
	0,014
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,370
	0,370
	0,370
	0,369
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,490
	0,460
	0,448
	0,451
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,320
	0,320
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,123
	0,150
	0,155
	0,153
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,135
	0,167
	0,177
	0,174
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	8
	отопление
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,020
	0,060
	0,056
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,020
	0,060
	0,050
	0,045
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,020
	0,060
	0,059
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,026
	0,026
	0,034
	0,037
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,130
	0,130
	0,167
	0,183
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,020
	0,019
	0,017
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,094
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,361
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,090
	0,460
	0,431
	0,495
	0,365
	0,313
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	8
	отопление
	0,900
	0,320
	0,296
	0,354
	0,235
	0,208
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,030
	0,026
	0,031
	0,020
	0,011
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,440
	1,450
	1,451
	1,452
	1,456
	1,532
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,880
	1,520
	1,550
	1,488
	1,621
	1,673
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,660
	1,670
	1,671
	1,673
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,889
	0,378
	0,357
	0,408
	0,301
	0,263
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,167
	0,060
	0,055
	0,066
	0,044
	0,038
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,150
	0,150
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,080
	0,110
	0,113
	0,116
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	8
	отопление
	0,070
	0,100
	0,103
	0,105
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,120
	0,120
	0,114
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,200
	0,170
	0,165
	0,163
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,187
	0,187
	0,185
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,070
	0,097
	0,099
	0,102
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,034
	0,048
	0,049
	0,051
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,090
	1,750
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	41,730
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	8
	отопление
	33,380
	28,000
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,380
	8,450
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,730
	15,450
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	31,214
	26,180
	24,640
	24,640
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	10,334
	8,669
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,030
	0,036
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,900
	0,640
	0,641
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,780
	0,540
	0,513
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	8
	отопление
	0,730
	0,510
	0,477
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,140
	0,420
	0,410
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,310
	0,550
	0,574
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,540
	0,540
	0,537
	0,537
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,686
	0,475
	0,451
	0,477
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,553
	0,386
	0,362
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,170
	0,160
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,510
	0,430
	0,425
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,230
	8,530
	8,529
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,690
	7,250
	6,823
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152

	8
	отопление
	8,180
	6,820
	6,398
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,770
	3,560
	3,560
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,820
	5,270
	5,691
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,283
	8,293
	8,288
	8,288
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,647
	6,380
	6,005
	7,174
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	2,217
	1,848
	1,734
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,053
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,920
	0,980
	0,981
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,780
	0,590
	0,785
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	8
	отопление
	0,730
	0,540
	0,732
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,390
	0,340
	0,327
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,580
	0,780
	0,576
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,670
	0,680
	0,671
	0,671
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,686
	0,519
	0,691
	0,911
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,272
	0,201
	0,273
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,100
	0,106
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,300
	2,040
	2,039
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,960
	1,730
	1,631
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	8
	отопление
	1,840
	1,630
	1,525
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,010
	0,290
	0,285
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,470
	0,700
	0,800
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,813
	1,813
	1,813
	1,813
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,725
	1,522
	1,435
	1,784
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,773
	0,685
	0,641
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,650
	4,650
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	8
	отопление
	3,720
	3,480
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,960
	1,960
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,890
	3,130
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,476
	3,265
	3,271
	3,271
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,182
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	8
	отопление
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,400
	17,400
	17,400
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,400
	17,400
	17,400
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,175
	0,411
	0,411
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,089
	0,197
	0,197
	0,197
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,956
	6,567
	6,567
	6,567
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,225
	14,034
	10,422
	17,843
	17,843
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,225
	14,034
	10,422
	17,843
	17,843
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,525
	11,989
	11,989
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,923
	4,367
	4,367
	4,367
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	1,2
	1,2
	1,2
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,185
	5,261
	5,261
	5,261
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,000
	36,000
	36,000
	54,000
	54,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,000
	36,000
	36,000
	54,000
	54,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,425
	0,850
	0,850
	1,274
	1,274
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,238
	0,475
	0,713
	1,039
	1,292
	1,620
	1,883
	1,971
	1,973
	1,973
	1,973
	1,973

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,682
	15,364
	23,046
	33,584
	41,760
	52,380
	60,890
	63,745
	63,807
	63,807
	63,807
	63,807

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,920
	15,839
	23,759
	34,622
	43,052
	54,000
	62,773
	65,717
	65,780
	65,780
	65,780
	65,780

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,263
	10,527
	15,790
	23,439
	29,112
	36,812
	42,587
	44,973
	45,024
	45,024
	45,024
	45,024

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,421
	0,493
	0,923
	1,014
	1,435
	1,444
	1,444
	1,444
	1,444

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,419
	4,837
	7,256
	9,723
	12,155
	14,645
	17,289
	17,337
	17,339
	17,339
	17,339
	17,339

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,656
	19,311
	11,391
	18,103
	9,674
	16,300
	7,528
	4,584
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,656
	19,311
	11,391
	18,103
	9,674
	16,300
	7,528
	4,584
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,575
	29,150
	29,150
	46,726
	46,726
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,797
	9,594
	14,390
	21,712
	26,942
	34,318
	39,662
	42,187
	42,241
	42,241
	42,241
	42,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	4,6
	6,9
	12,7
	15,6
	21,5
	24,6
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,332
	3,332
	3,332
	2,640
	2,672
	2,435
	2,479
	2,271
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,472
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,272
	0,544
	0,890
	0,964
	0,966

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	17,592
	28,782
	31,178
	31,240

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,068
	18,136
	29,672
	32,142
	32,206

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	12,053
	20,077
	21,993
	22,044

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353
	0,691
	0,700

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	5,539
	8,353
	8,495
	8,496

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,460
	20,920
	9,384
	6,914
	6,850

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,460
	20,920
	9,384
	6,914
	6,850

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,528
	29,056
	29,056
	29,056
	29,056

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,492
	10,985
	18,591
	20,620
	20,675

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	5,3
	10,9
	13,7
	13,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,332
	3,332
	2,653
	2,282
	2,274

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,000
	21,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,000
	21,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,496
	0,496

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,239
	0,519

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,736
	16,778

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,976
	17,297

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,301
	11,692

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,192

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,436
	4,894

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,529
	3,208

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,529
	3,208

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	13,504
	13,504

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,831
	10,816

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	6,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,332
	2,687



2.4. [bookmark: _Toc43045796][bookmark: _Toc172030960]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Подавляющее большинство потребителей от существующих источников теплоснабжения расположено в пределах МО ГО «Город Новокузнецк». Исключение составляют системы теплоснабжения, образованные на базе отдельных котельных эксплуатационной ответственности ООО «Сибэнерго». Перечень котельных, находящихся за пределами муниципального образования, представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236263233]Таблица 2.9 – Реестр котельных ООО «Сибэнерго», расположенных за пределами муниципального образования
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Адрес

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	пос. Таргай

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Профилакторий «Бунгурский»

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	д. Есауловка

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	пос. Бунгур



Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения на 2026 г., равно как и в предыдущих версиях, рассматривались все котельные ООО «Сибэнерго», т.к. организация ведет регулируемую деятельность в целом, без разделения на муниципальные образования.

2.5. [bookmark: _Toc43045797][bookmark: _Toc172030961]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.209 №212.
В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию систем централизованного теплоснабжения города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.
В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системе централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта. При этом в качестве расчетного периода используется полезный
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.10.
[bookmark: _Toc236215393]
[bookmark: _Toc236263234]Таблица 2.10 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения
	Уникальный номер абонента в электронной модели
	Название объекта
	Адресная привязка
	Расчетный элемент территориального деления
	Источник теплоснабжения, определенный по расчету радиуса эффективного теплоснабжения

	
	
	
	
	

	4
	Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"
	восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	28
	Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом
	МКД "Л" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	40
	МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д1" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7001
	МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д1" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	41
	МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д2" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7002
	МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д2" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	42
	МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д3" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7003
	МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д3" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	43
	МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д4" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7004
	МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д4" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	44
	МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д5" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7005
	МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д5" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	45
	МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д6" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7006
	МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д6" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	71
	Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"
	Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	42:30:0414050
	ЗСТЭЦ

	17
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	86
	Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации)
	в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	99
	Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР)
	северо-восточнее ул. Горьковская, 56
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	114
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	115
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	116
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	117
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	118
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	119
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	121
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	122
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	125
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	7007
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	126
	Группа многоквартирных жилых домов
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	127
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	128
	Группа многоквартирных жилых домов
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	141
	Детский сад на 200 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	142
	Детский сад на 200 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	143
	Детский сад на 200 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	144
	Общеобразовательная школа на 1000 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	145
	Общеобразовательная школа на 1296 мест
	Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	148
	Детский сад-ясли на 140 мест
	Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	42:30:0604057
	ЗСТЭЦ

	149
	Детский сад-ясли на 180 мест
	Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	150
	Многоквартирный жилой дом
	Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	151
	Детский сад-ясли на 180 мест
	Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	156
	Объект физической культуры и спорта
	Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	42:30:0603060
	ЗСТЭЦ

	168
	Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)
	Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	169
	Объект гостиничного обслуживания
	пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	42:30:0301026
	ЦТЭЦ

	188
	Многоквартирный жилой дом
	Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	189
	Многоквартирный жилой дом
	Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	190
	Многоквартирный жилой дом
	Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	222
	Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности
	Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	42:30:0505017
	Байдаевская центральная котельная №2

	240
	Магазин
	по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	241
	Магазин. Салон красоты
	между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	242
	Кафе. Клуб
	между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	243
	Магазин
	между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	249
	Административное здание
	южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	42:30:0301013
	ЦТЭЦ

	250
	Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз
	восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	252
	Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе
	южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	42:30:0301013
	ЦТЭЦ

	253
	Группа многоквартирных жилых домов
	Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	7008
	Группа многоквартирных жилых домов
	Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	7009
	Группа многоквартирных жилых домов
	Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	256
	Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая
	южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	258
	Здание торгового центра
	севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	42:30:0303004
	ЦТЭЦ

	269
	Объекты коммерческого назначения
	юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	42:30:0207049
	ЦТЭЦ

	272
	Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ)
	по ул. Макеевская в квартале 9
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	273
	Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево
	ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	42:30:0202010
	ЦТЭЦ

	278
	Здание складской базы по ул. Переездная
	западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	42:30:0203029
	ЦТЭЦ

	283
	Здание торгового центра по ул. Димитрова
	южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6, на зу с кн 42:30:0202008:35
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	316
	МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова
	западнее дома №43 по ул. Мурманская
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	373
	Объект физической культуры и спорта
	по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	42:30:0604057
	ЗСТЭЦ

	374
	Детская школа искусств
	юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	42:30:0604057
	ЗСТЭЦ

	375
	Здание плавательного бассейна
	по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	42:30:0602056
	ЗСТЭЦ

	377
	Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса
	северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	42:30:0603060
	ЗСТЭЦ

	383
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тореза, 4
	42:30:0412010
	ЗСТЭЦ

	387
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	42:30:0412009
	ЗСТЭЦ

	391
	Комплекс православного храма
	севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района
	42:30:0413007
	ЗСТЭЦ

	392
	Административное здание
	восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	393
	Здание магазина непродовольственных товаров
	юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	399
	Детский сад на 55 мест
	квартал 15 Заводского района
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	417
	Здание логистического центра
	восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А Куйбышевского района
	42:30:0205004
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	465
	Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"
	К4 в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	479
	Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"
	ул. Промстроевская, 18
	42:30:0414050
	ЗСТЭЦ

	483
	Нежилое здание
	пр. Советской Армии, 52а
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	485
	Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина
	ул. Доватора, 1
	42:30:0509003
	Зыряновская районная котельная

	502
	Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР
	Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	42:30:0602050
	ЗСТЭЦ

	512
	Многоквартирный дом
	Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	42:30:0505005
	Зыряновская районная котельная

	526
	Магазин (Застройщик не определен)
	Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	530
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	7010
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	531
	Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен)
	Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	42:30:0412011
	ЗСТЭЦ

	532
	Два 15 этажных дома
	ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	534
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	42:30:0412014
	ЗСТЭЦ

	535
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	537
	Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	42:30:0301069
	КТЭЦ

	538
	Многоквартирный дом с объектами обслуживания (Застройщик не определен)
	Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Свердлова, 33 в Центральном районе (ЗУ с КН 42:30:0301068:5040)
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	539
	Магазин (Застройщик не определен)
	южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	42:30:0203010
	ЦТЭЦ

	540
	Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.)
	восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	42:30:0204088
	Котельная №6

	545
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	42:30:0506037
	Абашевская районная котельная

	547
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	42:30:0506036
	Байдаевская центральная котельная №2

	560
	Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка)
	ул. Ленина, 103
	42:30:0102014
	КТЭЦ

	561
	Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка)
	ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	42:30:0501046
	КТЭЦ

	567
	Нежилое здание (заявитель - ООО "ЗЭМИ Новолюкс")
	ул. Малоэтажная, 2
	42:30:0104035
	КТЭЦ

	593
	Жилой дом (Славгородская Е.В.)
	Кондомская, 16
	42:30:0211022
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский

	604
	ИЖД (Тябова Т.Н.)
	Учительская, 15
	42:30:0228015
	Котельная пос. Листвяги

	621
	Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка)
	кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	623
	Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка)
	у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	42:30:0302065
	КТЭЦ

	625
	Объект спортивного назначения
	юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	42:30:0501045
	КТЭЦ

	628
	Здание суда
	юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	42:30:0501002
	КТЭЦ

	679
	Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225")
	ул. Транспортная, 57а
	42:30:0212057
	КТЭЦ

	702
	Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк
	ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	42:30:0302056
	ЦТЭЦ

	717
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Горьковская, 36
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	718
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Горьковская, 52
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	719
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Ленина, 65, 67
	42:30:0102021
	КТЭЦ

	720
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Бугарева, 1
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	721
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Чекалина, 9, 11
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	320
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	42:30:0505008
	Зыряновская районная котельная

	321
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	42:30:0505008
	Зыряновская районная котельная

	322
	КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А"
	микрорайон 6
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	323
	КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б"
	микрорайон 6
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	724
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Зыряновская, 44
	42:30:0505009
	Зыряновская районная котельная

	725
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	726
	Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе
	ул. Емельяновская
	42:30:0506011
	Зыряновская районная котельная

	727
	Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района
	микрорайон Абашево
	42:30:0506012
	Абашевская районная котельная

	728
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Ленина, 52
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	729
	Группа многоквартирных домов
	юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	42:30:0302050
	КТЭЦ

	730
	Комплексное развитие территории микрорайона Левобережный Центрального района
	микрорайон Левобережный
	42:30:0303003
	КТЭЦ

	731
	Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района
	микрорайон Водный
	42:30:0305076
	КТЭЦ

	732
	Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района
	ул. Глинки
	42:30:0203011
	ЦТЭЦ

	733
	Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района
	микрорайон Завокзальный
	42:30:0207052
	ЦТЭЦ

	734
	Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района
	микрорайон Озерный-1
	42:30:0228032
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	735
	Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района
	микрорайон Озерный-2
	42:30:0228032
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	801
	Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным
	ул. Горьковская, 48
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	802
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	42:30:0505014
	Байдаевская центральная котельная №2

	803
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тульская, з/у 44 (42:30:0501004:1657)
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	804
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Слесарная, з/у 3 (42:30:0501004:1654)
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	805
	Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными
	ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	806
	Многоквартирный жилой дом
	западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	807
	Многоквартирный жилой дом
	западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	808
	Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка
	пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	42:30:0605054
	ЗСТЭЦ

	809
	Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения
	Центральный район, квартал 45-46 (42:30:0301046:4732)
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	810
	Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения
	северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	42:30:1101202
	КТЭЦ

	811
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	812
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	813
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	814
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	815
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	816
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	817
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	818
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	819
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	820
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	821
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	822
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	823
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	824
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	825
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	826
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	827
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	828
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	829
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	830
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	831
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	832
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	833
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	834
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап)
	территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	42:09:1515002
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району

	835
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап)
	территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	42:09:1515002
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району

	836
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования)
	территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	42:09:1515002
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району

	837
	инфекционное отделение № 2
	ул. Петракова, 65
	42:30:0102028
	КТЭЦ

	838
	крытая ледовая площадка
	ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	839
	офисное здание
	пр. Ферросплавный, 44
	42:30:0104071
	КТЭЦ

	840
	магазин
	ул. Бугарева, 3
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	841
	ЖК «Флора». жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями
	ул. Зорге, 17, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 42:30:0501046:839, 42:30:0501046:840
	42:30:0501046
	КТЭЦ

	842
	нежилое здание (корпус 1, 2)
	около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	42:30:0414025
	ЗСТЭЦ

	843
	гаражный бокс
	пр. Мира, 15
	42:30:0604056
	ЗСТЭЦ

	844
	Детский сад на 280 мест
	пр. Строителей
	42:30:0000000
	ЦТЭЦ

	845
	Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)
	ул. Спартака
	42:30:0000000
	ЦТЭЦ

	846
	МКД
	ул. Доз, 4-А
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	847
	Многоквартирные жилые дома
	пр. Курако (42:30:0301030:204)
	42:30:0301030
	ЦТЭЦ

	848
	Многоквартирный жилой дом
	пр. Мира, 52,54
	42:30:0604056
	ЗСТЭЦ

	849
	Нежилое помещение
	Курако, 20-56
	42:30:0301030
	ЦТЭЦ

	850
	1/2 часть жилого дома
	ул. Суданская, 36-1
	42:30:0228013
	Котельная пос. Листвяги

	851
	Индивидуальный жилой дом
	ул. Суданская, 36А
	42:30:0228013
	Котельная пос. Листвяги

	852
	Воинская часть
	Западнее 18 квартала Новоильского района
	42:30:0000000
	ЗСТЭЦ

	853
	Многоквартирный дом
	Юго-восточнее нежилого здания по ул. Горьковская, 33
	42:30:0413006
	ЗСТЭЦ

	854
	Центр спортивных единоборств
	ул. Зорге, севернее земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	855
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Энтузиастов, з/у 26А (42:30:0301017:76)
	42:30:0301017
	ЦТЭЦ

	856
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Горьковская, 67 (42:30:0413007:5)
	42:30:0413007
	ЗСТЭЦ

	857
	Многоквартирный жилой дом
	л. Мичурина, 29 (42:30:0203010:1840)
	42:30:0203010
	ЦТЭЦ

	858
	Многоквартирный жилой дом
	л. Циолковского, квартал 65 (42:30:0302065:19)
	42:30:0302065
	КТЭЦ

	859
	КРТ по ул. Ростовская – Черноморская Куйбышевского района
	ул. Черноморская, 14, 12, 10, 8, 6, ул. Ростовская, 3, 9, ул. Невского, 3, 5, 7
	42:30:0203008
	ЦТЭЦ

	860
	«КРТ Томский бульвар»
	между многоквартирными жилыми домами по пр. Пионерский, 58, 60, 62, 64 и по ул. Свердлова, 9 Центрального района
	42:30:0301049
	КТЭЦ

	861
	7-эт.,81-квартирный жилой дом со встроенно-пристроеннной подземной автостоянкой
	ул. Энтузиастов, дом № 26А, Центральный район
	42:30:0301017
	ЦТЭЦ

	862
	9-эт., 6-подъездный многоквартирный жилой дом №17
	микрорайон 24, Новоильинский район
	42:30:0602053
	ЗСТЭЦ

	863
	9-эт.,183-кв., 6-секционный многоквартирный жилой дом №13 (блок-секции а,б,в,г,д,е), квартал "В"
	микрорайон 7, ул. Косыгина, дом № 28, Новоильинский район
	42:30:0602053
	ЗСТЭЦ

	864
	9-эт., 180-кв., многоквартирный жилой дом стр.№18 (блок-секции А,Б,В,Г)
	микрорайон 24, Новоильинский район,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№9
	42:30:0602050
	ЗСТЭЦ

	865
	9-эт., 288-кв. многоквартирный жилой дом №19
	микрорайон 24, Новоильинский район
	42:30:0602053
	ЗСТЭЦ

	866
	9-эт., 54-квартирный жилой дом №20
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 20
	42:30:0505020
	КТЭЦ

	867
	9-эт., 81-квартирный жилой дом №24
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 24
	42:30:0505020
	КТЭЦ

	868
	9-эт., 67-квартирный жилой дом
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, д. 4А
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	869
	9-эт., 81-квартирный жилой дом №17А. Блок-секция А — 1 этап
	г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	870
	9-эт., 144-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Б, В — 2 этап
	г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, д. 17А
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	871
	9-этажный многоквартирный жилой дом
	Орджоникидзевский район, мкр. 3, ул. Мурманская, д. 44
	42:30:0505014
	Зыряновская районная котельная

	872
	9-эт., 117-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Г, Д — 3 этап
	г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	873
	Многоквартирный жилой дом "Д" (1,2,3 этапы), в микрорайоне 45-46
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 67Б
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	874
	12-эт., 100-квартирный жилой дом №16 многоквартирныйжилой дом со встроенно-пристроенным нежилым помещением (II очередь)
	г. Новокузнецк,Новоильинский район,микрорайон 24,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№13
	42:30:0602050
	ЗСТЭЦ

	875
	9-эт.,126-кв. жилой дом №92
	ул. Пархоменко, д.92, Орджоникидзевский район
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	876
	13-эт., 248-кв. МКД №1 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой — 1 этап строительства
	Центральный район, просп. Курако, 32А
	42:30:0203005
	ЦТЭЦ

	877
	12-эт., 105-квартирные многоквартирные жилые дома со встроенными и пристроенными объектами обслуживания жилой застройки. 1-й этап: Дом 1 и Дом 2
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, д. 19А (Дом 1), д. 19Б (Дом 2)
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	878
	21-эт.,215-кв, многоквартирный жилой дом
	Центральный район, улица Уфимская, дом 2
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	879
	15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом
	Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, I - этап
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	880
	15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом
	Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, II -этап
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	881
	15-эт, 480-квартирный жилой дом с фитнес-центром с 50-тиметровым плавательным бассейном
	Центральный р-н, ул. Тольятти, 29А
	42:30:0301063
	КТЭЦ

	882
	16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой. 1 очередь, 1 этап.
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	883
	16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и и зданием автостоянки. 1 очередь, 2 этап.
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12А, зд.12А к.1
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	884
	29-этажный 318-квартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка. 1 очередь
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 14
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	885
	Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина, зд. 8
	42:30:0202010
	ЦТЭЦ

	886
	«Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом в микрорайоне 45-46 Центрального района»
	просп. Н.С. Ермакова, здание № 2А
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	887
	Здание магазина
	Центральный район, ул. Транспортная, зд. 7А
	42:30:0302056
	ЦТЭЦ

	888
	Рынок
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, зд. 206
	42:30:0205002
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	889
	Здание гостиницы
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Сеченова, 22Б
	42:30:0302051
	КТЭЦ

	890
	Сооружение серо-газоочистки аглофабрики
	Заводской район, ш. Космическое, сооружение 16/140
	42:30:0228002
	ЗСТЭЦ

	891
	Здание технического обслуживания транспортных средств с административно-бытовыми помещениями
	г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Чайкиной, зд. 2Б, к. 1
	42:30:0228002
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения



Раздел 3. [bookmark: _Toc43045800][bookmark: _Toc172030962]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. [bookmark: _Toc3916991][bookmark: _Toc43045801][bookmark: _Toc172030963]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 3.1 содержит информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Новокузнецка, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах деятельности ЕТО.
Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.
Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина утечки из тепловых сетей от источников г. Новокузнецка незначительно снижается (рисунок 3.1). Данный факт объясняется снижением сверхнормативных утечек за счет перекладки тепловых сетей.
Рост нормативных утечек объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них. 
[image: ]
[bookmark: _Toc109492245][bookmark: _Toc139114674][bookmark: _Toc236263633]Рисунок 3.1 – Утечки из тепловых сетей 
Производительности ВПУ источников г. Новокузнецка достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.
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[bookmark: _Toc109492246][bookmark: _Toc139114675][bookmark: _Toc236263634]Рисунок 3.2 – Резерв ВПУ источников 

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:
- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;
- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;
- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в главе 8).
Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна. 
По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.
Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что производительности ВПУ источников г. Новокузнецка достаточно для перспективных режимов.
 

[bookmark: _Toc523419932][bookmark: _Toc3917213]
[bookmark: _Toc236263235][bookmark: _Toc39109354]Таблица 3.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 
	22 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	112,02 
	112,33 
	111,40 
	115,53 
	113,98 
	114,22 
	118,89 
	124,84 
	125,53 
	127,02 
	127,86 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 
	128,03 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	91,60 
	92,91 
	92,83 
	92,83 
	98,25 
	98,45 
	102,49 
	107,62 
	108,20 
	109,49 
	110,21 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 
	110,36 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	117,81 
	113,04 
	118,33 
	96,43 
	28,85 
	28,57 
	28,22 
	27,73 
	26,91 
	26,06 
	25,18 
	24,28 
	23,66 
	23,12 
	22,60 
	22,11 
	21,64 
	21,19 
	20,75 
	20,34 
	19,94 
	19,55 
	19,18 
	18,82 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	554,52 
	541,11 
	551,52 
	535,14 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 
	537,87 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 581,51 
	1 598,38 
	1 546,60 
	1 588,60 
	1 656,15 
	1 656,21 
	1 652,53 
	1 647,89 
	1 648,13 
	1 647,68 
	1 647,85 
	1 648,60 
	1 649,22 
	1 649,76 
	1 650,28 
	1 650,77 
	1 651,24 
	1 651,69 
	1 652,13 
	1 652,54 
	1 652,94 
	1 653,33 
	1 653,70 
	1 654,06 

	Доля резерва
	%
	63,3%
	63,9%
	61,9%
	63,5%
	66,2%
	66,2%
	66,1%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	65,9%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,0%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,1%
	66,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	1,10 
	1,10 
	59,30 
	59,30 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	8 032,00 
	8 032,00 
	8 032,00 
	8 032,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 
	6 232,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	146,03 
	148,13 
	148,36 
	148,93 
	145,41 
	146,28 
	151,02 
	152,55 
	153,48 
	154,60 
	155,91 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,46 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 
	162,75 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	994,91 
	943,97 
	920,22 
	879,78 
	952,24 
	953,53 
	967,35 
	970,18 
	969,86 
	970,14 
	970,70 
	988,06 
	985,61 
	983,16 
	980,71 
	978,27 
	975,82 
	974,29 
	971,88 
	969,47 
	967,06 
	964,65 
	962,24 
	959,83 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	519,79 
	454,80 
	462,97 
	450,20 
	450,20 
	452,91 
	467,74 
	472,52 
	475,43 
	478,93 
	483,02 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	503,51 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 
	504,40 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-139,32 
	-98,08 
	-137,48 
	-139,40 
	-86,88 
	-88,29 
	-89,30 
	-91,26 
	-94,48 
	-97,71 
	-101,24 
	-104,36 
	-106,81 
	-109,26 
	-111,71 
	-114,16 
	-116,60 
	-119,02 
	-121,43 
	-123,85 
	-126,26 
	-128,67 
	-131,07 
	-133,48 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	614,44 
	587,25 
	594,73 
	568,97 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 
	588,91 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1 168,27 
	1 185,02 
	1 186,87 
	1 191,44 
	1 163,29 
	1 170,21 
	1 208,16 
	1 220,41 
	1 227,85 
	1 236,81 
	1 247,27 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1 344,89 
	1 395,83 
	1 361,38 
	1 401,82 
	1 235,20 
	1 233,91 
	1 220,09 
	1 217,26 
	1 217,58 
	1 217,30 
	1 216,74 
	1 199,38 
	1 201,83 
	1 204,28 
	1 206,72 
	1 209,17 
	1 211,62 
	1 213,14 
	1 215,56 
	1 217,97 
	1 220,38 
	1 222,79 
	1 225,20 
	1 227,60 

	Доля резерва
	%
	57,5%
	59,6%
	58,2%
	59,9%
	56,4%
	56,3%
	55,7%
	55,6%
	55,6%
	55,6%
	55,5%
	54,7%
	54,9%
	55,0%
	55,1%
	55,2%
	55,3%
	55,4%
	55,5%
	55,6%
	55,7%
	55,8%
	55,9%
	56,0%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 
	4 000,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	42,98 
	43,72 
	41,64 
	42,29 
	46,96 
	47,92 
	50,65 
	53,04 
	53,74 
	57,13 
	58,39 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 
	58,43 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,00 
	24,48 
	25,06 
	25,36 
	29,60 
	30,21 
	31,93 
	33,44 
	33,87 
	36,01 
	36,81 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 
	36,83 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	71,40 
	77,17 
	69,53 
	100,75 
	87,64 
	86,00 
	84,92 
	83,96 
	81,27 
	79,52 
	77,78 
	76,30 
	75,13 
	74,00 
	72,90 
	71,84 
	70,81 
	69,80 
	68,83 
	67,88 
	66,96 
	66,06 
	65,19 
	64,34 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	348,37 
	335,01 
	324,72 
	301,69 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 
	326,32 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	352,18 
	136,42 
	153,77 
	145,27 
	337,24 
	338,27 
	337,62 
	337,08 
	339,33 
	338,94 
	339,89 
	341,35 
	342,51 
	343,65 
	344,74 
	345,81 
	346,84 
	347,84 
	348,82 
	349,77 
	350,69 
	351,59 
	352,46 
	353,31 

	Доля резерва
	%
	28,2%
	15,2%
	17,1%
	16,1%
	37,5%
	37,6%
	37,5%
	37,5%
	37,7%
	37,7%
	37,8%
	37,9%
	38,1%
	38,2%
	38,3%
	38,4%
	38,5%
	38,6%
	38,8%
	38,9%
	39,0%
	39,1%
	39,2%
	39,3%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80 
	146,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	9,17 
	9,17 
	7,20 
	7,20 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	14 
	14 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	1 211,00 
	1 211,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 
	1 286,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,23 
	4,31 
	4,24 
	4,27 
	4,11 
	4,10 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 
	4,42 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	27,05 
	26,63 
	26,38 
	27,80 
	27,75 
	27,73 
	27,91 
	27,79 
	27,40 
	26,67 
	26,10 
	25,48 
	25,24 
	25,01 
	24,79 
	24,59 
	24,39 
	24,20 
	24,02 
	23,85 
	23,69 
	23,53 
	23,38 
	23,24 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,77 
	4,03 
	4,08 
	4,08 
	4,08 
	4,07 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 
	4,35 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,68 
	8,98 
	9,11 
	10,58 
	10,56 
	10,55 
	10,45 
	10,33 
	9,94 
	9,44 
	8,87 
	8,24 
	8,00 
	7,77 
	7,55 
	7,35 
	7,15 
	6,96 
	6,78 
	6,61 
	6,45 
	6,29 
	6,14 
	6,00 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	14,59 
	13,63 
	13,20 
	13,15 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	13,11 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	12,88 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	33,87 
	34,49 
	33,91 
	34,19 
	32,88 
	32,77 
	35,33 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	110,98 
	111,34 
	63,57 
	62,80 
	63,42 
	63,44 
	63,27 
	63,39 
	63,78 
	64,27 
	64,84 
	65,39 
	65,63 
	65,86 
	66,07 
	66,28 
	66,47 
	66,66 
	66,84 
	67,01 
	67,17 
	67,32 
	67,47 
	67,62 

	Доля резерва
	%
	75,6%
	75,8%
	65,7%
	64,9%
	65,5%
	65,5%
	65,4%
	65,5%
	65,9%
	66,4%
	67,0%
	67,6%
	67,8%
	68,0%
	68,3%
	68,5%
	68,7%
	68,9%
	69,0%
	69,2%
	69,4%
	69,5%
	69,7%
	69,9%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	8,43 
	7,07 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40 
	26,40 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 
	118,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,02 
	0,87 
	0,84 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 
	1,01 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2,45 
	2,45 
	3,19 
	3,19 
	3,19 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,65 
	1,65 
	2,39 
	2,39 
	2,39 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,40 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	8,16 
	6,99 
	6,70 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,45 
	23,45 
	20,25 
	20,25 
	20,05 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 
	21,04 

	Доля резерва
	%
	88,8%
	88,8%
	84,6%
	84,6%
	83,8%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%
	87,9%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,22 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50 
	150,50 
	150,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	8 
	8 
	9 
	7 
	7 
	7 
	7 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 
	5 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	6 403,00 
	6 403,00 
	4 003,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	3 403,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 
	2 603,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	18,99 
	18,92 
	18,57 
	13,04 
	12,62 
	12,74 
	13,83 
	15,70 
	15,80 
	16,02 
	16,66 
	18,76 
	18,76 
	18,76 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 
	18,84 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	59,78 
	56,20 
	58,30 
	54,44 
	54,44 
	52,54 
	52,88 
	22,48 
	22,48 
	22,51 
	22,66 
	23,23 
	23,21 
	23,19 
	23,20 
	23,18 
	23,16 
	23,14 
	23,12 
	23,10 
	23,08 
	23,07 
	23,05 
	23,03 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,97 
	7,62 
	7,62 
	6,56 
	6,56 
	6,59 
	6,93 
	4,52 
	4,54 
	4,61 
	4,79 
	5,39 
	5,39 
	5,39 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 
	5,41 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	12,96 
	12,15 
	14,07 
	12,38 
	12,38 
	10,45 
	10,45 
	1,47 
	1,44 
	1,41 
	1,38 
	1,35 
	1,33 
	1,31 
	1,29 
	1,27 
	1,25 
	1,23 
	1,21 
	1,20 
	1,18 
	1,16 
	1,14 
	1,12 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	38,85 
	36,43 
	36,61 
	35,50 
	35,50 
	35,50 
	35,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 
	16,50 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	151,92 
	151,37 
	148,60 
	104,29 
	101,00 
	101,93 
	110,61 
	125,62 
	126,43 
	128,14 
	133,29 
	150,10 
	150,10 
	150,10 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	83,84 
	87,42 
	85,32 
	70,63 
	70,63 
	72,53 
	72,19 
	58,88 
	58,88 
	58,85 
	58,70 
	58,13 
	58,15 
	58,17 
	58,17 
	58,19 
	58,21 
	58,22 
	58,24 
	58,26 
	58,28 
	58,30 
	58,32 
	58,33 

	Доля резерва
	%
	55,7%
	58,1%
	56,7%
	54,1%
	54,1%
	55,6%
	55,3%
	68,9%
	68,9%
	68,8%
	68,7%
	68,0%
	68,0%
	68,0%
	68,0%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,1%
	68,2%
	68,2%
	68,2%
	68,2%

	Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	24,68 
	35,54 
	35,54 
	35,54 
	41,35 
	41,35 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	3,42 
	5,19 
	6,95 
	9,42 
	11,30 
	13,78 
	15,74 
	18,46 
	20,49 
	23,10 
	25,46 
	27,57 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,33 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	13,28 
	13,28 
	27,40 
	41,51 
	55,63 
	75,33 
	90,42 
	110,27 
	125,92 
	147,67 
	163,95 
	184,80 
	203,66 
	220,55 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,82 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	0,83 
	0,83 
	21,25 
	19,49 
	17,72 
	15,26 
	13,38 
	10,90 
	8,94 
	17,08 
	15,05 
	12,44 
	15,90 
	13,78 

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73,2%
	40,3%
	40,3%
	40,3%
	33,3%
	33,3%
	86,1%
	79,0%
	71,8%
	61,8%
	54,2%
	44,1%
	36,2%
	48,1%
	42,3%
	35,0%
	38,4%
	33,3%

	Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6 414,60 
	6 064,60 
	6 012,14 
	5 992,14 
	5 842,14 
	5 842,14 
	5 844,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 799,63 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 821,82 
	5 832,68 
	5 832,68 
	5 832,68 
	5 838,49 
	5 838,49 

	Собственные нужды источника
	т/ч
	626,26 
	499,13 
	591,52 
	586,35 
	314,26 
	314,26 
	314,26 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 
	312,97 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	39 
	39 
	43 
	41 
	41 
	41 
	41 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	41 764,00 
	41 764,00 
	39 439,00 
	38 839,00 
	37 039,00 
	37 039,00 
	37 039,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 
	36 239,00 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	333,93 
	335,57 
	331,92 
	331,94 
	330,96 
	333,13 
	347,35 
	359,92 
	362,33 
	368,55 
	372,77 
	381,63 
	383,40 
	385,16 
	387,00 
	389,47 
	391,35 
	394,12 
	396,07 
	398,79 
	400,83 
	403,43 
	405,79 
	407,90 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	2 292,01 
	2 213,11 
	2 196,88 
	2 124,20 
	2 152,92 
	2 150,21 
	2 169,55 
	2 147,87 
	2 144,67 
	2 145,09 
	2 144,29 
	2 159,38 
	2 156,65 
	2 154,05 
	2 151,54 
	2 149,77 
	2 147,49 
	2 146,78 
	2 144,72 
	2 143,47 
	2 141,59 
	2 140,33 
	2 138,87 
	2 137,20 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	648,87 
	584,58 
	599,96 
	586,43 
	596,09 
	599,62 
	621,49 
	631,32 
	635,29 
	642,28 
	648,24 
	669,50 
	671,27 
	673,03 
	674,82 
	677,28 
	679,16 
	682,53 
	684,49 
	687,21 
	689,25 
	691,85 
	694,21 
	696,32 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	72,19 
	114,91 
	75,96 
	83,14 
	54,93 
	48,68 
	46,15 
	33,64 
	26,48 
	20,13 
	13,37 
	7,21 
	2,71 
	-1,66 
	-5,96 
	-10,19 
	-14,35 
	-18,43 
	-22,45 
	-26,42 
	-30,33 
	-34,20 
	-38,02 
	-41,79 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1 570,95 
	1 513,61 
	1 520,97 
	1 454,63 
	1 501,91 
	1 501,91 
	1 501,91 
	1 482,91 
	1 482,91 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 
	1 482,68 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2 671,45 
	2 684,54 
	2 655,32 
	2 655,48 
	2 647,65 
	2 665,02 
	2 778,82 
	2 879,35 
	2 898,61 
	2 948,41 
	2 982,17 
	3 053,07 
	3 067,19 
	3 081,31 
	3 096,03 
	3 115,73 
	3 130,81 
	3 152,94 
	3 168,59 
	3 190,34 
	3 206,62 
	3 227,47 
	3 246,33 
	3 263,22 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3 496,86 
	3 352,84 
	3 230,89 
	3 289,38 
	3 382,70 
	3 385,41 
	3 368,57 
	3 346,55 
	3 349,74 
	3 349,09 
	3 349,88 
	3 334,71 
	3 359,64 
	3 362,24 
	3 364,75 
	3 366,51 
	3 368,79 
	3 369,50 
	3 371,56 
	3 383,67 
	3 385,55 
	3 386,81 
	3 394,08 
	3 395,74 

	Доля резерва
	%
	54,5%
	55,3%
	53,7%
	54,9%
	57,9%
	57,9%
	57,6%
	57,7%
	57,8%
	57,7%
	57,8%
	57,5%
	57,7%
	57,8%
	57,8%
	57,8%
	57,9%
	57,9%
	57,9%
	58,0%
	58,0%
	58,1%
	58,1%
	58,2%



[bookmark: _Toc236263236][bookmark: _Toc202433763]Таблица 3.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ 
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	568,200
	574,200
	551,434
	594,672
	553,428
	554,447
	574,848
	601,076
	604,134
	610,822
	614,556
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658
	5 601,086
	5 632,080
	5 671,170
	5 669,211
	5 672,935
	5 671,560
	5 665,218
	5 659,977
	5 655,440
	5 651,103
	5 646,953
	5 642,978
	5 639,168
	5 635,513
	5 632,003
	5 628,630
	5 625,387
	5 622,266
	5 619,260

	нормативные утечки теплоносителя
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638
	829,375
	863,345
	906,557
	911,516
	922,369
	928,438
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5 721,442
	5 465,359
	5 642,848
	5 320,364
	4 774,020
	4 771,711
	4 768,735
	4 764,613
	4 757,695
	4 750,566
	4 743,121
	4 735,531
	4 730,290
	4 725,753
	4 721,416
	4 717,266
	4 713,291
	4 709,481
	4 705,825
	4 702,316
	4 698,943
	4 695,700
	4 692,579
	4 689,573

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	751,800
	795,851
	799,169
	817,267
	754,446
	758,319
	779,697
	786,433
	790,520
	795,503
	801,046
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8 851,200
	8 220,844
	8 215,151
	7 890,897
	8 255,412
	8 271,237
	8 391,187
	8 421,843
	8 430,683
	8 444,518
	8 461,782
	8 619,199
	8 607,348
	8 595,498
	8 583,650
	8 571,805
	8 559,963
	8 555,753
	8 544,065
	8 532,384
	8 520,708
	8 509,038
	8 497,373
	8 485,713

	нормативные утечки теплоносителя
	4 363,722
	3 816,273
	3 885,113
	3 777,561
	3 777,561
	3 800,344
	3 925,270
	3 965,577
	3 990,084
	4 019,575
	4 054,013
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 226,611
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095
	4 234,095

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4 487,478
	4 404,571
	4 330,038
	4 113,336
	4 477,851
	4 470,893
	4 465,917
	4 456,266
	4 440,598
	4 424,943
	4 407,769
	4 392,588
	4 380,737
	4 368,887
	4 357,039
	4 345,194
	4 333,352
	4 321,658
	4 309,970
	4 298,288
	4 286,613
	4 274,943
	4 263,278
	4 251,617

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	32,462
	32,462
	45,695
	45,696
	45,696
	45,696
	45,696
	45,696
	45,524
	45,354
	45,185
	45,018
	44,853
	44,689
	44,527
	44,367
	44,209
	44,052
	43,897
	43,743
	43,591
	43,441
	43,292
	43,144

	нормативные утечки теплоносителя
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842
	7,842

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	24,620
	24,620
	37,853
	37,854
	37,854
	37,854
	37,854
	37,854
	37,682
	37,512
	37,343
	37,176
	37,011
	36,847
	36,685
	36,525
	36,367
	36,210
	36,055
	35,901
	35,749
	35,599
	35,450
	35,302

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	4,731
	4,731
	4,441
	4,731
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,890
	0,890
	0,889
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890
	0,890

	нормативные утечки теплоносителя
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,610
	0,610
	0,609
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	318,000
	332,055
	281,533
	304,601
	312,728
	317,034
	328,885
	339,556
	342,608
	357,759
	363,400
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398
	3 873,903
	3 877,558
	3 880,502
	3 856,938
	3 857,278
	3 846,322
	3 831,535
	3 819,710
	3 808,254
	3 797,148
	3 786,376
	3 775,920
	3 765,766
	3 755,899
	3 746,306
	3 736,973
	3 727,889
	3 719,043
	3 710,424

	нормативные утечки теплоносителя
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362
	254,479
	268,979
	281,673
	285,353
	303,390
	310,072
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3 732,356
	3 618,728
	3 461,872
	3 533,800
	3 636,036
	3 619,424
	3 608,579
	3 598,829
	3 571,585
	3 553,888
	3 536,249
	3 521,279
	3 509,454
	3 497,998
	3 486,893
	3 476,120
	3 465,664
	3 455,510
	3 445,643
	3 436,050
	3 426,717
	3 417,634
	3 408,787
	3 400,168

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	23,700
	22,290
	20,574
	20,931
	20,637
	20,312
	20,053
	20,467
	20,338
	20,303
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,410
	1,849
	2,053
	0,993
	1,455
	1,458
	1,454
	1,602
	1,540
	1,485
	1,564
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514
	1,514

	нормативные утечки теплоносителя
	6,800
	6,687
	6,687
	6,687
	6,687
	6,666
	6,650
	6,800
	6,792
	6,790
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922
	6,922

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-4,390
	-4,838
	-4,634
	-5,694
	-5,232
	-5,209
	-5,196
	-5,197
	-5,252
	-5,305
	-5,358
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408
	-5,408

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	21,770
	19,670
	18,226
	19,169
	16,476
	16,432
	16,566
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	233,790
	224,538
	238,443
	239,975
	227,350
	220,327
	220,518
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	20,820
	20,936
	20,936
	20,936
	20,936
	20,920
	21,120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	212,970
	203,602
	217,507
	219,039
	206,415
	199,407
	199,398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	33,880
	38,160
	35,728
	38,384
	31,623
	32,221
	36,962
	61,458
	61,930
	62,864
	65,367
	74,732
	74,732
	74,732
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	487,370
	472,383
	463,441
	454,753
	459,792
	458,687
	465,273
	496,501
	496,712
	497,603
	500,644
	513,225
	512,799
	512,377
	512,427
	512,013
	511,602
	511,195
	510,792
	510,392
	509,995
	509,602
	509,212
	509,212

	нормативные утечки теплоносителя
	32,240
	32,358
	32,358
	32,358
	32,358
	33,171
	39,771
	71,011
	71,668
	73,002
	76,480
	89,492
	89,492
	89,492
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960
	89,960

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	455,130
	440,025
	431,083
	422,395
	427,434
	425,515
	425,503
	425,490
	425,044
	424,601
	424,164
	423,733
	423,307
	422,885
	422,467
	422,053
	421,642
	421,235
	420,831
	420,431
	420,035
	419,642
	419,252
	419,252

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	36,390
	33,980
	31,337
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	172,030
	123,395
	122,360
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	40,960
	30,660
	30,660
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	131,070
	92,735
	91,700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	8,780
	9,240
	8,673
	8,931
	7,324
	7,267
	7,230
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	120,632
	121,362
	122,858
	125,439
	120,336
	120,286
	120,243
	119,843
	118,511
	117,196
	115,281
	113,550
	112,714
	111,922
	111,171
	110,459
	109,783
	109,140
	108,528
	107,945
	107,388
	106,858
	106,350
	105,865

	нормативные утечки теплоносителя
	13,985
	12,968
	12,968
	12,968
	12,968
	12,951
	12,941
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936
	12,936

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	106,647
	108,394
	109,890
	112,471
	107,368
	107,334
	107,302
	106,907
	105,574
	104,259
	102,345
	100,614
	99,777
	98,985
	98,235
	97,523
	96,846
	96,203
	95,591
	95,008
	94,452
	93,921
	93,414
	92,929

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,220
	0,280
	0,224
	0,032
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,131
	0,078
	0,050
	0,026
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,047
	0,047
	0,047
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,045
	0,045
	0,045
	0,044
	0,044
	0,044

	нормативные утечки теплоносителя
	0,071
	0,071
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,060
	0,007
	-0,025
	-0,049
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,028
	-0,028
	-0,028
	-0,028
	-0,029
	-0,029
	-0,029
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,031
	-0,031
	-0,031

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,080
	0,080
	0,080
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,322
	0,370
	0,302
	0,370
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,320
	0,368
	0,300
	0,368
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,320
	0,290
	0,308
	0,326
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,090
	0,068
	0,070
	0,144
	0,229
	0,229
	0,229
	0,226
	0,218
	0,209
	0,197
	0,186
	0,181
	0,176
	0,172
	0,168
	0,164
	0,160
	0,156
	0,153
	0,150
	0,147
	0,144
	0,141

	нормативные утечки теплоносителя
	0,034
	0,034
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,056
	0,034
	0,034
	0,108
	0,194
	0,193
	0,193
	0,190
	0,182
	0,174
	0,161
	0,150
	0,145
	0,141
	0,136
	0,132
	0,128
	0,124
	0,121
	0,117
	0,114
	0,111
	0,108
	0,105

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,760
	0,760
	0,724
	0,852
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3,419
	2,508
	3,100
	4,885
	6,296
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995

	нормативные утечки теплоносителя
	0,855
	0,856
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,564
	1,652
	2,244
	4,029
	5,440
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138
	3,138

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	2,920
	2,340
	2,578
	2,443
	2,199
	2,119
	2,067
	2,067
	2,067
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,629
	4,624
	5,518
	7,696
	5,180
	5,164
	5,152
	5,110
	4,970
	4,609
	4,445
	4,297
	4,225
	4,157
	4,092
	4,030
	3,971
	3,915
	3,862
	3,811
	3,762
	3,715
	3,671
	#ЗНАЧ!

	нормативные утечки теплоносителя
	1,938
	1,334
	1,334
	1,334
	1,334
	1,321
	1,312
	1,312
	1,312
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	#ЗНАЧ!

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,691
	3,290
	4,184
	6,362
	3,847
	3,843
	3,839
	3,798
	3,657
	3,249
	3,086
	2,937
	2,865
	2,797
	2,732
	2,670
	2,612
	2,556
	2,502
	2,451
	2,402
	2,356
	2,311
	#ЗНАЧ!

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	2,200
	2,390
	2,467
	2,166
	2,111
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,543
	2,375
	2,884
	2,607
	3,982
	3,973
	3,182
	3,121
	3,029
	2,684
	2,389
	2,234
	2,203
	2,174
	2,146
	2,119
	2,093
	2,069
	2,045
	2,023
	2,001
	1,980
	1,960
	1,960

	нормативные утечки теплоносителя
	0,922
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	1,621
	1,737
	2,246
	1,969
	3,344
	3,340
	2,549
	2,489
	2,396
	2,052
	1,757
	1,557
	1,526
	1,497
	1,469
	1,442
	1,417
	1,392
	1,369
	1,346
	1,324
	1,304
	1,284
	1,284

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,170
	0,180
	0,161
	0,178
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,439
	0,611
	0,406
	0,394
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,141
	0,140
	0,139
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,052
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,387
	0,575
	0,370
	0,358
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,105
	0,103
	0,102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	4,560
	4,310
	4,119
	4,316
	2,624
	2,570
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	28,370
	23,991
	20,720
	18,665
	18,387
	18,374
	19,844
	19,827
	19,772
	19,713
	19,619
	19,524
	19,473
	19,421
	19,370
	19,318
	19,267
	19,215
	19,163
	19,111
	19,059
	19,007
	18,955
	18,902

	нормативные утечки теплоносителя
	6,042
	4,185
	4,185
	4,185
	4,185
	4,173
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667
	5,667

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	22,328
	19,806
	16,535
	14,480
	14,203
	14,201
	14,176
	14,160
	14,105
	14,045
	13,952
	13,857
	13,805
	13,754
	13,703
	13,651
	13,599
	13,548
	13,496
	13,444
	13,392
	13,339
	13,287
	13,235

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,570
	0,370
	0,377
	0,407
	0,295
	0,295
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,395
	0,259
	0,224
	0,366
	0,508
	0,508
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585

	нормативные утечки теплоносителя
	0,159
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,236
	0,156
	0,121
	0,263
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,719
	1,875
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8,079
	7,832
	6,737
	9,125
	8,284
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283
	8,283

	нормативные утечки теплоносителя
	0,468
	0,470
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	7,611
	7,362
	6,049
	8,437
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595
	7,595

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,700
	0,710
	0,594
	0,655
	0,639
	0,639
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,399
	4,235
	3,627
	4,276
	5,018
	5,017
	5,020
	5,008
	4,959
	4,909
	4,841
	4,417
	4,389
	4,362
	4,335
	4,310
	4,286
	4,262
	4,239
	4,217
	4,195
	4,174
	4,154
	4,134

	нормативные утечки теплоносителя
	0,251
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,193
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4,148
	4,041
	3,433
	4,082
	4,824
	4,823
	4,822
	4,811
	4,762
	4,712
	4,644
	4,220
	4,192
	4,165
	4,138
	4,113
	4,088
	4,065
	4,042
	4,019
	3,998
	3,977
	3,957
	3,937

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,760
	1,080
	0,713
	0,787
	0,786
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	4,829
	3,913
	4,023
	4,901
	4,904
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347
	4,347

	нормативные утечки теплоносителя
	0,316
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4,513
	3,667
	3,777
	4,655
	4,658
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105
	4,105

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,410
	0,440
	0,504
	0,514
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3,425
	3,592
	3,141
	3,242
	2,013
	2,012
	2,010
	1,993
	1,933
	1,874
	1,788
	1,710
	1,672
	1,635
	1,601
	1,568
	1,537
	1,507
	1,479
	1,452
	1,426
	1,401
	1,377
	1,355

	нормативные утечки теплоносителя
	0,323
	0,323
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3,102
	3,269
	2,815
	2,916
	1,687
	1,686
	1,684
	1,667
	1,607
	1,548
	1,462
	1,384
	1,346
	1,310
	1,275
	1,242
	1,211
	1,181
	1,153
	1,126
	1,100
	1,075
	1,051
	1,029

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,270
	0,200
	0,143
	0,171
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	2,648
	1,080
	0,984
	0,895
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,865
	0,864
	0,864
	0,863
	0,862
	0,862
	0,861
	0,860
	0,859
	0,859
	0,858
	0,857
	0,856
	0,856
	0,855

	нормативные утечки теплоносителя
	0,030
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,618
	1,049
	0,953
	0,864
	0,836
	0,836
	0,836
	0,836
	0,835
	0,834
	0,834
	0,833
	0,832
	0,832
	0,831
	0,830
	0,830
	0,829
	0,828
	0,827
	0,827
	0,826
	0,825
	0,824

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,142
	0,177
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,968
	1,337
	1,402
	1,563
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,107
	1,096
	1,085
	1,075
	1,064
	1,054
	1,043
	1,033
	1,023
	1,013
	1,003
	0,993
	0,984
	0,974
	0,965
	0,955

	нормативные утечки теплоносителя
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,909
	1,278
	1,342
	1,503
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,047
	1,036
	1,026
	1,015
	1,005
	0,994
	0,984
	0,974
	0,964
	0,954
	0,944
	0,934
	0,924
	0,915
	0,905
	0,896

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,200
	0,240
	0,208
	0,219
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,494
	0,541
	0,682
	0,480
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351

	нормативные утечки теплоносителя
	0,020
	0,020
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,474
	0,521
	0,661
	0,459
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,140
	0,160
	0,167
	0,182
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,034
	0,014
	0,374
	0,216
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,057
	0,056
	0,055
	0,054
	0,054
	0,053
	0,053
	0,053
	0,052
	0,052
	0,052
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,050

	нормативные утечки теплоносителя
	0,029
	0,029
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,005
	-0,015
	0,342
	0,184
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,025
	0,024
	0,023
	0,023
	0,022
	0,022
	0,021
	0,021
	0,021
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,019
	0,019
	0,019

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,290
	0,750
	0,389
	0,709
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,571
	0,170
	0,012
	0,037
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	нормативные утечки теплоносителя
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,544
	0,143
	-0,015
	0,010
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,230
	0,240
	0,220
	0,232
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,088
	0,095
	0,026
	0,071
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	нормативные утечки теплоносителя
	0,031
	0,031
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,057
	0,064
	-0,001
	0,045
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,193
	0,193
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,607
	0,509
	0,388
	0,383
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	нормативные утечки теплоносителя
	0,064
	0,064
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,543
	0,445
	0,310
	0,305
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,150
	0,180
	0,190
	0,187
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,106
	0,120
	0,110
	0,026
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	0,025
	0,025
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,081
	0,095
	0,089
	0,005
	1,936
	1,936
	1,936
	1,936
	1,936
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,011
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	1,090
	0,460
	0,431
	0,495
	0,365
	0,313
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6,099
	7,767
	6,384
	5,949
	4,519
	4,506
	4,493
	4,475
	4,419
	4,364
	4,283
	4,210
	4,177
	4,145
	4,116
	4,088
	4,062
	4,037
	4,013
	3,991
	3,970
	3,950
	3,931
	3,913

	нормативные утечки теплоносителя
	0,233
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,210
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5,866
	7,545
	6,162
	5,727
	4,298
	4,296
	4,295
	4,277
	4,221
	4,166
	4,085
	4,012
	3,979
	3,948
	3,918
	3,890
	3,864
	3,839
	3,816
	3,793
	3,772
	3,752
	3,733
	3,715

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,080
	0,110
	0,113
	0,116
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,780
	0,540
	0,513
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099

	нормативные утечки теплоносителя
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	8,701
	7,261
	6,835
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	36,370
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079

	нормативные утечки теплоносителя
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676
	4,676

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	31,694
	31,694
	31,694
	31,694
	31,694
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403
	15,403

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,780
	0,590
	0,785
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048
	1,048

	нормативные утечки теплоносителя
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	1,960
	1,730
	1,631
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752
	9,752

	нормативные утечки теплоносителя
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773
	8,773

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,956
	6,567
	6,567
	6,567
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956
	14,956

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,920
	15,839
	23,759
	34,622
	43,052
	54,000
	62,773
	65,717
	65,780
	65,780
	65,780
	65,780

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,905
	31,810
	47,715
	69,906
	86,898
	109,262
	126,895
	133,180
	133,316
	133,316
	133,316
	133,316

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,905
	31,810
	47,715
	69,906
	86,898
	109,262
	126,895
	133,180
	133,316
	133,316
	133,316
	133,316

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,068
	18,136
	29,672
	32,142
	32,206

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,211
	36,422
	59,903
	65,132
	65,268

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,211
	36,422
	59,903
	65,132
	65,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,976
	17,297

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,017
	34,908

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,017
	34,908

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000

	Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	6 503,423
	6 247,340
	6 424,829
	6 102,345
	5 601,658
	5 601,086
	5 632,080
	5 671,170
	5 669,211
	5 672,935
	5 671,560
	5 665,218
	5 659,977
	5 655,440
	5 651,103
	5 646,953
	5 642,978
	5 639,168
	5 635,513
	5 632,003
	5 628,630
	5 625,387
	5 622,266
	5 619,260

	нормативные утечки теплоносителя
	781,982
	781,982
	781,982
	781,982
	827,638
	829,375
	863,345
	906,557
	911,516
	922,369
	928,438
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687
	929,687

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	5 721,442
	5 465,359
	5 642,848
	5 320,364
	4 774,020
	4 771,711
	4 768,735
	4 764,613
	4 757,695
	4 750,566
	4 743,121
	4 735,531
	4 730,290
	4 725,753
	4 721,416
	4 717,266
	4 713,291
	4 709,481
	4 705,825
	4 702,316
	4 698,943
	4 695,700
	4 692,579
	4 689,573

	Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	8 884,552
	8 254,196
	8 261,735
	7 937,483
	8 301,998
	8 317,823
	8 437,773
	8 468,429
	8 477,097
	8 490,762
	8 507,857
	8 665,107
	8 653,090
	8 641,077
	8 629,067
	8 617,062
	8 605,062
	8 600,695
	8 588,852
	8 577,017
	8 565,189
	8 553,369
	8 541,555
	8 529,747

	нормативные утечки теплоносителя
	4 371,844
	3 824,395
	3 893,235
	3 785,683
	3 785,683
	3 808,466
	3 933,392
	3 973,699
	3 998,206
	4 027,697
	4 062,135
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 234,733
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218
	4 242,218

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	4 512,708
	4 429,801
	4 368,500
	4 151,800
	4 516,315
	4 509,357
	4 504,381
	4 494,730
	4 478,890
	4 463,065
	4 445,722
	4 430,374
	4 418,357
	4 406,344
	4 394,334
	4 382,329
	4 370,329
	4 358,478
	4 346,635
	4 334,799
	4 322,972
	4 311,151
	4 299,338
	4 287,529

	Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	3 934,533
	3 824,957
	3 673,014
	3 747,462
	3 885,398
	3 873,903
	3 877,558
	3 880,502
	3 856,938
	3 857,278
	3 846,322
	3 831,535
	3 819,710
	3 808,254
	3 797,148
	3 786,376
	3 775,920
	3 765,766
	3 755,899
	3 746,306
	3 736,973
	3 727,889
	3 719,043
	3 710,424

	нормативные утечки теплоносителя
	202,177
	206,229
	211,142
	213,662
	249,362
	254,479
	268,979
	281,673
	285,353
	303,390
	310,072
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256
	310,256

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	3 732,356
	3 618,728
	3 461,872
	3 533,800
	3 636,036
	3 619,424
	3 608,579
	3 598,829
	3 571,585
	3 553,888
	3 536,249
	3 521,279
	3 509,454
	3 497,998
	3 486,893
	3 476,120
	3 465,664
	3 455,510
	3 445,643
	3 436,050
	3 426,717
	3 417,634
	3 408,787
	3 400,168

	Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	193,379
	187,451
	184,020
	191,756
	184,698
	181,735
	182,423
	181,856
	180,048
	175,825
	173,098
	170,231
	169,124
	168,072
	167,071
	166,116
	165,206
	164,337
	163,507
	162,712
	161,951
	161,221
	160,520
	160,520

	нормативные утечки теплоносителя
	25,983
	21,969
	22,204
	22,204
	22,200
	22,138
	23,681
	23,677
	23,677
	23,704
	23,704
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712
	23,712

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	167,397
	165,483
	161,816
	169,551
	162,498
	159,597
	158,742
	158,179
	156,371
	152,122
	149,394
	146,519
	145,412
	144,360
	143,359
	142,405
	141,495
	140,626
	139,795
	139,000
	138,239
	137,509
	136,808
	136,808

	Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	нормативные утечки теплоносителя
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180
	40,180

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	48,269
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978
	31,978

	нормативные утечки теплоносителя
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134
	6,134

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	42,135
	42,135
	42,135
	42,135
	42,135
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844
	25,844

	Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	нормативные утечки теплоносителя
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	нормативные утечки теплоносителя
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	895,600
	822,165
	826,297
	695,721
	688,597
	680,471
	687,246
	498,104
	498,251
	499,088
	502,207
	514,739
	514,313
	513,891
	513,941
	513,527
	513,116
	512,709
	512,305
	511,905
	511,509
	511,116
	510,726
	510,726

	нормативные утечки теплоносителя
	100,820
	90,641
	90,641
	59,981
	59,981
	60,757
	67,541
	77,811
	78,460
	79,792
	83,402
	96,414
	96,414
	96,414
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882
	96,882

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	794,780
	731,524
	735,656
	635,740
	628,616
	619,714
	619,705
	420,293
	419,791
	419,296
	418,805
	418,325
	417,899
	417,477
	417,059
	416,644
	416,234
	415,827
	415,423
	415,023
	414,627
	414,233
	413,844
	413,844

	Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	30,861
	46,766
	62,671
	84,862
	101,854
	124,217
	141,850
	166,347
	184,694
	208,174
	229,421
	248,448

	нормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,003
	13,385
	13,385
	13,385
	14,956
	14,956
	30,861
	46,766
	62,671
	84,862
	101,854
	124,217
	141,850
	166,347
	184,694
	208,174
	229,421
	248,448

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	20501,214
	19425,836
	19459,579
	18764,450
	18752,032
	18728,410
	18896,475
	18786,839
	18768,323
	18782,664
	18789,391
	18935,177
	18920,467
	18906,892
	18894,393
	18888,288
	18877,528
	18880,285
	18871,318
	18869,682
	18862,338
	18860,548
	18856,923
	18856,923

	нормативные утечки теплоносителя
	5 530,398
	4 972,807
	5 046,751
	4 911,060
	4 992,412
	5 022,764
	5 210,490
	5 324,351
	5 358,146
	5 417,884
	5 470,255
	5 657,305
	5 673,210
	5 689,115
	5 705,489
	5 727,680
	5 744,671
	5 774,520
	5 792,153
	5 816,650
	5 834,996
	5 858,477
	5 879,724
	5 879,724

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	14970,817
	14453,029
	14412,827
	13853,390
	13759,620
	13705,647
	13685,986
	13462,488
	13410,177
	13364,780
	13319,136
	13277,872
	13247,257
	13217,776
	13188,904
	13160,608
	13132,856
	13105,765
	13079,165
	13053,032
	13027,342
	13002,071
	12977,199
	12977,199









Раздел 4. 
4.1. [bookmark: _Toc3916992][bookmark: _Toc43045802][bookmark: _Toc172030964]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Сводные существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО г. Новокузнецка представлены в таблице 3.2. 



[bookmark: _Toc3917214][bookmark: _Toc43809681][bookmark: _Toc236263237]Таблица 3.3 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения от источников в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	954,91 
	933,82 
	953,35 
	905,50 
	831,21 
	831,12 
	835,72 
	841,52 
	841,23 
	841,78 
	841,58 
	840,64 
	839,86 
	839,19 
	838,54 
	837,93 
	837,34 
	836,77 
	836,23 
	835,71 
	835,21 
	834,73 
	834,26 
	833,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1 390,53 
	1 411,62 
	1 355,93 
	1 407,50 
	1 489,90 
	1 489,99 
	1 485,39 
	1 479,59 
	1 479,88 
	1 479,33 
	1 479,53 
	1 480,47 
	1 481,25 
	1 481,92 
	1 482,57 
	1 483,18 
	1 483,77 
	1 484,34 
	1 484,88 
	1 485,40 
	1 485,90 
	1 486,38 
	1 486,85 
	1 487,29 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,6%
	56,5%
	54,2%
	56,3%
	59,6%
	59,6%
	59,4%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,5%
	59,5%
	59,5%

	ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 300,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 
	2 150,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,80 
	0,80 
	59,00 
	59,00 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 
	3,16 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 128,77 
	1 036,59 
	1 052,25 
	1 013,72 
	1 033,66 
	1 036,37 
	1 051,20 
	1 055,98 
	1 058,89 
	1 062,39 
	1 066,48 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 086,97 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 
	1 087,86 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 161,36 
	1 178,07 
	1 179,39 
	1 175,88 
	1 147,66 
	1 154,58 
	1 192,54 
	1 204,78 
	1 212,23 
	1 221,19 
	1 231,65 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 284,09 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 
	1 286,36 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 410,96 
	1 295,74 
	1 315,31 
	1 267,15 
	1 292,08 
	1 295,46 
	1 313,99 
	1 319,98 
	1 323,61 
	1 327,99 
	1 333,10 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 358,71 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 
	1 359,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	888,24 
	1 003,46 
	925,69 
	973,85 
	854,76 
	851,38 
	832,84 
	826,86 
	823,23 
	818,85 
	813,74 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	788,13 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 
	787,02 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	38,6%
	43,6%
	40,2%
	42,3%
	39,8%
	39,6%
	38,7%
	38,5%
	38,3%
	38,1%
	37,8%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,7%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%
	36,6%

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 
	38,70 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 
	0,30 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,54 
	4,54 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,26 
	9,21 
	9,16 
	9,11 
	9,06 
	9,02 
	8,97 
	8,92 
	8,88 
	8,83 
	8,78 
	8,74 
	8,70 
	8,65 
	8,61 
	8,57 
	8,52 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,59 
	3,60 
	3,61 
	3,57 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 
	3,61 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	5,67 
	5,67 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,57 
	11,51 
	11,45 
	11,39 
	11,33 
	11,27 
	11,21 
	11,15 
	11,09 
	11,04 
	10,98 
	10,93 
	10,87 
	10,82 
	10,76 
	10,71 
	10,65 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	32,73 
	32,73 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,83 
	26,89 
	26,95 
	27,01 
	27,07 
	27,13 
	27,19 
	27,25 
	27,31 
	27,36 
	27,42 
	27,47 
	27,53 
	27,58 
	27,64 
	27,69 
	27,75 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	84,6%
	84,6%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,3%
	69,5%
	69,6%
	69,8%
	70,0%
	70,1%
	70,3%
	70,4%
	70,6%
	70,7%
	70,8%
	71,0%
	71,1%
	71,3%
	71,4%
	71,6%
	71,7%

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,33 
	3,35 
	3,87 
	11,99 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 
	12,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 
	1,22 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 
	0,98 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%
	44,4%

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	554,71 
	545,83 
	524,15 
	534,76 
	554,45 
	553,16 
	553,97 
	554,65 
	551,83 
	552,33 
	551,14 
	549,32 
	547,86 
	546,44 
	545,07 
	543,74 
	542,45 
	541,20 
	539,98 
	538,79 
	537,64 
	536,52 
	535,43 
	534,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	241,24 
	27,25 
	48,94 
	38,32 
	226,35 
	227,64 
	226,83 
	226,15 
	228,97 
	228,47 
	229,66 
	231,48 
	232,94 
	234,36 
	235,73 
	237,06 
	238,35 
	239,60 
	240,82 
	242,01 
	243,16 
	244,28 
	245,37 
	246,44 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	19,3%
	3,0%
	5,4%
	4,3%
	25,1%
	25,3%
	25,2%
	25,1%
	25,4%
	25,4%
	25,5%
	25,7%
	25,9%
	26,0%
	26,2%
	26,3%
	26,5%
	26,6%
	26,8%
	26,9%
	27,0%
	27,1%
	27,3%
	27,4%

	Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 
	5,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 
	3,03 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,25 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,22 
	1,22 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 
	1,27 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	34,50 
	34,03 
	33,43 
	33,47 
	33,35 
	33,24 
	33,16 
	33,91 
	33,87 
	33,86 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 
	34,52 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,56 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,53 
	1,53 
	1,56 
	1,56 
	1,56 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 
	1,59 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,91 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,94 
	0,95 
	0,91 
	0,92 
	0,92 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	16,6%
	17,1%
	17,1%
	17,1%
	17,1%
	17,2%
	17,2%
	16,6%
	16,6%
	16,7%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%
	16,1%

	Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	45,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	1,29 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	31,37 
	30,24 
	32,75 
	33,67 
	33,67 
	31,82 
	31,86 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,00 
	19,00 
	19,00 
	19,00 
	19,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	27,65 
	26,90 
	26,46 
	26,76 
	25,86 
	25,84 
	26,09 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	39,21 
	37,81 
	40,93 
	42,09 
	42,09 
	39,78 
	39,82 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,75 
	23,75 
	23,75 
	23,75 
	23,75 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	4,49 
	5,90 
	2,77 
	1,62 
	1,62 
	3,93 
	3,88 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	10,0%
	13,1%
	6,2%
	3,6%
	3,6%
	8,7%
	8,6%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 
	80,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	22,06 
	21,38 
	20,98 
	20,59 
	20,59 
	20,53 
	20,84 
	22,27 
	22,28 
	22,32 
	22,46 
	23,04 
	23,02 
	23,00 
	23,01 
	22,99 
	22,97 
	22,95 
	22,93 
	22,91 
	22,89 
	22,88 
	22,86 
	22,84 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	42,47 
	43,96 
	43,14 
	44,05 
	41,79 
	42,84 
	51,36 
	91,71 
	92,56 
	94,28 
	98,78 
	115,58 
	115,58 
	115,58 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 
	116,19 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	27,58 
	26,73 
	26,22 
	25,73 
	25,73 
	25,67 
	26,05 
	27,84 
	27,85 
	27,91 
	28,08 
	28,80 
	28,78 
	28,75 
	28,76 
	28,73 
	28,71 
	28,69 
	28,66 
	28,64 
	28,62 
	28,59 
	28,57 
	28,55 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	51,31 
	52,16 
	52,67 
	53,16 
	53,16 
	53,22 
	52,84 
	51,05 
	51,03 
	50,98 
	50,81 
	50,09 
	50,11 
	50,13 
	50,13 
	50,16 
	50,18 
	50,20 
	50,23 
	50,25 
	50,27 
	50,29 
	50,32 
	50,34 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	64,1%
	65,2%
	65,8%
	66,4%
	66,4%
	66,5%
	66,1%
	63,8%
	63,8%
	63,7%
	63,5%
	62,6%
	62,6%
	62,7%
	62,7%
	62,7%
	62,7%
	62,8%
	62,8%
	62,8%
	62,8%
	62,9%
	62,9%
	62,9%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	20,00 
	20,00 
	20,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,45 
	1,45 
	1,45 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,90 
	4,23 
	4,20 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	47,30 
	46,47 
	45,56 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	7,38 
	5,29 
	5,25 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	11,17 
	13,26 
	13,30 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,9%
	66,3%
	66,5%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 
	30,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,85 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	17,03 
	17,35 
	17,83 
	18,37 
	18,37 
	18,36 
	18,35 
	18,27 
	17,99 
	17,71 
	17,31 
	16,95 
	16,77 
	16,61 
	16,45 
	16,30 
	16,16 
	16,02 
	15,89 
	15,77 
	15,65 
	15,54 
	15,43 
	15,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	15,94 
	16,10 
	15,91 
	16,00 
	15,55 
	15,53 
	15,52 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 
	15,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	21,29 
	21,68 
	22,29 
	22,97 
	22,97 
	22,95 
	22,94 
	22,84 
	22,49 
	22,14 
	21,64 
	21,18 
	20,97 
	20,76 
	20,56 
	20,37 
	20,19 
	20,03 
	19,86 
	19,71 
	19,57 
	19,43 
	19,29 
	19,17 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	7,86 
	7,47 
	6,86 
	6,18 
	6,80 
	6,82 
	6,83 
	6,93 
	7,28 
	7,63 
	8,13 
	8,59 
	8,80 
	9,01 
	9,21 
	9,40 
	9,58 
	9,74 
	9,91 
	10,06 
	10,20 
	10,34 
	10,48 
	10,60 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	26,2%
	24,9%
	22,9%
	20,6%
	22,7%
	22,7%
	22,8%
	23,1%
	24,3%
	25,4%
	27,1%
	28,6%
	29,3%
	30,0%
	30,7%
	31,3%
	31,9%
	32,5%
	33,0%
	33,5%
	34,0%
	34,5%
	34,9%
	35,3%

	Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,17 
	0,20 
	0,17 
	0,10 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05 
	0,05 
	0,04 
	0,05 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,06 
	0,06 
	0,05 
	0,06 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,15 
	0,14 
	0,15 
	0,15 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,60 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,46 
	0,40 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 
	0,42 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,09 
	1,09 
	1,08 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 
	1,13 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,58 
	0,50 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,52 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,83 
	6,90 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	6,88 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	85,4%
	86,3%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%
	86,0%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 
	8,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 
	0,37 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,79 
	0,84 
	1,00 
	1,40 
	1,40 
	1,40 
	1,39 
	1,38 
	1,34 
	1,22 
	1,17 
	1,12 
	1,10 
	1,08 
	1,06 
	1,04 
	1,02 
	1,01 
	0,99 
	0,97 
	0,96 
	0,95 
	0,93 
	0,92 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	2,97 
	2,75 
	2,84 
	2,79 
	2,70 
	2,67 
	2,65 
	2,65 
	2,65 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,99 
	1,05 
	1,25 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,74 
	1,73 
	1,67 
	1,53 
	1,46 
	1,41 
	1,38 
	1,35 
	1,33 
	1,30 
	1,28 
	1,26 
	1,24 
	1,22 
	1,20 
	1,18 
	1,16 
	1,15 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,64 
	6,58 
	6,38 
	5,88 
	5,88 
	5,88 
	5,88 
	5,90 
	5,95 
	6,10 
	6,16 
	6,22 
	6,25 
	6,28 
	6,30 
	6,32 
	6,35 
	6,37 
	6,39 
	6,41 
	6,43 
	6,45 
	6,46 
	6,48 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	83,0%
	82,3%
	79,7%
	73,4%
	73,4%
	73,5%
	73,5%
	73,7%
	74,4%
	76,3%
	77,0%
	77,8%
	78,1%
	78,4%
	78,8%
	79,1%
	79,3%
	79,6%
	79,9%
	80,1%
	80,3%
	80,6%
	80,8%
	81,0%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 
	15,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 
	2,81 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,47 
	0,44 
	0,53 
	0,48 
	0,48 
	0,48 
	0,39 
	0,38 
	0,37 
	0,34 
	0,30 
	0,29 
	0,29 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,26 
	0,26 
	0,26 
	0,26 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,71 
	1,78 
	1,82 
	1,70 
	1,68 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,67 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 
	1,79 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,58 
	0,55 
	0,66 
	0,60 
	0,60 
	0,60 
	0,49 
	0,48 
	0,47 
	0,42 
	0,38 
	0,36 
	0,36 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,34 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,32 
	0,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	11,61 
	11,64 
	11,53 
	11,59 
	11,59 
	11,59 
	11,70 
	11,71 
	11,72 
	11,77 
	11,81 
	11,83 
	11,83 
	11,84 
	11,84 
	11,84 
	11,85 
	11,85 
	11,85 
	11,86 
	11,86 
	11,86 
	11,87 
	11,87 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	77,4%
	77,6%
	76,8%
	77,3%
	77,3%
	77,3%
	78,0%
	78,1%
	78,1%
	78,5%
	78,7%
	78,9%
	78,9%
	78,9%
	78,9%
	79,0%
	79,0%
	79,0%
	79,0%
	79,0%
	79,1%
	79,1%
	79,1%
	79,1%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,11 
	0,08 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,14 
	0,10 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	60,00 
	60,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,20 
	2,20 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,90 
	3,18 
	3,00 
	2,60 
	2,60 
	2,59 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 
	2,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	7,05 
	6,97 
	6,93 
	7,08 
	6,70 
	6,69 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 
	9,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	4,88 
	3,98 
	3,75 
	3,24 
	3,24 
	3,24 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 
	3,59 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	52,92 
	53,82 
	6,02 
	6,53 
	6,53 
	6,53 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 
	6,18 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	88,2%
	89,7%
	60,2%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%
	61,8%

	Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,04 
	0,04 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,37 
	0,29 
	0,29 
	0,31 
	0,27 
	0,27 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 
	0,47 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,05 
	0,05 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 
	10,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 
	2,26 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,68 
	0,72 
	0,71 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,24 
	1,88 
	1,91 
	1,94 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 
	1,88 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,85 
	0,90 
	0,88 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 
	0,83 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	6,90 
	6,85 
	6,86 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 
	6,91 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	69,0%
	68,5%
	68,6%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%
	69,1%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 
	2,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,61 
	0,60 
	0,49 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,62 
	0,61 
	0,60 
	0,54 
	0,54 
	0,53 
	0,53 
	0,53 
	0,52 
	0,52 
	0,52 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,50 
	0,50 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,45 
	0,45 
	0,41 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 
	0,43 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,76 
	0,75 
	0,61 
	0,78 
	0,78 
	0,78 
	0,78 
	0,78 
	0,77 
	0,76 
	0,75 
	0,68 
	0,67 
	0,67 
	0,66 
	0,66 
	0,65 
	0,65 
	0,65 
	0,64 
	0,64 
	0,63 
	0,63 
	0,63 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,72 
	1,73 
	1,87 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,70 
	1,71 
	1,72 
	1,73 
	1,80 
	1,81 
	1,81 
	1,82 
	1,82 
	1,83 
	1,83 
	1,83 
	1,84 
	1,84 
	1,85 
	1,85 
	1,85 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	68,7%
	69,4%
	74,8%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	68,3%
	68,6%
	69,1%
	72,1%
	72,3%
	72,5%
	72,7%
	72,9%
	73,1%
	73,2%
	73,4%
	73,5%
	73,7%
	73,8%
	74,0%
	74,1%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,59 
	0,51 
	0,55 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,51 
	0,63 
	0,50 
	0,52 
	0,52 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 
	0,51 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,74 
	0,64 
	0,69 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 
	0,64 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,26 
	1,36 
	1,31 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 
	1,36 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	62,9%
	68,1%
	65,5%
	67,8%
	67,8%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%
	67,9%

	Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,63 
	0,66 
	0,58 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,59 
	0,57 
	0,55 
	0,52 
	0,50 
	0,49 
	0,47 
	0,46 
	0,45 
	0,44 
	0,43 
	0,43 
	0,42 
	0,41 
	0,40 
	0,39 
	0,39 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,44 
	0,44 
	0,47 
	0,47 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 
	0,45 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,79 
	0,82 
	0,72 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,74 
	0,71 
	0,69 
	0,65 
	0,62 
	0,61 
	0,59 
	0,58 
	0,57 
	0,55 
	0,54 
	0,53 
	0,52 
	0,51 
	0,50 
	0,49 
	0,48 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,29 
	1,26 
	1,36 
	1,34 
	1,34 
	1,34 
	1,34 
	1,34 
	1,37 
	1,39 
	1,43 
	1,46 
	1,47 
	1,49 
	1,50 
	1,51 
	1,52 
	1,54 
	1,55 
	1,56 
	1,57 
	1,58 
	1,59 
	1,60 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	61,6%
	59,8%
	64,7%
	63,6%
	63,6%
	63,6%
	63,7%
	64,0%
	65,1%
	66,2%
	67,9%
	69,3%
	70,1%
	70,7%
	71,4%
	72,0%
	72,6%
	73,2%
	73,7%
	74,2%
	74,7%
	75,2%
	75,6%
	76,0%

	Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,41 
	0,13 
	0,13 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 
	0,11 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,13 
	0,10 
	0,08 
	0,09 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,52 
	0,16 
	0,16 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,56 
	1,92 
	1,92 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 
	1,94 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	74,5%
	91,3%
	91,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%
	92,5%

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 
	2,10 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,18 
	0,25 
	0,26 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,27 
	0,26 
	0,26 
	0,26 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,24 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,26 
	0,26 
	0,12 
	0,11 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,22 
	0,31 
	0,32 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,36 
	0,35 
	0,35 
	0,35 
	0,34 
	0,34 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,32 
	0,32 
	0,32 
	0,31 
	0,31 
	0,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,86 
	1,77 
	1,76 
	1,72 
	1,72 
	1,72 
	1,72 
	1,72 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,74 
	1,74 
	1,74 
	1,75 
	1,75 
	1,75 
	1,76 
	1,76 
	1,76 
	1,77 
	1,77 
	1,77 
	1,77 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	88,5%
	84,5%
	83,7%
	82,0%
	82,0%
	82,0%
	82,0%
	82,0%
	82,2%
	82,3%
	82,5%
	82,7%
	82,8%
	83,0%
	83,1%
	83,3%
	83,5%
	83,6%
	83,8%
	83,9%
	84,1%
	84,2%
	84,4%
	84,5%

	Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,06 
	0,07 
	0,08 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,06 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,10 
	0,09 
	0,09 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,08 
	0,08 
	0,10 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,06 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,09 
	0,09 
	0,10 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,08 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,19 
	0,18 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 
	2,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,07 
	0,02 
	0,00 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,29 
	0,16 
	0,24 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,09 
	0,03 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,90 
	1,96 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 
	1,98 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	94,9%
	98,0%
	99,2%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%
	99,1%

	Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,12 
	0,12 
	0,11 
	0,12 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,08 
	0,01 
	0,01 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 
	0,33 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,02 
	0,02 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,08 
	0,09 
	0,09 
	0,09 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 
	0,29 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 
	3,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,81 
	1,20 
	0,95 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,89 
	0,88 
	0,86 
	0,84 
	0,81 
	0,78 
	0,77 
	0,75 
	0,74 
	0,73 
	0,72 
	0,71 
	0,70 
	0,70 
	0,69 
	0,68 
	0,67 
	0,67 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,58 
	0,35 
	0,34 
	0,36 
	0,31 
	0,30 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 
	0,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,02 
	1,50 
	1,19 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,11 
	1,10 
	1,07 
	1,05 
	1,01 
	0,97 
	0,96 
	0,94 
	0,93 
	0,92 
	0,90 
	0,89 
	0,88 
	0,87 
	0,86 
	0,85 
	0,84 
	0,83 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,98 
	1,50 
	1,81 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,89 
	1,90 
	1,93 
	1,95 
	1,99 
	2,03 
	2,04 
	2,06 
	2,07 
	2,08 
	2,10 
	2,11 
	2,12 
	2,13 
	2,14 
	2,15 
	2,16 
	2,17 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	66,1%
	50,1%
	60,4%
	62,9%
	62,9%
	63,0%
	63,1%
	63,4%
	64,2%
	65,1%
	66,4%
	67,5%
	68,1%
	68,6%
	69,0%
	69,5%
	69,9%
	70,3%
	70,6%
	71,0%
	71,3%
	71,6%
	71,9%
	72,2%

	Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,05 
	0,06 
	0,06 
	0,06 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 
	0,07 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 
	0,08 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,31 
	0,22 
	0,21 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 
	0,22 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 
	0,10 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 
	0,40 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%
	80,7%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 
	19,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,07 
	1,07 
	1,86 
	1,86 
	1,86 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 
	0,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,66 
	3,09 
	2,93 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 
	3,45 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1,34 
	1,34 
	2,33 
	2,33 
	2,33 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 
	1,09 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	17,66 
	17,66 
	16,67 
	16,67 
	16,67 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 
	17,91 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	90,6%
	90,6%
	85,5%
	85,5%
	85,5%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%
	91,8%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00 
	4,00 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 
	1,54 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,57 
	0,57 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,46 
	0,39 
	0,46 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 
	0,56 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,71 
	0,71 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	3,29 
	3,29 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 
	1,23 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	82,3%
	82,3%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%
	79,7%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 
	2,40 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,74 
	0,74 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	3,73 
	3,29 
	3,10 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 
	3,86 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,92 
	0,92 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1,48 
	1,48 
	1,15 
	1,15 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 
	0,95 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	61,7%
	61,7%
	47,9%
	47,9%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%
	39,6%

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 
	2,49 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,67 
	1,49 
	1,49 
	1,49 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 
	1,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,33 
	11,88 
	11,88 
	11,88 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 
	13,28 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,83 
	1,86 
	1,86 
	1,86 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 
	2,07 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,66 
	0,63 
	0,63 
	0,63 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 
	0,41 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66,6%
	25,4%
	25,4%
	25,4%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 
	22,19 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,76 
	3,53 
	5,29 
	7,76 
	9,64 
	12,12 
	14,08 
	14,78 
	14,79 
	14,79 
	14,79 
	14,79 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,12 
	28,24 
	42,36 
	62,06 
	77,14 
	96,99 
	112,65 
	118,22 
	118,35 
	118,35 
	118,35 
	118,35 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,21 
	4,41 
	6,62 
	9,70 
	12,05 
	15,16 
	17,60 
	18,47 
	18,49 
	18,49 
	18,49 
	18,49 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,98 
	17,78 
	15,57 
	12,49 
	10,14 
	7,03 
	4,59 
	3,72 
	3,70 
	3,70 
	3,70 
	3,70 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,1%
	80,1%
	70,2%
	56,3%
	45,7%
	31,7%
	20,7%
	16,8%
	16,7%
	16,7%
	16,7%
	16,7%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,86 
	10,86 
	10,86 
	10,86 
	10,86 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,02 
	4,04 
	6,65 
	7,23 
	7,24 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,17 
	32,33 
	53,18 
	57,82 
	57,94 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,53 
	5,05 
	8,31 
	9,03 
	9,05 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,34 
	5,81 
	2,55 
	1,83 
	1,81 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	76,7%
	53,5%
	23,5%
	16,8%
	16,7%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,81 
	5,81 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,78 
	3,87 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,22 
	30,99 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,22 
	4,84 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,59 
	0,97 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	61,8%
	16,7%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 
	2 500,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	154,56 
	154,56 
	190,72 
	187,00 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 
	178,89 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	763,93 
	747,06 
	762,68 
	724,40 
	664,96 
	664,90 
	668,58 
	673,22 
	672,98 
	673,43 
	673,26 
	672,51 
	671,89 
	671,35 
	670,83 
	670,34 
	669,87 
	669,42 
	668,98 
	668,57 
	668,17 
	667,78 
	667,41 
	667,05 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	896,18 
	898,64 
	891,17 
	924,26 
	911,81 
	913,72 
	951,15 
	998,75 
	1 004,22 
	1 016,17 
	1 022,86 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 
	1 024,23 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	954,91 
	933,82 
	953,35 
	905,50 
	831,21 
	831,12 
	835,72 
	841,52 
	841,23 
	841,78 
	841,58 
	840,64 
	839,86 
	839,19 
	838,54 
	837,93 
	837,34 
	836,77 
	836,23 
	835,71 
	835,21 
	834,73 
	834,26 
	833,82 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	1 390,53 
	1 411,62 
	1 355,93 
	1 407,50 
	1 489,90 
	1 489,99 
	1 485,39 
	1 479,59 
	1 479,88 
	1 479,33 
	1 479,53 
	1 480,47 
	1 481,25 
	1 481,92 
	1 482,57 
	1 483,18 
	1 483,77 
	1 484,34 
	1 484,88 
	1 485,40 
	1 485,90 
	1 486,38 
	1 486,85 
	1 487,29 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	55,6%
	56,5%
	54,2%
	56,3%
	59,6%
	59,6%
	59,4%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,2%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,3%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,4%
	59,5%
	59,5%
	59,5%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 340,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 
	2 190,90 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1,10 
	1,10 
	59,30 
	59,30 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 
	3,46 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1 134,28 
	1 042,11 
	1 062,48 
	1 023,95 
	1 043,90 
	1 046,60 
	1 061,43 
	1 066,22 
	1 069,08 
	1 072,53 
	1 076,57 
	1 097,01 
	1 096,96 
	1 096,91 
	1 096,87 
	1 096,82 
	1 096,78 
	1 097,62 
	1 097,57 
	1 097,53 
	1 097,49 
	1 097,44 
	1 097,40 
	1 097,36 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1 168,27 
	1 185,02 
	1 186,87 
	1 191,44 
	1 163,29 
	1 170,21 
	1 208,16 
	1 220,41 
	1 227,85 
	1 236,81 
	1 247,27 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 299,71 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 
	1 301,99 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	1 417,85 
	1 302,64 
	1 328,10 
	1 279,94 
	1 304,87 
	1 308,25 
	1 326,79 
	1 332,77 
	1 336,34 
	1 340,66 
	1 345,71 
	1 371,26 
	1 371,20 
	1 371,14 
	1 371,08 
	1 371,03 
	1 370,97 
	1 372,02 
	1 371,97 
	1 371,91 
	1 371,86 
	1 371,80 
	1 371,75 
	1 371,70 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	921,95 
	1 037,16 
	953,50 
	1 001,66 
	882,57 
	879,19 
	860,65 
	854,67 
	851,09 
	846,78 
	841,73 
	816,18 
	816,24 
	816,30 
	816,35 
	816,41 
	816,47 
	815,41 
	815,47 
	815,53 
	815,58 
	815,63 
	815,69 
	815,74 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	39,4%
	44,3%
	40,7%
	42,8%
	40,3%
	40,1%
	39,3%
	39,0%
	38,8%
	38,6%
	38,4%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,3%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%
	37,2%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1 250,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 
	900,00 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	454,05 
	326,92 
	326,92 
	326,92 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 
	119,20 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	443,77 
	436,66 
	419,32 
	427,81 
	443,56 
	442,53 
	443,18 
	443,72 
	441,47 
	441,86 
	440,91 
	439,45 
	438,29 
	437,15 
	436,06 
	434,99 
	433,96 
	432,96 
	431,98 
	431,03 
	430,11 
	429,21 
	428,34 
	427,49 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	343,83 
	349,80 
	333,15 
	338,29 
	375,68 
	383,38 
	405,23 
	424,35 
	429,90 
	457,07 
	467,14 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 
	467,41 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	554,71 
	545,83 
	524,15 
	534,76 
	554,45 
	553,16 
	553,97 
	554,65 
	551,83 
	552,33 
	551,14 
	549,32 
	547,86 
	546,44 
	545,07 
	543,74 
	542,45 
	541,20 
	539,98 
	538,79 
	537,64 
	536,52 
	535,43 
	534,36 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	241,24 
	27,25 
	48,94 
	38,32 
	226,35 
	227,64 
	226,83 
	226,15 
	228,97 
	228,47 
	229,66 
	231,48 
	232,94 
	234,36 
	235,73 
	237,06 
	238,35 
	239,60 
	240,82 
	242,01 
	243,16 
	244,28 
	245,37 
	246,44 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	19,3%
	3,0%
	5,4%
	4,3%
	25,1%
	25,3%
	25,2%
	25,1%
	25,4%
	25,4%
	25,5%
	25,7%
	25,9%
	26,0%
	26,2%
	26,3%
	26,5%
	26,6%
	26,8%
	26,9%
	27,0%
	27,1%
	27,3%
	27,4%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	146,80 
	146,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 
	96,80 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	9,17 
	9,17 
	7,20 
	7,20 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 
	6,58 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	27,05 
	26,64 
	26,81 
	27,98 
	27,93 
	27,91 
	28,10 
	27,98 
	27,59 
	26,87 
	26,31 
	25,70 
	25,47 
	25,24 
	25,03 
	24,83 
	24,64 
	24,46 
	24,29 
	24,35 
	24,20 
	24,05 
	23,90 
	23,77 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	33,87 
	34,49 
	33,91 
	34,19 
	32,88 
	32,77 
	35,33 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 
	35,32 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	33,81 
	33,30 
	33,52 
	34,98 
	34,91 
	34,89 
	35,12 
	34,97 
	34,49 
	33,59 
	32,89 
	32,12 
	31,83 
	31,55 
	31,29 
	31,04 
	30,80 
	30,58 
	30,36 
	30,44 
	30,25 
	30,06 
	29,88 
	29,71 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	104,32 
	104,77 
	56,54 
	55,89 
	56,51 
	56,54 
	56,32 
	56,47 
	56,95 
	57,55 
	58,24 
	58,92 
	59,21 
	59,48 
	59,75 
	59,99 
	60,23 
	60,46 
	60,67 
	60,88 
	61,07 
	61,26 
	61,44 
	61,61 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	71,1%
	71,4%
	58,4%
	57,7%
	58,4%
	58,4%
	58,2%
	58,3%
	58,8%
	59,5%
	60,2%
	60,9%
	61,2%
	61,5%
	61,7%
	62,0%
	62,2%
	62,5%
	62,7%
	62,9%
	63,1%
	63,3%
	63,5%
	63,6%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 
	6,66 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	67,46 
	56,58 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 
	53,25 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 
	8,32 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,40 
	26,40 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 
	23,94 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,50 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 
	0,70 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,45 
	2,45 
	3,19 
	3,19 
	3,19 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 
	2,20 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	8,16 
	6,99 
	6,70 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 
	8,08 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	3,06 
	3,06 
	3,98 
	3,98 
	3,98 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 
	2,75 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	22,84 
	22,84 
	19,46 
	19,46 
	19,26 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 
	20,49 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	86,5%
	86,5%
	81,3%
	81,3%
	80,4%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%
	85,6%

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	1,73 
	1,63 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 
	1,64 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 
	0,16 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 
	0,04 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	150,50 
	150,50 
	150,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	130,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 
	85,50 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	6,88 
	6,88 
	6,88 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	5,43 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 
	4,14 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	60,58 
	57,09 
	59,15 
	55,48 
	55,48 
	53,58 
	53,92 
	23,52 
	23,53 
	23,57 
	23,74 
	24,31 
	24,29 
	24,28 
	24,28 
	24,26 
	24,24 
	24,22 
	24,20 
	43,18 
	43,16 
	43,15 
	43,13 
	43,11 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	151,92 
	151,37 
	148,60 
	104,29 
	101,00 
	101,93 
	110,61 
	125,62 
	126,43 
	128,14 
	133,29 
	150,10 
	150,10 
	150,10 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 
	150,70 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	75,73 
	71,36 
	73,94 
	69,35 
	69,35 
	66,98 
	67,40 
	29,40 
	29,41 
	29,46 
	29,67 
	30,39 
	30,37 
	30,34 
	30,35 
	30,32 
	30,30 
	30,28 
	30,25 
	53,98 
	53,96 
	53,93 
	53,91 
	53,89 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	67,89 
	72,26 
	69,68 
	55,72 
	55,72 
	58,09 
	57,68 
	51,96 
	51,95 
	51,90 
	51,69 
	50,97 
	51,00 
	51,02 
	51,02 
	51,04 
	51,06 
	51,09 
	51,11 
	51,13 
	51,16 
	51,18 
	51,20 
	51,22 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	45,1%
	48,0%
	46,3%
	42,7%
	42,7%
	44,5%
	44,2%
	60,8%
	60,8%
	60,7%
	60,5%
	59,6%
	59,6%
	59,7%
	59,7%
	59,7%
	59,7%
	59,8%
	59,8%
	59,8%
	59,8%
	59,9%
	59,9%
	59,9%

	Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Новокузнецка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	12 829,20 
	12 129,20 
	12 024,28 
	11 984,28 
	11 684,28 
	11 684,28 
	11 686,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 596,77 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 618,96 
	11 629,82 
	11 629,82 
	11 629,82 
	11 635,63 
	11 635,63 

	Собственные нужды источников
	т/ч
	1 252,53 
	998,26 
	1 183,04 
	1 172,69 
	628,53 
	628,53 
	628,53 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 
	625,94 

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4 864,38 
	4 624,29 
	4 680,84 
	4 539,21 
	4 491,62 
	4 489,01 
	4 529,04 
	4 488,77 
	4 488,76 
	4 495,98 
	4 501,21 
	4 537,61 
	4 535,19 
	4 533,03 
	4 531,07 
	4 529,88 
	4 528,25 
	4 529,11 
	4 527,78 
	4 565,77 
	4 564,72 
	4 564,34 
	4 563,80 
	4 563,10 

	Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой
	т/ч
	5 342,90 
	5 369,09 
	5 310,65 
	5 310,96 
	5 295,31 
	5 330,04 
	5 552,31 
	5 746,81 
	5 785,34 
	5 884,94 
	5 951,07 
	6 092,86 
	6 106,98 
	6 121,10 
	6 136,43 
	6 156,13 
	6 171,21 
	6 195,61 
	6 211,26 
	6 233,01 
	6 249,30 
	6 270,14 
	6 289,00 
	6 305,89 

	Максимальная подпитка в период повреждения участка
	т/ч
	6 080,48 
	5 780,37 
	5 851,05 
	5 674,01 
	5 614,53 
	5 611,27 
	5 661,30 
	5 610,96 
	5 610,95 
	5 619,97 
	5 626,52 
	5 672,01 
	5 668,98 
	5 666,29 
	5 663,83 
	5 662,35 
	5 660,31 
	5 661,39 
	5 659,72 
	5 707,21 
	5 705,90 
	5 705,43 
	5 704,75 
	5 703,88 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	5 497,53 
	5 351,79 
	5 008,08 
	5 157,09 
	5 460,61 
	5 463,87 
	5 416,36 
	5 379,28 
	5 379,29 
	5 369,67 
	5 363,12 
	5 317,44 
	5 342,65 
	5 345,34 
	5 347,79 
	5 349,27 
	5 351,31 
	5 350,23 
	5 351,90 
	5 363,34 
	5 364,64 
	5 365,12 
	5 371,60 
	5 372,48 

	Доля резерва ВПУ в аварийном режиме
	%
	42,9%
	44,1%
	41,6%
	43,0%
	46,7%
	46,8%
	46,3%
	46,4%
	46,4%
	46,3%
	46,2%
	45,9%
	46,0%
	46,0%
	46,0%
	46,0%
	46,1%
	46,0%
	46,1%
	46,1%
	46,1%
	46,1%
	46,2%
	46,2%





Раздел 5. [bookmark: _Toc43045803][bookmark: _Toc172030965]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
5.1. [bookmark: _Toc43045804][bookmark: _Toc172030966]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют. 
Таким образом, при текущей актуализации схемы теплоснабжения сохранены варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в утвержденной схеме теплоснабжения. Дополнительные сценарии отсутствуют.
Разработанные варианты развития систем теплоснабжения г. Новокузнецка направлены на повышение эффективности систем теплоснабжения (сокращение расхода топлива и эксплуатационных затрат) и улучшение экологической обстановки в городе.
Улучшение состояние воздушного бассейна является приоритетным направлением развития инженерной инфраструктуры г. Новокузнецка.
Сокращение количества морально и физически устаревших котельных, преимущественно угольных котельных малой мощности, посредством переключения их зон теплоснабжения на более эффективные источники, в том числе источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, является эффективным средством снижения затрат на выработку тепловой энергии и сдерживания роста тарифов. 
1. Оптимизация зоны теплоснабжения Центральной ТЭЦ и котельных малой мощности:
В утверждённой схеме теплоснабжения принят и реализуется в настоящее время вариант, предусматривающий переключение на ЦТЭЦ зон теплоснабжения Куйбышевской центральной котельной, котельной №6, котельной № 32, котельной школы №43, котельной Садопарковая (переключена в 2021 г. на котельную №32), котельной Локомотивного депо, ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3), котельная НКХП (переключена в 2021 году на ЦТЭЦ).
Указанные переключения обеспечивают как повышение эффективности системы теплоснабжения (удельные затраты на выработку тепловой энергии на переключаемых котельных существенно выше удельных затрат на ЦТЭЦ), так и улучшение экологических показателей. Перевод нагрузок мелких угольных котельных, находящихся в непосредственной близости от потребителей, на работающую на газе ТЭЦ окажет значительное влияние на состояние воздушного бассейна города, улучшение которого является приоритетным направлением развития инженерной инфраструктуры г. Новокузнецка.
Повышение эффективности теплоснабжения потребителей при реализуемом переключении указанных зон, соответствующем ранее разработанному варианту, подтверждено технико-экономическими расчетами, представленными в актуализированной на 2021 г. Схеме теплоснабжения.
2. Оптимизация зон теплоснабжения Абашевской районной, Байдаевской центральной и Зыряновской районной котельных:
При актуализации на 2021 г. по заданию администрации города Новокузнецка была выполнена оценка целесообразности реализации переключения зоны теплоснабжения Абашевской районной котельной и Байдаевской центральной котельной на Зыряновскую районную котельную: 
Вариант 3.1 предусматривал сохранение существующих зон теплоснабжения без изменений;
Вариант 3.2. предусматривал переключение зон теплоснабжения АРК и БЦК на ЗРК;
Вариант 3.3 предусматривал переключение зоны теплоснабжения БЦК на ЗРК и сохранение зоны теплоснабжения АРК без изменений.
Расчётами было подтверждено, что наибольший экономический эффект ожидается при реализации варианта 3.2. Однако при актуализации отражена нецелесообразность такого решения, ввиду отсутствия достаточного резерва тепловой мощности на ЗРК. Ввиду чего принимается умеренно-консервативный вариант 3.3.
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[bookmark: _Toc112847552][bookmark: _Toc236263635]Рисунок 4.1 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc112847553][bookmark: _Toc236263636]Рисунок 4.2 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в аварийном режиме

3. Оптимизация зон теплоснабжения малых котельных малой мощности.
В рамках предыдущей актуализации были рассмотрены и обоснованы переключения зон теплоснабжения между источниками: 
· Переключение зоны теплоснабжения котельной № 3 п. Абагур-Лесной на котельную № 2 п. Абагур-Лесной;
· Переключение зоны теплоснабжения котельной школа №16 на котельную № 1 п. Абагур-Лесной;
· Переключение зоны теплоснабжения котельной №72 на ЗРК (от тепловых сетей БЦК после переключения ее на ЗРК).
Необходимость реализации мероприятий обоснована износом оборудования и нерентабельностью функционирования выводимых из эксплуатации источников. В утвержденной схеме теплоснабжения принято решение о целесообразности реализации перечисленных выше переключений. Основания для пересмотра принятого решения отсутствуют.
Предложенные для реализации мероприятия по переключению котельных существенно снижают стоимость тепловой энергии, расход топлива и негативное воздействие на окружающую среду.
5.2. [bookmark: _Toc43045805][bookmark: _Toc172030967]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Выбор приоритетного варианта развития систем теплоснабжения основывается на результатах сравнительного анализа следующих критериев:
1. Наименьшие капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них;
1. Наиболее благоприятные ценовые последствия для потребителей тепловой энергии;
1. Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей на расчетный период Схемы.
Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют.
В зоне Центральной ТЭЦ принят и реализуется в настоящее время вариант, предусматривающий переключение на ЦТЭЦ зон теплоснабжения Куйбышевской центральной котельной, котельной №6, котельной № 32, котельной школы №43, котельной Садопарковая (переключена в 2021 г. на котельную №32), котельной Локомотивного депо, ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3), котельная НКХП (переключена в 2021 году на ЦТЭЦ).
В зоне Абашевской районной, Байдаевской центральной и Зыряновской районной котельных – принят к реализации умеренно-консервативный вариант 3.3.
В зоне котельных малой мощности – переключение зоны теплоснабжения котельной № 3 п. Абагур-Лесной на котельную № 2 п. Абагур-Лесной; школы №16 на котельную № 1 п. Абагур-Лесной; зоны теплоснабжения котельной №72 на БЦК.

Раздел 6. 
Раздел 7. [bookmark: _Toc43045806][bookmark: _Toc172030968]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7. [bookmark: _Toc528345045][bookmark: _Toc3895396][bookmark: _Toc43045807][bookmark: _Toc172030969]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Проектом Схемы теплоснабжения строительства новых источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается. Это связано с отсутствием в планах по развитию города массовой застройки с высокой плотностью тепловых нагрузок.
Для обеспечения централизованным теплоснабжением вновь осваиваемых прилегающих к Новоильинскому, Центральному и Куйбышевскому районов территорий, предусматривается строительство 3-х новых котельных:
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району;
- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району.
Распределение перспективных нагрузок между планируемыми к строительству источниками тепловой энергии представлено на рисунке 5.1.
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[bookmark: _Toc194592161][bookmark: _Toc202319040][bookmark: _Toc236263637][bookmark: Территории_осваев]Рисунок 5.1 – Перспективные нагрузки на вновь осваиваемых территориях (на расчетный период)

7. [bookmark: _Toc528345046][bookmark: _Toc3895397][bookmark: _Toc43045808][bookmark: _Toc172030970]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark20]В связи с невозможностью газификации котельной №3 Абагур-Лесной в обозримой перспективе, при разработке схемы теплоснабжения сохраняются решения утвержденной схемы теплоснабжения по переключению данной котельной на котельную №2 Абагур-Лесной в 2032 году.
[image: ]
[bookmark: _Toc112663987][bookmark: _Toc236263638]Рисунок 5.2 - Зоны теплоснабжения котельных №№1-3 Абагур-Лесной и школы №16 существующее положение

[image: ]
[bookmark: _Toc112663988][bookmark: _Toc236263639]Рисунок 5.3 - Переключение котельной п. Абагур-Лесной №3 на п. Абагур-Лесной №2. Перспектива

Также сохраняется мероприятие, предусмотренное предыдущей актуализацией Схемы теплоснабжения, предусматривающее закрытие котельной школы №16 в связи с малым количеством абонентов (1 абонент - школа, двухэтажное здание) и переводе потребителей на теплоснабжение от котельной Абагур-Лесной №1 в 2030 году. Для реализации мероприятия реконструкция котельной Абагур-Лесной №1 не требуется, необходима прокладка нового участка тепловой сети. Существующие теплогенерирующие мощности имеют достаточный резерв для подключения новых потребителей.
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[bookmark: _Toc112663989][bookmark: _Toc236263640]Рисунок 5.4 - Зоны теплоснабжения котельных №№1, 2 Абагур-Лесной перспектива

7. [bookmark: _Toc172030971]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Энергосистема Кемеровской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. Положительное сальдо перетоков связано с тем, что в соседних энергосистемах расположены крупнейшие электростанции, например, такие как Саяно-Шушенская ГЭС. 
В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской области, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Кемеровской области и связанных узлов энергосистемы. Однако предпосылки для такого сценария в настоящее время отсутствуют. 
В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.
Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.
Ниже рассмотрены мероприятия по реконструкции каждой ТЭЦ.
7.2.1. [bookmark: _Toc112663940][bookmark: _Toc172030972]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Кузнецкой ТЭЦ
С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ, ранее источник функционировал в вынужденном режиме.
Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг. 
Паровые турбины ст. №№ 3,4,6,9,12,13 КТЭЦ имеют наработку от 118,7 тыс. ч до 204,3 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на период 2033–2048 гг. Таким образом данное оборудование может работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk203583573]Турбина Т-20-90 ст.№11, имеет наработку порядка 448 тыс. и эксплуатируется в рамках назначенного ресурса (461 тыс. ч). Парковый ресурс по ТГ ст.№11 продлен до 30.12.2027 г. до общей наработки турбины 461 тыс. ч. Следующее ЭПБ будет производиться в 2027 г.
В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ и капитальных ремонтов для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз. 
Сроки проведенных и запланированных капитальных ремонтов по основному оборудованию Кузнецкой ТЭЦ:
	КА ст.№5 – 2024 г.;
	ТА ст.№3 – 2026 г.;

	КА ст.№6 – 2025 г.;
	ТА ст.№4 – 2025 г.;

	КА ст.№7 – 2025 г.;
	ТА ст.№6 – 2024 г.;

	КА ст.№8 – 2025 г.;
	ТА ст.№9 – 2027 г.;

	КА ст.№15 – 2029 г.;
	ТА ст.№11 – 2027 г.;

	КА ст.№16 – 2026 г.;
	ТА ст.№12 – 2029 г.;

	КА ст.№17 – 2028 г.;
	ТА ст.№13 – 2025 г.;

	КА ст.№18 – 2029 г.
	



Существующий и перспективный состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc202319032][bookmark: _Toc236263238]Таблица 5.1 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk204767147]Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	3
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	12 МВт / 41 Гкал/ч
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	12 МВт / 41 Гкал/ч

	4
	Р-12-35/5м
	1993
	12 МВт / 60 Гкал/ч
	Р-12-35/5м
	1993
	12 МВт / 60 Гкал/ч

	6
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	30 МВт / 130 Гкал/ч
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	30 МВт / 130 Гкал/ч

	9
	Р-12-90/18м-1
	1996
	10 МВт / 81 Гкал/ч
	Р-12-90/18м-1
	1996
	10 МВт / 81 Гкал/ч

	11
	Т-20-90
	1954
	20 МВт/ 85 Гкал/ч
	Т-20-90
	1954
	20 МВт/ 85 Гкал/ч

	12
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	12 МВт/ -
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	12 МВт/ -

	13
	Р-12-90/31м-1
	2003
	12 МВт/ -
	Р-12-90/31м-1
	2003
	12 МВт/ -

	Энергетические котлы

	КА 05
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 06
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 07
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 08
	Лопулько
	1948
	68 т/ч
	Лопулько
	1948
	68 т/ч

	КА 15
	ТП-170
	1954
	170 т/ч
	ТП-170
	1954
	170 т/ч

	КА 16
	ТП-170
	1954
	170 т/ч
	ТП-170
	1954
	170 т/ч

	КА 17
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	220 т/ч
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	220 т/ч

	КА 18
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	220 т/ч
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	220 т/ч

	Паровые котлы

	ПК 03
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	160 т/ч

	ПК 04
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	160 т/ч

	Водогрейные котлы

	КВ 01
	КВТК-100-150
	1989
	100,0 Гкал/ч
	КВТК-100-150
	1989
	100,0 Гкал/ч

	КВ 02
	КВТК-100-150
	1990
	100,0 Гкал/ч
	КВТК-100-150
	1990
	100,0 Гкал/ч

	Всего по источнику
	108 МВт / 890* Гкал/ч
	-
	108 МВт / 890* Гкал/ч


* - с учетом мощности РОУ – 293 Гкал/ч


[image: ]
[bookmark: _Toc202319041][bookmark: _Toc236263641]Рисунок 5.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc202319042][bookmark: _Toc236263642]Рисунок 5.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в аварийном режиме

7.2.2. [bookmark: _Toc168815460][bookmark: _Toc172030973]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Западно-Сибирской ТЭЦ
Западно-Сибирская ТЭЦ является объектом регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ), в связи с чем обновление ее оборудования в рамках модернизации тепловых электростанций на ближайшую перспективу маловероятно.
[bookmark: _Hlk203584791]Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования источника в целях снижения уровня износа и мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и повышение эффективности работы.
[bookmark: _Hlk203585085]Отдельно стоит отметить мероприятие № 002.01.04.054 «Западно-Сибирской ТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов», которое позволит увеличить отпуск тепла от отборов турбоагрегатов ТЭЦ. Эффект достигается за счет установки затвора на линии перепускной трубы из цилиндра среднего давления в цилиндр низкого давления турбоагрегата, закрытие которого препятствует движению пара в конденсатор для нужд охлаждения выхлопного патрубка, при условии закрытия регулятора давления турбоагрегата. Это позволяет использовать этот пар на нужды теплофикации за счет использования его в подогревателях, подключенных к отопительным отборам турбоагрегата. В рамках мероприятия предполагается установка перепускных труб, затворов, системы охлаждения выхлопного патрубка (при отсутствии вентиляционного пропуск пара в конденсатор турбины).
Затраты на реализацию мероприятий Западно-Сибирской ТЭЦ представлены в разделе 17.
Средняя на 01.01.2026 г. наработка турбин Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 281 тыс. ч. Наибольшую наработку (459 тыс. ч) имеет турбина ст. №2 Т-50-130, введенная в эксплуатацию в 1963 году. В 1989 году выполнена замена ЦВД. При существующей среднегодовой наработке назначенный индивидуальный ресурс турбины ст. №2, будет достигнут в 2031 г.
Турбине ст. №1 ПТ-60/75-130/13 назначен индивидуальный ресурс в 270,0 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 230,5 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2030 г.
Турбине ст. №3 Т-60-130 назначен индивидуальный ресурс в 248,5 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 226,7 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2028 г.
Турбине ст. №4 Т-100/120-130-2 назначен индивидуальный ресурс в 385,4 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 376,1 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.
Турбине №5 Т-101/120-130-3 назначен новый индивидуальный ресурс в 382,2 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 355,4 тыс. ч, а среднегодовая наработка составляет 6500 ч, что позволит находиться турбине в эксплуатации до 2029 г. 
Индивидуальный ресурс турбины №6 Т-110/120-130-4 составляет 318,7 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 281,5 тыс. ч при среднегодовой наработке в 5400 ч. Назначенный индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в период 2029 г.
Наименьшую наработку имеет турбина №7 Т-110/120-130-4, которая на 01.01.2026 г. составляет 217,3 тыс. ч. При среднегодовой наработке в 7500 ч парковый ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.
При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих турбин Западно-Сибирской ТЭЦ на рассматриваемую перспективу. Предполагается, что состояние существующих турбин, определенное по результатам технической диагностики, позволит продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.
Средняя на 01.01.2026 г. наработка энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 312,1 тыс. ч, при этом средняя наработка котлов типа БКЗ-210-140 ФД составляет 353,6 тыс. ч, а котлов типа ТП-87-1 только 262,3 тыс. ч. 
Назначенный ресурс котлов №№1-6 будет достигнут в период 2027–2032 гг., и для их дальнейшей эксплуатации будет необходимо положительное заключение ЭПБ.
Ресурс котлов ст. №7–9 типа ТП-87-1, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 гг., будет достигнут в 2030-2031 гг. Ресурс котлов ст. №№ 10-11 будет достигнут в 2037 и 2040 гг.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз. 
В части основного оборудования ЗСТЭЦ, предусматривается модернизация:
- ТГ №№4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов в 2028 году;
- Модернизация КА-10 в период 2026-2028 гг. и КА-11 в 2028 г., предусмотренная в рамках программы по снятию ограничений установленной тепловой мощности ЗС ТЭЦ (программа по увеличению располагаемой тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 50 Гкал/ч в 2028 г.).
В таблице ниже справочно приведены мероприятия в рамках ЭПБ по турбоагрегатам ТЭЦ.
[bookmark: _Toc236263239]Таблица 5.2 – Мероприятия по ЭПБ
	Турбина 
	Мероприятия по экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ)
	Дата проведения следующей ЭПБ
	Срок выполнения мероприятий
	Наработка на 01.01.2026

	ст. № 1
	В ближайший капитальный ремонт:
- заменить рабочие лопатки и бандаж 18-ой ступени РНД;
- заменить диафрагму № 26 ЦНД;
- заменить призонные болты РВД-РНД, РНД-РГ
	до суммарной наработки 270 000 час.  ≈ 2030 г.
	31.12.2029
	230 508

	ст. № 2
	В ближайший КР заменить лопатки 23 ст., заменить ротор НД или произвести его правку., заменить сегменты соплового аппарата ЦВД, заменить направляющий аппарат и диафрагмы 22,23 ст. ЦНД.
ЭПБ проводится в настоящее время, в период капитального ремонта в 2025 г.
	 до суммарной наработки ЦВД 274000 час., до суммарной наработки остальных элементов турбины 470000 час.  ≈ 2026 г.
	31.12.2025
	459 616

ЦВД:
263 665

	ст. № 3
	В ближайший КР провести исследование металла корпусов ЦВД (верх), регулирующего клапана № 2 и стопорного клапана для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град.
	до суммарной наработки 248507 час.  ≈ 2028 г.
	31.12.2027
	226 694

	ст. № 4
	В ближайший КР заменить рабочие лопатки 2-ой ступени РВД; заменить насадной диск 21-ой ступени РСД в сборе; заменить рабочие лопатки 10,18,22,23-ой ступеней РСД; заменить рабочие лопатки 25,27-ой ступеней РНД; Заменить диафрагмы 10,18,19,20-ой ступени ЦСД; заменить направляющий аппарат ЦСД; провести исследование металла ЦВД (верх) в объёме требований СО 153.34.17.440-2003.
	до суммарной наработки 385372 час.  ≈ 2027 г.
	31.12.2026
	376 139

	ст. № 5
	В ближайший КР заменить шпильки фланцевых разъемов левых и правых верхних и нижних регулирующих клапанов ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести комплексное исследование металла верхней половины ЦВД в объёме требований СО 153.34.17.440-2003.
	до суммарной наработки 382160 час.  ≈ 2028 г.
	31.12.2027
	355 383

	ст. № 6
	В ближайший КР выполнить ремонт в заводских условиях или в ремонтной организации по исправлению радиального боя РВД до формулярных значений; заменить рабочие лопатки 1-ого ряда ступени РВД; восстановить уплотнительные гребни на бандаже 2,3-ей ступеней РВД; провести контроль методами ВИК, ЦД или МПД мест выборок дефектов на диске 20-ой ступени РСД; заменить рабочие лопатки 25, 27-ой ступеней РНД; заменить сегменты соплового аппарата ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести исследование спилов с корпусов стопорного и регулирующих клапанов № 1 и № 4 для определения твердости и оценки микроструктуры, вырезку производить из основного металла; провести исследование металла ЦВД (верх) для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град.
	 до суммарной наработки 318723 час.  ≈ 2029 г.
	31.12.2028
	281 491

	ст. № 7
	Проведена в период капитального ремонта в 2025 г.
	2030 г.
	31.12.2025
	217 304



График запланированных капитальных ремонтов основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236263240]Таблица 5.3 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЗС ТЭЦ
	Наименование оборудования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КА №1
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	

	КА №2
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К

	КА №3
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	КА №4
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	КА №5
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К

	КА №6
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №7
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №8
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №9
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	КА №10
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	

	КА №11
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	

	ТА №1
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К

	ТА №2
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	

	ТА №3
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	

	ТА №4
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	

	ТА №5
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	

	ТА №6
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	

	ТА №7
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	



Существующий и перспективный состав оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc202319033][bookmark: _Toc236263241]Таблица 5.4 – Состав основного оборудования ЗС ТЭЦ
	Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	1
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	60 МВт / 144 Гкал/ч
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	60 МВт / 144 Гкал/ч

	2
	Т-50-130
	1963
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч
	Т-50-130
	1963
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч

	3
	Т-60-130
	1996
	60 МВт / 100 Гкал/ч
	Т-60-130
	1996
	60 МВт / 100 Гкал/ч

	4
	Т-100/120-130-2
	1972
	100 МВт / 160 Гкал/ч
	Т-100/120-130-2
	1972
(2028*)
	100 МВт / 160 Гкал/ч

	5
	Т-110/120-130-3
	1974
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-3
	1974
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	6
	Т-110/120-130-4
	1983
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-4
	1983
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	7
	Т-110/120-130-4
	1987
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-4
	1987
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	Энергетические котлы

	1
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч

	2
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч

	3
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч

	4
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч

	5
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	210 т/ч

	6
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	210 т/ч

	7
	ТП-87-1
	1972
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1972
	420 т/ч

	8
	ТП-87-1
	1974
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1974
	420 т/ч

	9
	ТП-87-1
	1977
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1977
	420 т/ч

	10
	ТП-87-1
	1980
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1980
(2028**)
	420 т/ч

	11
	ТП-87-1
	1983
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1983
(2028***)
	420 т/ч

	Всего по источнику
	600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч
	-
	600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч

	
	модернизация оборудования (в скобках указан год завершения мероприятий по модернизации оборудования)


* - Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»
** - Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»
*** - Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»
[bookmark: _Hlk204766294]**** - с учетом мощности РОУ – 286 Гкал/ч


[image: ]
[bookmark: _Toc202319043][bookmark: _Toc236263643]Рисунок 5.7 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc202319044][bookmark: _Toc236263644]Рисунок 5.8 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в аварийном режиме

7.2.3. [bookmark: _Toc168815461][bookmark: _Toc172030974]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Центральной ТЭЦ
Реализация мероприятий, запланированных на Центральной ТЭЦ, требуется по соображениям надежности или повышения экономической эффективности. Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы. К ним относятся:
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №1;
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №2;
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №4;
· Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10;
· Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1,2;
· Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ;
· Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов;
· Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ;
· Модернизация коммутационной аппаратуры;
· Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
· Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления;
· Модернизация СОТИАССО;
· Перевод хозбытовых стоков в колодец ПАО «ЕВРАЗ»;
· Строительство резервного топливного хозяйства.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.
График запланированных капитальных ремонтов и ЭПБ основного оборудования Центральной ТЭЦ приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236263242]Таблица 5.5 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЦТЭЦ
	Наименование оборудования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Паровые турбины

	ТА №6
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	Энергетические котлы

	КА №1
	ЭПБ
	
	К
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	
	К
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	
	К
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ

	КА №2
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ

	КА №3
	
	
	ЭПБ
	
	К
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	К
	
	ЭПБ

	КА №7
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
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Существующий и перспективный состав оборудования Центральной ТЭЦ, изменения в составе оборудования Центральной ТЭЦ, а также структуры тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc202319034][bookmark: _Toc236263243]Таблица 5.6 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk204767119]Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	6
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч

	Энергетические котлы

	1
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	2
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	3
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	7
	КО-Ш-200
	1941
	200 т/ч
	КО-Ш-200
	1941
	200 т/ч

	8
	ТО-3-200
	1949
	200 т/ч
	ТО-3-200
	1949
	200 т/ч

	Водогрейные котлы

	1
	ПТВМ-100
	1974
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2026)
	100 Гкал/ч

	2
	ПТВМ-100
	1974
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2029)
	100 Гкал/ч

	3
	ПТВМ-100
	1980
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1980
	100 Гкал/ч

	4
	ПТВМ-100
	1981
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1981
(2024)
	100 Гкал/ч

	Всего по источнику
	24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч
	-
	24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч

	
	реконструкция поверхностей нагрева (в скобках указан год завершения мероприятий по реконструкции оборудования)


* - с учетом мощности РОУ – 280,2 Гкал/ч


[image: ]
[bookmark: _Toc202319045][bookmark: _Toc236263645]Рисунок 5.9 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc202319046][bookmark: _Toc236263646]Рисунок 5.10 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в аварийном режиме

7. [bookmark: _Toc528345048][bookmark: _Toc3895403][bookmark: _Toc43045821][bookmark: _Toc172030975]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Существующие источники тепловой энергии на территории города функционируют в выделенных зонах теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не предусматривается совместной работы ТЭЦ и котельных. 
7. [bookmark: _Toc528345049][bookmark: _Toc3895404][bookmark: _Toc43045822][bookmark: _Toc172030976]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Настоящая актуализация Схемы теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации котельных, существующие нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники. 
Перечень выводимых их эксплуатации котельных с передачей существующих нагрузок на другие источники представлен в таблице ниже. 
Большинство выводимых источников имеют температурный график 95/70 °С, тогда как переключения планируется осуществлять, в том числе на ТЭЦ, имеющих по температурный график 150-70°С со срезкой на 125°С. В связи с чем БЦК переоборудуется в ЦТП, а для потребителей в зоны КЦК предусматривается оснащение ИТП теплообменниками ГВС.
Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр. 
[bookmark: _Toc520300831][bookmark: _Toc112663966][bookmark: _Toc236263244]Таблица 5.7 – Перечень источников, выводимых из эксплуатации
	[bookmark: _Hlk168830206]№ п/п
	Источник, выводимый из эксплуатации
	Источник - реципиент
	Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч
	Год переключения

	
	Наименование
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	
	

	1
	Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,64
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Земнухова, 43 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,197
	2030

	2
	Котельная №3 .п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,7
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,172
	2032

	3
	Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «ЭнергоТранзит»
	72,0
	Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит»
	16,742
	2028


[bookmark: _Toc528345050][bookmark: _Toc3895405][bookmark: _Toc43045823][bookmark: _Toc172030977]
7. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды ТСО должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №38.
П. 38.1. Приложения №38 Методических указаний предусматривает технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки на основании сравнения предельного уровня цены [тепловой энергии от] котельной для ценовых зон теплоснабжения. В настоящее время г. Новокузнецк не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем технико-экономическое обоснование по форме Приложения №38 в настоящей актуализации не выполняется. 
Для оценки эффективности строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе отопительных котельных следует оценить рентабельность таких энергоисточников в существующих условиях рынка.
В таблице ниже приведены соответствующие стоимость эквивалента энергии (руб./ГДж) данных энергоносителей вместе с максимально возможной добавленной стоимостью производства тепловой и электрической энергии при сжигании газа и угля.
[bookmark: _Toc83067898][bookmark: _Toc236263245]Таблица 5.8 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла, природного газа и угля
	Наименование
	Ед. изм.
	Электрическая энергия
	Тепловая энергия
	Природный газ
	Уголь

	Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию
	руб./кВт*ч
	2,23 1
	 
	 
	 

	Стоимость тепловой энергии
	руб./Гкал
	 
	1387,7 2
	 
	 

	Стоимость газа
	руб./тыс.нм3
	 
	 
	4901,1 3
	 

	Стоимость угля
	руб./тнт
	 
	 
	 
	1407,6 4

	Переводной коэф. для ЭЭ
	кВт*ч/ГДж
	277,78
	 
	 
	 

	Переводной коэф. для ТЭ
	Гкал/ГДж
	 
	0,2389
	 
	 

	Переводной коэф для газа
	тыс.нм3/ГДж
	 
	 
	0,029
	 

	Переводной коэф для угля
	тнт/ГДж
	 
	 
	 
	0,048

	Стоимость эквивалента энергии
	руб./ГДж
	619,2
	331,5
	140,4
	67,6

	Максимально возможная добавленная стоимость 
природный газ/(уголь)
	руб./ГДж
	478,7/(551,6)
	191,0/(263,9)
	-
	-


Примечание: 
1. Средневзвешенная цена покупки э/э (мощности) для потребителей 1 ценовой категории (цена э/э + цена мощности*Коп.М) ПАО «Кузбассэнергосбыт» за январь 2019 года;
2. Средневзвешенный тариф на тепловую энергию на 2019 год по ТСО г. Новокузнецк;
3. Цена природного газа, принятая для Центральной ТЭЦ при утверждении тарифа на 2019 г.(крупнейший потребитель);
4. Цена угля (с учетом доставки) для АО «Кузнецкая ТЭЦ» при утверждении тарифа на 2019 г. (крупнейший потребитель). 


[bookmark: _Toc83067913][bookmark: _Toc236263647]Рисунок 5.11 – Стоимость эквивалента энергии, руб./ГДж

Экономия от производства электрической энергии из газа или угля равна разнице между добавленной стоимостью (добавленная стоимость в данном случае равна стоимости приобретаемой электроэнергии за минусом стоимость приобретенного газа) и прочими операционными расходами. Максимальная добавленная стоимость соответствует 100% электрическому КПД и отсутствию прочих операционных расходов. Как повышается стоимость эквивалента электрической энергии (стоимость топливной составляющей без учета прочих операционных расходов) при снижении КПД показывает рисунок ниже.

[bookmark: _Toc83067914][bookmark: _Toc236263648]Рисунок 5.12 – Соотношение себестоимости производства эквивалента энергии

Себестоимость эквивалента производимой электрической энергии равна цене ее покупки при КПД производства электрической энергии менее 25% для установок использующих в качестве топлива природный газ, и менее 10% для установок использующих уголь. 
Для энергоустановок, работающих в комбинированном цикле, электрический КПД определяется расходом условного топлива на выработку электрической энергии, который в свою очередь, зависит от принятого метода разнесения затраченного топлива на производство электрической и тепловой энергии и коэффициентом использования топлива всей установки. 
Для исключения условного перекрестного субсидирования между тепловой и электрической частью для рассматриваемых типов когенерационных источников целесообразно принять удельный расход топлива на выработку тепловой энергии соответствующим современным газовой и угольной котельным  156 кгу.т/Гкал и 176 кгу.т/Гкал соответственно. Для определения характерных соотношений тепловой и электрической мощности для различных групп оборудования в зависимости от электрического КПД установки без теплофикации (конденсационный режим) воспользуемся обобщенными зависимостями.

229
[image: ]
[bookmark: _Toc83067915][bookmark: _Toc236263649]Рисунок 5.13 – Соотношения тепловой и электрической мощности для различного генерирующего оборудования в зависимости от электрического КПД

В качестве примера рассмотрим две установки комбинированной выработки: на базе газовой турбины с электрическим КПД 35% и утилизацией тепла (без дожигания) и паровой турбины типа «Р» с начальными параметрами пара 24 кгс/см2 и 350 °С.
Показатели для таких установок представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc83067899][bookmark: _Toc236263246]Таблица 5.9 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе ГТУ
	Электрическая мощность, МВт
	Тепловая мощность котла-утилизатора, Гкал/ч
	Электрический КПД установки в простом цикле, %
	Коэффициент использования топлива при комб. Выр., о.е.
	УРУТ на ВЭЭ при Кут=0,
г.у.т./кВт*ч
	УРУТ на ВЭЭ при Кут=1, 
г.у.т./кВт*ч
	УРУТ на ВТЭ, кг у.т./Гкал

	1,0
	1,15
	35,0
	0,82
	351,4
	172,0
	156,0



[bookmark: _Toc83067900][bookmark: _Toc236263247]Таблица 5.10 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе турбины типа «Р»
	Электрическая мощность, МВт
	Тепловая мощность котла-утилизатора, Гкал/ч
	Электрический КПД установки в простом цикле, %
	Коэффициент использования топлива при комб. Выр., о.е.
	УРУТ на ВЭЭ при Кут=0,
г.у.т./кВт*ч
	УРУТ на ВЭЭ при Кут=1, 
г.у.т./кВт*ч
	УРУТ на ВТЭ, кг у.т./Гкал

	1,0
	19,0
	3,4
	0,79
	-
	273,6
	176,0



Как видно из таблиц выше, при отнесении на тепловую энергию топливной составляющей в размере 156,0 кгу.т/Гкал, УРУТ на выработку электрической энергии на ГТУ при 100% утилизации тепла составит 172,0 гу.т/кВт*ч, что соответствует топливной составляющей в 1 кВт*ч производимой электроэнергии – 71 копейка. 
Для турбины типа «Р» удельный расход условного топлива относимого на тепло составит 176,0 кгу.т/Гкал, а УРУТ на выработку электрической энергии составит 273,6 гу.т/кВт*ч, что соответствует топливной составляющей в производимой электроэнергии – 55 копеек. 
Число часов использования установленной электрической мощности когенерационной установки с утилизацией тепла не может превышать 5000 ч.
Поскольку в существующих рыночных условиях газотурбинная и паротурбинная мини-ТЭЦ не могут претендовать на получение платы за мощность, компенсирующую возврат инвестиций и прочие операционные расходы, рассмотрим возможные доли этих расходов в себестоимости электроэнергии, производимой ГТУ и турбиной типа «Р» в когенерационном режиме при ЧИУМ – 5000 часов и простом сроке окупаемости 7 лет в зависимости от удельных капитальных вложений.

[bookmark: _Toc83067916][bookmark: _Toc236263650]Рисунок 5.14 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ

[bookmark: _Toc83067917][bookmark: _Toc236263651]Рисунок 5.15 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии установки с турбиной типа «Р»

Удельная стоимость строительства ГТУ, при которой прочие составляющие, такие как заработная персонала с социальными отчислениями, налог на имущество, текущие и ремонты и обслуживание уже не могут быть включены в себестоимость, составляет 45,0 млн. руб./МВт. Фактическая стоимость строительства ГТУ малой мощности составляет 65,0–75,0  млн руб./МВт. При удельной стоимости строительства более 50 млн руб./МВт проект устройства комбинированной выработки на базе котельной становится нерентабельным.
В то же время установка комбинированной выработки на базе паровой турбины типа «Р» может быть экономически эффективна при удельной стоимости строительства до 35,0 млн. руб./МВт при условии сжигания угля. Фактическая стоимость строительства угольной мини-ТЭЦ на базе паровых турбин типа «Р» оценивается в 140–150  млн. руб./МВт, из которых непосредственно на электрическую энергию может быть отнесено 25,0-35,0 млн. руб./МВт.
В существующих условиях реконструкцию котельных в источники комбинированной выработки на базе турбин типа «Р» целесообразно рассматривать при установленной электрической мощности 10 МВт и более, ЧЧИУМ – 5000 ч и стоимости строительства не выше 35,0 млн. руб./МВт. Учитывая низкие начальные параметры пара перед турбиной (24 кгс/см2 и 350 °С), при установленной электрической мощности 10 МВт тепловая мощность мини-ТЭЦ составит 180-190 Гкал/ч. Для работы данного оборудования в «базе» подключенная нагрузка на коллекторах источника должна превышать 380 Гкал/ч. 
Расчетная нагрузка на коллекторах одной из крупнейших котельных – Зыряновской районной котельной не превышает 50 Гкал/ч, что делает невозможным устройство источников комбинированной выработки с применением паровых турбин типа «Р» на базе существующих котельных.
Генерация на угольных мини-ТЭЦ с турбинами типа «Р» на низких параметрах пара может быть экономически целесообразной только в случае замещения основного оборудования Центральной и Кузнецкой ТЭЦ.
7. [bookmark: _Toc528345051][bookmark: _Toc3895406][bookmark: _Toc43045824][bookmark: _Toc172030978]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: bookmark23]Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается закрытие ряда котельных и перевод тепловой нагрузки потребителей на теплоснабжение от действующих ТЭЦ. Работа закрываемых котельных в пиковом режиме не предусматривается.
7. [bookmark: _Toc528345052][bookmark: _Toc3895407][bookmark: _Toc43045825][bookmark: _Toc172030979]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
[bookmark: _Toc202474979]Отпуск тепла в тепловые сети КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ осуществляется по температурному графику 150-70°С со срезкой на 125°С. 
Причиной наличия в температурном графике КТЭЦ двух спрямлений для ГВС является то, что при значениях температуры от +1 ºС до -2ºС (в основном,  в период начала отопительного сезона) наблюдается поток жалоб на низкую температуру воздуха в помещениях жилых домов. Поэтому по просьбе администрации г. Новокузнецка было согласовано повышение температуры отпускаемого теплоносителя на 5ºС в указанном диапазоне температур наружного воздуха.
На муниципальных и ведомственных котельных г. Новокузнецка применяются температурные графики 95-70°С. Исключения составляют:
· Абашевская районная котельная: на участке от котельной до ЦТП модифицированный график 150-70°С и после ЦТП - 95-70°С;
· Куйбышевская центральная котельная – график 110-70 °С;
· Новоильинская газовая котельная – график 150-70°С со срезкой на 105-70 °С;
· котельная кв. 24 – температурный график 125-70 °С;
· котельная интерната №66 (Монтажник) – температурный график 65-50 °С.
[bookmark: _Toc204865690][bookmark: _Toc236263248]Таблица 5.11 – Температурные графики работы источников
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Описание температурного графика

	1
	КТЭЦ
	150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С

	2
	ЗСТЭЦ
	150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С

	3
	Новоильинская газовая котельная
	150/70°С срезка 105°С, спрямление для ГВС 70°С

	4
	Котельная кв. 24
	125/70°С, спрямление для ГВС 70°С

	5
	ЦТЭЦ
	150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С

	6
	Абашевская районная котельная
	модифицированный график 150/70°С со спрямлением для ГВС 70°С

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	8
	Зыряновская районная котельная
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	9
	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)
	110/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	10
	Котельная пос. Притомский
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	11
	Котельная №19
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	12
	Котельная №72
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	13
	Котельная УПК
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	95/70°С

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	95/70°С

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	95/70°С

	18
	Котельная пос. Листвяги
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	19
	Котельная №6
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С

	24
	Котельная «РТРС»
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	26
	Котельная школы №1
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	27
	Котельная школы №23
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	28
	Котельная школы №37
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)

	29
	Котельная школы №43
	95/70°С, спрямление для ГВС 65°С

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	65/50°С, только нагрузка ГВС в межотопительный период

	31
	Котельная школы №16
	95/70°С

	32
	Котельная детского сада №123
	95/70°С

	33
	Котельная ст. Полосухино
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	95/70°С

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	95/70°С

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	95/70°С

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	95/70°С

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	95/70°С

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	95/70°С

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника)



Утвержденные температурные графики обеспечивают требуемое качество и надежность теплоснабжения потребителей. 
Для удобства работы и коммуникации служб теплоснабжающих предприятий графики в таблицах «именуются» по прежним расчетным значениям температуры теплоносителя, соответствующим расчётной температуре наружного воздуха -39°С, в то время как  расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С (повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года). В утвержденной схеме теплоснабжения было доказано, что для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий расход теплоносителя и сложившееся потокораспределение в тепловых сетях, сохранить проектный наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя. Поэтому температурные графики, по сути, сохранились, «заканчиваясь на температуре минус 35°С.
В перечне замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Новокузнецка было предложение пояснить причину повышения температуры обратной сетевой воды по Западному выводу Западно-Сибирской ТЭЦ и по Центральной ТЭЦ по сравнению с утвержденным графиком качественного регулирования.
В работе по контролю гидравлического и температурного режима подключенных абонентов, ежегодно проводимой на всем протяжении отопительного сезона, выявляются нарушения, оформляемые двусторонними актами, выдаются предписания на их устранение со сроком исполнения (копии актов передаются в районные администрации города). Нарушения режима связаны с разрегулировкой внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей. Дальнейший анализ и обобщение результатов контроля температурных и гидравлических режимов потребителей показал, что наиболее значимым фактором, вызывающим повышение температуры теплоносителя, возвращаемого из отопительных систем, является сниженная в процессе эксплуатации теплоотдача отопительных систем. Теплоотдача снижается в результате внутренней коррозии радиаторов, особенно активной в открытых системах теплоснабжения, и образования шлама, (частично, - и в результате поступления загрязнений из внешней сети при запуске отопительных систем). Системы отопления «зарастают», и, как показывает опыт замены радиаторов, их фактическое проходное сечение, как и сечение подводящих трубопроводов, может быть уменьшено вдвое относительно нового оборудования. Во многих проанализированных системах теплопотребления с завышенной против проектного графика температурой обратного теплоносителя завышенной температуры внутреннего воздуха зарегистрировано не было, что подтверждает, что повышение обратной температуры в этих случаях свидетельствует не о перетопах, а о недостаточном теплосъеме от внутренних систем отопления.
Сделанные выводы обсуждались с представителями управляющих компаний и были ими подтверждены: обратная температура может быть повышена, но потребители при этом могут не только не перегреваться, но и недогреваться из-за уменьшенного теплосъема с отопительной системы. Полностью устранить указанные результаты долгой эксплуатации внутренних теплопотребляющих установок потребителей не удается одной «промывкой». Для возвращения проектных значений теплоотдачи системы нуждаются в более глубокой санации или замене, для выполнения которой в масштабах всех систем централизованного теплоснабжения понадобится не один год. Пока санация или замена отопительных систем не будет выполнена, понизить температуру обратного теплоносителя до проектного значения, - а вместе с ней понизить до проектного значения и удельный расход сетевого теплоносителя, - невозможно. При фактическом состоянии отопительных систем сокращение, - в целях снижения температуры обратного теплоносителя, - расхода теплоносителя для всех без исключения потребителей приведет к массовым жалобам потребителей, что противоречит основной цели, стоящей перед теплоснабжающими организациями: поддержания необходимой температуры воздуха в отапливаемых помещениях. В то же время, ежегодно производимая наладка гидравлического режима у потребителей, действительно получающих излишнее количество тепловой энергии из-за неправильных параметров дроссельно-смесительных устройств на тепловых вводах, приносит существенный эффект. 
В ходе настоящей актуализации расчетные температурные графики скорректированы (расчет в соответствии со справочником: Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж и д р. — 3-е изд., перераб. и доп . — М.: Стройиздат, 1988. — 432 е.: ил.— ISBN 5-274-00048-7). Новые графики выявили еще большее расхождение фактических значений температуры обратного теплоносителя с расчетными (скорректированные расчетные значения обратной температуры ниже, чем в ранее утвержденных температурных графиках).
С учетом выводов, сделанных по результатам анализа фактических режимов теплопотребления и сравнения их со скорректированными температурными графиками, было принято решение:
1) утвердить для зон теплоснабжения КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ новые (скорректированные) температурные графики как целевые, с планируемым сроком достижения в 2030 году с сохранением на последующие плановые периоды; использовать целевые графики для контроля режимов потребителей с учетом того, что достижение температуры обратного теплоносителя целевого значения по всей системе должно соответствовать состоянию внутренних систем потребителей после санации оборудования, с соответственно отрегулированным расходом теплоносителя (в целом – с налаженным теплогидравлическим режимом);
2) на отопительный сезон 2025-2026 года утвердить (принять как не подлежащие оперативному изменению до целевых показателей) фактические температурные графики (температурно-расходные режимы) КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ, по которым контролировать штатный режим работы ТЭЦ и рассчитывать производственные показатели работы тепловых сетей от ТЭЦ;
3) на предстоящие отопительные периоды утверждать целевые и фактические графики КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ одновременно, отслеживая, по мере выполнения работ по наладке тепловых вводов и санации отопительных систем потребителей, степень приближения фактических режимов к поставленной цели. Удельный расход теплоносителя по итогам достижения целевых температурных графиков должен снизиться с 15 т/Гкал по КТЭЦ, 16 т/Гкал по ЗСТЭЦ (на город) и 19 т/Гкал по ЦТЭЦ до 13 т/Гкал для всех ТЭЦ.
Таким образом, при последующих актуализациях схемы теплоснабжения предлагается актуализировать и утверждать два режима: для существующего штатного состояния (фактическое состояние на базовый год и возможное в ближайший период) и перспективного целевого состояния (возможно с выделением нескольких этапов достижения цели). При этом предполагается ежегодный анализ мероприятий, выполненных за период с предыдущей актуализации схемы теплоснабжения по переходу в целевое состояние. Наличие только целевого графика, дающего целеполагание, не дает возможности отразить «нормальный» для фактического состояние системы диапазон, в котором могут (и будут в ближайший период) находится теплогидравлические параметры тепловых сетей, затрудняет возможности оценки степени соответствия фактического режима отпуска тепловой энергии за базовый год целевому состоянию. Утверждаемый фактический график связан с фактическими значениями основных энергетических характеристик работы тепловых сетей, позволяет оценить фактическую эффективности их функционирования. Целевой (перспективный) температурный график предполагает реализацию имеющегося потенциала сокращения расхода теплоносителя с понижением температуры обратного теплоносителя (как за счет санации систем отопления, так и за счет наладки режима на тепловых вводах), позволит планировать высвобождение резерва пропускной способности тепловых сетей, влияющего на перспективные объемы перекладок и необходимых для подключения перспективных потребителей, на затраты тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях и на затраты электроэнергии расходы на перекачку теплоносителя.
На рисунках 5.17-5.19 температура обратного теплоносителя для целевого состояния системы отражена зеленым пунктиром, температура теплоносителя в существующем состоянии системы – черной линией..
Разумеется, перспективная оптимизация целевых графиков должна включать в себя варьирование и температуры прямого теплоносителя. Решение соответствующих оптимизационных задач, выходящих за практически возможные рамки актуализации схем теплоснабжения, возможно только при проведении специальных исследовательских работ, заказать которые в настоящее время не удается в связи с известными экономическими трудностями. В то же время следует подчеркнуть, что только выполнение специальных исследовательских работ даст возможность определить оптимальные расчетные параметры для долгосрочного развития тепловых сетей (значения расчетной температуры теплоносителя и удельного расхода теплоносителя), решить задачи наладки теплогидравлических режимов потребителей с учетом фактического состояния теплопотребляющих установок и параметров теплогидравлического режима тепловых сетей в конкретных точках поставки, а также задачи оперативно-диспетчерского управления режимами с учетом динамического (инерционного) характера теплогидравлических режимов.
Температурные графики котельных Новокузнецка сохраняются неизменными на каждый плановый период.
[bookmark: _Toc204865691][bookmark: _Toc236263249][bookmark: _Toc202474982]Таблица 5.12 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С

	10
	70,0
	50,9
	48,0

	9
	70,0
	50,4
	47,4

	8
	70,0
	49,9
	46,9

	7
	70,0
	49,5
	46,3

	6
	70,0
	49,0
	45,8

	5
	70,0
	48,5
	45,3

	4
	70,0
	48,1
	44,8

	3
	70,0
	47,6
	44,2

	2
	70,0
	47,2
	43,7

	1
	75,0
	50,0
	46,3

	0
	75,0
	49,6
	45,8

	-1
	75,0
	49,1
	45,3

	-2
	75,0
	48,7
	44,8

	-3
	76,1
	49,2
	44,9

	-4
	78,3
	50,2
	45,8

	-5
	80,4
	51,2
	46,5

	-6
	82,6
	52,1
	47,3

	-7
	84,7
	53,1
	48,1

	-8
	86,8
	54,0
	48,9

	-9
	89,0
	54,9
	49,6

	-10
	91,1
	55,8
	50,4

	-11
	93,2
	56,8
	51,1

	-12
	95,3
	57,7
	51,9

	-13
	97,4
	58,6
	52,6

	-14
	99,4
	59,4
	53,3

	-15
	101,5
	60,3
	54,1

	-16
	103,6
	61,2
	54,8

	-17
	105,7
	62,1
	55,5

	-18
	107,7
	62,9
	56,2

	-19
	109,8
	63,8
	56,9

	-20
	111,8
	64,7
	57,6

	-21
	113,9
	65,5
	58,3

	-22
	115,9
	66,3
	59,0

	-23
	118,0
	67,2
	59,7

	-24
	120,0
	68,0
	60,3

	-25
	122,0
	68,8
	61,0

	-26
	124,0
	69,7
	61,7

	-27
	125,0
	69,7
	61,7

	-28
	125,0
	69,2
	61,2

	-29
	125,0
	68,8
	60,7

	-30
	125,0
	68,3
	60,2

	-31
	125,0
	67,9
	59,7

	-32
	125,0
	67,4
	59,1

	-33
	125,0
	67,0
	58,6

	-34
	125,0
	66,5
	58,1

	-35
	125,0
	66,1
	57,6
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[bookmark: _Toc205058872][bookmark: _Toc236263652][bookmark: _Toc201836024]Рисунок 5.16 – Температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг. 
[bookmark: _Toc204865692][bookmark: _Toc236263250]Таблица 5.13 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе (по утвержденному графику), °С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С

	8
	70,0
	50,0
	46,9

	7
	70,0
	50,0
	46,3

	6
	70,0
	50,0
	45,8

	5
	70,0
	50,0
	45,3

	4
	70,0
	50,0
	44,8

	3
	70,0
	50,0
	44,2

	2
	70,0
	50,0
	43,7

	1
	70,0
	50,0
	43,1

	0
	70,0
	50,0
	42,5

	-1
	71,4
	50,3
	43,7

	-2
	73,6
	51,3
	44,3

	-3
	75,7
	52,3
	44,9

	-4
	77,9
	53,3
	45,8

	-5
	80,0
	54,3
	46,5

	-6
	82,2
	55,3
	47,3

	-7
	84,3
	56,3
	48,1

	-8
	86,5
	57,2
	48,9

	-9
	88,6
	58,2
	49,6

	-10
	90,7
	59,1
	50,4

	-11
	92,8
	60,1
	51,1

	-12
	94,9
	61,0
	51,9

	-13
	97,0
	61,9
	52,6

	-14
	99,1
	62,9
	53,3

	-15
	101,2
	63,8
	54,1

	-16
	103,3
	64,7
	54,8

	-17
	105,4
	65,6
	55,5

	-18
	107,4
	66,5
	56,2

	-19
	109,5
	67,4
	56,9

	-20
	111,6
	68,3
	57,6

	-21
	113,6
	69,2
	58,3

	-22
	115,7
	70,1
	59,0

	-23
	117,7
	71,0
	59,7

	-24
	119,8
	71,8
	60,3

	-25
	121,8
	72,7
	61,0

	-26
	123,8
	73,5
	61,7

	-27
	125,0
	73,5
	61,7

	-28
	125,0
	72,4
	61,2

	-29
	125,0
	71,2
	60,7

	-30
	125,0
	70,1
	60,2

	-31
	125,0
	68,9
	59,7

	-32
	125,0
	67,7
	59,1

	-33
	125,0
	66,5
	58,6

	-34
	125,0
	65,4
	58,1

	-35
	125,0
	64,2
	57,6
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[bookmark: _Toc205058873][bookmark: _Toc236263653]Рисунок 5.17 – Температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.
[bookmark: _Toc204865693][bookmark: _Toc236263251]Таблица 5.14 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЦТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, (±3)°С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, (±3)°С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, (±3)°С

	8
	70,0
	52,5
	46,9

	7
	70,0
	52,5
	46,3

	6
	70,0
	52,5
	45,8

	5
	70,0
	52,5
	45,3

	4
	70,0
	52,5
	44,8

	3
	70,0
	52,5
	44,2

	2
	70,0
	52,5
	43,7

	1
	70,0
	52,5
	43,1

	0
	70,0
	52,5
	42,5

	-1
	71,0
	52,9
	43,7

	-2
	74,0
	53,9
	44,3

	-3
	76,0
	54,6
	44,9

	-4
	78,0
	55,3
	45,8

	-5
	80,0
	56,0
	46,5

	-6
	82,0
	56,8
	47,3

	-7
	84,0
	57,5
	48,1

	-8
	86,0
	58,2
	48,9

	-9
	89,0
	59,2
	49,6

	-10
	91,0
	59,9
	50,4

	-11
	93,0
	60,7
	51,1

	-12
	95,0
	61,4
	51,9

	-13
	97,0
	62,1
	52,6

	-14
	99,0
	62,8
	53,3

	-15
	101,0
	63,5
	54,1

	-16
	103,0
	64,2
	54,8

	-17
	105,0
	64,9
	55,5

	-18
	107,0
	65,6
	56,2

	-19
	109,0
	66,3
	56,9

	-20
	112,0
	67,4
	57,6

	-21
	114,0
	68,1
	58,3

	-22
	116,0
	68,8
	59,0

	-23
	118,0
	69,5
	59,7

	-24
	120,0
	70,2
	60,3

	-25
	122,0
	70,9
	61,0

	-26
	124,0
	71,6
	61,7

	-27
	125,0
	72,0
	61,7

	-28
	125,0
	71,0
	61,2

	-29
	125,0
	70,0
	60,7

	-30
	125,0
	69,0
	60,2

	-31
	125,0
	68,0
	59,7

	-32
	125,0
	67,0
	59,1

	-33
	125,0
	65,0
	58,6

	-34
	125,0
	64,0
	58,1

	-35
	125,0
	63,0
	57,6
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[bookmark: _Toc205058874][bookmark: _Toc236263654]Рисунок 5.18 – Температурный график ЦТЭЦ на ОП 2024-2025 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг. 
[bookmark: _Toc236263252]Таблица 5.15 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	40
	34,9

	7
	41,4
	35,9

	6
	42,7
	36,8

	5
	44,1
	37,7

	4
	45,4
	38,6

	3
	46,7
	39,5

	2
	48
	40,4

	1
	49,3
	41,2

	0
	50,5
	42,1

	-1
	51,8
	42,9

	-2
	53
	43,7

	-3
	54,3
	44,5

	-4
	55,5
	45,3

	-5
	56,7
	46,1

	-6
	58
	46,9

	-7
	59,2
	47,7

	-8
	60,4
	48,5

	-9
	61,6
	49,3

	-10
	62,7
	50

	-11
	63,9
	50,8

	-12
	65,1
	51,5

	-13
	66,3
	52,3

	-14
	67,4
	53

	-15
	68,6
	53,7

	-16
	69,7
	54,5

	-17
	70,9
	55,2

	-18
	72
	55,9

	-19
	73,1
	56,6

	-20
	74,3
	57,3

	-21
	75,4
	58

	-22
	76,5
	58,7

	-23
	77,6
	59,4

	-24
	78,7
	60,1

	-25
	79,9
	60,8

	-26
	81
	61,5

	-27
	82,1
	62,1

	-28
	83,2
	62,8

	-29
	84,3
	63,5

	-30
	85,3
	64,2

	-31
	86,4
	64,8

	-32
	87,5
	65,5

	-33
	88,6
	66,1

	-34
	89,7
	66,8

	-35
	90,7
	67,4
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[bookmark: _Toc236263655]Рисунок 5.19 – Температурный график 95-70°С на ОП 2024-2025 гг. 

[bookmark: _Toc202474983][bookmark: _Toc236263253]Таблица 5.16 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	65
	54,6

	7
	65
	54,7

	6
	65
	54,7

	5
	65
	54,6

	4
	65
	54,6

	3
	65
	54,5

	2
	65
	54,4

	1
	65
	54,2

	0
	65
	54,1

	-1
	65
	53,9

	-2
	65
	53,8

	-3
	65
	53,6

	-4
	65
	53,4

	-5
	65
	53,2

	-6
	65
	53

	-7
	65
	52,7

	-8
	65
	52,5

	-9
	65
	52,2

	-10
	65
	52

	-11
	65
	51,7

	-12
	65,1
	51,5

	-13
	66,3
	52,3

	-14
	67,4
	53

	-15
	68,6
	53,7

	-16
	69,7
	54,5

	-17
	70,9
	55,2

	-18
	72
	55,9

	-19
	73,1
	56,6

	-20
	74,3
	57,3

	-21
	75,4
	58

	-22
	76,5
	58,7

	-23
	77,6
	59,4

	-24
	78,7
	60,1

	-25
	79,9
	60,8

	-26
	81
	61,5

	-27
	82,1
	62,1

	-28
	83,2
	62,8

	-29
	84,3
	63,5

	-30
	85,3
	64,2

	-31
	86,4
	64,8

	-32
	87,5
	65,5

	-33
	88,6
	66,1

	-34
	89,7
	66,8

	-35
	90,7
	67,4
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[bookmark: _Toc236263656]Рисунок 5.20 – Температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС на ОП 2024-2025 гг. 
[bookmark: _Toc202474984][bookmark: _Toc236263254]Таблица 5.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	43,1
	34,9

	7
	44,7
	35,9

	6
	46,3
	36,8

	5
	47,9
	37,7

	4
	49,5
	38,6

	3
	51,0
	39,5

	2
	52,6
	40,4

	1
	54,1
	41,2

	0
	55,6
	42,1

	-1
	57,1
	42,9

	-2
	58,6
	43,7

	-3
	60,1
	44,5

	-4
	61,6
	45,4

	-5
	63,1
	46,2

	-6
	64,6
	46,9

	-7
	66,0
	47,7

	-8
	67,5
	48,5

	-9
	68,9
	49,3

	-10
	70,4
	50,0

	-11
	71,8
	50,8

	-12
	73,2
	51,5

	-13
	74,7
	52,3

	-14
	76,1
	53,0

	-15
	77,5
	53,7

	-16
	78,9
	54,5

	-17
	80,3
	55,2

	-18
	81,7
	55,9

	-19
	83,1
	56,6

	-20
	84,4
	57,3

	-21
	85,8
	58,0

	-22
	87,2
	58,7

	-23
	88,6
	59,4

	-24
	89,9
	60,1

	-25
	91,3
	60,8

	-26
	92,7
	61,5

	-27
	94,0
	62,2

	-28
	95,4
	62,8

	-29
	96,7
	63,5

	-30
	98,1
	64,2

	-31
	99,4
	64,8

	-32
	100,7
	65,5

	-33
	102,1
	66,1

	-34
	103,4
	66,8

	-35
	104,7
	67,4



[image: ]
[bookmark: _Toc236263657]Рисунок 5.21 – Температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной на ОП 2024-2025 гг. 

[bookmark: _Toc202474985][bookmark: _Toc236263255]Таблица 5.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график Абашевской районной котельной)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	53,7

	7
	70,0
	52,4

	6
	70,0
	51,0

	5
	70,0
	49,7

	4
	70,0
	48,3

	3
	70,0
	46,9

	2
	70,0
	45,6

	1
	70,0
	44,2

	0
	71,4
	44,3

	-1
	73,6
	45,1

	-2
	75,8
	46,0

	-3
	78,0
	46,8

	-4
	80,1
	47,6

	-5
	82,2
	48,3

	-6
	84,4
	49,1

	-7
	86,5
	49,9

	-8
	88,6
	50,6

	-9
	90,7
	51,3

	-10
	92,7
	52,1

	-11
	94,8
	52,8

	-12
	96,9
	53,5

	-13
	98,9
	54,2

	-14
	101,0
	54,9

	-15
	103,0
	55,5

	-16
	105,0
	56,2

	-17
	107,0
	56,9

	-18
	109,1
	57,5

	-19
	111,1
	58,2

	-20
	113,1
	58,8

	-21
	115,1
	59,5

	-22
	117,0
	60,1

	-23
	119,0
	60,7

	-24
	121,0
	61,3

	-25
	123,0
	62,0

	-26
	123,3
	62,5

	-27
	123,6
	63,0

	-28
	123,8
	63,6

	-29
	123,9
	63,7

	-30
	124,0
	63,8

	-31
	124,4
	64,4

	-32
	124,9
	64,9

	-33
	125,2
	65,5

	-34
	125,5
	66,1

	-35
	126,3
	66,6
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[bookmark: _Toc236263658]Рисунок 5.22 – Температурный график Абашевской районной котельной на ОП 2024-2025 гг. 
[bookmark: _Toc202474986][bookmark: _Toc236263256]Таблица 5.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в  отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	56,0

	7
	70,0
	54,8

	6
	70,0
	53,6

	5
	70,0
	52,5

	4
	70,0
	51,3

	3
	70,0
	50,1

	2
	70,0
	49,0

	1
	70,0
	47,8

	0
	70,0
	46,6

	-1
	71,4
	46,8

	-2
	73,6
	47,8

	-3
	75,7
	48,8

	-4
	77,9
	49,8

	-5
	80,0
	50,8

	-6
	82,2
	51,8

	-7
	84,3
	52,8

	-8
	86,5
	53,7

	-9
	88,6
	54,7

	-10
	90,7
	55,6

	-11
	92,8
	56,6

	-12
	94,9
	57,5

	-13
	97,0
	58,4

	-14
	99,1
	59,4

	-15
	101,2
	60,3

	-16
	103,3
	61,2

	-17
	105,0
	62,1

	-18
	105,0
	63,0

	-19
	105,0
	63,9

	-20
	105,0
	64,8

	-21
	105,0
	65,7

	-22
	105,0
	66,6

	-23
	105,0
	67,5

	-24
	105,0
	68,3

	-25
	105,0
	69,2

	-26
	105,0
	70,0

	-27
	105,0
	70,0

	-28
	105,0
	68,9

	-29
	105,0
	67,7

	-30
	105,0
	66,6

	-31
	105,0
	65,4

	-32
	105,0
	64,2

	-33
	105,0
	63,0

	-34
	105,0
	61,9

	-35
	105,0
	60,7
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[bookmark: _Toc236263659]Рисунок 5.23 – Температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной на ОП 2024-2025 гг. 

[bookmark: _Toc202474987][bookmark: _Toc236263257]Таблица 5.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24)
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С

	8
	70,0
	51,5

	7
	70,0
	51,1

	6
	70,0
	50,7

	5
	70,0
	50,3

	4
	70,0
	49,9

	3
	70,0
	49,5

	2
	70,0
	49,1

	1
	70,0
	48,7

	0
	70,0
	48,3

	-1
	70,0
	47,9

	-2
	70,0
	47,5

	-3
	70,0
	47,1

	-4
	70,0
	46,7

	-5
	70,0
	46,3

	-6
	70,6
	46,4

	-7
	72,3
	47,1

	-8
	74,0
	47,9

	-9
	75,7
	48,7

	-10
	77,4
	49,5

	-11
	79,1
	50,2

	-12
	80,8
	51,0

	-13
	82,5
	51,8

	-14
	84,2
	52,5

	-15
	85,9
	53,3

	-16
	87,6
	54,0

	-17
	89,2
	54,7

	-18
	90,9
	55,5

	-19
	92,5
	56,2

	-20
	94,2
	56,9

	-21
	95,9
	57,6

	-22
	97,5
	58,3

	-23
	99,1
	59,1

	-24
	100,8
	59,8

	-25
	102,4
	60,5

	-26
	104,1
	61,2

	-27
	105,7
	61,9

	-28
	107,3
	62,6

	-29
	108,9
	63,3

	-30
	110,6
	63,9

	-31
	112,2
	64,6

	-32
	113,8
	65,3

	-33
	115,4
	66,0

	-34
	117,0
	66,7

	-35
	118,6
	67,3



[image: ]
[bookmark: _Toc236263660]Рисунок 5.24 – Температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24 на ОП 2024-2025 гг. 
7. [bookmark: _Toc528345053][bookmark: _Toc3895408][bookmark: _Toc43045826][bookmark: _Toc172030980]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в Разделе 2.3.
7. [bookmark: _Toc528345054][bookmark: _Toc3895409][bookmark: _Toc43045827][bookmark: _Toc172030981]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Как показано в разделе 14 Главы 7, использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории города экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.

Стоимость эквивалента энергии, руб./ГДж
Стоимость эквивалента энергии	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Природный газ	Уголь	619.17161999999996	331.45214500000003	140.42294722184815	67.592187972704949	Стоимость, руб./ГДж

Себестоимость эквивалента производимой ЭЭ из природного газа 	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.55000000000000004	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	140.42294722184815	147.813628654577	156.0254969131646	165.20346731982136	175.52868402731016	187.23059629579754	200.60421031692593	216.03530341822793	234.03824536974693	255.31444949426933	280.8458944436963	312.0509938263292	351.05736805462033	401.20842063385186	468.07649073949386	561.69178888739259	702.11473610924065	936.15298147898773	1404.2294722184813	2808.4589444369626	Себестоимость эквивалента производимой ЭЭ из угля	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.55000000000000004	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	67.592187972704949	71.149671550215743	75.102431080783276	79.520221144358771	84.490234965881186	90.122917296939931	96.560268532435643	103.98798149646915	112.65364662117491	122.8948872230999	135.1843759454099	150.20486216156655	168.98046993176237	193.12053706487129	225.30729324234983	270.36875189081979	337.96093986352474	450.61458648469966	675.92187972704949	1351.843759454099	Стоимость эквивалента электрической энергии	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.55000000000000004	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	0	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	619.17161999999996	КПД производства электрической энергии, %
Стоимость эквивалента энрегии, руб./ГДж

Топливная составляющая ГТУ	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	0.70851774165666292	Возврат инвестиций ГТУ	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	0.99423202737094862	1.1370891702280914	1.2799463130852344	1.4228034559423772	1.56566059879952	1.7085177416566628	1.8513748845138061	1.9942320273709484	2.1370891702280916	2.2799463130852344	2.4228034559423772	2.56566059879952	2.7085177416566628	2.8513748845138056	2.9942320273709488	3.1370891702280916	3.279946313085234	3.4228034559423768	3.56566059879952	3.7085177416566628	3.8513748845138056	Цена покупки электроэнергии, руб./кВт*ч	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	Ремонт, обслуживание и прочие неучтенные расходы (за исключением ФОТ и налогов)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	1.1093695158223296	1.2743695158223294	1.4393695158223294	1.6043695158223292	1.7693695158223295	1.9343695158223295	2.0993695158223296	2.2643695158223296	2.4293695158223292	2.5943695158223297	2.7593695158223297	2.9243695158223297	3.0893695158223293	3.2543695158223294	3.4193695158223298	3.5843695158223299	3.749369515822329	3.9143695158223291	4.0793695158223295	4.2443695158223296	4.4093695158223305	Удельная стоимость строительства, относимая на электроэнергию, млн. руб./МВт
Себестоимсоть ЭЭ, руб./кВт*ч

Топливная составляющая Турбина "Р"	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	0.54249951284175613	Возврат инвестиций  Турбина "Р"	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	0.82821379855604182	0.97107094141318462	1.1139280842703276	1.2567852271274704	1.3996423699846132	1.542499512841756	1.6853566556988993	1.8282137985560416	1.9710709414131848	2.1139280842703276	2.2567852271274704	2.3996423699846132	2.542499512841756	2.6853566556988988	2.828213798556042	2.9710709414131848	3.1139280842703272	3.25678522712747	3.3996423699846132	3.542499512841756	3.6853566556988988	Цена покупки электроэнергии, руб./кВт*ч	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	2.2290000000000001	Ремонт, обслуживание и прочие неучтенные расходы (за исключением ФОТ и налогов)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	0.93303517841164607	1.1011780355545031	1.2693208926973605	1.4374637498402176	1.6056066069830748	1.7737494641259322	1.9418923212687895	2.1100351784116462	2.2781780355545038	2.4463208926973605	2.6144637498402177	2.7826066069830753	2.950749464125932	3.1188923212687887	3.2870351784116467	3.4551780355545039	3.6233208926973606	3.7914637498402173	3.9596066069830749	4.127749464125932	4.2958923212687896	Удельная стоимость строительства, относимая на электроэнергию, млн. руб./МВт
Себестоимсоть ЭЭ, руб./кВт*ч
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