




[image: ]

	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
  ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
 (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

ТОМ 2 (РАЗДЕЛЫ 6-16)









	


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД 2019-2032 ГГ.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Новокузнецк, 2026

2
СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	9
РАЗДЕЛ 6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	214
6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	214
6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	214
6.2.1.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	214
6.2.2.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	234
6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	244
6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	244
6.4.1.	Переключение потребителей Куйбышевской центральной котельной, котельных №6, №32, школы №43, Локомотивного депо ТЦ-15 на Центральную ТЭЦ	244
6.4.2.	Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной	252
6.4.3.	Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной	255
6.4.4.	Переключение потребителей Байдаевской центральной котельной и котельной №72 на Зыряновскую районную котельную	259
6.4.5.	Реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения	263
6.4.6.	Реконструкция ЦТП	264
6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	266
6.6.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	266
6.7.	Строительство и реконструкция насосных станций	276
РАЗДЕЛ 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	278
7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	278
7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	294
РАЗДЕЛ 8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	295
8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	295
8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	303
8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	307
8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	313
8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	313
РАЗДЕЛ 9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	314
9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	318
9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	320
9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	322
9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	322
9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	322
9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	324
РАЗДЕЛ 10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	328
10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	328
10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	331
10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	331
10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	334
10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	334
РАЗДЕЛ 11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	338
РАЗДЕЛ 12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	339
РАЗДЕЛ 13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	360
13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	360
13.2.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	364
13.3.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	366
13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	366
13.5.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	366
РАЗДЕЛ 14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	367
РАЗДЕЛ 15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	414
РАЗДЕЛ 16.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦК	418
16.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории города Новокузнецк.	418
16.2.	Описание текущих и перспективных значений средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	419
16.3.	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.	419
16.4.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.	420



[bookmark: _Toc507577239][bookmark: _Toc507580837][bookmark: _Toc508715640][bookmark: _Toc236309883]ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 6.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	216
Таблица 6.2 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)	235
Таблица 6.3 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №03 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЦТЭЦ при переключении на нее КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Локомотивного депо ТЧ-15 (П43.4 МУ)	250
Таблица 6.4 – Строительство ЦТП в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	251
Таблица 6.5 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ)	254
Таблица 6.6 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ)	258
Таблица 6.7 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЗРК при переключении на нее БЦК (П43.4 МУ)	262
Таблица 6.8 – Реконструкция ЦТП	265
Таблица 6.9 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом	271
Таблица 6.10 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	273
Таблица 6.11 – Планы текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей	274
Таблица 6.12 – Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей	275
Таблица 6.13 – Строительство насосных станций	277
Таблица 7.1 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН	281
Таблица 7.2 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	284
Таблица 8.1 – Динамика изменения тепловой нагрузки конечных потребителей и полезного отпуск ТЭЦ	297
Таблица 8.2 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» и ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»	298
Таблица 8.3 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, т.у.т	299
Таблица 8.4 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива	302
Таблица 8.5 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО ООО «КузнецкТеплоСбыт», тыс. тонн натурального топлива	302
Таблица 8.6 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива	302
Таблица 8.7 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «СибЭнерго» в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива	302
Таблица 8.8 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности ЕТО ООО «КузнецкТеплоСбыт», тонн натурального топлива	302
Таблица 8.9 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива	302
Таблица 8.10 – Виды основного топлива по каждому источнику тепловой энергии	304
Таблица 8.11 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания	308
Таблица 9.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)	316
Таблица 9.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка	318
Таблица 9.3 – Объем инвестиций на источниках по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)	319
Таблица 9.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)	321
Таблица 9.5 – Показатели эффективности инвестиций	323
Таблица 9.6 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016–2025 гг.	325
Таблица 10.1 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)	329
Таблица 10.2 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	332
Таблица 10.3 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	335
Таблица 11.1 – Перечень источников выводимых из эксплуатации	338
Таблица 12.1 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей	341
Таблица 12.2 – Перечень бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность	341
Таблица 13.1 – Синхронизация мероприятий Схемы теплоснабжения и Схемы газоснабжения в части газификации котельных	361
Таблица 13.2 – Соответствие мероприятий актуализированной Схемы теплоснабжения действующим программам развития электроэнергетики ЕЭС, Кемеровской области и базовой версии Схемы теплоснабжения	365
Таблица 14.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03	374
Таблица 14.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных	376
Таблица 14.3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО	388
Таблица 14.4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения г. Новокузнецка	389
Таблица 14.5 – Таблица П48.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	403
Таблица 16.1 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение и перспективу	418
Таблица 16.2 – Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на существующее положение и перспективу	419


[bookmark: _Toc508715641][bookmark: _Toc236309884]ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ
Рисунок 6.1 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после реализации мероприятий на тепловых сетях	238
Рисунок 6.2 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Центральном районе после реализации мероприятий на тепловых сетях	239
Рисунок 6.3 – Перспективный гидравлический режим Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях	240
Рисунок 6.4 – Перспективный гидравлический режим Заводской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях	241
Рисунок 6.5 – Перспективный гидравлический режим ЦТЭЦ (в зоне котельной №32 после переключения на ЦТЭЦ) после реализации мероприятий на тепловых сетях	242
Рисунок 6.6 – Перспективный гидравлический режим ЦТЭЦ (в зоне котельной КЦК после переключения на ЦТЭЦ) после реализации мероприятий на тепловых сетях	243
Рисунок 6.7 – Переключение КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Локомотивного депо ТЧ-15 на ЦТЭЦ	246
Рисунок 6.8 – Переключение котельной Локомотивного депо ТЧ-15 на ЦТЭЦ	247
Рисунок 6.9 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТЭЦ (ЦТЭЦ – ул. Садопарковая, 65)	248
Рисунок 6.10 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТЭЦ (ЦТЭЦ – Мелькомбинат)	249
Рисунок 6.11 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной	252
Рисунок 6.12 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной	253
Рисунок 6.13 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной	256
Рисунок 6.14 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной	257
Рисунок 6.15 – Строительство тепловых сетей для переключения БЦК и котельной №72 на ЗРК	260
Рисунок 6.16 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной (ЗРК – ТК-18)	261
Рисунок 6.17 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях	270
Рисунок 6.18 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом	271
Рисунок 7.1 – Оценка мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему	279
Рисунок 7.2 – Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом для зоны ЕТО №04	293
Рисунок 14.1 – Справка по результатам анализа территориальным органом ФАС России организации антимонопольного комплаенса	373
Рисунок 15.1 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей	414
Рисунок 15.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей	415
Рисунок 15.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей	416
Рисунок 15.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей	417
Рисунок 15.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей	417
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г. 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД). ТОМ 2


11
Раздел 6. [bookmark: _Toc43045005][bookmark: _Toc236309885]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. [bookmark: _Toc3917012][bookmark: _Toc43045025][bookmark: _Toc236309886]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». 
Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.
6.2. [bookmark: _Toc3917013][bookmark: _Toc43045026][bookmark: _Toc236309887]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
6.2.1. [bookmark: _Toc3917014][bookmark: _Toc43045027][bookmark: _Toc236309888]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _Toc6070265][bookmark: _Toc3917015]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».
Генеральный план города Новокузнецка не предусматривает расширение границ муниципалитета. В основном новое строительство осуществляется при реконструкции и уплотнении существующих жилых кварталов. Вновь осваиваемые территории, в которых отсутствуют возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников, ограничены мкр. Прибрежный, мкр. 24, мкр. 25, мкр. 17, мкр. 5, мкр. 18, мкр. 6 и мкр. 7. Крупнейшим из перечисленных микрорайонов города являются жилой микрорайон №7 Новоильинского района. 
В соответствии с Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №784 на 2025 г. для АО «Кузбассэнерго» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 11 547,85 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. В соответствии с Постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №782 на 2025 г. для ООО «ЭнергоТранзит» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 11 548 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО.
Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка представлены в таблице 6.1.
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[bookmark: _Toc50747606][bookmark: _Toc205171332]Таблица 6.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Планировочный квартал
	Условный диаметр, мм
	Протяженность участка в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.1002
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	КТЭЦ
	НТК-2
	ПП-2
	42:30:0102031
	100
	311,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2031
	18 784,8 
	23 681,3 
	28 891,2 

	001.02.01.1003
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	КТЭЦ
	НТК-3
	ПП-3
	42:30:0501001
	50
	161,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2031
	6 494,4 
	8 187,3 
	9 988,5 

	002.02.01.1013
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	ЗСТЭЦ
	НТК-16
	ПП-16
	42:30:0414050
	100
	300,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2031
	18 074,1 
	22 785,3 
	27 798,1 

	002.02.01.1014
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	ЗСТЭЦ
	НТК-18
	ПП-18
	42:30:0604057
	40
	105,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2031
	3 529,0 
	4 448,9 
	5 427,7 

	002.02.01.1016
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	ЗСТЭЦ
	НТК-20
	ПП-20
	42:30:0413005
	32
	59,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2027
	1 463,8 
	1 559,0 
	1 901,9 

	002.02.01.1018
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	ЗСТЭЦ
	НТК-22
	ПП-22
	42:30:0604057
	40
	105,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2031
	3 529,0 
	4 448,9 
	5 427,7 

	002.02.01.1021
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	ЗСТЭЦ
	НТК-24
	ПП-24
	42:30:0601007
	100
	382,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	23 026,8 
	25 749,7 
	31 414,6 

	002.02.01.1022
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	ЗСТЭЦ
	НТК-25
	ПП-25
	42:30:0601007
	70
	275,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	13 275,3 
	14 845,1 
	18 111,0 

	002.02.01.1023
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	ЗСТЭЦ
	НТК-26
	ПП-26
	42:30:0601007
	50
	164,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	6 707,9 
	6 707,9 
	8 183,6 

	002.02.01.1024
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	ЗСТЭЦ
	НТК-27
	ПП-27
	42:30:0601007
	70
	257,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	12 443,3 
	13 914,7 
	16 975,9 

	002.02.01.1025
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	ЗСТЭЦ
	НТК-28
	ПП-28
	42:30:0601007
	80
	262,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	15 469,2 
	15 469,2 
	18 872,4 

	002.02.01.1026
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	ЗСТЭЦ
	НТК-29
	ПП-29
	42:30:0601007
	50
	166,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	6 728,4 
	7 165,7 
	8 742,2 

	002.02.01.1028
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	ЗСТЭЦ
	НТК-31
	ПП-31
	42:30:0601007
	70
	177,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	8 598,0 
	9 156,9 
	11 171,4 

	002.02.01.1029
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	ЗСТЭЦ
	НТК-32
	ПП-32
	42:30:0601007
	100
	366,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	22 401,1 
	22 401,1 
	27 329,3 

	002.02.01.1033
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	ЗСТЭЦ
	НТК-36
	ПП-36
	42:30:0601007
	125
	580,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2029
	40 672,6 
	47 346,9 
	57 763,2 

	002.02.01.1034
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	ЗСТЭЦ
	НТК-37
	ПП-37
	42:30:0601007
	50
	156,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	6 286,1 
	7 617,7 
	9 293,5 

	ХХХ.02.01.1035
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	НТК-38
	ПП-38
	42:30:0601007
	200
	436,0 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2031
	32 680,4 
	41 198,9 
	50 262,7 

	002.02.01.1036
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	ЗСТЭЦ
	НТК-39
	ПП-39
	42:30:0601007
	70
	182,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	8 798,1 
	11 538,4 
	14 076,9 

	ХХХ.02.01.1037
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	НТК-40
	ПП-40
	42:30:0601007
	100
	119,2 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	7 169,9 
	8 017,7 
	9 781,6 

	002.02.01.1038
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	ЗСТЭЦ
	НТК-41
	ПП-41
	42:30:0601007
	50
	136,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	5 501,9 
	7 215,5 
	8 802,9 

	002.02.01.1039
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	ЗСТЭЦ
	НТК-42
	ПП-42
	42:30:0601007
	100
	322,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	19 434,2 
	25 487,4 
	31 094,6 

	002.02.01.1040
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-43
	ПП-43
	42:30:0603058
	100
	334,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2028
	20 139,2 
	22 520,7 
	27 475,3 

	002.02.01.1042
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-45
	ПП-45
	42:30:0604057
	70
	163,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2028
	7 891,7 
	8 824,9 
	10 766,4 

	002.02.01.1043
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-46
	ПП-46
	42:30:0603058
	80
	242,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	14 064,3 
	16 372,3 
	19 974,2 

	002.02.01.1044
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	ЗСТЭЦ
	НТК-47
	ПП-47
	42:30:0603058
	50
	166,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	6 719,5 
	7 822,2 
	9 543,0 

	002.02.01.1045
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-48
	ПП-48
	42:30:0603058
	50
	156,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2032
	6 286,1 
	8 244,0 
	10 057,7 

	002.02.01.1046
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	ЗСТЭЦ
	НТК-49
	ПП-49
	42:30:0603060
	40
	120,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2029
	4 046,4 
	4 710,4 
	5 746,7 

	003.02.01.1049
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	ЦТЭЦ
	НТК-52
	ПП-52
	42:30:0303096
	32
	24,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	674,4 
	785,1 
	957,8 

	003.02.01.1050
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	ЦТЭЦ
	НТК-53
	ПП-53
	42:30:0301026
	80
	84,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	4 904,7 
	5 709,6 
	6 965,7 

	010.02.01.1054
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	БЦК
	НТК-58
	ПП-58
	42:30:0501004
	40
	39,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2029
	1 336,5 
	1 555,9 
	1 898,2 

	010.02.01.1056
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	БЦК
	НТК-60
	ПП-60
	42:30:0505017
	80
	88,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2031
	5 122,0 
	6 457,1 
	7 877,7 

	001.02.01.1057
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-62
	ПП-62
	42:30:0301068
	32
	25,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2031
	710,7 
	896,0 
	1 093,1 

	001.02.01.1058
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-63
	ПП-63
	42:30:0301068
	32
	53,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	1 507,2 
	1 976,6 
	2 411,5 

	001.02.01.1059
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-64
	ПП-64
	42:30:0301068
	32
	62,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	1 752,3 
	2 298,0 
	2 803,6 

	001.02.01.1060
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-65
	ПП-65
	42:30:0301068
	32
	25,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	723,0 
	948,1 
	1 156,7 

	003.02.01.1062
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	ЦТЭЦ
	НТК-67
	ПП-67
	42:30:0301013
	32
	26,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	748,0 
	870,7 
	1 062,3 

	003.02.01.1063
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	ЦТЭЦ
	НТК-68
	ПП-68
	42:30:0303096
	70
	72,8 
	Канальная
	Минвата
	Потребитель
	03
	2029
	3 519,2 
	4 096,6 
	4 997,9 

	003.02.01.1064
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	ЦТЭЦ
	НТК-69
	ПП-69
	42:30:0301013
	40
	36,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	1 213,9 
	1 413,1 
	1 724,0 

	003.02.01.1066
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	ЦТЭЦ
	НТК-71
	ПП-71
	42:30:0303096
	32
	5,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	147,1 
	171,3 
	209,0 

	003.02.01.1068
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	ЦТЭЦ
	НТК-73
	ПП-73
	42:30:0303004
	70
	87,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2032
	4 227,5 
	5 544,2 
	6 764,0 

	010.02.01.1069
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	БЦК
	НТК-74
	ПП-74
	42:30:0501011
	50
	43,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	1 737,4 
	1 942,9 
	2 370,3 

	010.02.01.1072
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	АРК
	НТК-77
	ПП-77
	42:30:0508001
	32
	10,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2029
	282,0 
	328,3 
	400,5 

	003.02.01.1075
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	ЦТЭЦ
	НТК-81
	ПП-81
	42:30:0207049
	70
	69,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2028
	3 364,7 
	3 762,6 
	4 590,3 

	004.02.01.1076
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-82
	ПП-82
	42:30:0228015
	32
	17,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2030
	477,9 
	579,1 
	706,5 

	004.02.01.1077
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-83
	ПП-83
	42:30:0228009
	70
	70,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	3 406,5 
	4 294,5 
	5 239,2 

	003.02.01.1078
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	ЦТЭЦ
	НТК-84
	ПП-84
	42:30:0202008
	300
150
100
	51
27
27
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2026
	2 485,9 
	2 485,9 
	3 032,8 

	003.02.01.1079
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	ЦТЭЦ
	НТК-85
	ПП-85
	42:30:0202010
	200
150
80
	132,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	03
	2026
	4 285,7 
	4 285,7 
	5 228,6 

	003.02.01.1080
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	ЦТЭЦ
	НТК-86
	ПП-86
	42:30:0202012
	70
	50,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2030
	2 426,2 
	2 940,2 
	3 587,0 

	003.02.01.1084
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	ЦТЭЦ
	НТК-90
	ПП-90
	42:30:0203029
	32
	15,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	429,2 
	499,6 
	609,5 

	003.02.01.1086
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	ЦТЭЦ
	НТК-92
	ПП-92
	42:30:0202008
	50
	42,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2031
	1 691,0 
	2 131,8 
	2 600,8 

	010.02.01.1087
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	БЦК
	НТК-93
	ПП-93
	42:30:0501004
	50
	52,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	2 092,2 
	2 339,6 
	2 854,4 

	003.02.01.1093
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	ЦТЭЦ
	НТК-101
	ПП-101
	42:30:0202002
	80
	87,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2028
	5 053,2 
	5 650,7 
	6 893,9 

	002.02.01.1094
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	ЗСТЭЦ
	НТК-103
	ПП-103
	42:30:0604057
	40
	119,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	4 019,2 
	4 870,6 
	5 942,1 

	002.02.01.1095
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-104
	ПП-104
	42:30:0604057
	50
	156,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	6 310,6 
	7 647,4 
	9 329,8 

	002.02.01.1096
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-105
	ПП-105
	42:30:0602056
	32
	94,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	2 634,5 
	3 192,6 
	3 895,0 

	002.02.01.1097
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-106
	ПП-106
	42:30:0602051
	32
	3,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	110,3 
	133,6 
	163,0 

	002.02.01.1098
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-107
	ПП-107
	42:30:0603060
	32
	36,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	1 017,0 
	1 232,5 
	1 503,6 

	002.02.01.1099
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	ЗСТЭЦ
	НТК-108
	ПП-108
	42:30:0412010
	40
	131,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2026
	4 490,4 
	4 490,4 
	5 478,3 

	002.02.01.1101
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	ЗСТЭЦ
	НТК-110
	ПП-110
	42:30:0412009
	32
	76,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	2 133,6 
	2 483,7 
	3 030,1 

	002.02.01.1104
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-113
	ПП-113
	42:30:0412021
	32
	14,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	404,4 
	490,0 
	597,8 

	002.02.01.1105
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-114
	ПП-114
	42:30:0412021
	32
	7,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	220,6 
	267,3 
	326,1 

	002.02.01.1108
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-117
	ПП-117
	42:30:0414051
	32
	21,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	600,4 
	727,6 
	887,7 

	002.02.01.1109
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-118
	ПП-118
	42:30:0412021
	32
	77,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	2 168,9 
	2 628,3 
	3 206,5 

	001.02.01.1112
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	КТЭЦ
	НТК-123
	ПП-123
	42:30:0102054
	32
	46,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2030
	1 286,6 
	1 559,2 
	1 902,2 

	001.02.01.1113
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	КТЭЦ
	НТК-124
	ПП-124
	42:30:0301046
	80
	248,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	01
	2026
	14 629,1 
	14 629,1 
	17 847,5 

	002.02.01.1116
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	ЗСТЭЦ
	НТК-127
	ПП-127
	42:30:0414050
	50
	152,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	6 117,6 
	6 841,0 
	8 346,1 

	002.02.01.1118
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	ЗСТЭЦ
	НТК-129
	ПП-129
	42:30:0412021
	32
	16,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2032
	465,6 
	610,7 
	745,0 

	010.02.01.1119
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	ЗРК
	НТК-130
	ПП-130
	42:30:0509003
	32
	3,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	97,9 
	109,5 
	133,5 

	004.02.01.1120
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	Котельная пос. Притомский
	НТК-135
	ПП-135
	42:30:0502057
	100
	102,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	2030
	6 175,8 
	7 484,0 
	9 130,5 

	002.02.01.1126
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	ЗСТЭЦ
	НТК-143
	ПП-143
	42:30:0602050
	32
	53,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2028
	1 492,7 
	1 669,2 
	2 036,4 

	010.02.01.1131
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	ЗРК
	НТК-148
	ПП-148
	42:30:0505005
	70
	77,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	3 719,5 
	4 159,4 
	5 074,4 

	002.02.01.1132
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	ЗСТЭЦ
	НТК-149
	ПП-149
	42:30:0603058
	32
	48,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2027
	1 353,1 
	1 441,0 
	1 758,0 

	002.02.01.1135
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	ЗСТЭЦ
	НТК-152
	ПП-152
	42:30:0412011
	32
	2,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	66,4 
	70,7 
	86,3 

	002.02.01.1137
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	ЗСТЭЦ
	НТК-155
	ПП-155
	42:30:0412014
	32
	81,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2026
	2 324,3 
	2 324,3 
	2 835,6 

	002.02.01.1138
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	ЗСТЭЦ
	НТК-156
	ПП-156
	42:30:0412008
	125
100
80
70
	219
247
161
360
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	21 170,3 
	21 170,3 
	25 827,7 

	001.02.01.1140
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	КТЭЦ
	НТК-158
	ПП-158
	42:30:0301069
	32
	16,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	455,1 
	484,7 
	591,3 

	003.02.01.1142
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	ЦТЭЦ
	НТК-160
	ПП-160
	42:30:0203010
	70
	66,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	3 210,4 
	3 419,1 
	4 171,3 

	004.02.01.1143
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	Котельная №6
	НТК-161
	ПП-161
	42:30:0204088
	32
	21,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	615,0 
	655,0 
	799,1 

	001.02.01.1145
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	КТЭЦ
	НТК-163
	ПП-163
	42:30:0104035
	32
	40,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	1 143,9 
	1 218,3 
	1 486,3 

	010.02.01.1147
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	АРК
	НТК-165
	ПП-165
	42:30:0506037
	70
	72,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	3 487,1 
	3 899,4 
	4 757,3 

	010.02.01.1149
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	БЦК
	НТК-167
	ПП-167
	42:30:0506036
	100
	102,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2031
	6 151,3 
	7 754,7 
	9 460,8 

	001.02.01.1150
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	КТЭЦ
	НТК-168
	ПП-168
	42:30:0301063
	32
	21,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	615,0 
	655,0 
	799,1 

	001.02.01.1153
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	КТЭЦ
	НТК-171
	ПП-171
	42:30:0102014
	100
	306,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	18 512,2 
	19 715,5 
	24 052,9 

	001.02.01.1154
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	КТЭЦ
	НТК-172
	ПП-172
	42:30:0501046
	40
	124,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	4 182,2 
	4 454,0 
	5 433,9 

	004.02.01.1161
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	НТК-181
	ПП-181
	42:30:0211022
	32
	2,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	61,5 
	65,5 
	79,9 

	004.02.01.1166
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-186
	ПП-186
	42:30:0228015
	32
	5,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	159,9 
	170,3 
	207,8 

	001.02.01.1172
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	КТЭЦ
	НТК-194
	ПП-194
	42:30:0301046
	70
	277,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	13 639,8 
	13 639,8 
	16 640,5 

	001.02.01.1198
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	КТЭЦ
	НТК-224
	ПП-224
	42:30:0212057
	50
	144,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	5 898,9 
	5 898,9 
	7 196,7 

	003.02.01.1204
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	ЦТЭЦ
	НТК-239
	ПП-239
	42:30:0302056
	250
	459,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	40 530,1 
	43 164,5 
	52 660,7 

	010.02.01.1218
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	ЗРК
	НТК-254
	ПП-254
	42:30:0505009
	150
	211,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2026
	15 156,9 
	15 156,9 
	18 491,4 

	010.02.01.1219
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	ЗРК
	НТК-255
	ПП-255
	42:30:0505020
	50
	53,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2026
	2 187,2 
	2 187,2 
	2 668,4 

	010.02.01.1220
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	ЗРК
	НТК-256
	ПП-256
	42:30:0506011
	250
	418,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2032
	36 721,3 
	48 158,8 
	58 753,7 

	010.02.01.1221
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	АРК
	НТК-257
	ПП-257
	42:30:0506012
	350
	1 001,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2031
	100 466,5 
	126 654,4 
	154 518,4 

	001.02.01.1222
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	КТЭЦ
	НТК-258
	ПП-258
	42:30:0102022
	50
	110,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	4 526,0 
	4 526,0 
	5 521,7 

	001.02.01.1225
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	КТЭЦ
	НТК-261
	ПП-261
	42:30:0305076
	32
	22,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2029
	636,3 
	740,7 
	903,6 

	003.02.01.1226
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	ЦТЭЦ
	НТК-262
	ПП-262
	42:30:0203011
	150
	208,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2030
	14 697,3 
	17 810,6 
	21 728,9 

	003.02.01.1227
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	ЦТЭЦ
	НТК-263
	ПП-263
	42:30:0207052
	350
	976,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2030
	97 982,2 
	118 737,4 
	144 859,6 

	003.02.01.1228
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	ЦТЭЦ
	НТК-266
	ПП-266
	42:30:0202005
	150
	208,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2031
	14 697,3 
	18 528,4 
	22 604,6 

	002.02.01.1229
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	ЗСТЭЦ
	НТК-267
	ПП-267
	42:30:0602051
	80
	253,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	14 707,2 
	17 120,6 
	20 887,2 

	ХХХ.02.01.1230
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-268
	ПП-268
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2033
	94 132,9 
	128 427,3 
	156 681,4 

	ХХХ.02.01.1231
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-269
	ПП-269
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2034
	94 132,9 
	133 603,0 
	162 995,6 

	ХХХ.02.01.1232
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-270
	ПП-270
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2035
	94 132,9 
	138 987,2 
	169 564,3 

	ХХХ.02.01.1233
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-271
	ПП-271
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	94 132,9 
	144 588,3 
	176 397,8 

	ХХХ.02.01.1234
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-272
	ПП-272
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2037
	94 132,9 
	150 415,3 
	183 506,6 

	ХХХ.02.01.1235
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-273
	ПП-273
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2038
	94 132,9 
	156 477,0 
	190 901,9 

	ХХХ.02.01.1236
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-274
	ПП-274
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2039
	94 132,9 
	162 783,0 
	198 595,3 

	ХХХ.02.01.1237
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-275
	ПП-275
	42:09:0606001
	250
	398,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	34 988,6 
	53 742,6 
	65 566,0 

	ХХХ.02.01.1238
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-276
	ПП-276
	42:09:0606001
	250
	398,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2038
	34 988,6 
	58 161,6 
	70 957,1 

	ХХХ.02.01.1239
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-277
	ПП-277
	42:09:0606001
	250
	398,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2040
	34 988,6 
	62 943,9 
	76 791,5 

	ХХХ.02.01.1240
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-278
	ПП-278
	42:09:0606001
	100
	100,6 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2037
	6 061,3 
	9 685,3 
	11 816,1 

	ХХХ.02.01.1241
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-279
	ПП-279
	42:09:0606001
	40
	30,2 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2038
	1 013,7 
	1 685,1 
	2 055,8 

	ХХХ.02.01.1242
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-280
	ПП-280
	42:09:0606001
	125
	144,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2039
	10 136,9 
	17 529,6 
	21 386,1 

	ХХХ.02.01.1243
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-281
	ПП-281
	42:09:0606001
	32
	27,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2041
	757,7 
	1 417,9 
	1 729,9 

	ХХХ.02.01.1244
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-282
	ПП-282
	42:09:0000000
	400
	899,5 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2040
	107 780,4 
	193 894,8 
	236 551,6 

	ХХХ.02.01.1245
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-283
	ПП-283
	42:09:0000000
	400
	899,5 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2041
	107 780,4 
	201 708,7 
	246 084,7 

	ХХХ.02.01.1246
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-284
	ПП-284
	42:09:0000000
	400
	899,5 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2042
	107 780,4 
	209 837,6 
	256 001,9 

	ХХХ.02.01.1247
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-285
	ПП-285
	42:09:0000000
	200
	326,8 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2042
	24 492,0 
	47 683,6 
	58 173,9 

	ХХХ.02.01.1248
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-286
	ПП-286
	42:09:0000000
	200
	326,8 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	24 492,0 
	49 605,2 
	60 518,3 

	ХХХ.02.01.1249
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-287
	ПП-287
	42:09:0000000
	80
	83,6 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2042
	4 849,0 
	9 440,5 
	11 517,5 

	ХХХ.02.01.1250
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-288
	ПП-288
	42:09:0000000
	40
	30,2 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	1 013,7 
	2 053,1 
	2 504,8 

	ХХХ.02.01.1251
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-289
	ПП-289
	42:09:0000000
	70
	79,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	3 852,0 
	7 801,7 
	9 518,1 

	ХХХ.02.01.1252
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-290
	ПП-290
	42:09:0000000
	32
	27,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2044
	757,7 
	1 596,4 
	1 947,6 

	ХХХ.02.01.1253
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	НТК-291
	ПП-291
	42:09:1515002
	350
	944,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	94 797,8 
	191 999,5 
	234 239,4 

	ХХХ.02.01.1254
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	НТК-292
	ПП-292
	42:09:1515002
	350
	944,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2044
	94 797,8 
	199 737,1 
	243 679,3 

	ХХХ.02.01.1255
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	НТК-293
	ПП-293
	42:09:1515002
	150
	226,8 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2044
	15 994,8 
	33 700,8 
	41 114,9 

	001.02.01.1376
	Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	КТЭЦ
	НО-27
	НО-36
	42:09:0000000
	1200
	984,5 
	Надземная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	163 800,0 
	163 800,0 
	199 836,0 

	001.02.01.1403
	Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	КТЭЦ
	НО-36
	КСЗ-2
	42:09:0000000
	1200
	457,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2028
	80 795,9 
	90 350,0 
	110 227,0 

	001.02.01.1377
	Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	КТЭЦ
	-
	мкр. "Запорожская"
	42:09:0000000
	300
	176,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	01
	2027
	12 206,6 
	13 000,0 
	15 860,0 

	001.02.01.1378
	Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	КТЭЦ
	-
	мкр. "Запорожская"
	42:09:0000000
	-
	2 542,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026-2028
	225 422,8 
	238 692,4 
	291 204,7 

	002.02.01.1406
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0413005
	50
	43,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	1 762,3 
	1 762,3 
	2 150,1 

	002.02.01.1407
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0413005
	50
	12,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	513,6 
	546,9 
	667,3 

	002.02.01.1408
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	125
	90,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027-2029
	6 326,2 
	7 049,4 
	8 600,2 

	010.02.01.1412
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	80
	91,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2032
	5 330,3 
	6 990,5 
	8 528,5 

	002.02.01.1416
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0228032
	200
	837,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2038
	62 738,5 
	104 290,1 
	127 233,9 

	002.02.01.1417
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0228032
	200
	837,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2038
	62 738,5 
	104 290,1 
	127 233,9 

	010.02.01.1421
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	ЗРК
	-
	-
	42:30:0505008
	150
	10,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2026
	884,9 
	884,9 
	1 079,6 

	010.02.01.1422
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	ЗРК
	-
	-
	42:30:0505008
	200
	396,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2026
	27 988,0 
	27 988,0 
	34 145,4 

	002.02.01.1423
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0601007
	250
	1 784,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	156 723,7 
	205 538,0 
	250 756,4 

	002.02.01.1424
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0601007
	350
	2 912,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2038
	292 248,6 
	485 804,5 
	592 681,5 

	002.02.01.1432
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0413005
	32
	82,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	2 298,2 
	2 569,9 
	3 135,3 

	002.02.01.1433
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0412008
	40
	115,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	3 890,6 
	4 714,7 
	5 752,0 

	010.02.01.1434
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	БЦК
	-
	-
	42:30:0505014
	80
	54,0 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	10
	2026
	3 502,0 
	3 502,0 
	4 272,5 

	010.02.01.1435
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	70
	79,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2033
	3 836,4 
	5 234,1 
	6 385,6 

	010.02.01.1436
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	50
	44,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2034
	1 803,4 
	2 559,6 
	3 122,7 

	010.02.01.1437
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	80
	90,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2034
	5 251,1 
	7 452,9 
	9 092,5 

	010.02.01.1438
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	50
	42,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2035
	1 720,4 
	2 540,1 
	3 098,9 

	010.02.01.1439
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	50
	49,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2035
	1 988,5 
	2 936,0 
	3 581,9 

	002.02.01.1440
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0605054
	32
	96,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	2 696,7 
	3 536,6 
	4 314,7 

	001.02.01.1441
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:0301046
	32
	73,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	2 053,1 
	2 692,6 
	3 285,0 

	001.02.01.1442
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:11012028
	40
	94,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	3 167,2 
	4 153,7 
	5 067,5 

	001.02.01.1443
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	КТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	56,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	1 586,8 
	1 689,9 
	2 061,7 

	001.02.01.1444
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:0501001
	70
	224,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	10 878,7 
	11 585,9 
	14 134,8 

	001.02.01.1445
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	КТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	26,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	738,0 
	786,0 
	958,9 

	001.02.01.1446
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	КТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	18,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	528,9 
	563,3 
	687,2 

	001.02.01.1447
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:0501046
	200
	1 106,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2028
	82 828,0 
	92 622,4 
	112 999,4 

	002.02.01.1448
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	70
	185,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	9 084,9 
	9 084,9 
	11 083,5 

	002.02.01.1449
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0414025
	32
	60,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	1 708,6 
	1 819,7 
	2 220,0 

	002.02.01.1450
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	41,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	1 168,5 
	1 244,5 
	1 518,3 

	003.02.01.1451
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	100
	133,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	8 072,2 
	8 596,9 
	10 488,2 

	003.02.01.1452
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	80
	80,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	4 681,4 
	4 985,6 
	6 082,5 

	003.02.01.1453
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	80
	35,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2026
	681,2 
	681,2 
	831,0 

	003.02.01.1454
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:30:0301030
	150
125
	53
390
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2026
	12 860,4 
	12 860,4 
	15 689,7 

	004.02.01.1456
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	Котельная пос. Листвяги
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	4,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	2027
	793,6 
	845,2 
	1 031,1 

	004.02.01.1457
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	Котельная пос. Листвяги
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	13,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	2027
	972,1 
	1 035,3 
	1 263,1 

	002.02.01.1458
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. ПНС-16 - ТК-V-4 - ТК-V-5 - ТК-V-6 - ТК-V-7 - НО-V-48 - ТК-V-8 - КСЗ-4, проектирование и СМР
	ЗСТЭЦ
	Нар. стена ПНС-16
	КСЗ-4
	-
	700
	731,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	60 235,5 
	60 235,5 
	73 487,3 

	002.02.01.1459
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-36 - ПНС-16
	ЗСТЭЦ
	НО-V-36
	ПНС-16
	-
	700
	915,0 
	Надземная;
Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	70 798,1 
	75 400,0 
	91 988,0 

	002.02.01.1460
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-6 (НЩО-6) - НО-V-36
	ЗСТЭЦ
	НО-V-6 (НЩО-6)
	НО-V-36
	-
	700
	4 251,4 
	Надземная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	223 632,0 
	250 076,5 
	305 093,4 

	002.02.01.1461
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	ЗСТЭЦ
	ТК-V-77
	ГЗУ территориальной зоны РТ Зона режимных территорий
	-
	250
	1 550,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	62 476,3 
	66 537,3 
	81 175,5 

	002.02.01.1462
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	ТК-V-25
	ГЗУ
	-
	300
	47,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	2 535,1 
	2 699,8 
	3 293,8 

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	7 759,5
	
	
	
	01
	
	679 503,5 
	725 444,6 
	885 042,4 

	
	21 123,9
	
	
	
	02
	
	1 370 468,9 
	1 782 965,3 
	2 175 217,6 

	
	2 901,3
	
	
	
	03
	
	232 583,1 
	269 131,1 
	328 340,0 

	
	237,4
	
	
	
	04
	
	12 662,4 
	15 128,9 
	18 457,3 

	
	3 032,0
	
	
	
	10
	
	230 862,9 
	280 792,2 
	342 566,5 

	
	14 308,0
	
	
	
	ХХХ
	
	1 410 103,7 
	2 418 722,7 
	2 950 841,7 

	
	49 362,0
	
	
	
	Всего
	
	3 936 184,5
	5 492 184,7
	6 700 465,4





6.2.2. [bookmark: _Toc43045028][bookmark: _Toc236309889]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Toc3917016]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».
Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства перспективной тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности трубопроводов существующих тепловых сетей.
Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице 6.2. Стоит отметить, что при последующих актуализациях схемы теплоснабжения г. Новокузнецка возможна корректировка сроков реализации мероприятий в зависимости от изменения фактического прироста тепловых нагрузок.
На рисунках ниже приведены пьезометрические графики перспективных гидравлических режимов в зонах, которые в главе 4 были определены как зоны с недостаточным располагаемым напором.

[bookmark: _Toc50747613][bookmark: _Toc205171333]Таблица 6.2 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	003.02.04.4010
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	ТК-1 Строителей
	ТК-3 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	271,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	18 756,6
	18 756,6
	22 883,1

	003.02.04.4011
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	ТК-3 Строителей
	ТК-5 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	276,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	18 260,9
	18 260,9
	22 278,3

	003.02.04.4012
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	ТК-5 Строителей
	ТК-7 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	294,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	18 264,6
	19 451,9
	23 731,3

	003.02.04.4013
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	ТК-7 Строителей
	ТК-9 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	217,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	14 147,6
	15 067,1
	18 381,9

	003.02.04.4057
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	ТК-9 Строителей
	ТК-12 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	367,0
	Канальная
	Минвата
	2028
	22 787,6
	25 482,2
	31 088,3

	003.02.04.4058
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	ТК-12 Строителей
	ТК-15 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	423,0
	Канальная
	Минвата
	2029
	25 872,6
	30 118,3
	36 744,3

	003.02.04.4059
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	ТК-15 Строителей
	ТК-17 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	289,0
	Канальная
	Минвата
	2030
	18 790,8
	22 771,1
	27 780,8

	003.02.04.4060
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	ТК-17 Строителей
	ТК-18 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	144,0
	Канальная
	Минвата
	2031
	9 000,2
	11 346,2
	13 842,3

	003.02.04.4014
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б)
	К-18/4 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	98,0
	Канальная
	Минвата
	2030
	291,5
	353,3
	431,0

	003.02.04.4015
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	
	Канальная
	Минвата
	2030
	4 401,4
	5 333,7
	6 507,2

	003.02.04.4016
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	К-18/4 ДОЗ
	К-18/17 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
	200
	248,0
	Канальная
	Минвата
	2031
	636,6
	802,6
	979,1

	003.02.04.4018
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	ТК-5 Колхозный
	ТК-9 Орджоникидзе
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	250
	340,0
	Канальная
	Минвата
	2031
	767,6
	967,6
	1 180,5

	003.02.04.4052
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	т. А
	наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5)
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	474,0
	Надземная
	Минвата
	2027
	22 734,2
	24 211,9
	29 538,6

	003.02.04.4053
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	450,0
	Надземная
	Минвата
	2027
	23 047,1
	24 545,2
	29 945,1

	003.02.04.4054
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	448,0
	Надземная
	Минвата
	2028
	20 735,1
	23 187,0
	28 288,1

	003.02.04.4055
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	436,0
	Надземная
	Минвата
	2029
	22 015,6
	25 628,3
	31 266,5

	001.02.04.4043
	Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	ТК-3а Кирова
	ТК-4 Кирова
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	800
	1000
	264,0
	Канальная
	Минвата
	2033
	18 287,5
	24 950,0
	30 439,0

	001.02.04.4044
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	К-7 Павловского
	УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	300
	574,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	32 589,9
	32 589,9
	39 759,6

	001.02.04.4046
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	ж/д по ул. Дружбы 45
	К-4 (кв. 71-72)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	832,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2028
	30 689,7
	33 723,7
	41 142,9

	002.02.04.4057
	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	ответвление на ж.д. ул. Климасенко, 11/6 ИТП-1
	УТ-1
	ЗСТЭЦ
	ООО «Энерготранзит»
	02
	70
	80
	4,6
14
	Подвальная
Канальная
	Минвата
	2032
	222,6
	291,9
	356,1

	004.02.04.4058
	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	наружная стена здания котельной
	ТК-8
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «Энерготранзит»
	04
	100
	125
	316,0
	Канальная
	Минвата
	2032
	5 494,8
	7 206,2
	8 791,6

	002.02.04.4062
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	УТ-19
	УТ-20
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	125
	150
	148,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2029
	3 927,0
	4 559,8
	5 562,9

	002.02.04.4063
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	УТ-20
	УТ-21
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	125
	150
	80,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2028
	2 097,7
	2 338,4
	2 852,9

	002.02.04.4064
	Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	точка А "усл" Бызовское шоссе
	ТК-I-5
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	700
	800
	310,0
	Надземная
	Минвата
	2029
	32 780,7
	38 160,0
	46 555,2

	002.02.04.4065
	Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	КСЗ-7
	ТК-V-27а
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	400
	500
	1744,0
	Канальная
	Минвата
	2032
	172 173,5
	225 800,0
	275 476,0

	001.02.04.4066
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	613,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	22 448,2
	23 907,4
	29 167,0

	001.02.04.4067
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	150
	200
	450,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2029
	13 062,2
	15 167,0
	18 503,7

	001.02.04.4068
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	100
	150
	282,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2030
	9 247,5
	11 111,2
	13 555,7

	001.02.04.4069
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	250
	300
	75,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2029
	11 456,6
	13 260,0
	16 177,2

	001.02.04.4071
	 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	250
200
	300
250
	580
480
	Канальная
	Минвата
	2029-2032
	51 146,0
	65 190,6
	79 532,6

	001.02.04.4073
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	216,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2029
	7 418,4
	8 613,8
	10 508,9

	001.02.04.4074
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	205,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2030
	9 649,3
	11 632,9
	14 192,1

	001.02.04.4075
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	150
	200
	260,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2030
	10 068,3
	12 097,5
	14 758,9

	002.02.04.4077
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	-
	-
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	250
200
	300
250
	99
134
	Канальная
	Минвата
	2026
	13 682,8
	13 682,8
	16 693,0

	003.02.04.4078
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
100
80
50
	300
150
100
	696
346
346
	Канальная;
Надземная
	Минвата
	2026
	42 742,3
	42 742,3
	52 145,6

	003.02.04.4079
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	250
200
150
100
80
	300
250
200
150
100
	899
486
139
483
622
	Канальная
	Минвата
	2026
	110 922,0
	110 922,0
	135 324,8

	003.02.04.4080
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	98,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	5 646,5
	5 646,5
	6 888,8

	003.02.04.4081
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	700
	800
	324,0
	 
	 
	2026
	50 132,7
	50 132,7
	61 161,9

	010.02.04.4082
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	-
	-
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	200
150
	250
200
	103,5
216,5
	Канальная
	Минвата
	2027
	13 684,5
	14 574,0
	17 780,3

	010.02.04.4083
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). ПИР.
	ТК-5
	ТК-33
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	-
	-
	Канальная
	Минвата
	2027
	2 389,3
	2 544,6
	3 104,5

	010.02.04.4084
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). 1 Этап: ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 . СМР.
	-
	-
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	300
	350
	341,0
	Канальная
	Минвата
	2028
	17 268,5
	19 310,5
	23 558,8

	010.02.04.4085
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). 2 Этап: ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68) . СМР.
	-
	-
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	300
	350
	379,0
	Канальная
	Минвата
	2029
	16 411,8
	19 105,0
	23 308,1

	004.02.04.4086
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-4 - УТ-5 (ул. Суданская, 34)
	-
	-
	Котельная пос. Листвяги
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	32
	50
	30,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	1 169,8
	1 245,8
	1 519,9

	001.02.04.4087
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра (перемычка №8 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø630), (перемычка №4 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø720), (перемычка между БУ1 и БУ2 по ОТ и ПТ).  СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	1Ду500
1Ду500
2Ду500
	1Ду600
1Ду600
2Ду700
	60
51
13
1,6
	Надземная
	Минвата
	2027
	10 084,5
	10 740,0
	13 102,8

	003.02.04.4088
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения объекта: Диспансер ул. Димитрова
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	100-50
	200-100
	487,5
	Канальная
	Минвата
	2027
	14 898,9
	15 867,3
	19 358,1

	002.02.04.4089
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	ТК-V-76
	ТК-V-77
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	400
	600
	210,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	21 400,9
	22 792,0
	27 806,2

	002.02.04.4090
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	КСЗ-7
	ТК-V-37
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	500
	600
	635,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	54 934,5
	58 505,2
	71 376,3

	002.02.04.4091
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	ТК-V-9
	НО-V-59
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	800
	1000
	1358,6
	Канальная
	Минвата
	2029
	223 583,0
	260 272,5
	317 532,5

	002.02.04.4092
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	НО-V-59
	НО-V-63
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	800
	1000
	885,4
	Канальная;
Надземная
	Минвата
	2030
	135 819,1
	164 589,1
	200 798,7

	002.02.04.4093
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	НО-V-63
	НО-V-65 (КСЗ-6)
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	800
	1000
	610,0
	Надземная;
Канальная
	Минвата
	2031
	75 506,9
	95 188,8
	116 130,3

	002.02.04.4094
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района
	КСЗ-7
	ТК-V-25
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	400
	600
	750,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	53 520,5
	56 999,3
	69 539,1

	002.02.04.4095
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко
	т.А "усл"
	ТК-I-7
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	700
	800
	956,0
	Надземная
	Минвата
	2028
	32 625,3
	36 483,2
	44 509,5

	002.02.04.4096
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко
	ТК-I-7
	НО-IV-3
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	700
	800
	873,2
	Надземная
	Минвата
	2029
	28 625,9
	33 323,4
	40 654,5

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	01
	
	
	4 956,6
	
	
	
	226 148,2
	262 984,0
	320 840,4

	
	02
	
	
	8 811,8
	
	
	
	850 900,2
	1 012 986,3
	1 235 843,3

	
	03
	
	
	7 893,5
	
	
	
	464 852,4
	491 594,9
	599 745,7

	
	04
	
	
	346,0
	
	
	
	6 664,6
	8 452,0
	10 311,5

	
	10
	
	
	1 040,0
	
	
	
	49 754,1
	55 534,1
	67 751,6

	
	Всего
	
	
	23 047,9
	
	
	
	1 598 319,5
	1 831 551,3
	2 234 492,5
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[bookmark: _Toc135184480][bookmark: _Toc139455212][bookmark: _Toc236309954]Рисунок 6.1 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc135184481][bookmark: _Toc139455213][bookmark: _Toc236309955]Рисунок 6.2 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Центральном районе после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc135184483][bookmark: _Toc139455214][bookmark: _Toc236309956]Рисунок 6.3 – Перспективный гидравлический режим Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc135184484][bookmark: _Toc139455215][bookmark: _Toc236309957]Рисунок 6.4 – Перспективный гидравлический режим Заводской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc139455217][bookmark: _Toc236309959]Рисунок 6.5 – Перспективный гидравлический режим ЦТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях





6.3. [bookmark: _Toc43045037][bookmark: _Toc236309890]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: OLE_LINK29]
Строительство новых тепловых сетей, кроме существующих между зонами действия КТЭЦ и ЦТЭЦ, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается ввиду значительной удаленность источников друг от друга.
[bookmark: _Toc523303560]
6.4. [bookmark: _Toc3917018][bookmark: _Toc43045038][bookmark: _Toc236309891]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
1. [bookmark: _Toc523303175][bookmark: _Toc523496535][bookmark: _Toc526848801][bookmark: _Toc526858405][bookmark: _Toc528151448][bookmark: _Toc3755818][bookmark: _Toc6070337][bookmark: _Toc36783290][bookmark: _Toc38202508][bookmark: _Toc38202628][bookmark: _Toc38202692][bookmark: _Toc39266322][bookmark: _Toc39266990][bookmark: _Toc43045039][bookmark: _Toc51133134][bookmark: _Toc51133915][bookmark: _Toc51134019][bookmark: _Toc51135075][bookmark: _Toc51135192][bookmark: _Toc51592989][bookmark: _Toc51595453][bookmark: _Toc54791536][bookmark: _Toc55233545][bookmark: _Toc83632049][bookmark: _Toc83632244][bookmark: _Toc83632628][bookmark: _Toc83658727][bookmark: _Toc86058461][bookmark: _Toc86221674][bookmark: _Toc86222169][bookmark: _Toc86222413][bookmark: _Toc112016975][bookmark: _Toc112017975][bookmark: _Toc112825671][bookmark: _Toc112825746][bookmark: _Toc112839074][bookmark: _Toc112839230][bookmark: _Toc112851687][bookmark: _Toc112851842][bookmark: _Toc115182672][bookmark: _Toc115256317][bookmark: _Toc115419005][bookmark: _Toc115660194][bookmark: _Toc115660690][bookmark: _Toc115661131][bookmark: _Toc115674646][bookmark: _Toc115674806][bookmark: _Toc115685307][bookmark: _Toc139965246][bookmark: _Toc168820852][bookmark: _Toc168831106][bookmark: _Toc172032090][bookmark: _Toc172032448][bookmark: _Toc172032553][bookmark: _Toc202474124][bookmark: _Toc205171265][bookmark: _Toc236309892][bookmark: _Toc3917032]
2. [bookmark: _Toc523303176][bookmark: _Toc523496536][bookmark: _Toc526848802][bookmark: _Toc526858406][bookmark: _Toc528151449][bookmark: _Toc3755819][bookmark: _Toc6070338][bookmark: _Toc36783291][bookmark: _Toc38202509][bookmark: _Toc38202629][bookmark: _Toc38202693][bookmark: _Toc39266323][bookmark: _Toc39266991][bookmark: _Toc43045040][bookmark: _Toc51133135][bookmark: _Toc51133916][bookmark: _Toc51134020][bookmark: _Toc51135076][bookmark: _Toc51135193][bookmark: _Toc51592990][bookmark: _Toc51595454][bookmark: _Toc54791537][bookmark: _Toc55233546][bookmark: _Toc83632050][bookmark: _Toc83632245][bookmark: _Toc83632629][bookmark: _Toc83658728][bookmark: _Toc86058462][bookmark: _Toc86221675][bookmark: _Toc86222170][bookmark: _Toc86222414][bookmark: _Toc112016976][bookmark: _Toc112017976][bookmark: _Toc112825672][bookmark: _Toc112825747][bookmark: _Toc112839075][bookmark: _Toc112839231][bookmark: _Toc112851688][bookmark: _Toc112851843][bookmark: _Toc115182673][bookmark: _Toc115256318][bookmark: _Toc115419006][bookmark: _Toc115660195][bookmark: _Toc115660691][bookmark: _Toc115661132][bookmark: _Toc115674647][bookmark: _Toc115674807][bookmark: _Toc115685308][bookmark: _Toc139965247][bookmark: _Toc168820853][bookmark: _Toc168831107][bookmark: _Toc172032091][bookmark: _Toc172032449][bookmark: _Toc172032554][bookmark: _Toc202474125][bookmark: _Toc205171266][bookmark: _Toc236309893]
3. [bookmark: _Toc523303177][bookmark: _Toc523496537][bookmark: _Toc526848803][bookmark: _Toc526858407][bookmark: _Toc528151450][bookmark: _Toc3755820][bookmark: _Toc6070339][bookmark: _Toc36783292][bookmark: _Toc38202510][bookmark: _Toc38202630][bookmark: _Toc38202694][bookmark: _Toc39266324][bookmark: _Toc39266992][bookmark: _Toc43045041][bookmark: _Toc51133136][bookmark: _Toc51133917][bookmark: _Toc51134021][bookmark: _Toc51135077][bookmark: _Toc51135194][bookmark: _Toc51592991][bookmark: _Toc51595455][bookmark: _Toc54791538][bookmark: _Toc55233547][bookmark: _Toc83632051][bookmark: _Toc83632246][bookmark: _Toc83632630][bookmark: _Toc83658729][bookmark: _Toc86058463][bookmark: _Toc86221676][bookmark: _Toc86222171][bookmark: _Toc86222415][bookmark: _Toc112016977][bookmark: _Toc112017977][bookmark: _Toc112825673][bookmark: _Toc112825748][bookmark: _Toc112839076][bookmark: _Toc112839232][bookmark: _Toc112851689][bookmark: _Toc112851844][bookmark: _Toc115182674][bookmark: _Toc115256319][bookmark: _Toc115419007][bookmark: _Toc115660196][bookmark: _Toc115660692][bookmark: _Toc115661133][bookmark: _Toc115674648][bookmark: _Toc115674808][bookmark: _Toc115685309][bookmark: _Toc139965248][bookmark: _Toc168820854][bookmark: _Toc168831108][bookmark: _Toc172032092][bookmark: _Toc172032450][bookmark: _Toc172032555][bookmark: _Toc202474126][bookmark: _Toc205171267][bookmark: _Toc236309894]
4. [bookmark: _Toc523303178][bookmark: _Toc523496538][bookmark: _Toc526848804][bookmark: _Toc526858408][bookmark: _Toc528151451][bookmark: _Toc3755821][bookmark: _Toc6070340][bookmark: _Toc36783293][bookmark: _Toc38202511][bookmark: _Toc38202631][bookmark: _Toc38202695][bookmark: _Toc39266325][bookmark: _Toc39266993][bookmark: _Toc43045042][bookmark: _Toc51133137][bookmark: _Toc51133918][bookmark: _Toc51134022][bookmark: _Toc51135078][bookmark: _Toc51135195][bookmark: _Toc51592992][bookmark: _Toc51595456][bookmark: _Toc54791539][bookmark: _Toc55233548][bookmark: _Toc83632052][bookmark: _Toc83632247][bookmark: _Toc83632631][bookmark: _Toc83658730][bookmark: _Toc86058464][bookmark: _Toc86221677][bookmark: _Toc86222172][bookmark: _Toc86222416][bookmark: _Toc112016978][bookmark: _Toc112017978][bookmark: _Toc112825674][bookmark: _Toc112825749][bookmark: _Toc112839077][bookmark: _Toc112839233][bookmark: _Toc112851690][bookmark: _Toc112851845][bookmark: _Toc115182675][bookmark: _Toc115256320][bookmark: _Toc115419008][bookmark: _Toc115660197][bookmark: _Toc115660693][bookmark: _Toc115661134][bookmark: _Toc115674649][bookmark: _Toc115674809][bookmark: _Toc115685310][bookmark: _Toc139965249][bookmark: _Toc168820855][bookmark: _Toc168831109][bookmark: _Toc172032093][bookmark: _Toc172032451][bookmark: _Toc172032556][bookmark: _Toc202474127][bookmark: _Toc205171268][bookmark: _Toc236309895]
5. [bookmark: _Toc523303179][bookmark: _Toc523496539][bookmark: _Toc526848805][bookmark: _Toc526858409][bookmark: _Toc528151452][bookmark: _Toc3755822][bookmark: _Toc6070341][bookmark: _Toc36783294][bookmark: _Toc38202512][bookmark: _Toc38202632][bookmark: _Toc38202696][bookmark: _Toc39266326][bookmark: _Toc39266994][bookmark: _Toc43045043][bookmark: _Toc51133138][bookmark: _Toc51133919][bookmark: _Toc51134023][bookmark: _Toc51135079][bookmark: _Toc51135196][bookmark: _Toc51592993][bookmark: _Toc51595457][bookmark: _Toc54791540][bookmark: _Toc55233549][bookmark: _Toc83632053][bookmark: _Toc83632248][bookmark: _Toc83632632][bookmark: _Toc83658731][bookmark: _Toc86058465][bookmark: _Toc86221678][bookmark: _Toc86222173][bookmark: _Toc86222417][bookmark: _Toc112016979][bookmark: _Toc112017979][bookmark: _Toc112825675][bookmark: _Toc112825750][bookmark: _Toc112839078][bookmark: _Toc112839234][bookmark: _Toc112851691][bookmark: _Toc112851846][bookmark: _Toc115182676][bookmark: _Toc115256321][bookmark: _Toc115419009][bookmark: _Toc115660198][bookmark: _Toc115660694][bookmark: _Toc115661135][bookmark: _Toc115674650][bookmark: _Toc115674810][bookmark: _Toc115685311][bookmark: _Toc139965250][bookmark: _Toc168820856][bookmark: _Toc168831110][bookmark: _Toc172032094][bookmark: _Toc172032452][bookmark: _Toc172032557][bookmark: _Toc202474128][bookmark: _Toc205171269][bookmark: _Toc236309896]
5.1. [bookmark: _Toc523303180][bookmark: _Toc523496540][bookmark: _Toc526848806][bookmark: _Toc526858410][bookmark: _Toc528151453][bookmark: _Toc3755823][bookmark: _Toc6070342][bookmark: _Toc36783295][bookmark: _Toc38202513][bookmark: _Toc38202633][bookmark: _Toc38202697][bookmark: _Toc39266327][bookmark: _Toc39266995][bookmark: _Toc43045044][bookmark: _Toc51133139][bookmark: _Toc51133920][bookmark: _Toc51134024][bookmark: _Toc51135080][bookmark: _Toc51135197][bookmark: _Toc51592994][bookmark: _Toc51595458][bookmark: _Toc54791541][bookmark: _Toc55233550][bookmark: _Toc83632054][bookmark: _Toc83632249][bookmark: _Toc83632633][bookmark: _Toc83658732][bookmark: _Toc86058466][bookmark: _Toc86221679][bookmark: _Toc86222174][bookmark: _Toc86222418][bookmark: _Toc112016980][bookmark: _Toc112017980][bookmark: _Toc112825676][bookmark: _Toc112825751][bookmark: _Toc112839079][bookmark: _Toc112839235][bookmark: _Toc112851692][bookmark: _Toc112851847][bookmark: _Toc115182677][bookmark: _Toc115256322][bookmark: _Toc115419010][bookmark: _Toc115660199][bookmark: _Toc115660695][bookmark: _Toc115661136][bookmark: _Toc115674651][bookmark: _Toc115674811][bookmark: _Toc115685312][bookmark: _Toc139965251][bookmark: _Toc168820857][bookmark: _Toc168831111][bookmark: _Toc172032095][bookmark: _Toc172032453][bookmark: _Toc172032558][bookmark: _Toc202474129][bookmark: _Toc205171270][bookmark: _Toc236309897]
5.2. [bookmark: _Toc523303181][bookmark: _Toc523496541][bookmark: _Toc526848807][bookmark: _Toc526858411][bookmark: _Toc528151454][bookmark: _Toc3755824][bookmark: _Toc6070343][bookmark: _Toc36783296][bookmark: _Toc38202514][bookmark: _Toc38202634][bookmark: _Toc38202698][bookmark: _Toc39266328][bookmark: _Toc39266996][bookmark: _Toc43045045][bookmark: _Toc51133140][bookmark: _Toc51133921][bookmark: _Toc51134025][bookmark: _Toc51135081][bookmark: _Toc51135198][bookmark: _Toc51592995][bookmark: _Toc51595459][bookmark: _Toc54791542][bookmark: _Toc55233551][bookmark: _Toc83632055][bookmark: _Toc83632250][bookmark: _Toc83632634][bookmark: _Toc83658733][bookmark: _Toc86058467][bookmark: _Toc86221680][bookmark: _Toc86222175][bookmark: _Toc86222419][bookmark: _Toc112016981][bookmark: _Toc112017981][bookmark: _Toc112825677][bookmark: _Toc112825752][bookmark: _Toc112839080][bookmark: _Toc112839236][bookmark: _Toc112851693][bookmark: _Toc112851848][bookmark: _Toc115182678][bookmark: _Toc115256323][bookmark: _Toc115419011][bookmark: _Toc115660200][bookmark: _Toc115660696][bookmark: _Toc115661137][bookmark: _Toc115674652][bookmark: _Toc115674812][bookmark: _Toc115685313][bookmark: _Toc139965252][bookmark: _Toc168820858][bookmark: _Toc168831112][bookmark: _Toc172032096][bookmark: _Toc172032454][bookmark: _Toc172032559][bookmark: _Toc202474130][bookmark: _Toc205171271][bookmark: _Toc236309898]
5.3. [bookmark: _Toc523303182][bookmark: _Toc523496542][bookmark: _Toc526848808][bookmark: _Toc526858412][bookmark: _Toc528151455][bookmark: _Toc3755825][bookmark: _Toc6070344][bookmark: _Toc36783297][bookmark: _Toc38202515][bookmark: _Toc38202635][bookmark: _Toc38202699][bookmark: _Toc39266329][bookmark: _Toc39266997][bookmark: _Toc43045046][bookmark: _Toc51133141][bookmark: _Toc51133922][bookmark: _Toc51134026][bookmark: _Toc51135082][bookmark: _Toc51135199][bookmark: _Toc51592996][bookmark: _Toc51595460][bookmark: _Toc54791543][bookmark: _Toc55233552][bookmark: _Toc83632056][bookmark: _Toc83632251][bookmark: _Toc83632635][bookmark: _Toc83658734][bookmark: _Toc86058468][bookmark: _Toc86221681][bookmark: _Toc86222176][bookmark: _Toc86222420][bookmark: _Toc112016982][bookmark: _Toc112017982][bookmark: _Toc112825678][bookmark: _Toc112825753][bookmark: _Toc112839081][bookmark: _Toc112839237][bookmark: _Toc112851694][bookmark: _Toc112851849][bookmark: _Toc115182679][bookmark: _Toc115256324][bookmark: _Toc115419012][bookmark: _Toc115660201][bookmark: _Toc115660697][bookmark: _Toc115661138][bookmark: _Toc115674653][bookmark: _Toc115674813][bookmark: _Toc115685314][bookmark: _Toc139965253][bookmark: _Toc168820859][bookmark: _Toc168831113][bookmark: _Toc172032097][bookmark: _Toc172032455][bookmark: _Toc172032560][bookmark: _Toc202474131][bookmark: _Toc205171272][bookmark: _Toc236309899]
6.4.1. [bookmark: _Toc50994118][bookmark: _Toc236309909]Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной 
Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает в 2030 г. расширение зоны действия котельной №1 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной школы №16. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6.6 и в таблице 6.3. На рисунке 6.6 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 6.7 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
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[bookmark: _Toc50976436][bookmark: _Toc236309964]Рисунок 6.6 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной
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[bookmark: _Toc82540415][bookmark: _Toc236309965]Рисунок 6.7 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной

[bookmark: _Toc50747609][bookmark: _Toc205171336]Таблица 6.3 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ) 
	[bookmark: _Hlk171529961]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	004.02.02.2014
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	-
	80
	103
1018
	Надземная
Канальная
	Минвата
	2030
	15 757,9
	19 095,8
	23 296,9

	004.02.02.2016
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	22
344
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2030
	5 630,8
	6 823,5
	8 324,7

	Итого по зоне деятельности ЕТО №04
	1 487,0
	 
	 
	 
	21 388,7
	25 919,4
	31 621,6



1.1. 
6.4.2. [bookmark: _Toc50994119][bookmark: _Toc236309910]Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной
Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает к 2032 г. расширение зоны действия котельной №2 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6.8 и в таблице 6.4. На рисунке 6.8 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 6.9 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».

[image: ]
[bookmark: _Toc50976437][bookmark: _Toc236309966]Рисунок 6.8 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной 
[image: ]
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[bookmark: _Toc82540417][bookmark: _Toc236309967]Рисунок 6.9 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной

[bookmark: _Toc50747610][bookmark: _Toc205171337]Таблица 6.4 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ) 
	[bookmark: _Hlk135142197]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	004.02.02.2018
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
150
100
	150
150
100
	210
218
75
	Канальная
Надземная
Надземная
	Минвата
	2027
	1 103,0
	1 174,7
	1 433,2

	004.02.02.2021
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2028
	15 859,3
	17 734,7
	21 636,3

	004.02.02.2019
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
100
	125
125
	276
346
	Надземная
Канальная
	Минвата
	2027
	972,4
	1 035,6
	1 263,4

	004.02.02.2022
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2029
	13 430,3
	15 634,2
	19 073,7

	004.02.02.2020
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	-
	80
	2600,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	3 557,8
	3 789,1
	4 622,7

	004.02.02.2023
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2030
	15 727,0
	19 058,3
	23 251,2

	004.02.02.2024
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2031
	15 722,4
	19 820,7
	24 181,2

	004.02.02.2025
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2032
	13 971,5
	18 323,1
	22 354,2

	Итого по зоне деятельности ЕТО №04
	3 725,0
	 
	 
	 
	80 343,8
	96 570,5
	117 816,0


1.2. 
6.4.3. [bookmark: _Toc236309911]Переключение потребителей Байдаевской центральной котельной и котельной №72 на Зыряновскую районную котельную
Схемой теплоснабжения предусматривается переключение на Зыряновскую районную котельную (ЗРК) потребителей Байдаевской центральной котельной (БЦК) (срок реализации – 2028 г.). 
Для реализации переключения БЦК на ЗРК необходимы:
- строительство магистральной тепловой сети 2Ду600 протяженностью 5400 м в 1-тр. исч. от здания ЗРК до здания БЦК;
- перевод БЦК в ЦТП, работающего в режиме насосной станции.
В связи с отсутствием на момент разработки схемы теплоснабжения у котельной №72 потребителей ее переключение на ЗРК, предусматриваемое предыдущей актуализацией схемы теплоснабжения, отменяется. В случае появления у котельной №72 новых потребителей ее переключение на ЗРК будет принято к реализации.
Описанные мероприятия представлены на рисунке 6.10 и в таблице 6.5. На рисунке 6.10 строительство тепловых сетей выделено фиолетовым цветом. На рисунке 6.11 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной после реализации переключений.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». Мероприятия по переводу БЦК в режим ЦТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
[image: ]
[bookmark: _Toc50976438][bookmark: _Toc236309968]Рисунок 6.10 – Строительство тепловых сетей для переключения БЦК и котельной №72 на ЗРК





[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc82540419][bookmark: _Toc236309969]Рисунок 6.11 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной (ЗРК – ТК-18)


[bookmark: _Toc50747611][bookmark: _Toc205171338]Таблица 6.5 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЗРК при переключении на нее БЦК (П43.4 МУ)
	[bookmark: _Hlk135142244]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	010.02.02.2045
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	-
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2026
	25 400,0
	25 400,0
	30 988,0

	010.02.02.2046
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	2200,0
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2027
	122 434,0
	130 392,2
	159 078,5

	010.02.02.2047
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	2000,0
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2027
	122 701,2
	130 676,7
	159 425,6

	010.02.02.2048
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	1200,0
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2027
	76 565,5
	81 542,3
	99 481,6

	010.02.08.8012
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	33 959,2
	36 166,5
	44 123,2

	010.02.08.8026
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	109 532,0
	122 484,2
	149 430,7

	Итого по зоне деятельности ЕТО №10
	5 400,0
	 
	 
	 
	490 591,9
	526 662,0
	642 527,6


1.3. 
6.4.4. [bookmark: _Toc50994121]Установка приборов учета 
[bookmark: _Hlk171530114][bookmark: _Hlk202436734]Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от КТЭЦ предусматривается установка прибора учёта от ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка.
[bookmark: _Toc236346407]Таблица 6.6 – Установка прибора учёта
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.02.2050
	Установка прибора учёта от Кузнецкой ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2027
	10 046,9
	10 700,0
	13 054,0

	Итого по зоне деятельности ЕТО №01
	10 046,9
	10 700,0
	13 054,0






6.5. [bookmark: _Toc3917033][bookmark: _Toc43045065][bookmark: _Toc43045063][bookmark: _Toc236309914]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».
По итогам проведения расчета надежности систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, описанного в Главе 11, ликвидация выявленных зон с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланирована за счет осуществления следующих мероприятий:
· реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;
· мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;
Данные мероприятия рассмотрены в разделах 6.2.2 и 6.6 текущей главы соответственно.

6.6. [bookmark: _Toc236309915]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».
Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.
В г. Новокузнецке около 63,5% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Перечень таких тепловых сетей составлен по паспортным характеристикам участков тепловых сетей г. Новокузнецка. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных, характеризующиеся либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.
Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Новокузнецка, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.
Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным сроком весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.
Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, тогда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, то при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.
Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Новокузнецка имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и в целом систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.
Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.
Объем капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса таких тепловых сетей с учетом этих ограничений, принятый на весь срок разработки схемы теплоснабжения за 2026-2044 гг., без НДС в ценах 2026 г. составляет 12 683 049,1 тыс. руб. Перечень предусмотренных мероприятий приведен в таблице 6.8. 
Кроме того, в таблице 6.9 отражены планы по реализации мероприятий в рамках текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей, которые учитываются в тарифе ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «НТК» в составе операционных расходов (по статье «Ремонт основных средств»). Согласно планам организаций за период 2026-2028 гг. будет проведен ремонт 14,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, или порядка 3 тыс. м² по материальной характеристике, что составляет около 0,3% в год от общей материальной характеристики тепловых сетей города. Принимая данные темпы капитальных ремонтов на период 2029-2044 гг. и учитывая мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов, отраженных в разделе 8, среднегодовые темпы перекладок тепловых сетей составят 2% от общей материальной характеристики (с учетом прироста за счет нового строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и переключения источников). Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей по материальной характеристике в разрезе источников приведены в таблице 6.10.
Стоит отметить, что при планировании реконструкции ветхих тепловых сетей при необходимости должны быть учтены мероприятия, предусматривающие изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования или полный вывод из эксплуатации тепловых сетей, исходя из загруженности тепловых сетей:
- увеличение диаметра трубопроводов выявленных участков тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;
- уменьшение диаметра трубопроводов в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с;
- вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и переключение существующих и перспективных потребителей на близлежащие тепловые сети, либо перевод их на индивидуальное теплоснабжение. 
Принятые при текущей разработке темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом снизить темпы роста среднего срок их эксплуатации, в некоторых зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Средний срок эксплуатации на протяжении проектного периода (19 лет – с 2025 по 2044 гг.) уменьшается на 1,6 года с 32,3 в начале 2026 г. до 31,7 лет в конце 2044 г. 
Что касается нормативных тепловых потерь, то они в результате нового строительства (увеличение, в основном за счет значительного строительства тепловых сетей для переключения котельных на ЦТЭЦ) и перекладок (уменьшение) снижаются на 34% с 12,3% от отпуска в сеть в 2025 г. до 8,1 в 2044 г. 
Количество отказов, приводящих к прекращению теплоснабжения, снизится с 274 в 2025 г. до 162 в 2044 г. (снижение на 41%).
Таким образом, по большинству основных показателей функционирования тепловых сетей наблюдается улучшение к расчетному сроку разработки схемы теплоснабжения, в связи с чем принятые в данном разделе объемы реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом можно считать достаточными для осуществления надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зонах деятельности крупных ЕТО №02 и ЕТО №03 есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.
Следует сказать, что как продление эксплуатационного ресурса, так и уменьшение потерь в значительной степени зависят от аналитической и организационной работы, выполняемой по результатам мониторинга фактического состояния тепловых сетей, выявления зон и отдельных участков тепловых сетей с наибольшими потерями. На двух рисунках, приведенных ниже, показано, что может дать оценка фактических тепловых потерь и организованный в соответствии с ней дифференцированный подход к реконструкции тепловых сетей. 
Фактические потери в тепловых сетях делятся на: 
· Нормативные – определяемые теплотехническими характеристиками изоляции и режимом работы;
· Сверхнормативные – определяемые отклонением теплотехнических характеристик от нормативного значения в результате влияния различных условий эксплуатации (повреждение изоляции, подтопление, разрушение тепловых камер и каналов, некачественные ремонты и пр.). 
Сверхнормативные потери имеют неравномерное распределение по участкам тепловых сетей в зоне централизованного источника. Из общего количества тепловых сетей могут быть выделены участки, имеющие наибольшие и наименьшие сверхнормативные потери. На основании таких данных может быть построено распределение, например, представленное на рисунке. 

[bookmark: _Toc236309970]Рисунок 6.12 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях

Выявление и локализация участков, имеющих наибольшие сверхнормативные потери, позволяет выполнять ограниченную реконструкцию тепловых сетей, экономическая эффективность которой в разы превышает эффективность сплошных перекладок (по соотношению затраты/эффекты). 
Так для зоны действия условного источника теплоснабжения, фактические потери в тепловых сетях которого составляют 1,93 от нормативных значений, могут быть выделены 20% тепловых сетей, на которые приходится 57% от общих сверхнормативных потерь. 
Для приведенного примера замена 20% тепловых сетей позволяет снизить потери в сети до 1,2 от нормативных значений или в целом по системе на 67%. 

[bookmark: _Toc236309971]Рисунок 6.13 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом

Результаты сделанного для примера расчёта приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc205171340]Таблица 6.7 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом
	Наименование
	До реконструкции
	Поле реконструкции
	Эффект

	Нормативные потери
	1,0
	0,9
	-0,1

	Сверхнормативные потери
	0,93
	0,4
	-0,57

	Суммарные (фактические потери)
	1,93
	1,3
	-0,67

	Доля перекладок
	
	20%


Всего 20% переложенных сетей, при включении в эти 20% участков с наибольшими потерями, сократят потери в системе на 67%. 

[bookmark: _Toc205171341][bookmark: _Toc50747614]Таблица 6.8 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.03.3016
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	100-800
	100-800
	177 411,2
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	6 128 015,9
	9 861 881,7
	12 031 495,7

	002.02.03.3017
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	100-800
	100-800
	57 897,1
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	1 999 864,7
	3 115 775,6
	3 801 246,2

	002.02.03.3018
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	ЗСТЭЦ
	ООО «Энерготранзит»
	02
	150
	150
	13 720,3
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	473 920,7
	797 146,8
	972 519,1

	003.02.03.3020
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	ЦТЭЦ
	ООО «Энерготранзит»
	03
	50-300
	50-300
	11 803,6
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	407 715,3
	685 780,3
	836 652,0

	003.02.03.3021
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	50-300
	50-300
	7 781,7
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	268 816,7
	420 809,2
	513 387,2

	004.02.03.3022
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	Котельные
	ООО «Сибэнерго»
	04
	50-300
	50-300
	25 247,2
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	872 044,7
	1 590 972,0
	1 940 985,8

	010.02.03.3023
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	Котельные
	ООО «Энерготранзит»
	10
	50-300
	50-300
	72 592,1
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	2 507 335,3
	4 319 321,3
	5 269 572,0

	004.02.03.3024
	Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	Котельная пос. Листвяги
	ООО «Энерготранзит»
	04
	-
	80
50
32
	278
107
40
	Канальная
	Минвата
	2027
	7 581,1
	8 073,9
	9 850,1

	010.02.03.3031
	Течеискатель корреляционный многопозиционный ENIGMA (8 датчиков). Приобретение.
	Котельные ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «Энерготранзит»
	10
	-
	-
	0,0
	-
	-
	2026
	8 365,0
	8 365,0
	10 205,3

	003.02.03.3032
	Реконструкция тепловой сети ТК-20 ул. В. Соломиной – ТК-70 ул. Димитрова
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
150
	300
150
	273,0
	Надземная 
(по мосту)
	Минвата
	2027
	9 389,7
	10 000,0
	12 200,0

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	01
	
	
	177 411,2
	
	
	
	6 128 015,9
	9 861 881,7
	12 031 495,7

	
	02
	
	
	71 617,4
	
	
	
	2 473 785,4
	3 912 922,4
	4 773 765,3

	
	03
	
	
	19 858,3
	
	
	
	685 921,7
	1 116 589,5
	1 362 239,1

	
	04
	
	
	25 672,2
	
	
	
	879 625,8
	1 599 045,8
	1 950 835,9

	
	10
	
	
	72 592,1
	
	
	
	2 515 700,3
	4 327 686,3
	5 279 777,3

	
	Всего
	
	
	367 151,2
	
	
	
	12 683 049,1
	20 818 125,7
	25 398 113,4





[bookmark: _Toc205171342]Таблица 6.11 – Планы текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей
	[bookmark: RANGE!A1:H21]№ п/п
	Источник
	Вид работ
	Адрес, наименование участка 
	Диаметр тр-да, мм,dн
	Длина трубы, п.м.
	Тип изоляции
	Год ввода или последнего ремонта
	Год капитального ремонта

	ООО «НТК»

	НОВОИЛЬИНСКИЙ РАЙОН

	1
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-4 (ТК-14а/22) – УТ-19 (ТК-14а/23)– УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25)– УТ-22 (ТК-14а/26) - наружная стена ж.д. ул. Звездова, 24; УТ-20 (ТК-14а/24) – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 30; УТ-21 (ТК-14а/25) – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 26
	273
	306
	мин.маты
	2007г.
	2026

	
	
	
	
	219
	102
	
	
	2026

	
	
	
	
	133
	434
	
	
	2026

	
	
	
	
	108
	160
	
	
	2026

	
	
	
	
	89
	115
	
	
	2026

	
	
	
	
	76
	36
	
	
	2026

	
	
	
	
	57
	35
	
	
	2026

	2
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-10 –УТ-11 - УТ-12 - УТ-13 - УТ-14; УТ-11 – Наружная стена ж.д. ул. Рокоссовского, 18 (2 ввод); УТ-12 – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 10; УТ-13 – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 8 
	133
	336
	мин.маты
	2007г.
	2027

	
	
	
	
	108
	289
	
	
	2027

	
	
	
	
	89
	305
	
	
	2027

	
	
	
	
	76
	108
	
	
	2027

	
	
	
	
	57
	64
	
	
	2027

	
	
	
	
	45
	54
	
	
	2027

	3
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-10 - УТ-17
	108
	273
	мин.маты
	2007г.
	2028

	
	
	
	
	57
	91
	
	
	2028

	4
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-24 (ТК-14а/29) – УТ-1а (ТК-14а/30) –УТ-1 (ТК-14а/31) – Наружная стена ж.д. пр. Авиаторов, 67 (1 ввод); УТ-1 (ТК-14а/31) – Наружная стена ж.д. пр. Авиаторов, 67 (2 ввод)
	89
	534
	мин.маты
	2007г.
	2028

	
	
	
	
	76
	183
	
	
	2028

	
	
	
	
	57
	75
	
	
	2028

	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

	1
	Центральная  ТЭЦ/ Завокзальная часть 
	Ремонт тепловой сети
	ТК-18/2 - ТК-18/5 ул. Всесторонняя
	159
	236
	ПИ
	2008г.
	2026

	
	
	
	
	108
	118
	
	
	2026

	
	
	
	
	89
	118
	
	
	2026

	ООО «СибЭнерго»

	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

	1
	котельная ДТВу-3 (РЖД)
	Ремонт участка т/трассы
	ТК-1 -  наружная стена ж.д. ул. Тушинская, 69
	159
	226
	мин.маты
	1989г.
	2026

	
	
	
	
	108
	113
	
	
	2026

	
	
	
	
	89
	113
	
	
	2026

	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

	Байдаевская центральная котельная

	1
	БЦК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-90 - врезка 1 - врезка 2 - ТК-93 (ул. Разведчиков, 72)
	325
	157
	мин.маты
	1958г.
	2026

	2
	БЦК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-11 - ТК-12  - ТК-13 - ТК-14- ТК-15 ул. Разведчиков
	426
	752
	мин.маты
	1963г./2004г.-100м
	2026

	3
	БЦК
	Замена сальникого компенсатора на сильфонный
	ТК-5 ул. Мурманская (Ду500-2шт)
	530
	16
	мин.маты
	2007г.
	2026

	Зыряновская районная котельная

	4
	ЗРК
	Ремонт участка тепловой сети
	 ТК-108 - т.А (врезка в сторону ж/д № 92) - ТК-109а ул.Зыряновская
	325
	414
	мин.маты
	1978г./1996г.
	2026

	ООО «ЭнергоТранзит»

	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

	Абашевская районная котельная

	1
	АРК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 (Маркшейдерская, 4а, 6)
	219
	270
	мин.маты
	1990г.
	2027

	
	
	
	
	159
	135
	
	
	2027

	
	
	
	
	108
	135
	
	
	2027

	2
	АРК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-24 - ТК-25 (Ватутина, 10)
	325
	120
	мин.маты
	1990г.
	2027

	
	
	
	
	159
	60
	
	
	2027

	
	
	
	
	108
	60
	
	
	2027

	3
	АРК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-15 - ТК-16 - ТК-21 - ТК-22 (Д. Шахтера, 2) 
	426
	265
	мин.маты
	1990г.
	2027

	
	
	
	
	325
	188
	
	
	2027

	
	
	
	
	219
	111
	
	
	2027

	
	
	
	
	159
	77
	
	
	2027

	
	
	
	
	108
	111
	
	
	2027



[bookmark: _Toc204887236][bookmark: _Toc205171343]Таблица 6.12 – Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей по материальной характеристике, м²

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	01
	371
	1 071
	1 397
	1 985
	3 392
	3 604
	3 888
	4 104
	2 940
	2 612
	2 555
	2 501
	2 449
	2 398
	2 350
	2 304
	2 259
	2 216
	2 175
	2 135

	2
	ЗСТЭЦ
	02
	196
	1 747
	1 231
	2 365
	3 767
	3 704
	3 955
	3 402
	2 624
	2 567
	2 513
	2 460
	2 410
	2 361
	2 314
	2 270
	2 226
	2 185
	2 145
	2 107

	3
	Новоильинская газовая котельная
	02
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	4
	Котельная кв. 24
	02
	0
	0
	0
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	5
	ЦТЭЦ
	03
	1 853
	1 274
	918
	837
	2 374
	1 603
	1 634
	1 418
	1 142
	1 124
	1 106
	1 089
	1 072
	1 057
	1 042
	1 027
	1 013
	1 000
	987
	974

	6
	Абашевская районная котельная
	10
	131
	3
	748
	2
	87
	87
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	1
	761
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Зыряновская районная котельная
	10
	3
	359
	3
	4
	130
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	128
	128
	128
	128
	128
	128

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная пос. Притомский
	04
	3
	3
	3
	35
	118
	122
	184
	177
	91
	88
	86
	84
	82
	80
	78
	76
	75
	73
	72
	70

	11
	Котельная №19
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная УПК
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	04
	0
	0
	0
	1
	7
	7
	9
	9
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	04
	1
	1
	1
	10
	32
	114
	52
	50
	25
	25
	24
	23
	23
	22
	22
	21
	21
	20
	20
	20

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	04
	1
	1
	151
	15
	24
	105
	118
	108
	19
	18
	18
	17
	17
	17
	16
	16
	16
	15
	15
	15

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	04
	2
	2
	34
	22
	74
	77
	117
	112
	57
	55
	54
	53
	51
	50
	49
	48
	47
	46
	45
	44

	19
	Котельная №6
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	0
	0
	0
	1
	5
	5
	7
	49
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	0
	0
	0
	2
	8
	8
	13
	12
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	04
	0
	0
	0
	3
	9
	10
	14
	14
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	24
	Котельная «РТРС»
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	Котельная школы №1
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Котельная школы №23
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	28
	Котельная школы №37
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Котельная школы №43
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	04
	0
	0
	0
	1
	3
	3
	5
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	31
	Котельная школы №16
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Котельная детского сада №123
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	04
	0
	0
	0
	2
	5
	6
	9
	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	06
	0
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итог
	 
	 
	2563
	5339
	4488
	5286
	10069
	9615
	10253
	9717
	7175
	6765
	6631
	6502
	6377
	6258
	6143
	6033
	5927
	5825
	5727
	5632




Раздел 7. 
7.1. [bookmark: _Toc43045064][bookmark: _Toc236309916]Строительство и реконструкция насосных станций
Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в мкр. «Запорожская» в зоне действия КТЭЦ ООО «НТК» предусматривается строительство насосной станции.
Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций».


[bookmark: _Toc168261689][bookmark: _Toc205171344]Таблица 6.13 – Строительство насосных станций
	[bookmark: _Hlk202437107]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства/реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.06.6001
	Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская, ТН 3,97 Гкал/ч)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2027
	134 652,6
	143 405,0
	174 954,1

	Итого по зоне деятельности ЕТО №01
	134 652,6
	143 405,0
	174 954,1








Раздел 8. [bookmark: _Toc236309917]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
8.1. [bookmark: _Toc236309918]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г. Новокузнецке открытая схема ГВС преобладает, доля открытых схем ГВС по муниципальному образованию составляет около 90,7%. Учитывая требования ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении», в задачи разработки актуализированного проекта схемы теплоснабжения г. Новокузнецка входит задача развернутой оценки эффектов мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС для условий г. Новокузнецка.
Следует отметить, что достоверная оценка всех затрат, возможных сроков реализации и эффектов от перехода на закрытые системы ГВС в таких больших масштабах является невыполнимой и связана с рядом организационных, финансовых и технических проблем, до настоящего времени не имеющих решения. 
Известные трудности представляет определение источников финансирования проекта перехода на закрытые системы ГВС и механизма возврата инвестиций.
Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на группы.
Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий возможно за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств. 
Вторая, основная и наиболее дорогостоящая группа, включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья. Эта группа мероприятий включает реконструкцию или устройство новых ИТП с установкой теплообменников ГВС, автоматизацией и обеспечением электроснабжения ИТП не ниже 2-ой категории надежности. Помимо реконструкции тепловых вводов в зданиях необходима замена внутридомовых систем ГВС с применением труб из не коррозионных материалов. Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения. Очевидно, что это приведет к очень резкому возрастанию тарифа на тепловую энергию для населения. Что касается финансирования указанной группы мероприятий со стороны собственников жилья, примеры такого финансирования отсутствуют и маловероятно, что появятся в ближайшем будущем. Сложность изыскания финансовых средств на модернизацию общедомового имущества собственников квартир МКД, сложность подготовительных работ по согласованию с собственниками жилья модернизации тепловых пунктов из средств фонда капитального ремонта общего имущества МКД (этот источник финансирования указан в Схеме теплоснабжения) делают финансирование проектов по массовому закрытию ГВС практически невыполнимой задачей.
Третья группа проектов относится к сетям наружного водоснабжения, так как переход на закрытые системы ГВС в общем случае может быть связан с необходимостью увеличения пропускной способности водопроводных вводов. Это требует межотраслевого финансирования и межотраслевой синхронизации работ, механизмы для которых также отсутствуют в настоящее время.
Перечисленные работы по переходу на закрытую схему ГВС и мероприятия на смежных инженерных системах, в том числе внутридомовых, показывает рисунок ниже.
[image: ]
[bookmark: _Toc236309972]Рисунок 7.1 – Оценка мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему

Указанные трудности перехода на закрытую схему ГВС характерны для всех городов, имеющих значительную долю потребителей ГВС, подключенных по открытой схеме. В связи с указанными трудностями и в целях исключения экономически и технологически необоснованных расходов теплоснабжающих организаций, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, Федеральным законом от 30.12.2021 г. №438-ФЗ внесены поправки в закон «О теплоснабжении» (в части проведения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения).
Основное содержание изменений состоит в требовании обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).
Если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по «закрытию» открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна. Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществление горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.
Приведенные в Приложении 1 Главы 9 результаты исследований качества горячей воды показывают ее хорошее качество. Химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 и реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы для исправления показателей по химическому составу, жесткости, запаху, мутности и цветности не требуется. В то же время оценка затрат на установку закрытых систем ГВС составила более 3 млрд. рублей, а оценка затрат на эксплуатацию оборудования ИТП с закрытым присоединением систем ГВС показала, что эти затраты для закрытых систем значительно увеличиваются и приведут не к сокращению, а к увеличению постоянных затрат на нужды ГВС и росту коммунальных платежей населения. Таким образом, с точки зрения качества и экономичности ГВС, массовая реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС не является первоочередной задачей.
Анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения города показывает стабильно высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС, соответствие химического состава горячей воды требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 в течение всего года (результаты исследований горячей воды в разводящей сети города в 2024 г., на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра, результаты представлены в Приложении 1 Главы 9).
Согласно предварительному расчету затраты на реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения составят 3 666 539 тыс. руб. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем холодного водоснабжения города в связи с увеличением потребности в холодной воде. Для потребителей горячей воды переход на закрытую схему ГВС приведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества. Увеличатся расходы электроэнергии на общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на обслуживание, ремонт, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования.
Реализация проекта перевода на закрытую схему присоединения по ГВС предлагается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.
[bookmark: _Toc41817046][bookmark: _Toc112832463][bookmark: _Toc205171345]Таблица 7.1 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН
	Показатель
	Текущее состояние (при эксплуатации открытых систем теплоснабжения)
	При переходе на закрытые схемы ГВС

	Капитальные затраты, тыс. руб.
	-
	3 666 539

	Показатели качества ГВ:
	 
	 

	- химический состав
	соответствует СанПиН
	будет соответствовать СанПиН при условии соотв. качества х.в.
(без изменений)

	- температура
	в определенные периоды времени может иметь отклонения в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС
	будет обеспечено точное соответствие требованиям

	Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС
	высокий
	высокий

	Стоимость 1 куб. м горячей вода для потребителя на период с 01.07.2020 по 31.12.2020, (руб./м куб.) 
	 
	 

	   МКД с полотенцесушителями
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО

	   МКД без полотенцесушителей
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО
	рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО

	Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС
	 
	 

	 - затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	-
	увеличение

	 - затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	-
	значительное увеличение

	 - периодическая замена теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей
	-
	значительное увеличение

	положительные изменения
	
	

	отрицательные изменения
	
	

	без существенных изменений
	
	



В таблице ниже приведены расчеты изменения операционных затрат (OPEX) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. Показатели приведены с учетом ретроспективных данных, планируемые этапы реализации проекта на прогнозный период 10 лет: инвестиционная фаза – 2025-2028 год, эксплуатационная фаза – 2025-2040 годы.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ЕТО №01, 02 и 03: NPV отрицательный (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет).
Для ЕТО №10 и 04 положительный эффект от перехода может быть достигнут через 15 и 13 лет, что в соответствии с пп. 68_1 п. 68 Требований к Схемам теплоснабжения также свидетельствует о низкой эффективности мероприятий. В связи с недостаточной эффективностью, мероприятия не учитываются в проекте. 
Следовательно, проект перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения по всем ЕТО оценивается как неэффективный.
Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне действия по состоянию на 2025 год отсутствует.


[bookmark: _Toc98889957][bookmark: _Toc106565588][bookmark: _Toc112832464][bookmark: _Toc205171346]Таблица 7.2 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	ЕТО №01

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	40641
	416479
	421612
	431668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	40641
	416479
	421612
	431668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0
	288,0

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1
	271,1

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	4511
	4367
	2890
	1395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	13,28
	13,68
	14,09
	14,51
	14,95
	15,40
	15,86
	16,34
	16,83
	17,33
	17,85
	18,39
	18,94
	19,51
	20,09
	20,69
	21,31

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	890,36
	917,07
	944,58
	972,92
	1002,11
	1032,17
	1063,14
	1095,03
	1127,88
	1161,72
	1196,57
	1232,47
	1269,44
	1307,52
	1346,75
	1387,15
	1428,77

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	66,97
	68,98
	71,05
	73,18
	75,38
	77,64
	79,97
	82,37
	84,84
	87,38
	90,00
	92,70
	95,48
	98,35
	101,30
	104,34
	107,47

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	144
	1621
	3117
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511
	4511

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	890,36
	917,07
	944,58
	972,92
	1002,11
	1032,17
	1063,14
	1095,03
	1127,88
	1161,72
	1196,57
	1232,47
	1269,44
	1307,52
	1346,75
	1387,15
	1428,77

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	81,10
	83,54
	86,04
	88,62
	91,28
	94,02
	96,84
	99,75
	102,74
	105,82
	109,00
	112,27
	115,64
	119,10
	122,68
	126,36
	130,15

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	-2098
	-24310
	-48133
	-71763
	-73916
	-76134
	-78418
	-80770
	-83193
	-85689
	-88260
	-90908
	-93635
	-96444
	-99337
	-102317

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-526
	-6125
	-12172
	-18745
	-19360
	-19994
	-20650
	-21328
	-22029
	-22753
	-23501
	-24274
	-25074
	-25900
	-26754
	-27636

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-389
	-4509
	-8928
	-13713
	-14125
	-14549
	-14985
	-15435
	-15898
	-16375
	-16866
	-17372
	-17893
	-18430
	-18983
	-19552

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-70
	-828
	-1662
	-2578
	-2682
	-2790
	-2902
	-3019
	-3141
	-3268
	-3399
	-3536
	-3679
	-3827
	-3981
	-4142

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-55
	-657
	-1319
	-2046
	-2129
	-2214
	-2304
	-2397
	-2493
	-2594
	-2698
	-2807
	-2920
	-3038
	-3160
	-3287

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-11
	-131
	-263
	-408
	-424
	-441
	-459
	-478
	-497
	-517
	-538
	-559
	-582
	-605
	-630
	-655

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-2624
	-30435
	-60305
	-90509
	-93276
	-96128
	-99068
	-102098
	-105222
	-108442
	-111761
	-115182
	-118709
	-122344
	-126091
	-129954

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-2624
	-33059
	-93364
	-183873
	-277149
	-373277
	-472345
	-574443
	-679665
	-788107
	-899868
	-1015050
	-1133759
	-1256103
	-1382194
	-1512148

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-40641
	-416479
	-421612
	-431668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-40641
	-457119
	-878731
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400
	-1310400

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-43265
	-446914
	-481917
	-522177
	-93276
	-96128
	-99068
	-102098
	-105222
	-108442
	-111761
	-115182
	-118709
	-122344
	-126091
	-129954

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-43265
	-490178
	-972095
	-1494272
	-1587548
	-1683676
	-1782744
	-1884843
	-1990065
	-2098507
	-2210268
	-2325450
	-2444158
	-2566502
	-2692593
	-2822547

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-2822547
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №02

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	30628
	313968
	321581
	319186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	30628
	313968
	321581
	319186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7
	51,7

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	3667
	3547
	2309
	1041
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	12,37
	12,74
	13,12
	13,52
	13,92
	14,34
	14,77
	15,21
	15,67
	16,14
	16,62
	17,12
	17,64
	18,17
	18,71
	19,27
	19,85

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	1907,03
	1964,24
	2023,17
	2083,86
	2146,38
	2210,77
	2277,10
	2345,41
	2415,77
	2488,24
	2562,89
	2639,78
	2718,97
	2800,54
	2884,56
	2971,09
	3060,23

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	127,36
	131,19
	135,12
	139,17
	143,35
	147,65
	152,08
	156,64
	161,34
	166,18
	171,17
	176,30
	181,59
	187,04
	192,65
	198,43
	204,38

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	121
	1358
	2626
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667
	3667

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	1907,03
	1964,24
	2023,17
	2083,86
	2146,38
	2210,77
	2277,10
	2345,41
	2415,77
	2488,24
	2562,89
	2639,78
	2718,97
	2800,54
	2884,56
	2971,09
	3060,23

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	142,41
	146,68
	151,08
	155,61
	160,28
	165,09
	170,04
	175,15
	180,40
	185,81
	191,39
	197,13
	203,04
	209,13
	215,41
	221,87
	228,53

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	-1871
	-21681
	-43171
	-62102
	-63965
	-65884
	-67861
	-69896
	-71993
	-74153
	-76378
	-78669
	-81029
	-83460
	-85964
	-88543

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-337
	-3935
	-7871
	-12030
	-12431
	-12846
	-13274
	-13718
	-14177
	-14651
	-15141
	-15649
	-16173
	-16716
	-17277
	-17858

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-231
	-2678
	-5332
	-8123
	-8367
	-8618
	-8876
	-9142
	-9417
	-9699
	-9990
	-10290
	-10598
	-10916
	-11244
	-11581

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-54
	-644
	-1301
	-2001
	-2082
	-2166
	-2253
	-2344
	-2439
	-2537
	-2639
	-2746
	-2856
	-2971
	-3091
	-3216

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-43
	-511
	-1032
	-1589
	-1653
	-1719
	-1789
	-1861
	-1936
	-2014
	-2095
	-2179
	-2267
	-2358
	-2453
	-2552

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-9
	-102
	-206
	-317
	-329
	-343
	-357
	-371
	-386
	-401
	-418
	-434
	-452
	-470
	-489
	-509

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-2208
	-25616
	-51042
	-74132
	-76396
	-78730
	-81135
	-83614
	-86170
	-88804
	-91519
	-94318
	-97203
	-100176
	-103241
	-106400

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-2208
	-27824
	-78866
	-152998
	-229394
	-308123
	-389258
	-472873
	-559043
	-647847
	-739366
	-833684
	-930886
	-1031063
	-1134304
	-1240704

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-30628
	-313968
	-321581
	-319186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30628
	-344596
	-666178
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364
	-985364

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-32836
	-339584
	-372623
	-393318
	-76396
	-78730
	-81135
	-83614
	-86170
	-88804
	-91519
	-94318
	-97203
	-100176
	-103241
	-106400

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-32836
	-372421
	-745044
	-1138362
	-1214758
	-1293487
	-1374622
	-1458237
	-1544407
	-1633211
	-1724730
	-1819048
	-1916250
	-2016426
	-2119668
	-2226068

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-2226068
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №03

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	30024
	315021
	342715
	369735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	30024
	315021
	342715
	369735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3
	121,3

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	1618
	1575
	1128
	642
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	19,10
	19,67
	20,26
	20,87
	21,49
	22,14
	22,80
	23,49
	24,19
	24,92
	25,66
	26,43
	27,23
	28,04
	28,88
	29,75
	30,64

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2133,31
	2197,31
	2263,23
	2331,13
	2401,06
	2473,09
	2547,28
	2623,70
	2702,41
	2783,49
	2866,99
	2953,00
	3041,59
	3132,84
	3226,82
	3323,63
	3423,34

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	147,73
	152,17
	156,73
	161,43
	166,28
	171,27
	176,40
	181,70
	187,15
	192,76
	198,54
	204,50
	210,63
	216,95
	223,46
	230,17
	237,07

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	43
	489
	975
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2133,31
	2197,31
	2263,23
	2331,13
	2401,06
	2473,09
	2547,28
	2623,70
	2702,41
	2783,49
	2866,99
	2953,00
	3041,59
	3132,84
	3226,82
	3323,63
	3423,34

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	156,05
	160,74
	165,56
	170,52
	175,64
	180,91
	186,34
	191,93
	197,68
	203,62
	209,72
	216,02
	222,50
	229,17
	236,05
	243,13
	250,42

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	-365
	-4319
	-8867
	-14043
	-14464
	-14898
	-15345
	-15806
	-16280
	-16768
	-17271
	-17789
	-18323
	-18873
	-19439
	-20022

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-271
	-3235
	-6679
	-10622
	-10987
	-11364
	-11755
	-12160
	-12579
	-13013
	-13461
	-13926
	-14407
	-14906
	-15421
	-15955

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-159
	-1887
	-3875
	-6136
	-6320
	-6510
	-6705
	-6906
	-7113
	-7327
	-7547
	-7773
	-8006
	-8246
	-8494
	-8749

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-57
	-690
	-1437
	-2298
	-2391
	-2487
	-2587
	-2692
	-2800
	-2913
	-3030
	-3152
	-3279
	-3412
	-3549
	-3692

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-45
	-548
	-1140
	-1824
	-1898
	-1974
	-2054
	-2136
	-2222
	-2312
	-2405
	-2502
	-2603
	-2708
	-2817
	-2930

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-9
	-109
	-227
	-364
	-378
	-393
	-409
	-426
	-443
	-461
	-479
	-499
	-519
	-540
	-561
	-584

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-636
	-7554
	-15546
	-24665
	-25451
	-26263
	-27101
	-27966
	-28859
	-29781
	-30733
	-31716
	-32731
	-33778
	-34860
	-35978

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-636
	-8189
	-23735
	-48400
	-73851
	-100114
	-127215
	-155181
	-184039
	-213820
	-244553
	-276269
	-308999
	-342778
	-377638
	-413616

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-30024
	-315021
	-342715
	-369735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30024
	-345045
	-687759
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494
	-1057494

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-30660
	-322574
	-358261
	-394400
	-25451
	-26263
	-27101
	-27966
	-28859
	-29781
	-30733
	-31716
	-32731
	-33778
	-34860
	-35978

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30660
	-353234
	-711494
	-1105894
	-1131345
	-1157608
	-1184709
	-1212675
	-1241533
	-1271314
	-1302047
	-1333763
	-1366493
	-1400272
	-1435132
	-1471110

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-1471110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №10

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	1238
	17969
	93489
	157835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	1238
	17969
	93489
	157835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	525
	523
	487
	303
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	60,91
	62,73
	64,62
	66,55
	68,55
	70,61
	72,73
	74,91
	77,15
	79,47
	81,85
	84,31
	86,84
	89,44
	92,13
	94,89
	97,74

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2809,83
	2894,12
	2980,94
	3070,37
	3162,48
	3257,36
	3355,08
	3455,73
	3559,40
	3666,18
	3776,17
	3889,46
	4006,14
	4126,32
	4250,11
	4377,62
	4508,95

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	230,34
	237,25
	244,37
	251,70
	259,25
	267,03
	275,04
	283,29
	291,79
	300,54
	309,56
	318,84
	328,41
	338,26
	348,41
	358,86
	369,63

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	2
	38
	222
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	2809,83
	2894,12
	2980,94
	3070,37
	3162,48
	3257,36
	3355,08
	3455,73
	3559,40
	3666,18
	3776,17
	3889,46
	4006,14
	4126,32
	4250,11
	4377,62
	4508,95

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	196,85
	202,75
	208,84
	215,10
	221,55
	228,20
	235,05
	242,10
	249,36
	256,84
	264,55
	272,48
	280,66
	289,08
	297,75
	306,68
	315,88

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	84
	1346
	8133
	19789
	20382
	20994
	21624
	22272
	22940
	23629
	24337
	25068
	25820
	26594
	27392
	28214

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-17
	-267
	-1623
	-4024
	-4158
	-4296
	-4439
	-4586
	-4739
	-4897
	-5060
	-5228
	-5403
	-5583
	-5770
	-5963

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-12
	-186
	-1124
	-2779
	-2862
	-2948
	-3037
	-3128
	-3222
	-3318
	-3418
	-3520
	-3626
	-3735
	-3847
	-3962

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-3
	-42
	-255
	-638
	-664
	-690
	-718
	-747
	-777
	-809
	-841
	-875
	-910
	-947
	-985
	-1025

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-2
	-33
	-203
	-506
	-527
	-548
	-570
	-593
	-617
	-642
	-668
	-695
	-723
	-752
	-782
	-814

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	0
	-7
	-40
	-101
	-105
	-109
	-114
	-118
	-123
	-128
	-133
	-138
	-144
	-150
	-156
	-162

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	68
	1078
	6511
	15764
	16224
	16698
	17185
	17686
	18202
	18732
	19278
	19839
	20417
	21011
	21622
	22251

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	68
	1146
	7657
	23421
	39646
	56344
	73528
	91215
	109416
	128148
	147426
	167265
	187682
	208693
	230315
	252566

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-1238
	-17969
	-93489
	-157835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-1238
	-19207
	-112695
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530
	-270530

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-1170
	-16891
	-86978
	-142070
	16224
	16698
	17185
	17686
	18202
	18732
	19278
	19839
	20417
	21011
	21622
	22251

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-1170
	-18061
	-105039
	-247109
	-230884
	-214187
	-197002
	-179316
	-161114
	-142382
	-123104
	-103265
	-82848
	-61837
	-40215
	-17964

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	 
	-17964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТО №04

	Капитальные затраты (CAPEX)

	Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС
	тыс. руб.
	0
	4519
	38233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	0
	4519
	38233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Операционные затраты (OPEX)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	Общая нагрузка
	Гкал/ч
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12

	Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92
	7,92

	Эффекты для потребителя

	Открытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе 
	тыс. куб.м
	106
	94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	115,80
	119,27
	122,85
	126,53
	130,33
	134,24
	138,27
	142,42
	146,69
	151,09
	155,62
	160,29
	165,10
	170,05
	175,15
	180,41
	185,82

	Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	3936,31
	4054,40
	4176,03
	4301,31
	4430,35
	4563,26
	4700,16
	4841,17
	4986,40
	5135,99
	5290,07
	5448,77
	5612,24
	5780,60
	5954,02
	6132,64
	6316,62

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	353,16
	363,75
	374,66
	385,90
	397,48
	409,41
	421,69
	434,34
	447,37
	460,79
	474,61
	488,85
	503,52
	518,62
	534,18
	550,21
	566,71

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе
	тыс. куб.м
	 
	12
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106

	Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./куб.м
	27,42
	28,24
	29,09
	29,96
	30,86
	31,78
	32,74
	33,72
	34,73
	35,77
	36,84
	37,95
	39,09
	40,26
	41,47
	42,71
	43,99

	Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС)
	руб./Гкал
	3936,31
	4054,40
	4176,03
	4301,31
	4430,35
	4563,26
	4700,16
	4841,17
	4986,40
	5135,99
	5290,07
	5448,77
	5612,24
	5780,60
	5954,02
	6132,64
	6316,62

	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки)
	Гкал/куб.м
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603
	0,0603

	Цена единицы горячей воды
	руб./м куб.
	264,77
	272,72
	280,90
	289,33
	298,01
	306,95
	316,16
	325,64
	335,41
	345,47
	355,84
	366,51
	377,51
	388,83
	400,50
	412,51
	424,89

	Эффект от изменения цены на на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	1078
	9959
	10257
	10565
	10882
	11209
	11545
	11891
	12248
	12615
	12994
	13384
	13785
	14199
	14625
	15063

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.
	тыс. руб.
	0
	-719
	-7054
	-7296
	-7538
	-7788
	-8047
	-8315
	-8591
	-8877
	-9172
	-9478
	-9794
	-10121
	-10459
	-10808
	-11170

	Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС
	тыс. руб.
	0
	-504
	-4907
	-5054
	-5206
	-5362
	-5523
	-5688
	-5859
	-6035
	-6216
	-6402
	-6594
	-6792
	-6996
	-7206
	-7422

	Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	0
	-110
	-1100
	-1149
	-1195
	-1243
	-1293
	-1345
	-1400
	-1456
	-1515
	-1576
	-1639
	-1705
	-1774
	-1846
	-1920

	Фонд заработной платы с ЕСН
	тыс. руб.
	0
	-88
	-873
	-912
	-949
	-987
	-1027
	-1068
	-1111
	-1156
	-1202
	-1251
	-1301
	-1354
	-1408
	-1465
	-1524

	Амортизация  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы  
	тыс. руб.
	0
	-17
	-174
	-182
	-189
	-197
	-205
	-213
	-221
	-230
	-240
	-249
	-259
	-270
	-281
	-292
	-304

	Денежный поток от операционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	359
	2904
	2961
	3027
	3094
	3161
	3230
	3300
	3371
	3443
	3516
	3589
	3664
	3740
	3816
	3894

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	359
	3263
	6224
	9251
	12345
	15506
	18736
	22037
	25408
	28850
	32366
	35955
	39620
	43360
	47176
	51070

	Денежный поток от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	0
	-4519
	-38233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-4519
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751
	-42751

	Дисконтированный денежный поток
	тыс. руб.
	0
	-4160
	-35328
	2961
	3027
	3094
	3161
	3230
	3300
	3371
	3443
	3516
	3589
	3664
	3740
	3816
	3894

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-4160
	-39488
	-36527
	-33500
	-30407
	-27245
	-24015
	-20715
	-17344
	-13901
	-10385
	-6796
	-3132
	608
	4424
	8318

	Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	
	8318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости
	лет
	 
	14
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[bookmark: _Toc115371430][bookmark: _Toc236309973]Рисунок 7.2 – Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом для зоны ЕТО №04
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8.2. [bookmark: _Toc236309919]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается.

Раздел 9. [bookmark: _Toc3895412][bookmark: _Toc43045067][bookmark: _Toc236309920][bookmark: _Toc43045073]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
9.1. [bookmark: _Toc528345091][bookmark: _Toc3895413][bookmark: _Toc43045068][bookmark: _Toc236309921]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: _Toc413776516]Прогноз перспективных топливных балансов на период 2025-2044 гг. выполнен на основании:
- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии;
- с учетом фактических значения потерь тепловой энергии за базовый период;
- изменения показателей перспективного спроса на тепловую энергию и мощность с учетом эффектов, достигаемых при реализации мероприятий, рекомендованных схемой теплоснабжения.
При расчете удельных расходов топлива на КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ применяется «физический» (тепловой) метод распределения затрат топлива между тепловой и электрической энергией.
Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего и зимнего и периода определены по нагрузке на коллекторах. 
Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 35 °С.
Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.
Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.
Следует отметить, что в приведенных ниже таблицах присутствует незначительное расхождение в динамике отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки, что объясняется следующими факторами:
В период 2025–2026 гг. расчёт основан на фактических или плановых данных тарифообразования и плановых показателях, предоставленных ресурсоснабжающими организациями.
В период 2027–2044 гг. прогноз динамики полезного отпуска привязан к изменению подключенной тепловой нагрузки, что обеспечивает прямую корреляцию между ростом числа потребителей и объёмом отпускаемой энергии. Однако при расчете отпуска с коллекторов учитывается влияние мероприятий по модернизации тепловых сетей: снижение потерь, повышение эффективности транспорта тепла, внедрение энергосберегающих технологий.
Таким образом, в начальный период расхождение обусловлено нормативно-тарифными факторами, а в долгосрочной перспективе динамика отпуска следует за изменением нагрузки с поправкой на снижение технологических потерь.
В таблице 8.1 приведена динамика изменения полезного отпуска и тепловой нагрузки конечных потребителей ТЭЦ. 

[bookmark: _Toc205171347]Таблица 8.1 – Динамика изменения тепловой нагрузки конечных потребителей и полезного отпуск ТЭЦ
	Параметр
	Источник
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	КТЭЦ
	тыс. Гкал
	1632,5
	1639,2
	1664,2
	1709,3
	1715,1
	1727,5
	1734,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0
	1735,0

	
	
	%
	-
	0,4%
	1,5%
	2,7%
	0,3%
	0,7%
	0,4%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	
	% нарастающим итогом
	-
	0,4%
	1,9%
	4,6%
	5,0%
	5,7%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%
	6,1%

	
	ЗСТЭЦ
	тыс. Гкал
	3046,5
	2868,6
	2904,5
	3099,7
	3106,5
	3114,7
	3122,0
	3174,0
	3174,0
	3174,0
	3174,0
	3174,0
	3174,0
	3176,3
	3176,3
	3176,3
	3176,3
	3176,3
	3176,3
	3176,3

	
	
	%
	-
	-5,8%
	1,2%
	6,7%
	0,2%
	0,3%
	0,2%
	1,7%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	
	% нарастающим итогом
	-
	-5,8%
	-4,6%
	2,1%
	2,4%
	2,6%
	2,9%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,6%
	4,6%
	4,6%
	4,6%
	4,6%
	4,6%
	4,6%

	
	ЦТЭЦ
	тыс. Гкал
	1053,8
	1129,3
	1139,4
	1086,7
	1089,8
	1110,2
	1118,6
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7
	1118,7

	
	
	%
	-
	7,2%
	0,9%
	-4,6%
	0,3%
	1,9%
	0,8%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	
	% нарастающим итогом
	-
	7,2%
	8,1%
	3,4%
	3,7%
	5,6%
	6,3%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%
	6,4%

	Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч
	КТЭЦ
	Гкал/ч
	509,9
	510,9
	529,6
	553,6
	556,6
	562,7
	566,1
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8
	566,8

	
	
	%
	-
	0,2%
	3,7%
	4,5%
	0,5%
	1,1%
	0,6%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	
	% нарастающим итогом
	-
	0,2%
	3,9%
	8,4%
	8,9%
	10,0%
	10,6%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%
	10,8%

	
	ЗСТЭЦ
	Гкал/ч
	838,3
	842,0
	862,6
	869,1
	873,0
	877,8
	883,2
	911,4
	911,4
	911,4
	911,4
	911,4
	911,4
	912,6
	912,6
	912,6
	912,6
	912,6
	912,6
	912,6

	
	
	%
	-
	0,4%
	2,4%
	0,8%
	0,5%
	0,5%
	0,6%
	3,2%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	
	% нарастающим итогом
	-
	0,4%
	2,9%
	3,6%
	4,1%
	4,6%
	5,3%
	8,5%
	8,5%
	8,5%
	8,5%
	8,5%
	8,5%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%

	
	ЦТЭЦ
	Гкал/ч
	275,7
	279,7
	290,7
	300,5
	303,3
	317,3
	322,5
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6
	322,6

	
	
	%
	-
	1,5%
	3,9%
	3,4%
	0,9%
	4,6%
	1,6%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	
	% нарастающим итогом
	-
	1,5%
	5,4%
	8,7%
	9,7%
	14,3%
	15,9%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%
	16,0%




[bookmark: _Toc38784585][bookmark: _Toc55145154][bookmark: _Toc205171348]Таблица 8.2 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» и ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» 
	[bookmark: _Toc168827291][bookmark: _Toc86012734]Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2238,4
	2209,7
	2115,0
	2129,1
	2042,6
	2150,8
	2046,4
	2099,6
	2099,6
	2107,0
	2106,7
	2099,2
	2093,1
	2087,5
	2082,1
	2076,7
	2071,5
	2066,4
	2061,4
	2056,5
	2051,7
	2046,9
	2042,3
	2036,1

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	2151,8
	2122,7
	2027,5
	2042,3
	1961,1
	2064,1
	1961,1
	2012,0
	2012,1
	2019,2
	2018,9
	2011,8
	2005,8
	2000,5
	1995,3
	1990,2
	1985,2
	1980,3
	1975,5
	1970,8
	1966,1
	1961,6
	1957,2
	1951,3

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	14,8
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	554,2
	505,1
	557,1
	554,6
	558,3
	587,9
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	553,8
	488,6
	544,6
	535,6
	553,3
	582,5
	554,3
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	0,4
	16,5
	12,5
	19,0
	5,1
	5,3
	5,1
	5,0
	5,0
	4,9
	4,9
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	411,9
	362,5
	415,9
	409,4
	422,2
	444,6
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	478,1
	484,1
	465,6
	483,8
	454,0
	478,0
	454,8
	466,6
	466,6
	468,3
	468,2
	466,6
	465,2
	463,9
	462,7
	461,6
	460,4
	459,3
	458,1
	457,1
	456,0
	454,9
	453,9
	452,5

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	138,1
	125,2
	143,6
	143,5
	144,7
	152,3
	144,9
	148,7
	148,7
	149,2
	149,2
	148,7
	148,2
	147,8
	147,5
	147,1
	146,7
	146,3
	146,0
	145,6
	145,3
	145,0
	144,6
	144,2

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	340,0
	359,0
	322,0
	340,4
	309,3
	325,7
	309,9
	317,9
	317,9
	319,1
	319,0
	317,9
	316,9
	316,1
	315,3
	314,5
	313,7
	312,9
	312,1
	311,4
	310,7
	310,0
	309,3
	308,3

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	249,21
	247,85
	257,71
	258,69
	259,11
	259,11
	259,11
	265,83
	265,83
	266,78
	266,74
	265,79
	265,01
	264,31
	263,62
	262,94
	262,28
	261,63
	261,00
	260,38
	259,77
	259,17
	258,58
	257,80

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	151,89
	162,44
	152,25
	159,86
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	335,29
	345,38
	345,22
	350,44
	342,64
	342,64
	342,64
	351,54
	351,54
	352,80
	352,75
	351,49
	350,46
	349,52
	348,61
	347,72
	346,85
	345,99
	345,15
	344,33
	343,52
	342,73
	341,95
	340,92

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	158,01
	169,10
	158,83
	166,65
	157,72
	157,78
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3130,9
	3165,4
	3227,9
	3435,0
	3262,8
	3316,0
	3303,4
	3520,0
	3519,6
	3523,8
	3524,1
	3576,2
	3573,7
	3567,9
	3562,2
	3556,6
	3551,2
	3551,0
	3545,7
	3540,6
	3535,6
	3530,7
	3525,1
	3522,0

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	3125,2
	3081,0
	3124,3
	3309,6
	3180,7
	3227,0
	3215,1
	3425,9
	3425,5
	3429,6
	3429,9
	3480,7
	3478,2
	3472,5
	3467,0
	3461,6
	3456,3
	3456,1
	3451,0
	3446,0
	3441,1
	3436,3
	3430,9
	3427,9

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,1
	5,7
	5,0
	5,3
	5,6
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	3153,2
	3273,1
	3176,5
	3148,7
	2734,5
	2779,2
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	1259,5
	1268,4
	1293,4
	1277,4
	1202,1
	1221,7
	1217,1
	1318,8
	1318,6
	1320,4
	1320,5
	1341,9
	1340,9
	1338,6
	1336,3
	1334,1
	1331,9
	1331,8
	1329,7
	1327,6
	1325,6
	1323,5
	1321,3
	1320,0

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	1893,7
	2004,7
	1883,1
	1871,2
	1532,4
	1557,4
	1551,5
	1449,7
	1449,9
	1448,2
	1448,0
	1426,6
	1427,7
	1430,0
	1432,2
	1434,5
	1436,7
	1436,8
	1438,9
	1441,0
	1443,0
	1445,0
	1447,3
	1448,6

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	2669,3
	2796,7
	2697,2
	2659,2
	2296,0
	2333,5
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	1620,2
	1551,7
	1517,9
	1530,3
	1376,6
	1460,3
	1469,8
	1566,2
	1566,0
	1567,9
	1568,0
	1591,2
	1590,1
	1587,5
	1585,0
	1582,5
	1580,1
	1580,0
	1577,7
	1575,4
	1573,2
	1571,0
	1568,5
	1567,1

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	1084,4
	1028,2
	990,2
	972,4
	842,3
	917,3
	928,9
	989,8
	989,7
	990,9
	991,0
	1005,7
	1004,9
	1003,3
	1001,7
	1000,1
	998,6
	998,5
	997,1
	995,6
	994,2
	992,8
	991,3
	990,4

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	535,8
	523,6
	527,7
	558,0
	534,3
	543,0
	540,9
	576,4
	576,3
	577,0
	577,0
	585,6
	585,2
	584,2
	583,3
	582,4
	581,5
	581,4
	580,6
	579,8
	578,9
	578,1
	577,2
	576,7

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	343,92
	314,12
	311,73
	308,82
	308,02
	330,06
	335,53
	357,53
	357,49
	357,91
	357,95
	363,24
	362,98
	362,39
	361,81
	361,25
	360,70
	360,67
	360,14
	359,62
	359,11
	358,61
	358,05
	357,73

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	171,13
	165,40
	163,48
	162,44
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	406,26
	367,63
	367,12
	365,65
	366,85
	393,10
	399,60
	425,81
	425,76
	426,26
	426,31
	432,61
	432,30
	431,60
	430,91
	430,24
	429,58
	429,56
	428,92
	428,30
	427,70
	427,10
	426,43
	426,05

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	171,44
	169,93
	168,90
	168,59
	167,97
	168,26
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1161,9
	1300,5
	1272,2
	1350,3
	1304,1
	1267,6
	1264,2
	1203,8
	1202,7
	1222,6
	1229,0
	1226,9
	1225,0
	1223,2
	1221,4
	1219,7
	1218,1
	1216,5
	1214,8
	1213,3
	1211,7
	1210,2
	1208,7
	1207,2

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	1070,2
	1211,1
	1184,7
	1257,3
	1304,1
	1267,6
	1264,2
	1203,8
	1202,7
	1222,6
	1229,0
	1226,9
	1225,0
	1223,2
	1221,4
	1219,7
	1218,1
	1216,5
	1214,8
	1213,3
	1211,7
	1210,2
	1208,7
	1207,2

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	15,9
	15,4
	17,0
	18,5
	14,7
	18,5
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	222,7
	115,6
	149,4
	151,6
	154,1
	149,8
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	221,0
	115,6
	149,4
	151,6
	154,1
	149,8
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	168,5
	70,3
	102,4
	104,5
	107,9
	104,9
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	233,4
	224,3
	219,0
	238,0
	223,3
	242,9
	242,2
	230,6
	230,4
	234,2
	235,5
	235,1
	234,7
	234,4
	234,0
	233,7
	233,4
	233,1
	232,8
	232,4
	232,1
	231,9
	231,6
	231,3

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	43,8
	21,4
	26,6
	30,1
	26,8
	51,9
	51,7784
	49,3
	49,3
	50,1
	50,3
	50,3
	50,2
	50,1
	50,0
	50,0
	49,9
	49,8
	49,8
	49,7
	49,6
	49,6
	49,5
	49,4

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	189,5
	203,0
	192,4
	207,9
	196,4
	190,9
	190,4
	181,3
	181,2
	184,2
	185,1
	184,8
	184,5
	184,3
	184,0
	183,7
	183,5
	183,2
	183,0
	182,8
	182,5
	182,3
	182,1
	181,8

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	196,86
	184,78
	178,23
	198,30
	174,13
	346,69
	346,69
	330,13
	329,83
	335,30
	337,04
	336,45
	335,95
	335,45
	334,97
	334,50
	334,05
	333,60
	333,16
	332,73
	332,30
	331,88
	331,46
	331,05

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,13
	156,08
	151,23
	153,99
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	260,25
	303,85
	260,05
	287,73
	248,56
	494,89
	494,89
	471,25
	470,82
	478,63
	481,12
	480,28
	479,56
	478,85
	478,15
	477,49
	476,84
	476,21
	475,58
	474,96
	474,35
	473,75
	473,15
	472,57

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	177,10
	167,60
	162,40
	165,39
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	ИТОГО по МО

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	6531,3
	6675,7
	6615,1
	6914,4
	6609,5
	6734,4
	6614,0
	6823,3
	6821,8
	6853,4
	6859,9
	6902,3
	6891,8
	6878,6
	6865,7
	6853,1
	6840,8
	6833,8
	6822,0
	6810,4
	6799,0
	6787,8
	6776,1
	6765,3

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	6347,2
	6414,8
	6336,5
	6609,2
	6445,9
	6558,7
	6440,4
	6641,8
	6640,3
	6671,5
	6677,9
	6719,3
	6709,0
	6696,2
	6683,7
	6671,5
	6659,6
	6652,8
	6641,3
	6630,0
	6619,0
	6608,1
	6596,8
	6586,3

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	34,0
	36,1
	37,0
	38,8
	35,3
	39,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	3930,1
	3893,8
	3883,0
	3854,8
	3446,9
	3516,8
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	2034,4
	1872,6
	1987,4
	1964,6
	1909,4
	1954,0
	1920,7
	2022,6
	2022,4
	2024,1
	2024,3
	2045,7
	2044,7
	2042,3
	2040,0
	2037,8
	2035,6
	2035,5
	2033,3
	2031,3
	2029,2
	2027,2
	2024,9
	2023,6

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	1895,7
	2021,2
	1895,6
	1890,2
	1537,5
	1562,8
	1556,6
	1454,7
	1454,9
	1453,1
	1453,0
	1431,6
	1432,6
	1435,0
	1437,2
	1439,5
	1441,7
	1441,8
	1443,9
	1446,0
	1448,1
	1450,1
	1452,4
	1453,7

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	3249,7
	3229,5
	3215,5
	3173,1
	2826,2
	2883,0
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	2331,7
	2260,2
	2202,5
	2252,1
	2053,8
	2181,1
	2166,8
	2263,5
	2263,1
	2270,4
	2271,7
	2292,8
	2290,0
	2285,8
	2281,7
	2277,8
	2273,9
	2272,3
	2268,6
	2264,9
	2261,3
	2257,7
	2254,0
	2250,9

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	1266,4
	1174,7
	1160,4
	1145,9
	1013,8
	1121,5
	1125,6
	1187,8
	1187,7
	1190,2
	1190,5
	1204,6
	1203,3
	1201,2
	1199,2
	1197,2
	1195,2
	1194,7
	1192,8
	1191,0
	1189,2
	1187,4
	1185,4
	1184,1

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	1065,3
	1085,5
	1042,1
	1106,3
	1040,0
	1059,6
	1041,2
	1075,6
	1075,4
	1080,2
	1081,2
	1088,3
	1086,6
	1084,6
	1082,5
	1080,6
	1078,6
	1077,6
	1075,7
	1073,9
	1072,1
	1070,4
	1068,5
	1066,9

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	322,23
	301,69
	298,84
	297,26
	294,11
	318,91
	323,71
	341,60
	341,55
	342,28
	342,38
	346,41
	346,06
	345,46
	344,87
	344,29
	343,72
	343,58
	343,04
	342,50
	341,98
	341,47
	340,91
	340,51

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,11
	162,61
	157,53
	159,99
	157,35
	157,34
	157,43
	157,64
	157,64
	157,62
	157,61
	157,67
	157,67
	157,67
	157,68
	157,68
	157,68
	157,68
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,70

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	389,70
	363,75
	360,88
	361,13
	358,71
	389,02
	394,65
	416,46
	416,41
	417,29
	417,41
	422,33
	421,90
	421,16
	420,44
	419,74
	419,05
	418,87
	418,21
	417,56
	416,93
	416,30
	415,62
	415,14

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,84
	169,22
	164,46
	167,38
	161,34
	161,56
	161,67
	161,95
	161,95
	161,92
	161,91
	161,96
	161,97
	161,97
	161,97
	161,97
	161,97
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


* - Ф – факт, Т – тариф, П – план

[bookmark: _Toc205171349]Таблица 8.3 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, т.у.т
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т у.т.

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	7515,1
	6953,9
	6817,7
	6750,6
	7380,6
	7416,9
	7416,9
	7416,9
	7406,8
	7398,7
	7395,9
	7393,1
	7390,3
	7387,5
	7384,7
	7381,9
	7379,1
	7376,3
	7373,5
	7370,7
	7367,9
	7365,1
	7362,2
	7359,4

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	2376,9
	1775,4
	2012,1
	1964,2
	1944,8
	2432,3
	2432,3
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8

	Всего природный газ
	газ
	9891,9
	8729,3
	8829,8
	8714,7
	9325,4
	9849,2
	9849,2
	9348,7
	9338,5
	9330,5
	9327,7
	9324,9
	9322,1
	9319,3
	9316,5
	9313,7
	9310,9
	9308,1
	9305,3
	9302,5
	9299,6
	9296,8
	9294,0
	9291,2

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	9891,9
	8729,3
	8829,8
	8714,7
	9325,4
	9849,2
	9849,2
	9348,7
	9338,5
	9330,5
	9327,7
	9324,9
	9322,1
	9319,3
	9316,5
	9313,7
	9310,9
	9308,1
	9305,3
	9302,5
	9299,6
	9296,8
	9294,0
	9291,2

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	14889,0
	15293,0
	13964,0
	14201,6
	13916,3
	12852,5
	14146,5
	12724,2
	12647,2
	12615,2
	12862,3
	12847,2
	12832,2
	12817,1
	12802,1
	12787,1
	12772,1
	12757,1
	12742,1
	12727,2
	12712,2
	12697,3
	12682,3
	12667,4

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	16910,0
	16151,0
	15747,0
	16561,5
	15095,6
	14078,3
	15554,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	27948,0
	28084,0
	27445,0
	27996,7
	27605,1
	25162,6
	28106,8
	30217,1
	30157,4
	30098,8
	30985,9
	34538,8
	34491,0
	34443,3
	34395,7
	34348,1
	34300,5
	34253,0
	34205,5
	34158,0
	34110,6
	34039,7
	34025,5
	34011,2

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	24004,0
	23852,0
	22763,0
	21181,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	83751,0
	83380,0
	79919,0
	79940,8
	56617,0
	52093,5
	57807,3
	42941,3
	42804,6
	42714,1
	43848,2
	47386,0
	47323,2
	47260,5
	47197,8
	47135,2
	47072,6
	47010,1
	46947,6
	46885,2
	46822,8
	46737,0
	46707,8
	46678,6

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	83751,0
	83380,0
	79919,0
	79940,8
	56617,0
	52093,5
	57807,3
	42941,3
	42804,6
	42714,1
	43848,2
	47386,0
	47323,2
	47260,5
	47197,8
	47135,2
	47072,6
	47010,1
	46947,6
	46885,2
	46822,8
	46737,0
	46707,8
	46678,6

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	8173,0
	8311,0
	7674,0
	7415,6
	7078,2
	7652,1
	8017,7
	7749,1
	7713,7
	7680,3
	7625,1
	7572,0
	7544,8
	7518,3
	7492,4
	7467,2
	7442,6
	7417,2
	7407,5
	7407,0
	7407,0
	7407,0
	7407,0
	7407,0

	11
	Котельная №19
	уголь
	179,0
	166,0
	148,0
	155,6
	212,8
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	98,0
	102,0
	91,0
	94,0
	44,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	уголь
	266,0
	275,0
	278,0
	284,6
	252,5
	222,0
	222,0
	221,9
	221,6
	221,3
	220,8
	220,3
	220,0
	219,8
	219,6
	219,4
	219,1
	218,9
	218,7
	218,5
	218,3
	218,1
	217,9
	217,8

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	840,0
	740,0
	685,0
	696,1
	727,0
	630,2
	707,9
	707,6
	705,4
	703,1
	700,2
	697,4
	695,4
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	1561,0
	1578,0
	1480,0
	1512,6
	1344,3
	1458,5
	1561,6
	1477,2
	1476,8
	1498,3
	1497,6
	1497,0
	1496,6
	1496,3
	1496,0
	1495,7
	1495,4
	1495,1
	1494,8
	1494,5
	1494,3
	1494,0
	1493,7
	1493,5

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	1355,0
	1424,0
	1368,0
	1421,0
	1327,2
	1286,6
	1419,8
	2214,3
	2160,6
	2093,2
	2103,1
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	174,0
	177,0
	155,0
	156,8
	138,4
	120,0
	127,2
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	3355,0
	3308,0
	3182,0
	3190,8
	2999,4
	2810,5
	3304,0
	3558,4
	3535,4
	3511,8
	3466,4
	3455,4
	3449,8
	3444,4
	3439,1
	3433,9
	3428,9
	3423,9
	3419,1
	3414,4
	3409,8
	3405,4
	3401,0
	3396,7

	19
	Котельная №6
	уголь
	436,0
	326,0
	344,0
	364,2
	335,7
	288,3
	321,0
	301,8
	301,4
	301,0
	300,5
	299,9
	299,6
	299,3
	298,9
	298,6
	298,2
	297,9
	297,6
	297,3
	297,0
	296,7
	296,3
	296,2

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	890,0
	1224,0
	1243,0
	1298,7
	1128,4
	1183,9
	1430,9
	1430,4
	1426,8
	1423,2
	1418,6
	1414,0
	1410,9
	1407,8
	1403,4
	1402,1
	1400,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	620,0
	682,0
	606,0
	630,9
	606,2
	537,3
	573,1
	802,5
	800,1
	797,7
	794,3
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	780,0
	732,0
	675,0
	717,8
	692,3
	692,4
	748,9
	993,4
	990,9
	989,4
	987,2
	985,1
	984,1
	983,0
	982,0
	981,1
	980,1
	979,2
	978,3
	977,4
	976,5
	975,7
	974,9
	974,1

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	454,0
	466,0
	455,0
	440,8
	484,5
	408,8
	408,8
	451,4
	448,9
	446,3
	442,4
	438,6
	436,7
	434,8
	433,0
	431,1
	429,4
	427,7
	426,0
	424,3
	422,7
	421,1
	419,6
	418,1

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	187,0
	182,0
	172,0
	174,7
	157,1
	211,7
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	189,0
	169,0
	167,0
	186,1
	174,7
	156,7
	156,7
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	205,0
	215,0
	228,0
	262,2
	236,3
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	158,0
	137,0
	158,0
	178,5
	164,9
	150,9
	150,9
	150,8
	150,4
	150,1
	149,5
	148,9
	148,6
	148,3
	148,1
	147,8
	147,6
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	192,0
	132,0
	106,0
	156,7
	135,1
	202,4
	202,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	213,0
	220,0
	226,0
	264,7
	224,0
	205,3
	205,3
	205,2
	205,0
	204,7
	204,3
	203,9
	203,7
	203,5
	203,4
	203,2
	203,0
	202,8
	202,7
	202,5
	202,4
	202,2
	202,1
	201,9

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	72,0
	75,0
	92,0
	68,3
	59,9
	58,5
	58,5
	58,3
	57,6
	57,0
	55,9
	54,9
	54,5
	54,0
	53,5
	53,1
	52,6
	52,2
	51,8
	51,4
	51,0
	50,6
	50,2
	49,9

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	182,0
	183,0
	180,0
	211,1
	175,2
	140,8
	140,8
	140,8
	140,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	14,2
	15,9
	16,2
	17,7
	18,0
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	416,0
	408,0
	364,0
	404,2
	358,7
	355,8
	385,9
	261,5
	260,5
	259,4
	257,8
	256,2
	255,4
	254,7
	253,9
	253,2
	252,5
	251,8
	251,2
	250,5
	249,9
	249,3
	248,7
	248,1

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	42,2
	44,4
	45,3
	46,6
	43,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	20995,0
	21232,0
	20077,0
	20285,8
	19057,4
	19224,8
	20825,6
	21863,8
	21734,8
	21475,9
	21362,8
	21142,9
	21099,4
	21058,7
	21017,7
	20980,8
	20944,8
	20908,5
	20889,3
	20879,6
	20870,6
	20861,8
	20853,1
	20844,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	56,4
	60,3
	61,5
	64,3
	61,9
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	21051,4
	21292,3
	20138,5
	20350,1
	19119,3
	19328,1
	20928,8
	21967,0
	21838,0
	21579,2
	21466,1
	21246,1
	21202,6
	21161,9
	21120,9
	21084,1
	21048,0
	21011,8
	20992,6
	20982,9
	20973,8
	20965,0
	20956,4
	20948,0

	ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	уголь
	26029,9
	27331,4
	28698,0
	30132,9
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	26029,9
	27331,4
	28698,0
	30132,9
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	26029,9
	27331,4
	28698,0
	30132,9
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	539,9
	240,0
	252,0
	230,1
	230,1
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	4998,1
	5052,0
	4757,5
	4718,3
	4718,3
	4505,2
	4505,2
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	247,8
	360,0
	360,0
	297,9
	297,9
	321,1
	321,1
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	1394,6
	715,0
	715,0
	731,9
	731,9
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	7180,5
	6367,0
	6084,5
	5978,0
	5978,0
	5725,8
	5725,8
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	7180,5
	6367,0
	6084,5
	5978,0
	5978,0
	5725,8
	5725,8
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	6290,6
	6605,1
	6943,0
	7297,9
	5959,5
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	6290,6
	6605,1
	6943,0
	7297,9
	5959,5
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	6290,6
	6605,1
	6943,0
	7297,9
	5959,5
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	153,7
	171,4
	180,5
	189,7
	154,9
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	153,7
	171,4
	180,5
	189,7
	154,9
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	153,7
	171,4
	180,5
	189,7
	154,9
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1747,0
	3787,7
	3787,7
	3787,7
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4881,2
	9762,3
	14643,5
	20783,3
	25882,2
	32057,1
	37288,9
	38547,7
	38574,9
	38574,9
	38574,9
	38574,9

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5588,8
	11177,7
	17821,8
	18871,2
	18898,4

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4915,6
	10406,7

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1747,0
	3787,7
	3787,7
	3787,7
	4143,1
	4143,1
	9024,3
	13905,4
	18786,6
	24926,4
	30025,3
	36200,2
	41432,0
	48279,6
	53895,6
	60539,7
	66504,8
	72023,0

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1747,0
	3787,7
	3787,7
	3787,7
	4143,1
	4143,1
	9024,3
	13905,4
	18786,6
	24926,4
	30025,3
	36200,2
	41432,0
	48279,6
	53895,6
	60539,7
	66504,8
	72023,0





[bookmark: _Toc38784700][bookmark: _Toc515015838][bookmark: _Toc523756418][bookmark: _Toc55145205][bookmark: _Toc205171350]Таблица 8.4 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878

	
	мазут
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	НЭЗТ
	уголь
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365

	
	мазут
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230


[bookmark: _Toc55145206][bookmark: _Toc205171351]Таблица 8.5 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО ООО «КузнецкТеплоСбыт», тыс. тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803

	
	мазут
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282

	НЭЗТ
	уголь
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028

	
	мазут
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384


[bookmark: _Toc55145207][bookmark: _Toc205171352]Таблица 8.6 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	
	мазут
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451

	
	мазут
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681

	ОНЗТ
	уголь
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031

	
	мазут
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841


[bookmark: _Toc55145208][bookmark: _Toc205171353]Таблица 8.7 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «СибЭнерго» в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0

	ОНЗТ
	уголь
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0


[bookmark: _Toc205171354]Таблица 8.8 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности ЕТО ООО «КузнецкТеплоСбыт», тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	ДТ
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1

	НЗВТ
	ДТ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	ДТ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	ДТ
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1


[bookmark: _Toc205171355]Таблица 8.9 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0

	ОНЗТ
	уголь
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0





9.2. [bookmark: _Toc528345096][bookmark: _Toc3895414][bookmark: _Toc43045069][bookmark: _Toc236309922]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице ниже. 
Как показано в п. 13 Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории г. Новокузнецка экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.


[bookmark: _Toc3762575][bookmark: _Toc43811496][bookmark: _Toc205171356]Таблица 8.10 – Виды основного топлива по каждому источнику тепловой энергии 
	№ котельной
	Наименование источника
	Адрес
	Эксплуатирующая организация
	Существующее положение
	Перспективное положение

	
	
	
	
	Основное топливо
	Резервное/ аварийное топливо
	Основное топливо
	Резервное/ аварийное топливо

	1
	КТЭЦ
	ул. Новороссийская, 35
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	мазут / газ
	уголь
	мазут / газ

	2
	ЗСТЭЦ
	Северное шоссе, 23
	ПАО «ЕВРАЗ»
	уголь
	мазут / газ
	уголь
	мазут / газ

	3
	Новоильинская газовая котельная
	пр. Авиаторов 56а, квартал № 13
	МП «ГУЖКХ»
	газ
	дт
	газ
	дт

	4
	Котельная кв. 24
	ул. Авиаторов, 1-В
	МП «ГУЖКХ»
	газ
	дт
	газ
	дт

	5
	ЦТЭЦ
	ул. Коммунальная, 25
	ООО «ЭнергоТранзит»
	газ
	мазут / уголь
	газ
	мазут / уголь

	6
	Абашевская районная котельная
	Ордж. р-н ул. Кавказская, 26
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	Ордж. р-н ул. Слесарная, 12
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	8
	Зыряновская районная котельная
	Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	-
	-

	10
	Котельная пос. Притомский
	Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	11
	Котельная №19
	Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	Ордж. р-н ул. Фесковская, 99
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	13
	Котельная УПК
	Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	пос. Таргай
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	Центр. р-н ул. Земнухова, 43
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	Центр. р-н проезд Дагестанский, 14
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	Центр. р-н ул. Пинская, 43а
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	18
	Котельная пос. Листвяги
	Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	19
	Котельная №6
	Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	24
	Котельная «РТРС»
	Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	д. Есаулка
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	26
	Котельная школы №1
	Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	27
	Котельная школы №23
	Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	28
	Котельная школы №37
	Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	29
	Котельная школы №43
	Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	пос. Бунгур
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	31
	Котельная школы №16
	Центр. р-н ул. Громовой, 61
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	32
	Котельная детского сада №123
	Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЭЭ
	-
	ЭЭ
	-

	33
	Котельная ст. Полосухино
	ул. Станционная, ст. Полосухинская
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	Кузн. р-н ул. Водопадная, 19
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЭЭ
	-
	ЭЭ
	-

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	ш. Космическое, 16
	ПАО «ЕВРАЗ»
	уголь
	-
	уголь
	-

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	в районе ст. Новокузнецк-Восточный
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ул. 375 км, 2А
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	пос. Абагур-Лесной
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ул. Стальского, 9
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	ул. Селекционная, 11
	ООО ТК «Садовая»
	уголь
	-
	уголь
	-

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ул. Ливинская, 38
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	-
	уголь
	-

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*


* - Наличие необходимости резервного и аварийного топлива уточняется при проектировании. (Согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливается с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями)


9.3. [bookmark: _Toc43045070][bookmark: _Toc236309923]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже. 


[bookmark: _Toc38784704][bookmark: _Toc86012771][bookmark: _Toc205171357]Таблица 8.11 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания 
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	уголь
	%
	99,80%
	99,02%
	96,64%
	96,85%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%

	1.2.
	мазут
	%
	0,20%
	0,24%
	0,24%
	0,39%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%

	1.3.
	газ
	%
	0,00%
	0,75%
	3,12%
	2,76%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5213
	4979
	5129
	5096
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477

	2.2.
	мазут
	ккал/кг
	9893
	9826
	9765
	9801
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839

	2.3.
	газ
	ккал/м3
	-
	-
	8272
	8254
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	уголь
	%
	78,45%
	81,95%
	79,01%
	80,99%
	78,96%
	79,82%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%

	1.2.
	мазут
	%
	0,03%
	0,00%
	0,00%
	0,01%
	0,01%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%

	1.3.
	газ
	%
	21,52%
	18,05%
	20,98%
	19,00%
	21,03%
	20,06%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4619
	4688
	4695
	4707
	4625
	4668
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724

	2.2.
	мазут
	ккал/кг
	9937
	9947
	9917
	9972
	9897
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938

	2.3.
	газ
	ккал/м3
	1204
	1252
	1511
	1964
	2030
	1846
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	8342
	8319
	8290
	8255
	8221
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	8342
	8319
	8290
	8255
	8221
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288

	Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5113
	5035
	5030
	5066
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5113
	5035
	5030
	5066
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108

	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4999
	4956
	4990
	4948
	4944
	4944
	4944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4999
	4956
	4990
	4948
	4944
	4944
	4944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	521
	5140
	5131
	5158
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	521
	5140
	5131
	5158
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4912
	4838
	4820
	4973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4912
	4838
	4820
	4973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4883
	4882
	4679
	4816
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4883
	4882
	4679
	4816
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939

	Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5052
	4840
	4688
	4825
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5052
	4840
	4688
	4825
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5119
	4897
	5016
	4945
	5110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5119
	4897
	5016
	4945
	5110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5101
	5008
	4758
	4931
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5101
	5008
	4758
	4931
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087

	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5026
	5015
	4995
	5001
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5026
	5015
	4995
	5001
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5035
	4958
	5054
	4983
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5035
	4958
	5054
	4983
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5086
	4952
	4972
	4990
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5086
	4952
	4972
	4990
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5012
	4946
	5000
	4967
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5012
	4946
	5000
	4967
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5067
	4971
	4864
	4971
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5067
	4971
	4864
	4971
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5104
	4957
	4884
	4982
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5104
	4957
	4884
	4982
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135

	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5170
	5044
	5018
	5057
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5170
	5044
	5018
	5057
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5029
	4986
	4831
	4900
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5029
	4986
	4831
	4900
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5018
	4971
	4821
	4951
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5018
	4971
	4821
	4951
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159

	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4958
	4932
	4826
	5003
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4958
	4932
	4826
	5003
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094

	Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4958
	4865
	4874
	5034
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4958
	4865
	4874
	5034
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154

	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5011
	4978
	4932
	5134
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5011
	4978
	4932
	5134
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250

	Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5035
	5026
	4941
	4923
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5035
	5026
	4941
	4923
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228

	Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5050
	4964
	4916
	5049
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5050
	4964
	4916
	5049
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322

	Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5034
	5017
	5014
	5206
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5034
	5017
	5014
	5206
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133

	Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5003
	4842
	4667
	5063
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5003
	4842
	4667
	5063
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5143
	4990
	4992
	5028
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5143
	4990
	4992
	5028
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165

	Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5116
	4954
	5020
	4985
	5160
	5160
	5160
	5160
	5160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5116
	4954
	5020
	4985
	5160
	5160
	5160
	5160
	5160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	электроэнергия
	%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	860
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	электроэнергия
	ккал/тыс.кВт*ч
	-
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5047
	4998
	4967
	5071
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5047
	4998
	4967
	5071
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	электроэнергия
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	2.1.
	электроэнергия
	ккал/тыс.кВт*ч
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» - ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	4998
	4998
	4998
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	4998
	4998
	4998
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5107
	5874
	5874
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5107
	5874
	5874
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	5878
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	5878
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	4903
	5185
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	4903
	5185
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5111
	5874
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5111
	5874
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190




9.4. [bookmark: _Toc43045071][bookmark: _Toc236309924]Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе
Основным топливом ТЭЦ и котельных на территории городского округа является уголь различных марок. На его долю приходится ~75% перспективного расхода. Резервное топливо мазут на Кузнецких ТЭЦ и дизельное топливо на котельных, имеющих резервное топливо, в топливном балансе не учитывается.

9.5. [bookmark: _Toc43045072][bookmark: _Toc236309925]Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения г. Новокузнецка является использование природного газа в качестве основного топливо, что фактически затруднено для существующих источников тепловой энергии ввиду низкого уровня газификации. Таким образом, для существующих источников тепловой энергии изменение вида основного топлива на перспективу не предполагается. Для новых источников тепловой энергии в качестве основного топлива предусмотрен природный газ.
Потребителями, для которых в перспективе не предусмотрено присоединение к централизованным системам теплоснабжения, предполагается применение индивидуальных газовых (при наличии возможности), твердотопливных или электрических котлов.
Применение местных и альтернативных видов топлива предусматривается в объемах, определяемых металлургическим производством.


Раздел 10. [bookmark: _Toc236309926]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения, составляет 20 лет – 2025-2044 гг.
Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2025 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей разработке схемы теплоснабжения:
· Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
· Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Стоимости мероприятий настоящей разработке схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2025 г.
Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2025-2044 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет 24 624 071 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.), в том числе по организациям:
1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":
· [bookmark: _Hlk205118806]- Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 6 570 886 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· ООО «ЭнергоТранзит» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 1 438 130 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 270 027 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 61 244 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
1. ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:
· - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 3 361 337 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 3 340 164 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 612 612 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 15 347 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
1. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":
· - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 016 479 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 659 887 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 499 171 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 348 872 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Потребители в зоне ЕТО №03 – 3 314 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
1. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":
· - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 965 494 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 12 069 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
1. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 3 166 241 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 3 250 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

1. - ЕТО не определена:
· - Застройщики – 2 279 547 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующей таблице:

[bookmark: _Toc51103702][bookmark: _Toc205128555][bookmark: _Toc205171358]Таблица 9.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	1 074 534
	1 771 524
	2 580 131
	1 897 288
	1 133 137
	1 382 705
	1 012 164
	1 234 352
	967 509
	944 624
	870 538
	1 055 560
	948 654
	1 462 469
	1 060 160
	986 793
	1 076 986
	1 121 991
	1 031 431
	1 011 520

	Всего смета проектов накопленным итогом
	1 074 534
	2 846 058
	5 426 190
	7 323 478
	8 456 615
	9 839 320
	10 851 483
	12 085 835
	13 053 344
	13 997 968
	14 868 507
	15 924 067
	16 872 722
	18 335 191
	19 395 351
	20 382 144
	21 459 130
	22 581 120
	23 612 551
	24 624 071

	Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	621 076
	968 581
	1 459 160
	1 212 859
	542 274
	532 312
	70 550
	182 942
	68 350
	178 672
	65 035
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	621 076
	1 589 657
	3 048 817
	4 261 676
	4 803 951
	5 336 263
	5 406 813
	5 589 755
	5 658 105
	5 836 777
	5 901 812
	6 017 430
	6 017 430
	6 133 048
	6 248 667
	6 248 667
	6 364 285
	6 482 102
	6 482 102
	6 482 102

	Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	224 209
	224 209
	339 827
	339 827
	455 445
	455 445
	571 064
	686 682
	686 682
	802 300
	920 117
	920 117
	920 117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	19 207
	116 761
	21 134
	4 220
	53 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	19 207
	135 969
	157 103
	161 323
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	81 656
	76 692
	110 059
	83 733
	66 102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	81 656
	158 348
	268 407
	352 140
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	601 868
	708 061
	1 361 334
	1 098 580
	359 031
	466 210
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	601 868
	1 309 929
	2 671 264
	3 769 843
	4 128 875
	4 595 084
	4 665 635
	4 732 959
	4 801 309
	4 864 363
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	453 459
	802 943
	1 120 971
	684 429
	590 862
	850 393
	941 614
	1 051 409
	899 159
	765 952
	805 504
	939 942
	948 654
	1 346 851
	944 542
	986 793
	961 367
	1 004 174
	1 031 431
	1 011 520

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	453 459
	1 256 402
	2 377 372
	3 061 802
	3 652 664
	4 503 057
	5 444 671
	6 496 080
	7 395 239
	8 161 191
	8 966 695
	9 906 637
	10 855 291
	12 202 142
	13 146 684
	14 133 477
	15 094 845
	16 099 019
	17 130 450
	18 141 969

	Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	310 634
	375 465
	193 090
	333 917
	98 200
	345 714
	304 779
	243 254
	268 230
	95 359
	92 207
	121 685
	94 423
	516 306
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	310 634
	686 100
	879 190
	1 213 106
	1 311 306
	1 657 019
	1 961 799
	2 205 053
	2 473 283
	2 568 642
	2 660 848
	2 782 533
	2 876 956
	3 393 263
	3 491 527
	3 626 073
	3 728 360
	3 857 583
	3 974 588
	4 079 713

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	49 784
	265 817
	445 203
	14 968
	12 648
	34 978
	14 817
	13 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	49 784
	315 601
	760 804
	775 773
	788 421
	823 399
	838 216
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	11 527
	0
	111 659
	168 724
	284 921
	422 158
	586 593
	607 989
	613 695
	670 593
	713 297
	818 258
	854 231
	830 545
	846 278
	852 247
	859 081
	874 950
	914 426
	906 395

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	11 527
	11 527
	123 186
	291 911
	576 832
	998 990
	1 585 583
	2 193 572
	2 807 267
	3 477 859
	4 191 157
	5 009 414
	5 863 645
	6 694 190
	7 540 468
	8 392 715
	9 251 795
	########
	########
	########

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	78 901
	161 661
	84 588
	63 442
	195 093
	47 544
	35 424
	187 000
	17 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	78 901
	240 562
	325 150
	388 592
	583 685
	631 229
	666 653
	853 653
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	123 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 612
	0
	163 019
	103 378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 612
	2 612
	165 630
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008




Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности трех ЕТО:
- ЕТО №01 – 34%;
- ЕТО №02 – 30%;
- ЕТО №10 – 13%;
Еще 10% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО №03. Оставшиеся % инвестиций запланированы в зоне ЕТО № ХХХ (ЕТО не определена) (9%) и ЕТО №04 (4%) В случаях, когда организации, которые будут выполнять мероприятия или зона ЕТО, в которой они будут осуществлять деятельность, на данный момент не определены данные мероприятия отнесены к ТСО, которая не определена (зоне, в которой ЕТО не определена).
[bookmark: _Toc51103703][bookmark: _Toc205128556][bookmark: _Toc205171359]Таблица 9.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка
	Наименование
	Объем инвестиций (в ценах текущего года, без НДС), тыс. руб.
	%

	ЕТО №01
	8 340 286
	34%

	ЕТО №02
	7 329 461
	30%

	ЕТО №03
	2 527 723
	10%

	ЕТО №04
	977 563
	4%

	ЕТО №10
	3 169 491
	13%

	ЕТО №ХХ
	2 279 547
	9%

	Итого
	24 624 071
	100%



10. [bookmark: _Toc43045074][bookmark: _Toc172032588][bookmark: _Toc236309927]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В настоящем разделе приведены данные о стоимости мероприятий на тепловых источниках г. Новокузнецка.
Основной объем мероприятий на источниках предусмотрен для ПАО «ЕВРАЗ» (ЕТО №02) и ООО «ЭнергоТранзит».


[bookmark: _Toc43811500][bookmark: _Toc168854962][bookmark: _Toc202447747][bookmark: _Toc205171360]Таблица 9.3 – Объем инвестиций на источниках по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)
	Наименование
	Всего
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №01 (ООО «ЭнергоТранзит»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АО "Кузбассэнерго" (передача ТЭ в зоне АО "КузТЭЦ") (собственное имущество)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 438 130
	0
	225 802
	439 444
	272 616
	229 638
	270 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Застройщик
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО "Кузбассэнерго" (передача ТЭ в зоне АО "КузТЭЦ") (объекты КС)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО «НТК» (ранее АО "Кузбасэнерго" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС"))
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	3 361 337
	540 263
	486 578
	886 870
	821 342
	87 128
	204 844
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "Теплоснаб" (передача ТЭ в зоне ООО №КТС")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МП «ГУЖКХ»
	15 347
	0
	0
	5 274
	5 190
	4 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "НТК" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО№03 (ООО «ЭнергоТранзит»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "ЭТ")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "НТК" (передача ТЭ в зоне ООО "ЭТ")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ)
	659 887
	57 327
	139 818
	119 166
	113 246
	173 492
	56 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потребители
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "СибЭнерго" (котельные)
	28 301
	11 021
	7 763
	8 406
	466
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "СибЭнерго")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТрназит»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)
	58 982
	12 464
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Застройщик
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №ХХ (Неопределенная ЕТО)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Застройщики
	920 117
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	ИТОГО
	6 482 102
	621 076
	968 581
	1 459 160
	1 212 859
	542 274
	532 312
	70 550
	182 942
	68 350
	178 672
	65 035
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0






10. [bookmark: _Toc43045075][bookmark: _Toc172032589][bookmark: _Toc236309928]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В настоящем разделе приведены данные о величине инвестиций в части мероприятий на тепловых сетях, насосных станциях и тепловых пунктах без учета мероприятий в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима и без инвестиций для перехода к закрытой системе ГВС, информация о которых приведена в следующих разделах.


[bookmark: _Toc43811501][bookmark: _Toc168854963][bookmark: _Toc202447748][bookmark: _Toc205171361]Таблица 9.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)
	Наименование
	Всего
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №01 (ООО «ЭнергоТранзит»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АО "Кузбассэнерго" (передача ТЭ в зоне АО "КузТЭЦ") (собственное имущество)
	6 570 886
	119 402
	248 149
	282 973
	263 785
	127 118
	250 320
	421 595
	410 553
	375 758
	365 790
	358 316
	386 477
	385 972
	383 791
	373 895
	365 499
	362 207
	362 255
	368 483
	358 549

	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Застройщик
	61 244
	47 669
	13 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО "Кузбассэнерго" (передача ТЭ в зоне АО "КузТЭЦ") (объекты КС)
	270 027
	0
	30 240
	34 004
	20 696
	31 734
	25 802
	25 993
	19 714
	17 614
	365
	638
	1 841
	2 949
	4 535
	5 995
	7 334
	8 561
	9 681
	10 702
	11 629

	ЕТО №02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО «НТК» (ранее АО "Кузбасэнерго" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС"))
	3 340 164
	7 038
	83 770
	55 270
	137 993
	187 459
	322 172
	211 938
	458 289
	287 773
	108 506
	109 752
	110 892
	112 053
	485 732
	107 410
	108 914
	110 458
	112 107
	114 359
	108 278

	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС")
	612 612
	21 287
	6 323
	9 485
	43 372
	48 858
	33 615
	44 851
	28 843
	22 592
	22 609
	26 464
	29 735
	33 824
	23 804
	23 871
	26 006
	29 855
	35 950
	49 897
	51 371

	ООО "Теплоснаб" (передача ТЭ в зоне ООО №КТС")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МП «ГУЖКХ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО "НТК" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС")
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО№03 (ООО «ЭнергоТранзит»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "ЭТ")
	1 016 479
	139 830
	98 672
	88 730
	34 973
	128 133
	140 494
	39 053
	23 154
	19 435
	19 450
	22 766
	25 580
	29 097
	20 477
	20 535
	22 372
	25 683
	30 927
	42 925
	44 193

	ООО "НТК" (передача ТЭ в зоне ООО "ЭТ")
	348 872
	14 364
	20 435
	31 141
	30 686
	33 489
	13 023
	13 778
	14 018
	14 240
	14 434
	13 952
	14 147
	14 330
	14 506
	14 660
	14 175
	15 700
	15 817
	15 939
	16 037

	ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»
	499 171
	0
	0
	499 171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потребители
	3 314
	0
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "СибЭнерго" (котельные)
	937 194
	5 416
	1 952
	14 211
	15 390
	13 053
	35 817
	18 401
	13 526
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "СибЭнерго")
	12 069
	609
	0
	462
	0
	0
	5 820
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТрназит»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)
	3 107 259
	67 311
	296 577
	105 525
	130 767
	17 705
	23 330
	135 206
	78 134
	72 691
	139 447
	163 063
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Застройщик
	3 250
	0
	3 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №ХХ (Неопределенная ЕТО)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Застройщики
	1 359 430
	30 533
	0
	0
	6 767
	0
	0
	30 798
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	121 685
	94 423
	122 640
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	ИТОГО
	18 141 969
	453 459
	802 943
	1 120 971
	684 429
	590 862
	850 393
	941 614
	1 051 409
	899 159
	765 952
	805 504
	939 942
	948 654
	1 346 851
	944 542
	986 793
	961 367
	1 004 174
	1 031 431
	1 011 520




10. [bookmark: _Toc43045076][bookmark: _Toc172032590][bookmark: _Toc236309929]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
10. [bookmark: _Toc43045077][bookmark: _Toc172032591][bookmark: _Toc236309930]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В разделе 7 и главе 9 отражен экономический расчет эффективности перевода потребителей на закрытую схему. В результате по всем ЕТО перевод принято считать неэффективным, ввиду чего затраты на реализацию мероприятий не учитываются в проекте.
10. [bookmark: _Toc43045078][bookmark: _Toc172032592][bookmark: _Toc236309931]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Toc43811502]Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:
· Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета. 
· Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах. 
· Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2062 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году. 
· Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
· Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.
Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 21,0% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (18,0%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,0%.

[bookmark: _Toc168854964][bookmark: _Toc202447749][bookmark: _Toc205171362]Таблица 9.5 – Показатели эффективности инвестиций
	№ пп
	Наименование
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО "НТК"
	Застройщик
	ПАО «ЕВРАЗ»
	ООО «НТК»
	МП «ГУЖКХ»
	ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ)
	ООО «НТК»
	Потребитель
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Застройщик
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Застройщик

	
	
	
	объекты КС
	объекты вне КС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объекты КС
	

	
	
	ТЭЦ
	сети
	сети
	сети
	ТЭЦ
	сети
	котельные
	ТЭЦ
	сети
	сети
	котельные+сети
	котельные+сети
	сети
	сети
	котельные+сети

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем инвестиций (без учета бюджетных средств)
	2 036 046
	461 213
	12 836 747
	74 758
	4 678 597
	6 256 899
	21 802
	917 884
	635 076
	4 916
	2 118 898
	6 292 436
	4 202
	2 919 943
	4 783 445

	 
	Горизонт планирования
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052

	 
	Ставка дисконтирования
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%

	1
	Статические показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) (PBP)
	10,7
	23,3
	19,5
	1,0
	9,2
	19,2
	9,0
	7,5
	21,4
	1,0
	20,2
	20,9
	1,0
	20,9
	1,0

	2
	Дисконтные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
	-212 049
	-52 295
	-35 407
	14 645
	-82 460
	5 876
	-4 359
	19 935
	-8 750
	468
	-32 209
	-286 452
	709
	-23 739
	131 951

	2.2.
	Индекс доходности инвестиций (PI)
	0,9
	0,89
	1,0
	1,2
	0,98
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,1
	1,0
	0,95
	1,2
	1,0
	1,0

	2.3.
	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) (DPBP)
	нет
	нет
	45,0
	1,0
	нет
	24,8
	45,0
	12,2
	нет
	1,0
	нет
	нет
	1,0
	нет
	1,0


Из таблицы видно, что по многим организац ям достигается положительное значение NPV, что свидетельствует об экономической привлекательности предлагаемого плана осуществления инвестиций и возврата вложенных средств. По организациям с отрицательным NPV можно заметить, что их индекс доходности (0,89-0,99) высок и приближается к точке окупаемости, соответствующей индексу 1,0.

10. [bookmark: _Toc43045079][bookmark: _Toc172032593][bookmark: _Toc236309932]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и фактическим расходам начиная с 2016 и до 2024 г. представлены в следующей таблице.

[bookmark: _Toc6089407][bookmark: _Toc8737001][bookmark: _Toc51107173][bookmark: _Toc168854965][bookmark: _Toc202447750][bookmark: _Toc205171363]Таблица 9.6 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016–2025 гг.
	ТСО
	Наименование
	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	Схема теплоснабжения
	0
	0,58
	0
	0,68
	0,88
	69,97
	50,55
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	9,92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0
	0
	0,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	-
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	АО "Кузбассэнерго"
	Схема теплоснабжения
	16,18
	222,16
	513,25
	323,03
	371,25
	466,56
	95,19
	574,56
	221,58

	
	 - АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН")
	12,72
	169,99
	454,59
	259,42
	315,90
	339,02
	88,21
	512,99
	89,54

	
	 - АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК")
	3,46
	52,17
	58,66
	63,61
	55,36
	127,54
	6,97
	61,57
	132,05

	
	Инвестиционная программа
	2,54
	0,00
	3,22
	12,09
	7,07
	0,00
	56,97
	58,09
	61,36

	
	 - АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН")
	0
	0
	3,22
	12,09
	2,47
	0,00
	-
	-
	-

	
	 - АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК")
	2,54
	0
	0
	0
	4,59
	0,00
	-
	-
	-

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	0%
	0%
	5%
	19%
	4%
	0%
	60%
	10%
	28%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0
	0
	0
	н/д
	0
	0
	57,14
	127,06
	57,11

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	0%
	
	0%
	0%
	100,3%
	218,7%
	93,1%

	АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	0
	8,98
	46,76
	44,14
	77,80
	123,73
	43,56
	282,41
	419,74

	
	Инвестиционная программа
	44,72
	44,43
	46,33
	10,09
	55,22
	43,27
	43,56
	282,41
	133,81

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	100%
	495%
	99%
	23%
	71%
	35%
	100%
	100%
	32%

	
	Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.)
	59,9
	238,48
	н/д
	н/д
	н/д
	83,29
	65,75
	306,08
	н/д

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	134%
	537%
	
	
	
	192%
	151%
	108%
	н/д

	ООО "ЭнергоТранзит" (до середины 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 2018 гг. - ООО "Центральная ТЭЦ"))
	Схема теплоснабжения
	0
	0
	0
	81,48
	85,93
	47,66
	97,85
	95,88
	139,06

	
	Инвестиционная программа
	38,42
	44,77
	45,40 (ИП для МКП "ЦТЭЦ")
27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ"с середины 2018 г.)
	0
	56,50
	79,29
	85,59
	107,88
	135,54

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	0%
	66%
	166%
	87%
	113%
	97%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	2,41
	0,00
	0,00
	0,00
	25,46
	32,36
	6,54
	17,22
	164,50

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	6%
	0%
	0%
	0%
	45%
	41%
	8%
	16%
	121%

	ООО "ЭнергоТранзит" (сети)
	Схема теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,25
	70,09
	97,57

	
	Инвестиционная программа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,37
	30,47
	34,06
	26,88

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	38%
	49%
	28%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,12
	31,41
	0,00
	26,52

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	99%
	103%
	0%
	99%

	ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)
	Схема теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,50
	778,50
	297,91

	
	Инвестиционная программа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,35
	85,01
	150,80

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	11%
	51%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,92
	9,26
	159,26

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	85%
	11%
	106%

	МП НГО "ССК"
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ
	0
	0,9
	14,58
	37,37
	с 2020 г. ТСО не имеет действующих тарифов

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ
	0
	1,23
	18,88
	28,00
	

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ
	0
	15,07
	237,3
	624,05
	

	
	Инвестиционная программа
	0,19
	0,0
	0,0
	16,42
	

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	0%
	0%
	44%
	

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0
	н/д
	
	
	
	
	

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	
	
	
	
	
	

	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	Схема теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная программа
	1,63
	1,55
	1,56
	1,47
	1,38
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г., 2018-2020 - по стандартам раскрытия информации)
	0,25
	0
	1,72
	0,84
	1,28
	0,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	16%
	0%
	110%
	57%
	93%
	80%
	0%
	0%
	0%

	ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	2,39
	0,00
	29,94
	32,03
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	2,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	107%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	2,55
	0,00
	н/д
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	100%
	0%
	н/д
	0%
	0%

	ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	33,73
	18,45
	9,81
	260,18
	143,18

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	39,21
	16,82
	10,68
	13,99
	17,97

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	116%
	91%
	109%
	5%
	13%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	1,37
	1,37
	н/д
	13,70
	17,97

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	3%
	8%
	н/д
	98%
	100%

	ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	125,76
	29,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	34,29
	47,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	27%
	159%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	27,39
	0,00
	н/д
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	80%
	0%
	н/д
	0%
	0%

	ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	114,45
	955,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	44,56
	49,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	39%
	5%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	53,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	120%
	0%
	0%
	0%
	0%

	ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения котельных)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	115,23
	70,88
	14,90
	16,88
	17,62

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	57,59
	61,12
	9,46
	0,00
	2,54

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	50%
	86%
	63%
	0%
	14%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	15,48
	39,34
	8,08
	0,00
	2,25

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	27%
	64%
	85%
	0%
	89%

	ООО "Теплоснаб"
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	0,10
	1,35
	1,83
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%
	0%

	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»
	Схема теплоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	809,6
	0,0

	Неопределенная ТСО
	Схема теплоснабжения
	0,4
	41,1
	218,0
	97,3
	152,9
	0,0
	52,1
	0,0
	0,0

	Застройщики
	Схема теплоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	4,9

	Потребители
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ
	0,0
	0,0
	0,0
	48,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ
	0,0
	0,0
	0,0
	60,4
	0,0
	0,0
	0,8
	0,04
	0,05

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ
	0,0
	0,0
	52,5
	122,9
	0,0
	0,0
	5,5
	0,5
	2,6

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 4
	0,0
	0,0
	0,0
	60,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 10
	0,0
	0,0
	52,5
	122,9
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	Схема теплоснабжения
	16,6
	290,0
	1 153,7
	1 651,1
	1 080,4
	1 783,4
	557,9
	2 936,7
	1 344,3

	
	 - в т.ч. по регулируемым видам деятельности
	16,2
	248,9
	830,8
	1 138,8
	927,5
	1 783,4
	498,4
	2 110,5
	1 336,7

	
	Инвестиционная программа
	97,4
	90,8
	78,7
	40,1
	298,4
	328,9
	312,1
	581,4
	528,9

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	602%
	36%
	9%
	4%
	32%
	18%
	63%
	28%
	40%

	
	Факт
	62,6
	238,5
	н/д
	н/д
	н/д
	188,0
	232,8
	473,3
	427,6

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	64%
	263%
	н/д
	н/д
	н/д
	57%
	75%
	81%
	108%





Раздел 11. [bookmark: _Toc43045080][bookmark: _Toc172032594][bookmark: _Toc236309933]РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
11. [bookmark: _Toc43045081][bookmark: _Toc172032595][bookmark: _Toc236309934]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен ниже, по форме таблицы П49.1 МУ.

[bookmark: _Toc522636953][bookmark: _Toc36220746][bookmark: _Toc83219561][bookmark: _Toc168854966][bookmark: _Toc202447751][bookmark: _Toc205171364]Таблица 10.1 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации и иные владельцы тепловых сетей в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №01

	001
	КТЭЦ
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	источник
	01
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка () от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	
	
	ООО «НТК»
	сети
	
	
	

	
	
	
	сети
	
	
	

	ЕТО №02

	002
	1) ЗСТЭЦ
2) Новоильинская газовая котельная
3) Котельная кв. 24
	ПАО «ЕВРАЗ»
	источник, сети
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 22.12.2016 г. №1506) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	МП «ГУЖКХ»
	2 источника
	
	
	

	
	
	ООО «НТК»
	сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	
	
	ООО «НТК»
	сети, ЦТП
	
	
	

	
	
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	сети
	
	
	

	ЕТО №03

	003
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	
	
	ООО «НТК»
	сети, ЦТП
	
	
	

	
	
	ПАО «ЕВРАЗ»
	сети
	
	
	

	ЕТО №04

	007
	Котельная пос. Притомский
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка () от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	008
	Котельная №19
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	009
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	010
	Котельная УПК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	011
	Котельная ОРК «Таргай»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	012
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	013
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	014
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	016
	Котельная пос. Листвяги
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	017
	Котельная №6
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	019
	Котельная №32 (БПОУ)
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	020
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	021
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	022
	Котельная проф. «Бунгурский»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	023
	Котельная «РТРС»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	024
	Котельная ОЦ «Голубь»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	025
	Котельная школы №1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	026
	Котельная школы №23
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	027
	Котельная школы №37
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	028
	Котельная школы №43
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	029
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	030
	Котельная школы №16
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	031
	Котельная детского сада №123
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	

	032
	Котельная ст. Полосухино
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	033
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	ЕТО №05

	035
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	ПАО «ЕВРАЗ»
	источник, сети
	05
	ПАО «ЕВРАЗ»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	ЕТО №06

	036
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	06
	ОАО «РЖД»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	037
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «Сибэнерго»
	сети
	
	
	

	038
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	

	
	
	ООО «Сибэнерго»
	сети
	
	
	

	039
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	

	ЕТО №07

	040
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	ООО ТК «Садовая»
	источник
	07
	ООО ТК «Садовая»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	
	
	ООО «ЭнергоТранзит»
	сети
	
	
	

	ЕТО №09

	042
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	источник, сети
	09
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	
	
	ООО «Сибэнерго»
	сети
	
	
	

	ЕТО №10

	004
	Абашевская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 11.04.2022 г. №3/1-3080-15) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	005
	Байдаевская центральная котельная №2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	006
	Зыряновская районная котельная
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник, сети
	
	
	

	015
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	ООО «ЭнергоТранзит»
	источник
	
	
	





11. [bookmark: _Toc172032596][bookmark: _Toc236309935]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с замечанием Минэнерго к одной из предыдущих актуализаций таблица «Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)», в которой приведено описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО)» в настоящем разделе не приводится.
В графическом виде зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в Главе 1 раздел 1.

11. [bookmark: _Toc172032597][bookmark: _Toc236309936]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).


[bookmark: _Toc168854968][bookmark: _Toc202447752][bookmark: _Toc205171365]Таблица 10.2 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации и иные владельцы тепловых сетей в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №01

	001
	КТЭЦ
	890,00
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	2 990 678
	источник
	собственность
	-
	нет
	01
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка () от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	субаренда
	16665,3
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «НТК»
	415 838
	сети
	аренда
	 
	нет
	
	
	

	
	
	-
	
	
	сети
	
	18054,1
	
	
	
	

	ЕТО №02

	002
	1) ЗСТЭЦ
2) Новоильинская газовая котельная
3) Котельная кв. 24
	1127,50
	ПАО «ЕВРАЗ»
	не опубликовано
	источник, сети
	собственность
	2998,2
	нет
	02
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 22.12.2016 г. №1506) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	13,41
7,40
	МП «ГУЖКХ»
	132 073
	2 источника
	хоз. ведение
	-
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ООО «НТК»
	415 838
	сети
	аренда
	25518,7
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия, Акты по бесхозяйным сетям
	11861,3
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ООО «НТК»
	415 838
	сети, ЦТП
	собственность, аренда, Акты по бесхозяйным сетям
	868,9
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	135 637
	сети
	собственность
	183,4
	да
	
	
	

	ЕТО №03

	003
	ЦТЭЦ
	636,90
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда (ТЭЦ), концессия, Акты по бесхозяйным сетям
	11708,3
	нет
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	
	
	-
	ООО «НТК»
	415 838
	сети, ЦТП
	собственность, аренда, Акты по бесхозяйным сетям
	784,9
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ПАО «ЕВРАЗ»
	не опубликовано
	сети
	собственность
	136,0
	нет
	
	
	

	ЕТО №04

	007
	Котельная пос. Притомский
	40,0
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	504,5
	да
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка () от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия, Акты по бесхозяйным сетям
	161,5
	нет
	
	
	

	008
	Котельная №19
	0,93
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, собственность
	4,4
	да
	
	
	

	009
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,30
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	0,1
	да
	
	
	

	010
	Котельная УПК
	1,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	1,6
	нет
	
	
	

	011
	Котельная ОРК «Таргай»
	2,06
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	39,1
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	1,6
	нет
	
	
	

	012
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	6,25
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, собственность
	92,2
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	0,1
	нет
	
	
	

	013
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	6,80
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	42,9
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	0,9
	нет
	
	
	

	014
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,70
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	2,5
	нет
	
	
	

	016
	Котельная пос. Листвяги
	13,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, собственность
	283,9
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	3,9
	нет
	
	
	

	017
	Котельная №6
	2,58
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, собственность
	7,6
	да
	
	
	

	019
	Котельная №32 (БПОУ)
	4,10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	46,4
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	19,3
	нет
	
	
	

	020
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	2,07
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	5,7
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	6,5
	нет
	
	
	

	021
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	2,06
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	15,1
	да
	
	
	

	022
	Котельная проф. «Бунгурский»
	1,38
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	15,2
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	2,8
	нет
	
	
	

	023
	Котельная «РТРС»
	1,38
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	1,4
	нет
	
	
	

	024
	Котельная ОЦ «Голубь»
	1,38
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	2,8
	нет
	
	
	

	025
	Котельная школы №1
	2,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	0,6
	да
	
	
	

	026
	Котельная школы №23
	2,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	1,3
	да
	
	
	

	027
	Котельная школы №37
	1,38
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	1,3
	да
	
	
	

	028
	Котельная школы №43
	2,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	1,4
	да
	
	
	

	029
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	2,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	3,7
	да
	
	
	

	030
	Котельная школы №16
	0,64
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	1,1
	да
	
	
	

	031
	Котельная детского сада №123
	0,09
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	

	032
	Котельная ст. Полосухино
	2,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	10,5
	нет
	
	
	

	033
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,28
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда
	0,9
	да
	
	
	

	ЕТО №05

	035
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	46,00
	ПАО «ЕВРАЗ»
	не опубликовано
	источник, сети
	собственность
	166,0
	нет
	05
	ПАО «ЕВРАЗ»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	ЕТО №06

	036
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	1,10
	ОАО «РЖД»
	4 886 001 379
	источник, сети
	собственность
	0,5
	нет
	06
	ОАО «РЖД»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	037
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	12,68
	ОАО «РЖД»
	4 886 001 379
	источник, сети
	собственность
	3,1
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ООО «Сибэнерго»
	361 764
	сети
	аренда
	12,9
	нет
	
	
	

	038
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	1,38
	ОАО «РЖД»
	4 886 001 379
	источник, сети
	собственность
	7,3
	нет
	
	
	

	
	
	-
	ООО «Сибэнерго»
	361 764
	сети
	аренда
	0,5
	нет
	
	
	

	039
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	2,47
	ОАО «РЖД»
	4 886 001 379
	источник, сети
	собственность
	2,9
	нет
	
	
	

	ЕТО №07

	040
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	6,93
	ООО ТК «Садовая»
	1 250
	источник
	собственность
	-
	нет
	07
	ООО ТК «Садовая»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	
	
	-
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	сети
	концессия
	9,3
	нет
	
	
	

	ЕТО №09

	042
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	10,00
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	1 617 778
	источник, сети
	собственность
	14,6
	нет
	09
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	
	
	-
	ООО «Сибэнерго»
	361 764
	сети
	аренда
	0,5
	нет
	
	
	

	ЕТО №10

	004
	Абашевская районная котельная
	60,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, концессия, собственность, Акты по бесхозяйным сетям
	1635,7
	да
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 11.04.2022 г. №3/1-3080-15) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	005
	Байдаевская центральная котельная №2
	64,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, концессия, Акты по бесхозяйным сетям
	988,5
	да
	
	
	

	006
	Зыряновская районная котельная
	100,00
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник, сети
	аренда, концессия, собственность, Акты по бесхозяйным сетям
	1521,1
	да
	
	
	

	015
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	84,80
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1 672 421
	источник
	аренда
	-
	да
	
	
	




11. [bookmark: _Toc172032602][bookmark: _Toc236309937]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с замечанием №11 Минэнерго России к актуализации на 2025 г. «В разделе 10 избыточно представлены данные:
- таблица 10.3 «Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО». Сведения о заявках приведены в таблице 10.2. Таблица 10.3 дублирует таблицу 10.2 в части сведений о заявках.» в настоящем разделе данная таблица не приводится.

11. [bookmark: _Toc172032603][bookmark: _Toc236309938]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа, представлен в таблице ниже.
Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:
· ЗСТЭЦ, Новоильинской газовой котельной (котельная МП «ГУЖКХ» по пр. Авиаторов, 56) и котельной 24 квартала (котельная МП «ГУЖКХ» по пр. Авиаторов, 1-В).


[bookmark: _Toc168854970][bookmark: _Toc202447754][bookmark: _Toc205171366]Таблица 10.3 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Адрес источника
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети

	
	
	
	собственник
	техническое обслуживание
	собственник
	техническое обслуживание

	ЕТО №01

	001
	КТЭЦ
	ул. Новороссийская, 35
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	1) ООО «СтройТехПроект»
2) Новокузнецкий ГО
3) АО «НЭС» (ЦТП)
	1) ООО "ЭнергоТранзит"
1,2,3) ООО «НТК»

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №02

	002
	1) ЗСТЭЦ
2) Новоильинская газовая котельная
3) Котельная кв. 24
	1) Северное шоссе, 23
2) пр. Авиаторов, 56а, квартал № 13
3) пр. Авиаторов, 1-В
	1) ПАО «ЕВРАЗ»
2) Новокузнецкий ГО
3) Новокузнецкий ГО
	1) ПАО «ЕВРАЗ»
2) МП «ГУЖКХ»
3) МП «ГУЖКХ»
	1) ПАО «ЕВРАЗ»
2)  ООО «СтройТехПроект»
3) Новокузнецкий ГО
4) ООО «НТК»
5) ООО «КузнецкТеплоСбыт»
7) ООО «ЭнергоСеть»
8) ООО «Шахта «Юбилейная»
9) ООО "ЭнергоТранзит"
10) безхозяйные
11) ООО "СибЭнерго"
12) ОАО "Новокузнецкие электрические сети"
13) ООО «СтройТехПроект»
	1) ПАО «ЕВРАЗ»
2) ООО «НТК»
3) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
4) ООО «НТК»
5) ООО «КузнецкТеплоСбыт»
7) ООО «ЭнергоСеть»
8) ООО «Шахта «Юбилейная»
9) ООО "НТК" (аренда) и ООО "ЭнергоТранзит"
10) ООО "НТК" и ООО "ЭнергоТранзит"
11-13) ООО "НТК"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №03

	003
	ЦТЭЦ
	ул. Коммунальная, 25
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ПАО «ЕВРАЗ»
3) ООО "НТК"
4) ООО «СтройТехПроект»
5) ООО "ЭнергоТранзит"
6) ООО "СибЭнерго"
7) бесхозяйные
8) ИП Сазыкин И.Е.
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ПАО «ЕВРАЗ»
3) ООО "НТК"
4) ООО «НТК» и ООО "ЭнергоТранзит" (аренда)
5) ООО «НТК» (аренда) и ООО "ЭнергоТранзит"
6) ООО «НТК» (аренда)
7) ООО "ЭнергоТранзит"
8) ООО «НТК» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №04

	007
	Котельная пос. Притомский
	шоссе Притомское, 26
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) бесхозяйные
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит" (Акты и распоряжения Администрации)

	
	
	
	
	
	
	

	008
	Котельная №19
	пр-д Школьный, 1а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СибЭнерго»
	ООО «Сибэнерго»

	009
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	ул. Фесковская, 99
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	010
	Котельная УПК
	проезд Томский, 11а корп. 1
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)

	
	
	
	
	
	
	

	011
	Котельная ОРК «Таргай»
	пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	012
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ул. Земнухова, 43
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО «СибЭнерго»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО "Сибэнерго" (аренда)
3) ООО "СибЭнерго" (собственность)

	
	
	
	
	
	
	

	013
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	проезд Дагестанский, 14
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	014
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	ул. Пинская, 43а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)

	
	
	
	
	
	
	

	016
	Котельная пос. Листвяги
	ул. Суданская, 52
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) СибЭнерго
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО "Сибэнерго" (аренда)
3) ООО "СибЭнерго" (собственность)

	
	
	
	
	
	
	

	017
	Котельная №6
	ул. 375 км, 34
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) ООО «СтройТехПроект»
2) ООО "СибЭнерго"
	1) ООО «Сибэнерго» (аренда)
2) ООО "СибЭнерго"

	019
	Котельная №32 (БПОУ)
	ул. Садопарковая, 32, к.1, 4
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО ЭнергоТранзит"
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2-3) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	020
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ул. Кондомская, 10
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	021
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	ул. Спортивная, 11а
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго»

	022
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Профилакторий «Бунгурский»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	023
	Котельная «РТРС»
	ул. Черемнова, 82, к.3
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)

	
	
	
	
	
	
	

	024
	Котельная ОЦ «Голубь»
	д. Есаулка
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)

	
	
	
	
	
	
	

	025
	Котельная школы №1
	ул. Пролетарская, 81
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	026
	Котельная школы №23
	ул. Редаково, 104
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	027
	Котельная школы №37
	ул. Варшавская, 1
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	028
	Котельная школы №43
	ул. Жасминная, 8
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	029
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	пос. Бунгур
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	030
	Котельная школы №16
	ул. Громовой, 61
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	031
	Котельная детского сада №123
	ул. Литейная, 82
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	отсутствуют
	отсутствуют

	032
	Котельная ст. Полосухино
	ул. Станционная, ст. Полосухино
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Новокузнецкий ГО
	ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)

	
	
	
	
	
	
	

	033
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ул. Водопадная, 19
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «Сибэнерго» (аренда)

	ЕТО №05

	035
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	ш. Космическое, 16
	ПАО «ЕВРАЗ»
	ПАО «ЕВРАЗ»
	ПАО «ЕВРАЗ»
	ПАО «ЕВРАЗ»

	ЕТО №06

	036
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	в районе ст. Новокузнецк-Восточный
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»

	037
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ул. 375 км, 2А
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	038
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	пос. Абагур-Лесной
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ОАО «РЖД»
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	039
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ул. Стальского, 9
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»

	ЕТО №07

	040
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	ул. Селекционная, 11
	ООО ТК «Садовая»
	ООО ТК «Садовая»
	1) ООО ТК «Садовая»
2) Новокузнецкий ГО
	1) ООО ТК «Садовая»
2) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №09

	042
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ул. Ливинская, 38
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	1) ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
2) ООО «СтройТехПроект»
	1) ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
2) ООО «Сибэнерго» (аренда)

	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №10

	004
	Абашевская районная котельная
	ул. Кавказская, 26
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО "ЭнергоТранзит"
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит"

	005
	Байдаевская центральная котельная №2
	ул. Слесарная, 12
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО "ЭнергоТранзит"
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит"

	006
	Зыряновская районная котельная
	ул. Пархоменко, 110
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1) Новокузнецкий ГО
2) ООО «СтройТехПроект»
3) ООО "ЭнергоТранзит"
4) бесхозяйные
	1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия)
2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда)
3) ООО "ЭнергоТранзит"
4) ООО "ЭнергоТранзит" (Акты и распоряжения Администрации)

	015
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	ул. Стволовая, 9
	ООО «СтройТехПроект»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	-
	-





Санкт-Петербург
2018
Раздел 12. [bookmark: _Toc43045090][bookmark: _Toc236309939]РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Как показано в Главе 7, предусматривается перераспределение нагрузок по ряду теплоисточников.
Перечень перераспределяемых нагрузок между источниками и планируемый год переключений представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc43045092]Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр. 
[bookmark: _Toc520300831][bookmark: _Toc83067901][bookmark: _Toc205171367]Таблица 11.1 – Перечень источников выводимых из эксплуатации
	[bookmark: _Hlk168830206]№ п/п
	Источник, выводимый из эксплуатации
	Источник - реципиент
	Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч
	Год переключения

	
	Наименование
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	
	

	1
	Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,64
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Земнухова, 43 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,197
	2030

	2
	Котельная №3 .п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,7
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,172
	2032

	3
	Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «ЭнергоТранзит»
	72,0
	Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит»
	16,742
	2028



Раздел 13. [bookmark: _Toc236309940]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления, поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети ко-торой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной за-конный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
На территории Новокузнецкого городского округа распространена практика, когда застройщик после сдачи построенных объектов перестает обслуживать и тепловые сети к ним. Теплосетевым организациям, работающим в районе застройки, приходится принимать указанные тепловые сети на обслуживание. В связи с тем, что выявленные бесхозяйные тепловые сети непосредственно соединены с тепловыми сетями, находящимися в эксплуатации АО «Кузбассэнерго», ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», то на основании части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» данные ТСО определены как теплосетевые организации, которые будут осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения. Общая протяженность бесхозяйных тепловых сетей в г. Новокузнецке составляет 19,8 км в 1-трубном исчислении. Перечни выявленных бесхозяйных сетей и бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность представлен в таблицах ниже.
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[bookmark: _Toc86007792][bookmark: _Toc205171368]Таблица 12.1 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей
	№ п/п
	Объект                  
	Фактическое местонахождение
	Обслуживающая организация
	№ и дата РАН

	1
	Сеть теплоснабжения надземная от НО-28 до стены здания шоссе Кузнецкое, 14
	г. Новокузнецк, Кузнецкий р-н
	АО «Кузбассэнерго»
	РАН от 17.10.2022 №1670 

	2
	Сеть теплоснабжения от ТК-11/1 до ТК-11/2
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район 
	ООО «ЭнергоТранзит»
	РАН от 03.08.2022 №1201

	3
	Сеть теплоснабжения от ТК-11/2 до наружной стены здания ул. М. Тореза, 22б
	
	
	

	4
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 Пирогова до ИТП здания ул. Пирогова, 5
	 Кемеровская область г. Новокузнецк, Центральный район 
	ООО «ЭнергоТранзит»
	РАН от 675 от 17.04.2023

	5
	Сеть теплоснабжения от К-1 (УТ-2) до ИТП (3 шт.) здания ул. Орджоникидзе, 15 (ввод 1 и ввод 2)
	
	
	

	6
	Сеть теплоснабжения от К-2 (УТ-3) до ИТП зданий ул. Орджоникидзе, 15
	
	
	

	7
	Объект теплоснабжения от ТК-28 до Пржевальского, 1
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Акт осмотра от 14.03.2023



[bookmark: _Toc205171369]Таблица 12.2 – Перечень бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность
	№ п/п
	Реестровый номер
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Протяженность в однотрубном исчислении, пм
	Кадастровый номер
	Сведения о зарегистрированных правах
	Эксплуатирующая организация, документ основание

	1
	370027
	Газовая котельная установленной мощностью 15,6 МВт
	г.Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 56А
	53,48
	42:30:0602056:389
	42-42-06/056/2013-224 от 28.03.2013
	хозяйственное ведение МП "ГУЖКХ", приказ КУМИ г.Новокузнецка от 12.09.2017 №408

	2
	575689
	Газовая котельная 1-ой очереди квартала №24
	г.Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 1В
	52,15
	42:30:0602068:34
	42/006/2019-1 от 03.07.2019
	хозяйственное ведение МП "ГУЖКХ", приказ КУМИ г.Новокузнецка от 10.07.2019 №455

	3
	105605
	Нежилое здание, в том числе:
- внутренние инженерные сети теплоснабжения ø20/25/32/38/45/57/76/89/108/159/219/273/325/426мм протяженностью 907м (в однотрубном)
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Промышленная, № 5
	3513,5
	42:30:0207049:1021
	42-42-06/022/2014-208 от 18.02.2014
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	4
	105547
	Нежилое здание 
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Промышленная, № 5, корпус 2
	132,9
	42:30:0207049:1001
	42-42-06/203/2013-339 от 16.12.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	5
	105584
	ЦТП, в том числе:
- внутренние инженерные сети теплоснабжения ø20/25/32/38/76/108/133/159/219/273/325/426/530мм, протяженностью 1193м (в однотрубном)
	Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер.Шорский, № 45
	1 240,40
	42:30:0508001:325
	42/081/2021-1 от 17.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	6
	588436
	ЦТП, в том числе:
- внутренние инженерные сети трубопровод теплоснабжения в ЦТП ø89/108/159мм, протяженностью 132м (в однотрубном)
	Кемеровская область, город Новокузнецк, Куйбышеский район, ул.Ростовская, № 4, помещение 2
	81,30
	42:30:0203008:983
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	7
	370816
	Теплосетевой комплекс района ДОЗ
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Строителей, ул. ДОЗ
	8242,00
	42:30:0000000:1181
	42-42-06/129/2013-341 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	8
	370818
	Теплосетевой комплекс Рабочего поселка
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, ул.Рудокроповая, ул.Переездная, ул.Отдельная, пер.Рыночный
	3861,40
	42:30:0000000:1220
	 42-42-06/240/2013-052 от 09.01.2014
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	9
	370819
	Теплосетевой комплекс кварталов 25, 27, 37, 38, 41, 42
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп.Строителей, ул.Покрышкина, ул.Белана, просп. Металлургов
	14047,70
	42:30:0000000:1153
	42-42-06/129/2013-349 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	10
	370820
	Теплосетевой комплекс кварталов 7, 7а, 56 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная, просп. Бардина, ул. Кутузова, ул. Сеченова, ул. Циолковского, просп. Металлургов
	18248,00
	42:30:0000000:1176
	42-42-06/129/2013-334 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	11
	370821
	Теплосетевой комплекс кварталов 17,18,19,20,21,22,23,28,29 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, просп.Курако, просп.Металлургов, ул.Хитарова, ул.Энтузиастов, просп.Пионерский, 25 лет Октября, пр-д.Казарновского
	13216,00
	42:30:0000000:1178
	42-42-06/129/2013-335 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	12
	370822
	Теплосетевой комплекс кварталов 1,32,40а Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, ул.Орджоникидзе, ул.Хитарова, ул.Энтузиастов, просп.Пионерский, просп.Металлургов, ул.Энтузиастов, ул.Спартака
	10982,00
	42:30:0000000:1164
	42-42-06/129/2013-338 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	13
	370823
	Теплосетевой комплекс кварталов 35,36,36а,36б Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Строителей, ул.Пирогова, пр.Вологодского, ул.Фестивальная
	14368,68
	42:30:0000000:1166
	42-42-06/129/2013-356 от 23.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	14
	370824
	Теплосетевой комплекс кварталов 39,40 Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Пионерский, ул.Спартака, ул.Кирова, просп.Кузнецкстроевский, просп.Бардина
	12180,82
	42:30:0000000:1224
	42-42-06/174/2013-099 от 08.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	15
	370825
	Магистральные тепловые сети Центрального района Центральной ТЭЦ
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, просп.Курако, просп.Металлургов, просп.Строителей
	17389,50
	42:30:0000000:1264
	42-42-06/240/2013-057 от 09.01.2014
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	16
	370826
	Теплосетевой комплекс кварталов 1а, 4,6; 24, 26, 30, 31 Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Пирогова, ул.Орджоникидзе, пр.Колхозный, просп.Строителей, просп.Металлургов, ул.Ушинского
	14534,00
	42:30:0000000:1171
	42-42-06/129/2013-336 от 24.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	17
	370827
	Теплосетевой комплекс кварталов 4, 6а, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 33 Куйбышевского района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, ул.Лазо, ул. Невского, ул.Воробьева, ул.Куйбышева, просп.Курако, ул.Глинки
	27836,20
	42:30:0000000:1215
	42-42-06/175/2013-120 от 08.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	18
	370828
	Теплосетевой комплекс кварталов 2,3,5,15,16 Центрального района
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Металлургов, пр-д.Кулакова, просп.Курако, ул.Суворова, ул.Кирова, ул.Кутузова, пер.Библиотечный, пр-д Коммунаров
	16428,00
	42:30:0000000:1159
	42-42-06/129/2013-345 от 04.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	19
	370829
	Теплосетевой комплекс кварталов 44,44а Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Белана, ул.Ноградская, просп.Строителей, ул.Филиппова
	11654,00
	42:30:0000000:1168
	42-42-06/129/2013-355 от 27.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	20
	370804
	 Теплосетевой комплекс квартала 17 Заводского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза
	7053,00
	42:30:0000000:1167
	42-42-06/129/2013-357 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	21
	370805
	 Теплосетевой комплекс квартала 18 Заводского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Клименко, ул. Тореза
	23277,00
	42:30:0000000:1239
	42-42-06/234/2013-118 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	22
	370806
	Магистральные тепловые сети Заводского района от ТЭЦ ЗСМК
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Заводской р-н, Северное шоссе, ул.Промстроевская, ул.Бызовская, ул.Автотранспортная, ул. 40 лет ВЛКСМ
	8052,14
	42:30:0000000:1229
	42-42-06/237/2013-043 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	23
	370796
	Теплосетевой комплекс кварталов 1,2,3,3а
	Кемеровская обл, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Горьковская, ул. 40 лет ВЛКСМ, пр. Ижевский, ул. Ярославская, ул. Колыванская, ул. Первостроителей
	18144,22
	42:30:0000000:1175
	42-42-06/129/2013-340 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	24
	370797
	Теплосетевой комплекс кварталов 4,5,6,6а:
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Горьковская, ул. 40 лет ВЛКСМ, пр. Ижевский, ул. Чекистов, ул. Первостроителей
	10076,00
	42:30:0000000:1177
	42-42-06/129/2013-353 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	25
	370798
	 Теплосетевой комплекс квартала 8
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Климасенко ул., ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза, пр. Советской Армии
	3827,00
	42:30:0412008:2931
	42-42-06/174/2013-008 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	26
	370799
	 Теплосетевой комплекс квартала 9,11
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н,40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза, ул. Клименко, пр. Советской Армии
	8149,00
	42:30:0000000:1182
	42-42-06/129/2013-342 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	27
	370800
	 Теплосетевой комплекс квартала 10
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н,ул. Тореза, ул. Климасенко, пр. Советской Армии
	8244,00
	42:30:0000000:1180
	42-42-06/129/2013-332 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	28
	370801
	Теплосетевой комплекс квартала 8-13, в том числе:
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Климасенко ул.
	6355,00
	42:30:0000000:1170
	42-42-06/129/2013-348 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	29
	370802
	Теплосетевой комплекс квартала 13а, в том числе:
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, 13 микрорайон, просп. Советской Армии, ул. Клименко, ул. Климасенко
	8392,00
	42:30:0000000:1172
	42-42-06/129/2013-352 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	30
	370803
	Теплосетевой комплекс квартала 16
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Клименко, ул. Тореза
	10297,00
	42:30:0000000:1225
	42-42-06/175/2013-107 от 09.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	31
	370808
	Теплосетевой комплекс квартала 1 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Косыгина, ул. Космонавтов, ул. Архитекторов, ул. Олимпийская, пр-т Архитекторов
	10438,00
	42:30:0000000:1165
	42-42-06/129/2013-347 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	32
	370809
	Теплосетевой косплекс квартала 1а Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Авиаторов проспект, ул. Чернышева
	3142,00
	42:30:0000000:1179
	42-42-06/129/2013-358 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	33
	370810
	Теплосетевой комплекс квартала 2 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Косыгина, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Архитекторов
	9034,00
	42:30:0602053:3231
	42-42-06/193/2013-021 от 02.11.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	34
	370811
	Теплосетевой комплекс квартала 3 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Новоселов, ул. Архитекторов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов
	9672,00
	42:30:0000000:1174
	42-42-06/129/2013-351 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	35
	370812
	Теплосетевой комплекс квартала 4 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Косыгина, ул. Запсибовцев
	10301,30
	42:30:0605055:4119
	42-42-06/129/2013-344 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	36
	370813
	Теплосетевой комплекс квартала 4а Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов
	8928,00
	42:30:0000000:1242
	42-42-06/193/2013-014 от 01.11.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	37
	370814
	Теплосетевой комплекс квартала 14,14а Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов
	8928,00
	42:30:0604057:6498
	42-42-06/129/2013-333 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	38
	370815
	 Теплосетевой комплекс квартала 20 Новоильинского района
	Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, 11 Гвардейской Армии, ул. Рокоссовского, ул. Чернышова, ул. Авиаторов
	17838,00
	42:30:0603058:6736
	42-42-06/129/2013-339 от 11.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	39
	370794
	Теплосетевой комплекс микрорайона Абашево
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул.День Шахтера, ул.Тузовского, ул.Автодорожная.
	734,00
	42:30:0000000:1228
	42-42-06/165/2013-109 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	40
	453012
	Сеть теплоснабжения от точки разветвления в подвале жилого дома ул. Транспортная, 11 до стены здания ул. Транспортная, 17, Квартал 7а
	г. Новокузнецк Центральный район
	50
	42:30:0000000:4667
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	41
	453020
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Кутузова, 44а до стены здания ул.Кутузова, 44а, корпус 2, Квартал 56 
	г. Новокузнецк Центральный район
	28
	42:30:0000000:4664
	42/081/2021-1 от 14.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	42
	453032
	Сеть теплоснабжения от К-12 до стен здания ул.Филиппова, 10, корпус 1 и ул.Филиппова, 10 корпус 2, Квартал 44-44а
	г. Новокузнецк Центральный район
	196
	42:30:0000000:4668
	42/081/2021-1 от 12.05.2021 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	43
	453183
	Сеть теплоснабжения от УТ-6 до разветвления на ИТП зданий пр. Колхозный, 10, пр. Колхозный, 14, ул. Орджоникидзе, 13/2, Квартал н/к 4,6
	г. Новокузнецк Центральный район
	180
	42:30:0000000:4674
	42/081/2021-1 от 02.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	44
	453187
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 ул.Орджоникидзе до стены здания пр.Театральный, 6, Квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	110
	42:30:0000000:4655
	42/081/2021-1 от 12.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	45
	453318
	Сеть теплоснабжения от К-3а до стены здания Спартака, 19 корпус 1, квартал 32
	г. Новокузнецк Центральный район
	250
	42:30:0000000:4638
	42/081/2021-1 от 14.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	46
	348334
	Сеть теплоснабжения от ТК-7 до стен главного корпуса (правое и левое крыло) ул. Бардина, 28, Квартал 51
	г. Новокузнецк Центральный район
	192
	42:30:0000000:4669
	42/081/2021-1 от 09.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	47
	362781
	Сеть теплоснабжения от К-1 до стены здания ул. Строителей,17, Квартал н/к 16
	г. Новокузнецк Центральный район
	24
	42:30:0000000:4642
	42/081/2021-1 от 14.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	48
	453304
	Сеть теплоснабжения от К-18/16 до стены здания ул. Доз, 18а, пос. ДОЗ
	г. Новокузнецк Центральный район
	10
	42:30:0000000:4641
	42/081/2021-1 от 14.05.2021 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	49
	453305
	Сеть теплоснабжения от К-4 до стены здания пр.Пионерский, 7, корпус 1, квартал 29
	г. Новокузнецк Центральный район
	43
	42:30:0000000:4644
	42/081/2021-1 от 09.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	50
	348074
	Сеть теплоснабжения от врезки в т/тр до стены здания пл. Побед, 8а, квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	6
	42:30:0000000:4650
	42/081/2021-1 от 11.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	51
	348094
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Мичурина, 5а до стены здания ул. Мичурина, 5а корпус 1, квартал 8а
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	24
	42:30:0000000:4654
	42/081/2021-1 от 19.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	52
	348077
	Сеть теплоснабжения от К-1 до стены жилого дома ул. Покрышкина, 20/2, квартал 25-27
	г. Новокузнецк Центральный район
	53
	42:30:0000000:4703
	42/081/2021-1 от 15.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	53
	453492
	Сеть теплоснабжения от К-5 до стены здания ул. Ростовская, 6, квартал 8а
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	152
	42:30:0000000:4647
	42/081/2021-1 от 09.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	54
	348089
	Сеть теплоснабжения от ТК-18/1 ул. Всесторонняя до ТК-3 и ТК-1 ул. Калужская, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	870
	42:30:0000000:4666
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	55
	348092
	Сеть теплоснабжения от К-3 до ответвления на ИТП здания ул. Глинки, 16, квартал 12а
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	356
	42:30:0000000:4643
	42/081/2021-1 от 19.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	56
	348073
	Сеть теплоснабжения от врезки в теплотрассу до стены здания пл. Побед, 4, квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	70
	42:30:0000000:4646
	42/081/2021-1 от 19.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	57
	348066
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до К-1а пр. Пионерский (в районе пожарной части), квартал 29
	г. Новокузнецк Центральный район
	166
	42:30:0000000:4649
	42/081/2021-1 от 05.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	58
	348075
	Сеть теплоснабжения от врезки в теплотрассу до стены здания пл. Побед, 6, квартал н/к 1а
	г. Новокузнецк Центральный район
	22
	42:30:0000000:4677
	42/081/2021-1 от 02.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	59
	453496
	Сеть теплоснабжения от ТК-8 до стены жилого дома ул. Вокзальная, 9, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	39
	42:30:0000000:4651
	42/081/2021-1 от 15.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	60
	453265
	Сеть теплоснабжения от ТК-15б до стены здания ул. Вокзальная, 29, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	30
	42:30:0000000:4686
	42/081/2021-1 от 16.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	61
	232432
	Сеть теплоснабжения от ТК-14 до стены здания ул.Вокзальная, 29 корпус 1, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	72
	42:30:0000000:4645
	42/081/2021-1 от 18.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	62
	453267
	Сеть теплоснабжения от врезки т.1 до т.1/1, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	644
	42:30:0000000:2578
	42-42-01/315/2012-144 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	63
	588519
	Сеть теплоснабжения от врезки т.1/1 до стены здания механического цеха ул. Щорса, 5/6, завокзальная часть Куйбышевского района
	г. Новокузнецк Куйбышевский район
	878
	42:30:0000000:4672
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	64
	362619
	Сеть теплоснабжения от ТК-21 ул. Кирова до Узла "Б" ул. Кирова, МТП Кирова
	г. Новокузнецк Центральный район
	1082
	42:30:0000000:4637
	42/081/2021-1 от 04.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	65
	588451
	Сеть теплоснабжения от ТК-8 ул. Сеченова до ТК-10 ул. Сеченова, МТП Сеченова
	г. Новокузнецк Центральный район
	511
	42:30:0000000:4670
	42/081/2021-1 от 02.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	66
	452963
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 (ТК-IV-5) до стены ТК-IV-11, Западный тепловывод
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в районе АЗС по ул.Автотранспортная
	1684,00
	42:30:0000000:611
	 42-42-06/128/2011-009 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	67
	452964
	Сеть теплоснабжения от т. А сущ. до ТК-6 (ТК-IV-5), Западный тепловывод
	Кемеровская область, г Новокузнецк (Заводской район, в районе автомобильного моста на Ильинку)
	1946,00
	42:30:0410070:422
	42-42-06/128/2011-007 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	68
	362643
	Сеть теплоснабжения от ТК-18/48б до стены здания ул. 40 лет ВЛКСМ,110а, квартал 18
	г. Новокузнецк, Заводской район
	100,00
	42:30:0000000:4710
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	69
	453021
	Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул. 13 Микрорайон, 14 до стены жилого дома ул. 13 Микрорайон, 13, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	44,00
	42:30:0000000:4711
	42/081/2021-1 от 15.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	70
	453022
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/2а до УТ-1, квартал 13а 
	г. Новокузнецк, Заводской район
	148,00
	42:30:0000000:4689
	42/081/2021-1 от 13.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	71
	453023
	Сеть теплоснабжения от ТК-4/4 до стены жилого дома ул.Первостроителей, 11, квартал 4
	г. Новокузнецк, Заводской район
	26,00
	42:30:0000000:4760
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	72
	453024
	Сеть теплоснабжения от ТК-4/5 до стены жилого дома ул.Первостроителей, 13, квартал 4
	г. Новокузнецк, Заводской район
	26,00
	42:30:0000000:4690
	42/081/2021-1 от 15.04.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	73
	453238
	Сеть теплоснабжения от ТК-10/8 до стены здания ул. Климасенко, 24/1, квартал 10
	г. Новокузнецк, Заводской район
	225,00
	42:30:0000000:4704
	42/081/2021-1 от 05.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	74
	453239
	Сеть теплоснабжения от ТК-II-11 до стены здания ул. Горьковская, 23, квартал 4
	г. Новокузнецк, Заводской район
	218,00
	42:30:0000000:4806
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	75
	453369
	Сеть теплоснабжения от УТ-1 до стены жилого дома ул.Климасенко, 21/4, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	44,00
	42:30:0000000:4756
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	76
	453330
	Сеть теплоснабжения от ТК-17/3 до стены здания теплицы ул. 40 лет ВЛКСМ, 76а, квартал 17
	г. Новокузнецк, Заводской район
	30,00
	42:30:0000000:4751
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	77
	453332
	Сеть теплоснабжения от НЩО-6 до т.А сущ., Западный тепловывод
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район
	5452,00
	42:30:0410070:429
	42-42-06/128/2011-010 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	78
	453353
	Сеть теплоснабжения от ТК-6/5 до стены здания гаража ул. Чекистов, 9а, квартал 6
	г. Новокузнецк, Заводской район
	68,00
	42:30:0000000:4748
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	79
	453355
	Сеть теплоснабжения от ТК-II-9 до стены здания ул. Горьковская, 17а, квартал 2
	г. Новокузнецк, Заводской район
	130,00
	42:30:0000000:4793
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	80
	453363
	Сеть теплоснабжения от ТК 9/6 до стены жилого дома ул. 40 лет ВЛКСМ, 42, квартал 9
	г. Новокузнецк, Заводской район
	28,00
	42:30:0000000:4792
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	81
	453371
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/27 до стены жилого дома ул. 13-й микрорайон, 14, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	10,00
	42:30:0000000:4750
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	82
	453434
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/3 до ТК-3а/3а, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	72,00
	42:30:0000000:4749
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	83
	453435
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/3а до стены жилого дома ул. Ярославская, 54, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	84,00
	42:30:0000000:4762
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	84
	453436
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/5 до ТК-3а/5а, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	120,00
	42:30:0000000:4818
	42/081/2021-1 от 19.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	85
	453437
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/5а до стены жилого дома ул. Ярославская, 48, квартал 3а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	68,00
	42:30:0000000:4759
	42/081/2021-1 от 27.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	86
	453467
	Сеть теплоснабжения по жилому дому ул. 13-й Микрорайон, 14, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	158,00
	42:30:0000000:4808
	42/081/2021-1 от 25.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	87
	453468
	Сеть теплоснабжения по жилому дому ул. Климасенко, 21/4, квартал 
	г. Новокузнецк, Заводской район
	74,00
	42:30:0604057:7071
	42/081/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	88
	453485
	Сеть теплоснабжения от ТК-13/20 до стен зданий ул. Климасенко, 11/5а и ул. Климасенко, 11/4 , квартал 8- 13
	г. Новокузнецк, Заводской район
	337,00
	42:30:0000000:4816
	42/081/2021-1 от 25.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	89
	453495
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17в до стены жилого дома пр. Советской Армии, 54, квартал 13а
	г. Новокузнецк, Заводской район
	128,00
	42:30:0000000:47601
	42/081/2021-1 от 28.06.2021 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	90
	452761
	Тоннель для магистрального трубопровода 820мм под автомобильной дорогой ш.Бызовское
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в Заводском промузле по ул.Промстроевская
	 
	42:30:0000000:1680
	42-42-06/128/2011-008 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	91
	452762
	Тоннель для магистрального трубопровода 820мм под железной дорогой в районе врезки на АТЦ Евраз
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в Заводском промузле по ул. Промстроевская
	 
	42:30:0000000:1664
	42-42-06/128/2011-011 от 31.08.2011
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	92
	285498
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/22 до стены здания школы пр. Мира, 46 , квартал 14
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	480,60
	42:30:0000000:4765
	42/081/2021-1 от 26.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	93
	419418
	Сеть теплоснабжения от ТК-1/4 до стен зданий малой ледовой арены и гаража пр. Архитекторов, 12А, квартал 1
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	256,00
	42:30:0602051:3858
	42/084/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	94
	453000
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/5 до стен зданий дома -интерната для престарелых и инвалидов ул. Олимпийская, 17,17/1,17/2,17/3, квартал 1а
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	946,00
	42:30:0000000:4814
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	95
	345472
	Сеть теплоснабженияот ТК-2/6 до стены здания ул.Косыгина, 49, квартал 2
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	69,00
	42:30:0000000:4768
	42/081/2021-1 от 05.10.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	96
	453316
	Сеть теплоснабженияот от ТК-1/2б до стены жилого дома пр.Авиаторов, 66, квартал 1
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	14,00
	42:30:0000000:4767
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	97
	453486
	Сеть теплоснабжения от ТК-14а/1 до стены здания ул. Рокоссовского, 6, квартал 14а
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	116,00
	42:30:0604057:7072
	42/081/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	98
	453493
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/3а до стены здания пр. Авиаторов, 91а, квартал 14
	г. Новокузнецк, Новоильинский район
	480,00
	42:30:0604057:7071
	42/081/2022-2 от 27.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	99
	551821
	Сеть теплоснабжения от ТК-3а/12 до стены жилого дома ул. Ярославская, 26, Квартал 3а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Ярославская, 26
	132,00
	42:30:0414025:1675
	42-42/006-42/206/159/2016-417/1 от 17.08.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	100
	551822
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17е до стен жилых домов пр. Советской Армии,58,60, 62, Квартал 13а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, пр-кт Советской Армии 58,60,62
	150,00
	42:30:0412021:912
	42-42/006-42/206/159/2016-416/1 от 18.08.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	101
	551823
	Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17д до ТК-13а/17е, Квартал 13а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, пр-кт Советской Армии 58,60,62
	110,00
	42:30:0412021:913
	42-42/006-42/206/159/2016-415/2 от 24.08.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	102
	551809
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/9 до стены жилого дома пр. Авиаторов,64, Квартал 1а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 64
	1006,00
	42:30:0602056:406
	42-42/006-42/206/224/2016-35/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	103
	551810
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/21 до стены жилого дома пр. Архитекторов, 31, Квартал 1а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Архитекторов, 31
	118,00
	42:30:0602056:407
	 42-42/006-42/206/224/2016-33/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	104
	551808
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/22 до стены жилого дома пр. Архитекторов, 29, Квартал 1а
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Архитекторов, 29
	70,00
	42:30:0602056:408
	42-42/006-42/206/224/2016-34/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	105
	551818
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/34 до стен жилых домов ул. Звездова, 44, 46, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 44,46
	480,00
	42:30:0604057:6693
	42-42/006-42/206/224/2016-32/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	106
	551811
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/23 через жилой дом ул. Звездова,48 до стены жилого дома ул. Звездова, 48а, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 48,48А
	1268,00
	42:30:0604057:6694
	42-42/006-42/206/224/2016-25/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	107
	551820
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до стены жилого дома ул. Звездова, 42, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 42
	148,00
	42:30:0604057:6696
	42-42/006-42/206/224/2016-23/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	108
	551814
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/3 до стены жилого дома пр. Авиаторов, 95а, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 95А
	248,00
	42:30:0604057:6699
	42-42/006-42/206/224/2016-24/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	109
	551812
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/9 до стены жилого дома пр. Авиаторов, 97, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 97
	88,00
	42:30:0604057:6700
	42-42/006-42/206/224/2016-31/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	110
	551807
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/31 до стен жилого дома пр. Авиаторов, 101 (ввод 1, 2, 3), Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 101
	1168,00
	42:30:0604057:6697
	42-42/006-42/206/224/2016-22/1 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	111
	551813
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/32 до стены жилого дома пр. Мира, 32, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Мира, 32
	148,00
	42:30:0604057:6692
	42-42/006-42/206/224/2016-29/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	112
	551819
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/8 до стен жилого дома пр. Мира, 36 (ввод 1, 2, 3), Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Мира, 36
	556,00
	42:30:0604057:6698
	42-42/006-42/206/224/2016-30/1 от 22.09.2016 
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	113
	551815
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/13 и от ТК-14/14 до стен жилого дома пр. Авиаторов, 85, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 85
	152,00
	42:30:0604057:6701
	42-42/006-42/206/224/2016-27/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	114
	551816
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/33 через жилой дом пр. Мира, 30 до стены жилого дома пр. Авиаторов,107, Квартал 14
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 107, Мира, 30
	124,00
	42:30:0604057:6695
	42-42/006-42/206/224/2016-28/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	115
	551817
	Сеть теплоснабжения от ТК-3/61 до стены жилого дома ул.Новоселов, 7, Квартал 3
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Новоселов, 7
	68,00
	42:30:0602052:3528
	42-42/006-42/206/224/2016-26/2 от 22.09.2016
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	116
	354641
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/23 до стены здания пр. Авиаторов, 33, квартал 20
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район
	69,68
	42:30:0603058:8015
	42/076/2022-2 от 22.09.2022
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	117
	388424
	Сеть теплоснабжения от ТК-18/73а до стены жилого дома ул. Тореза, 91Б, квартал 18
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район
	33,82
	42:30:0000000:4745
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	118
	588627
	Сеть теплоснабжения от КСЗ-1 у ЦТП до ТК-5, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	1024,00
	42:30:0000000:4804
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	119
	588628
	Сеть теплоснабжения от ТК-5 до стены здания ул. О.Дундича, 3, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	57,00
	42:30:0000000:4794
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	120
	588629
	Сеть теплоснабжения от ТК-7 через жилой дом ул. О.Дундича, 11 до стены жилого дома ул. О.Дундича, 9 пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	536,00
	42:30:0000000:4805
	42/081/2021-1 от 10.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	121
	588630
	Сеть теплоснабжения от ТК-5 через здание ул. Достроевская, 5 и жилой дом ул. Дорстроевская, 3а до стен жилых домов ул.Дорстроевская, 1, 1а,3а, 5, 7, и здания ул.Дорстроевская, 7а, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	3558,00
	42:30:0000000:4810
	42/081/2021-1 от 25.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	122
	588631
	Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3а до стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	57,00
	42:30:0000000:4795
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	123
	588632
	Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3а через жилой дом ул. Дорстроевская, 13 до ТК-11, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	916,00
	42:30:0000000:4811
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	124
	588633
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до ТК-21, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	1552,00
	42:30:0000000:4812
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	125
	588634
	Сеть теплоснабжения от ТК-19 до стены здания ул. Интернатная, 2, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	105,00
	42:30:0000000:4821
	42/081/2021-1 от 10.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	126
	588635
	Сеть теплоснабжения от ТК-19 до ТК-17а, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	820,00
	42:30:0000000:4813
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	127
	588636
	Сеть теплоснабжения от ТК-17 до стены жилого дома ул. Интернатная, 3, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	30,00
	42:30:0000000:4796
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	128
	588637
	Сеть теплоснабжения от ТК-17а до стены здания ул. Капитальная, 4а, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	80,00
	42:30:0000000:4775
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	129
	588638
	Сеть теплоснабжения от ТК-18 до стены жилого дома ул. О. Дундича, 15, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	480,00
	42:30:0000000:4835
	42/081/2021-1 от 27.08.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	130
	588639
	Сеть теплоснабжения от ТК-20 до стены здания ул.Интернатная, 2а пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	252,00
	42:30:0000000:4777
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	131
	588640
	Сеть теплоснабжения от ТК-21 до стен жилых домов ул.Интернатная, 1, 1а, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	105,00
	42:30:0000000:4830
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	132
	588641
	Сеть теплоснабжения от ТК-13 до стен жилых домов ул.Капитальная, 5, 6, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	102,00
	42:30:0000000:4829
	42/081/2021-1 от 29.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	133
	588642
	Сеть теплоснабжения от ТК-14 до ТК-34, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	322,00
	42:30:0000000:4776
	42/081/2021-1 от 24.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	134
	588643
	Сеть ГВС от ТК-33 до ТК-34, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	136,00
	42:30:0000000:4783
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	135
	588644
	Сеть теплоснабжения от ТК-34 до стены жилого дома ул. О. Дундича, 16, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	27,00
	42:30:0000000:4782
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	136
	588645
	Сеть теплоснабжения от ТК-34 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 14, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	200,00
	42:30:0000000:4799
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	137
	588646
	Сеть теплоснабжения от ТК-15 до стен жилых домов ул.Капитальная, 3, 4, пос. Притомский
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	75,00
	42:30:0000000:4827
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	138
	588647
	Сеть теплоснабжения от ТК-16 до стен жилых домов ул.Капитальная, 1, 2, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	87,00
	42:30:0000000:4828
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	139
	588648
	Сеть теплоснабжения от ТК-26 до стен жилых домов ул. Капитальная, 12, 14, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	198,00
	42:30:0000000:4840
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	140
	588649
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 до ТК-33, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	816,00
	42:30:0000000:4839
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	141
	588650
	Сеть теплоснабжения от врезки 1 до стены жилого дома ул. О. Дундича,2 пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	36,00
	42:30:0000000:4820
	42/081/2021-1 от 30.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	142
	588651
	Сеть теплоснабжения от ТК-27 до стены здания ул. О. Дундича, 6, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	27,00
	42:30:0000000:4802
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	143
	588652
	Сеть теплоснабжения от ТК-27 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 10, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	224,00
	42:30:0000000:4832
	42/081/2021-1 от 30.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	144
	588653
	Сеть теплоснабжения от ТК-29 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 8, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	80,00
	42:30:0000000:4801
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	145
	588654
	Сеть теплоснабжения от ТК-30 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 4, пос. Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	60,00
	42:30:0000000:4800
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	146
	588655
	Сеть теплоснабжения от ТК-31 до стен жилых домов ул.Капитальная,8, 10, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	231,00
	42:30:0000000:4831
	42/081/2021-1 от 29.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	147
	588656
	Сеть теплоснабжения от ТК-33 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 12, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	120,00
	42:30:0000000:4797
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	148
	588657
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до стен жилых домов ул. О. Дундича, 13, 15а и здания ул.О. Дундича, 7а, пос.Притомский
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	1382,00
	42:30:0000000:4819
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	149
	348069
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной Т1 до стен жилых домов ул.Пинская, 36,37,39,40,41,43
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	621,40
	42:30:0000000:4823
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	150
	348084
	Сеть теплоснабжения от ТК-7/1 до стены жилого дома ул.Громовой, 111
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	62,00
	42:30:0000000:4787
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	151
	345421
	Сеть теплоснабжения от ТК-7 до стен жилых домов ул. Южная,6, 8, 8а, ул. Камчатская, 3, 5, 7, 11, ул. Азотная, 4, 6, 6а, 8
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, район Центральный, ул.Камчатская 3,5,7,11; Южная 6,8,8а; Азотная 4,6,6а,8; п. Абагур-Лесной
	1441,00
	42:30:0000000:2178
	42-42-01/306/2012-251 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	152
	345468
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной № 2 до стен жилых домов пр. Дагестанский, 1,2,3,5,6,7,8,9,10,до ИТП жилых домов ул. Дагестанская, 16,18,20,22,24,32,34,36, до стен жилых домов ул. Дагестанская, 28,30, ул. Азотная, 1,5,19, ул. Сумского, 30, ул. Кузбасская, 48,49,50, ул. Осьмухина, 56,58, до стен зданий пр. Дагестанский, 4,12, ул. Дагестанская, 34а и до врезки т. А в районе ул. Сумского, 29
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	6043,00
	42:30:0000000:2571
	42-42-01/317/2012-096 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	153
	348085
	Сеть теплоснабжения от ТК-3/1 до стены жилого дома пр-д Дагестанский ,11
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной
	146,00
	42:30:0000000:4834
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	154
	453395
	Сеть теплоснабжения от ТК-20 до стены жилого дома ул.Тузовского,5
	Кемеровская область, г.Новокузнецк Орджоникидзевский район
	100,00
	42:30:0000000:4844
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	155
	453491
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул.Тузовского,14 до стены гаража
	Кемеровская область, г.Новокузнецк Орджоникидзевский район
	52,00
	42:30:0000000:4833
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	156
	345388
	Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены здания ДК им."19 партсъезда" ул. Мурманская, 24
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул Мурманская, 24
	160,00
	42:30:0506036:380
	42-42-01/315/2012-094 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	157
	345459
	Сеть теплоснабжения от ТК-62а до ИТП жилого дома ул. Мурманская, 47
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул.Мурманская, 47
	13,00
	42:30:0101001:16816
	42-42-01/317/2012-087 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	158
	453207
	Сеть теплоснабжения от ТК-90 до ИТП жилого дома ул. Мурманская, 15
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул Мурманская
	222,00
	42:30:0000000:1594
	42-42-01/315/2012-122 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	159
	345294
	Сеть теплоснабжения от ТК-49а до стен зданий профилактория и прачечной ул. Тульская, 40
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	345,00
	42:30:0000000:2106
	42-42-01/315/2012-010 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	160
	453487
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до ТК-2 и стены здания корпуса № 1 о/ц "Голубь" д. Есаулка
	Новокузнецкий район д. Есаулка
	253,00
	42:09:0000000:4146
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	161
	453488
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до стен зданий: корпус №2, столовая, АБК о/ц "Голубь" д.Есаулка
	Новокузнецкий район д. Есаулка
	322,00
	42:09:0000000:4150
	42/081/2021-1 от 10.09.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	162
	453329
	Сеть теплоснабжения от стены ограждающих кострукций узла комерческого учета до стены здания ул. Ладожская, 110
	г. Новокузнецк, Заводской район
	1182,00
	42:30:0000000:4837
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	163
	452996
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до стены здания ул. Кубинская, 23а
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, поселок Листвяги
	48,00
	42:30:0000000:4786
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	164
	453258
	Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены здания ул. Экскаваторная, 4
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Экскаваторная, 4
	140,00
	42:30:0228003:428
	 42-42-01/315/2012-146 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	165
	453263
	Сеть теплоснабжения от врезки 8 до стены здания ул. Серпуховская, 44
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул Серпуховская, №44
	62,00
	42:30:0228013:343
	42-42-01/315/2012-194 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	166
	453274
	Сеть теплоснабжения от ТК-25 до стен зданий хозблока, поликлиники и больницы ул. Ливинская, 3а
	Кемеровская область, пос.Листвяги, район Куйбышевский, ул.Левинская, 3а
	304,00
	42:30:0228005:187
	42-42-01/315/2012-205 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	167
	453494
	Сеть теплоснабжения от ТК-21 до стены здания ул. Каирская, 49
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, поселок Листвяги
	45,00
	42:30:0000000:4785
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	168
	588659
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной №1 р-да Абагуровский до ТК-13
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	1228,00
	42:30:0000000:4842
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	169
	588660
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 до стены дома ул.Мостовая, 2
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	54,00
	42:30:0000000:4779
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	170
	588661
	Сеть теплоснабжения от ТК-9а до стены дома ул.Мостовая, 1
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	45,00
	42:30:0000000:4784
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	171
	588662
	Сеть теплоснабжения от ТК-10 до стены дома ул.Мостовая, 3
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	45,00
	42:30:0000000:4778
	42/081/2021-1 от 02.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	172
	588663
	Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены дома ул.Мостовая, 4
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район 
	54,00
	42:30:0000000:4780
	42/081/2021-1 от 01.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	173
	345417
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до стен жилых домов ул.Черемнова, 78,80
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	228,00
	42:30:0000000:4836
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	174
	348090
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 до ТК-10 (ул. Садопарковая)
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	76,00
	42:30:0000000:4826
	42/081/2021-1 от 12.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	175
	453157
	Сеть теплоснабжения от т.3 до здания корпуса №10 Таргайский ДО ул.Сосновая, 10
	Новокузнецкий район, Таргайский дом отдыха
	216,00
	42:09:0000000:4147
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	176
	345539
	Сеть теплоснабжения от ТК-21/3 до стен зданий ВНС-416 ул. Карла Маркса, 12а и КНС-403 ул. Карла Маркса, 18а
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул К.Маркса, 22
	142,00
	42:30:0202005:953
	42-42-01/317/2012-078 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	177
	345529
	Сеть теплоснабжения от ТК-55 до ИТП жилого дома ул. Челюскина, 7; от УТ-5 до ИТП жилого дома ул. Челюскина, 54; от ТК-21/3 до ИТП жилого дома ул. К. Маркса, 18
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Лермонтова, Челюскина, К.Маркса
	368,00
	42:30:0000000:2591
	42-42-01/317/2012-068 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	178
	345527
	Сеть теплоснабжения от т.А до стены здания ВНС-415 ул. Веры Соломиной, 1б
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.В.Соломиной, 1
	24,00
	42:30:0202003:1663
	42-42-01/317/2012-066 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	179
	453245
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Веры Соломиной, 20 до стены здания ул. Веры Соломиной, 12 
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул. В.Соломиной, 12
	256,50
	42:30:0202001:831
	42-42-01/315/2012-217 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	180
	345461
	Сеть теплоснабжения от стены здания грудничкового корпуса до стены здания главного корпуса ул. Димитрова, 33
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33
	105,00
	42:30:0202004:104
	42-42-01/317/2012-089 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	181
	423394
	Сеть теплоснабжения от стены здания грудничкового корпуса до стены здания поликлиники ул. Димитрова, 33
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, д 33
	153,00
	42:30:0202004:102
	42-42-01/317/2012-090 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	182
	345543
	Сеть теплоснабжения от врезки в жилом доме ул. Мурманская,47/4 до стены здания ВНС-503
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул.Мурманская, 47
	146,00
	42:30:0101001:16817
	42-42-01/317/2012-082 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	183
	345332
	Сеть теплоснабжения от ТК-99 до стены здания ул. Мурманская, 28
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Мурманская, 28
	3,00
	42:30:0505013:959
	42-42-01/315/2012-048 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	184
	453290
	Сеть теплоснабжения от врезки ТК-40а до стен зданий ул.Рубцовская, 51, Байдаевская районная котельная
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Мурманская, д 13
	494,20
	42:30:0501011:840
	42-42-01/268/2012-322 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	185
	466849
	Сеть теплоснабжения от ТК-23 до стены здания ул.Новаторов, 13
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	132,00
	42:30:0000000:4791
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	186
	453173
	Сеть теплоснабжения от ТК-80 до ИТП жилых домов ул.Дузенко, 21а,21б
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	140,00
	42:30:0000000:4845
	42/081/2021-1 от 31.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	187
	453174
	Сеть теплоснабжения от ТК-81 до ИТП-1,2 жилого дома пер.Шахтостроительный, 12
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	260,00
	42:30:0000000:4841
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	188
	588664
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 до зданий ул.Уютная,28 (ввод 2 и ввод 3) и ул.Уютная,30
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	640,50
	42:30:0000000:4822
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	189
	588665
	Сеть теплоснабжения от ТК-5а до здания ул. Уютная, 28 (ввод 1)
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	9,00
	42:30:0000000:4788
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	190
	588666
	Сеть ГВС от ТК-5 до здания ул. Уютная, 28
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	30,00
	42:30:0000000:4798
	42/081/2021-1 от 28.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	191
	588667
	Сеть теплоснабжения от т.А до здания ул.Скоростная, 43 (4 ввода)
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	440,00
	42:30:0000000:4838
	42/081/2021-1 от 28.05.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	192
	345331
	Сеть теплоснабжения от ТК-58 до стены здания ул. Зыряновская, 68б
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Зыряновская, 68б
	4,80
	42:30:0505008:2060
	42-42-01/315/2012-047 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	193
	453280
	Сеть теплоснабжения от ТК-114 до стены здания ул.Радищева, 8, Зыряновская раййонная котельная
	г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Радищева, д 8
	82,00
	42:30:0505006:2776
	42-42-01/268/2012-323 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	194
	345371
	Сеть теплоснабжения от ТК- 25 до стены здания ул.Новаторов, 15, Зыряновская районная котельная
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Новаторов, 4
	38,00
	42:30:0505008:2058
	42-42-01/315/2012-111 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	195
	453224
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной №32 ул. Садопарковая до К-6, стены жилого дома ул. Садопарковая, 32, здания ул. Садопарковая. 30/1 и очистных сооружений
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н
	2892,00
	42:30:0000000:2155
	42-42-01/315/2012-185 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	196
	345443
	Сеть теплоснабжения от ТК-65 до стены здания гаража ул. Димитрова, 33/1
	
Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33
	57,00
	42:30:0202004:105
	42-42-01/312/2012-207 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	197
	345460
	Сеть теплоснабжения от ТК-66 до ТК-66/4
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, 44а
	365,00
	42:30:0201019:472
	42-42-01/317/2012-088 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	198
	345442
	Сеть теплоснабжения от ТК-67 до стены здания главного корпуса ул. Димитрова, 33
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, д 33
	63,00
	42:30:0202004:101
	42-42-01/312/2012-208 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	199
	345463
	Сеть теплоснабжения от ТК-68 до стены здания грудничкового корпуса ул. Димитрова, 33
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33
	244,00
	42:30:0202004:103
	42-42-01/317/2012-091 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	200
	345475
	Сеть теплоснабжения от ТК-70 до ТК-70/1 
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, 44а
	72,00
	42:30:0201019:473
	42-42-01/315/2012-118 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	201
	453254
	Сеть теплоснабжения от ТК-17/8 до стены здания ул. Веры Соломиной, 15а и от стены здания ул. Веры Соломиной, 15а до стены хозблока
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул В.Соломиной, 15-А
	311,00
	42:30:0202003:1660
	42-42-01/315/2012-223 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	202
	453256
	Сеть теплоснабжения от ТК-16 до стены здания ул. Веры Соломиной, 10а
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский
	111,00
	42:30:0000000:2582
	42-42-01/315/2012-231 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	203
	453261
	Сеть теплоснабжения от ТК-23б до стены здания ул. К.Маркса, 10
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул. К.Маркса, 10
	51,00
	42:30:0202005:963
	42-42-01/315/2012-219 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	204
	453266
	Сеть теплоснабжения от ТК-23/1до стены здания ул. Карла Маркса, 5
	Кемеровская область, Куйбышевский р-н, г.Новокузнецк
	18,00
	42:30:0000000:2184
	42-42-01/315/2012-216 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	205
	345432
	Сеть теплоснабжения от ТК-9 ул. В.Соломиной до ТК-41 ул. Челюскина
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский, ул В.Соломиной, Челюскина
	3636,00
	42:30:0000000:2784
	42-42-01/285/2012-039 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	206
	453275
	Сеть теплоснабжения от ТК-65 до стены здания ул. Димитрова, 31а
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Димитрова-33
	50,00
	42:30:0202004:106
	42-42-01/338/2012-210 от 06.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	207
	453276
	Сеть теплоснабжения от ТК-66/3 до стены здания ул. Димитрова, 31а/1
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, к ул.Димитрова-29 (ПАО-3)
	50,00
	42:30:0000000:2570
	42-42-01/338/2012-204 от 02.11.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	208
	345530
	Сеть теплоснабжения от ТК-26/7 до стены здания ул.Карла Маркса, 3б
	г Новокузнецк, Куйбышевский р-н,, ул Карла Маркса, д 3а
	23,00
	42:30:0202006:634
	42-42-01/317/2012-069 от 13.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	209
	345381
	Сеть теплоснабжения от ТК-24 до стены жилого дома ул.Карла Маркса, 8
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский район
	81,00
	42:30:0000000:2186
	42-42-01/315/2012-101 от 12.10.2012
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	210
	453299
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной ст. Полосухино до стен жилых домов по ул.Станционная, 15,19
	Кемеровская область, г Новокузнецк, Заводской р-н, (улица Станционная)
	973,00
	42:30:0410062:18
	42-42-06/144/2013-280 от 06.09.2013
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	211
	345474
	Сеть теплоснабжения от врезки Т2 до врезки Т6 ул. 375 км. (обратный трубопровод Теш-Лог)
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский
	505,00
	42:30:0000000:4824
	42/081/2021-1 от 24.06.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	212
	453345
	Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до стены здания пр. Томский, 9
	Кемеровская область, г Новокузнецк, район Заводской
	220,00
	42:30:0000000:4825
	42/081/2021-1 от 14.07.2021
	концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	213
	590959
	Сеть теплоснабжения жилого дома №103 по пр. Авиаторов
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Новоильинский район
	103
	42:30:0604057:7051
	42/081/2021-3 от 04.12.2021
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	214
	590636
	Сеть теплоснабжения наружняя от ТК-12 до корпусов №13 и 14 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	40
	42:09:0000000:4345
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	215
	590637
	Сеть теплоснабжения от ТК-12а до корпусов №9, 10, 11, 12 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	91
	42:09:0000000:4349
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	216
	590638
	Сеть теплоснабжения наружняя от т.А до корпуса №8 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	5
	42:09:0000000:4346
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	217
	590639
	Сеть теплоснабжения от ТК-9А до корпуса №7 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	8
	42:09:0000000:4343
	42/081/2022-1 от 18.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	218
	590640
	Сеть теплоснабжения от ТК-8 до корпуса №6 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	11
	42:09:0000000:4348
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	219
	590641
	Сеть теплоснабжения от ТК-8А до корпуса №3 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	4
	42:09:0000000:4347
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	220
	590642
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до корпуса №1 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	2
	42:30:0000000:5222
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	221
	590643
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до гаража ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	12
	42:30:0000000:5220
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	222
	590644
	Сеть теплоснабжения от ТК-2 до корпуса №1 ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	8
	42:30:0000000:5221
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	223
	590645
	Сеть теплоснабжения от ТК-1 до АБК ОЦ Бунгурский
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	90
	42:30:0000000:5219
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	224
	590646
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 до столовой ОЦ Бунгурский (2 ввода)
	Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район
	16
	42:09:0000000:4344
	42/081/2022-1 от 19.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	225
	363411
	Сеть теплоснабжения от ТК-4/11 до наружной стены здания ул.Новоселов, 36
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район
	60
	42:30:0000000:5051
	42/081/2021-1 от 09.12.2021
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	226
	594004
	Сеть теплоснабжения от ТК-30 до здания ул.Братьев Гаденовых, 8А 
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Орджоникидзевский р-н
	77
	42:30:0000000:5217
	42/081/2022-1 от 18.07.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	227
	596019
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/12 до МКД пр.Авиаторов, 58
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а
	83
	42:30:0602056:903
	42/084/2022-1 от 23.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	228
	596030
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/2б до МКД пр.Авиаторов, 68
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а
	6
	42:30:0602056:902
	42/081/2022-3 от 11.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	229
	596027
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до МКД пр.Авиаторов, 81
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	134
	42:30:0604057:7081
	42/081/2022-3 от 05.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	230
	596011
	Сеть теплоснабжения от ТК-3/63 до МКД пр.Архитекторов, 16
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.3
	21
	42:30:0602052:3861
	42/078/2022-3 от 30.09.2021
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	231
	596028
	Сеть теплоснабжения от ТК-1а/2 до МКД пр.Архитекторов, 27
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а
	99
	42:30:0602056:901
	42/078/2022-2 от 06.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	232
	596034
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/31 до МКД ул.Звездова, 64, 68, 76, 78
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	196
	42:30:0604057:7084
	42/081/2022-1 от 11.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	233
	596025
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/24 до МКД пр.Звездова, 60
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	15
	42:30:0604057:7076
	42/073/2022-1 от 30.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	234
	596031
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/26 до МКД ул.Звездова, 62а, подъезд №2
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	16
	42:30:0604057:7083
	42/084/2022-1 от 10.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	235
	596026
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/19 до МКД ул.Звездова, 70, 74, пр. Мира, 58
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	284
	42:30:0604057:7085
	42/078/2022-1 от 07.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	236
	596033
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/6 до МКД ул.Рокоссовского, 13
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20
	36
	42:30:0603058:8019
	42/080/2022-3
от 06.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	237
	596016
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/42 до МКД ул.Чернышова, 10
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20
	21
	42:30:0603058:8017
	42/082/2022-3
от 30.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	238
	596015
	Сеть теплоснабжения от ТК-20/41 до МКД ул.Чернышова, 8
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20
	21
	42:30:0603058:8018
	42/084/2022-1
от 15.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	239
	596023
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/30 до МКД ул.Звездова, 62
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	25
	42:30:0604057:7078
	42/087/2022-1
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	240
	596021
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до МКД пр.Авиаторов, 75
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	194
	42:30:0604057:7073
	42/080/2022-2 от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	241
	596020
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/25 до МКД ул.Звездова, 56, ул. Звездова, 58
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	31
	42:30:0604057:7182
	42/073/2022-3
от 04.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	242
	596022
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/26 до МКД ул.Звездова, 54
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	31
	42:30:0604057:7079
	42/073/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	243
	596024
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/24 до МКД ул.Звездова, 62а, подъезд №1
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	20
	42:30:0604057:7074
	42/072/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	244
	596012
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/15 до МКД пр. Мира, 34
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	69
	42:30:0604057:7082
	42/087/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	245
	596013
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/20 до МКД пр. Мира, 50
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	22
	42:30:0604057:7075
	42/086/2022-3
от 03.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	246
	596017
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/33 до МКД ул.Звездова, 54б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	44
	42:30:0604057:7077
	42/084/2022-1
от 18.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	247
	596018
	Сеть теплоснабжения от ТК-14/32 до МКД ул.Звездова, 60б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14
	21
	42:30:0604057:7080
	42/074/2022-1
от 18.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	248
	595583
	Сеть теплоснабжения дома ул.Чернышова, 12
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район,
	36
	42:30:0603058:8009-
	42/077/2022-3 от 08.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	249
	594999
	сеть теплоснабжения здания пер. Магнитогорский, 3
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, БЦК
	149
	42:30:0506036:610
	42/082/2022-3 от 14.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	250
	595001
	Сеть теплоснабжения МКД Зыряновская, 74Б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ЗРК
	106
	42:30:0505008:2364
	42/073/2022-3 от 14.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	251
	595000
	Сеть теплоснабжения здания Зыряновская, 99
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ЗРК
	196
	42:30:0506031:715
	42/073/2022-3 от 14.09.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	252
	595371
	Сеть теплоснабжения до границы земельного участка здания ул. Орджоникидзе, 8
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район
	33
	42:30:0301009:248
	42/081/2022-3 от 20.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	253
	595372
	Сеть теплоснабжения МКД пр.Пионерский, 23А
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район
	14
	42:30:0301032:1608
	42/077/2022-3 от 18.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	254
	595373
	Сеть теплоснабжения здания ул.Рудокопровая, 28, корпус 6
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	482
	42:30:0000000:5050
	42/077/2022-3 от 21.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	255
	595374
	Сеть теплоснабжения жилого дома ул. Сумского, 24
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	60
	42:30:0000000:5049
	42/081/2022-3 от 20.10.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	256
	595996
	Сеть теплоснабжения от ТК-35/8 до ИТП МКД по адресу: ул. 1 Мая,2
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	14
	42:30:0202005:1120
	42/080/2022-3 от 25.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	257
	596000
	Сеть теплоснабжения жилых домов по адресам: ул. Железноводская, 6, ул. Железноводская, 8
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	49
	42:30:0228009:259
	42/080/2022-3 от 25.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	258
	596001
	Сеть теплоснабжения МКД по адресам: пр. Курако, 17А, пр. Курако, 17Б, пр. Курако, 19Б
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	283
	42:30:0203006:1048
	42/076/2022-3 от 24.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	259
	596002
	Сеть теплоснабжения здания по адресу: ул. Поссоветская, 3; жилых домов по адресам: ул. Поссоветская, 7, ул. Поссоветская, 9
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	152
	42:30:0228009:258
	42/073/2022-3 от 24.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	260
	596004
	Сеть теплоснабжения здания по адресу: ул. Суданская, 50/13
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	9
	42:30:0228001:219
	42/087/2022-3 от 17.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	261
	596003
	Сеть теплоснабжения зданий по адресам: ул. Суданская, 50/6, ул. Суданская, 50, ул. Суданская, 50/10, 11
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	186
	42:30:0228001:220
	42/087/2022-3 от 17.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	262
	596006
	Сеть теплоснабжения от ТК-26/6 до ИТП МКД по адресу: ул. Челюскина, 34
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	102
	42:30:0202006:985
	42/074/2022-3 от 24.11.2022
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	263
	596952
	Сеть теплоснабжения здания по адресу пр. Советской Армии, 46
	г. Новокузнецк, Заводской район
	65
	42:30:0412021:1475
	42/081/2023-3 от 02.02.2023
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	264
	596954
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 32
	г. Новокузнецк, Заводской район
	31
	42:30:0412008:3558
	42/081/2023-3 от 02.02.2023
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	265
	596951
	Сеть теплоснабжения до ИТП здания по адресу ул. Горьковская, 17
	г. Новокузнецк, Заводской район
	141
	42:30:0413002:1479
	42/081/2023-3 от 01.02.2023
	Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит"

	266
	370831
	Тепловая сеть кварталов 71,72,73,67 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Дружбы, ул. Тольятти, ул. Грдины, ул. Транспортная, просп. Октябрьский, ул. Кирова
	39751
	42:30:0000000:1233
	42-42-06/240/2013-038 от 09.01.2014
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	267
	370832
	Тепловая сеть кварталов 63,64,65 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Тольятти, просп. Октябрьский, ул. Циолковского
	22436
	42:30:0000000:1162
	42-42-06/129/2013-346 от 27.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	268
	370833
	Сооружение (Тепловая сеть кварталов 58,59 Центрального района)
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Дружбы, ул. Циолковского, просп. Октябрьский, ул. Кузнецова, ул. Тольятти, ул. Сеченова, ул. Кирова
	13293
	42:30:0000000:1204
	42-42-06/175/2013-051 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	269
	370834
	Тепловая сеть кварталов 68,69,70 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, Тольятти, Франкфурта, Запорожская, Свердлова
	25431
	42:30:0000000:1183
	42-42-06/129/2013-337 от 25.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	270
	370835
	Тепловая сеть кварталов 50,51,52,53,54,55 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кузнецова, ул. Циолковского, ул. Сеченова, ул. Кутузова, просп. Бардина
	14638
	42:30:0000000:1209
	42-42-06/162/2013-476 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	271
	370836
	Тепловая сеть кварталов 43,47-49 Центрального района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Павловского, ул. Тольятти, просп. Кузнецкстроевский, ул. Орджоникидзе, просп. Пионерский
	23312,1
	42:30:0000000:1231
	42-42-06/162/2013-447 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	272
	370837
	Сооружения производственного назначения (Тепловая сеть кварталов 60-62 Куйбышевского района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район,ул. Транспортная, просп. Дружбы, ул. Батюшкова, просп. Октябрьский
	19750,27
	42:30:0000000:1161
	42-42-06/129/2013-343 от 26.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	273
	370838
	Сооружение (Тепловая сеть квартала 57 Куйбышевского района)
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Кутузова, Транспортная, Циолковского
	5861
	42:30:0212057:1992
	42-42-06/169/2013-080 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	274
	370839
	Тепловая сеть Магистральные тепловые сети Центрального района от ТЭЦ КЭ
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Тольятти, ул.Кирова
	279
	42:30:0000000:1196
	42-42-06/237/2013-010 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	275
	370840
	Тепловая сеть кварталов 1,2-5,6,8-9 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Шункова, Водопадная, Конева, Ленина, Народная, Грибоедова, Луначарского
	16661
	42:30:0000000:1206
	42-42-06/162/2013-460 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	276
	370841
	Тепловая сеть кварталов 13а,14,18,24 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, Народная, Смирнова
	5918
	42:30:0000000:1202
	42-42-06/169/2013-074 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	277
	370842
	Тепловая сеть кварталов 10-13 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, Народная, Смирнова
	5566
	42:30:0102004:2692
	42-42-06/129/2013-350 от 23.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	278
	370843
	Тепловая сеть кварталов 12,16,17,20,21 Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Екимова, Ленина, Петракова, Смирнова, Метелкина, Чекалина
	12428
	42:30:0000000:1193
	42-42-06/237/2013-035 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	279
	370845
	Тепловая сеть кварталов 28,29,30,31,32,32а Кузнецкого района
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, Петракова, Метелкина, Бугарева
	7176
	42:30:0000000:1194
	42-42-06/174/2013-060 от 08.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	280
	370846
	Тепловая сеть поселок Форштадт
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Толмачева, Крылова, Достоевского, Полосухина
	4676
	42:30:0000000:1241
	42-42-06/169/2013-084 от 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	281
	370847
	Тепловая сеть поселок Малоэтажный
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Левитана, Ленина, поселок Малоэтажный, ул. Анодная, Ленинградская, Алюминивая, Эликтролизная, Вагоностроительная
	15985,9
	42:30:0000000:1250
	42-42-06/165/2013-101 07.10.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	282
	370848
	Тепловая сеть Новобайдаевский микрорайон
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, Шахтеров, Шолохова, 40 лет Победы, Новобайдаевская
	50382
	42:30:0000000:1173
	42-42-06/129/2013-354 от 23.09.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	283
	370849
	Тепловая сеть Магистральные теплотрассы Кузнецкого района ТЭЦ КЭ
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, проезд Технический
	4471
	42:30:0000000:1232
	42-42-06/237/2013-007 от 30.12.2013
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	284
	370212
	Сеть теплоснабжения от К-2-5-20а до ИТП здания ул.Водопадная, 18, Квартал 2-5
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	192
	42:30:0000000:4589
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	285
	370213
	Сеть теплоснабжения от К-2-5-23 до ПУ в ИТП здания по ул. Водопадная, 15, Квартал 2-5
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	34
	42:30:0000000:4584
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	286
	370214
	Сеть теплоснабжения от К-6-11 до ПУ в ИТП здания по ул. Народная, 5а, Квартал 6
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	71
	42:30:0000000:4588
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	287
	453184
	Сеть теплоснабжения от ТК-49 до К-24-1 по ул. Обнорского, 68, Квартал 24
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	35
	42:30:0000000:4590
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	288
	345477
	Сеть теплоснабжения от К-24-5 до здания ул.Обнорского, 70а (ВНС-307), Квартал, 24
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	26
	42:30:0000000:4585
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	289
	453220
	Сеть теплоснабжения от ТК-34-2 к зданию Бугарева, 28А, Квартал 34
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	110
	42:30:0000000:4574
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	290
	453241
	Сеть теплоснабжения от К-21-3 к зданию ул.Метелкина, 4
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	52
	42:30:0000000:4577
	42/081/2021-1 от 27.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	291
	453243
	Сеть теплоснабжения от врезки ул.Перакова 71/5 до здания ул.Петракова, 77, Квартал 28
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	150
	42:30:0000000:4567
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	292
	348347
	Сеть теплоснабжения от К-1 через К-2 и УТ-1 до ответвления на ул.Петракова, 75 в подвале здания ул. Петракова, 71/5, Квартал 28
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	534
	42:30:0000000:4583
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	293
	453334
	Сеть теплоснабжения от К-2-5-7 до здания ул.Ленина, 19а, Квартал 2-5
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	112
	42:30:0000000:4572
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	294
	453335
	Сеть теплоснабжения от К-12-3 до здания ул.Обнорского, 7а, Квартал 12
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	40
	42:30:0000000:4594
	42/081/2021-1 от 25.02.2021 
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	295
	453336
	Сеть теплоснабжения от К-16-7а до здания ул.Петракова, 42а, Квартал 16
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	12
	42:30:0000000:4575
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	296
	453341
	Сеть теплоснабжения от К-1-8 до здания ул.Шункова, 15а, Квартал 1
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	44
	42:30:0000000:4578
	42/081/2021-1 от 28.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	297
	453399
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-6 до дома ул. Петракова, 41, Квартал 10-13
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	180
	42:30:0000000:4598
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	298
	453400
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-7 до дома ул.Петракова, 43, Квартал 10-13
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	160
	42:30:0000000:4586
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	299
	453461
	Сеть теплоснабжения от ТК-3 до ТК-1 в сторону ул.Анодная, 1, ул.Ленина, 121, МЭП
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	76
	42:30:0000000:4582
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	300
	453489
	Сеть теплоснабжения от ТК-1 до сетны здания ул.Достоевского,2а, Форштадт
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	52
	42:30:0000000:4595
	42/081/2021-1 от 25.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	301
	453490
	Сеть теплоснабжения от ТК-б/н по ул.Алюминиевая и ул.Анодная
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	772
	42:30:0000000:4568
	42/081/2021-1 от 28.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	302
	348067
	Сеть теплоснабжения от ТК-4 Тольятти до здания ул.Свердлова 20, Квартал 47-49
	г.Новокузнецк, Центральный район
	456
	42:30:0000000:4576
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	303
	370495
	Сеть теплоснабжения от ТК-20 до здания ул.Запорожская, 4, Квартал 45-46
	г.Новокузнецк, Центральный район
	158
	42:30:0000000:4571
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	304
	453017
	Сеть теплоснабжения от К-18 до здания ул.Кирова,81а, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	148
	42:30:0000000:4569
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	305
	453018
	Снть теплоснабжения от К-17 до зданий ул.Франкфурта, 18а и 18а/1, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	110
	42:30:0000000:4592
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	306
	453019
	Сеть теплоснабжения от стены здания ул.Циолковского,78а до наружной стены здания Циолковского, 78а/2, Квартал 65
	г.Новокузнецк, Центральный район
	102
	42:30:0000000:4565
	42/081/2021-1 от 15.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	307
	453034
	Сеть теплоснабженитя от К-2а до здания Циолковского, 31а, Квартал 55
	г.Новокузнецк, Центральный район
	162
	42:30:0000000:4573
	42/081/2021-1 от 12.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	308
	453191
	Сеть теплоснабжения здания ул.Дружбы, 2-Б, Квартал 58-89
	г.Новокузнецк, Центральный район
	120
	42:30:0000000:4587
	42/081/2021-1 от 26.02.2021 
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	309
	585069
	Сеть теплоснабжения здания Кузнецова, 35, Квартал 58-89
	г.Новокузнецк, Центральный район
	92
	42:30:0000000:4579
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	310
	348168
	Сеть теплоснабжения от К-3 до здания Циолковского, 23, Квартал 55
	г.Новокузнецк, Центральный район
	160
	42:30:0000000:4570
	42/081/2021-1 от 30.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	311
	453203
	Сеть теплоснабжения от К-7 до зданий ул.Запорожская, 11 и 11/1, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	160
	42:30:0000000:4566
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	312
	453208
	Сеть теплоснабжения от К-1а до дома ул.Кирова, 54, Квартал 64
	г.Новокузнецк, Центральный район
	250
	42:30:0000000:4597
	42/081/2021-1 от 24.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	313
	453209
	Сеть теплоснабжения от К-8 до дома ул.Павловского, 3 (3 ввода), Квартал 47-49
	г.Новокузнецк, Центральный район
	330
	42:30:0000000:4601
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	314
	453211
	Сеть теплоснабжения от К-8Б до дома ул.Павловского, 7, Квартал 47-49
	г.Новокузнецк, Центральный район
	112
	42:30:0000000:4604
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	315
	453244
	Сеть теплоснабжения от К-26 до здания ул.Кутузова, 25, Квартал 51
	г.Новокузнецк, Центральный район
	30
	42:30:0000000:4562
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	316
	453272
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до К-1, в районе здания ул.Дружбы, 39, Квартал, 73
	г.Новокузнецк, Центральный район
	228
	42:30:0000000:4564
	42/081/2021-1 от 16.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	317
	585070
	Сеть теплоснабжения трех зданий пр.Пионерский, 42
	г.Новокузнецк, Центральный район
	270
	42:30:0000000:4602
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	318
	453308
	Сеть теплоснабжения К-7а до стены здания ул.Запорожская, 13/1, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	106
	42:30:0000000:4581
	42/081/2021-1 от 29.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	319
	453319
	Сеть теплоснабжения от К-12 до здания ул.Кирова, 99а, Квартал 69-70
	г.Новокузнецк, Центральный район
	22
	42:30:0000000:4580
	42/081/2021-1 от 14.04.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	320
	348082
	Транзитная сеть теплоснабжения от стены до ИТП здания пр.Дружбы, 69, Кввртал 71-72
	г.Новокузнецк, Центральный район
	76
	42:30:0000000:4561
	42/081/2021-1 от 15.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	321
	348091
	Сеть теплоснабжения от К-19 до здания ул.Циолковского, 4А, Квартал 57
	г.Новокузнецк, Куйбышевский район
	60
	42:30:0000000:4591
	42/081/2021-1 от 18.03.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	322
	585269
	Сеть теплоснабжения от К-2 до ИТП-2 здания ул.Кутузова, 43, Квартал 50
	г.Новокузнецк, Центральный район
	264
	42:30:0000000:4563
	42/081/2021-1 от 25.02.2021 
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	323
	348076
	Сеть теплоснабжения от К-5 до здания Тольятти, 1а, Квартал 73
	г.Новокузнецк, Центральный район
	78
	42:30:0000000:4600
	42/081/2021-1 от 25.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	324
	232449
	Сеть теплоснабжения от ТК-86 до дома ул.Новобайдаевская, 10 (3 ввода), Квартал Б
	г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	2148
	42:30:0000000:4599
	42/081/2021-1 от 26.02.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	325
	585866
	Сеть теплоснабжения от ПНС Полосухино до здания Картасская, 55
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	1536
	42:30:0000000:3829
	42/081/2021-3 от 18.01.2021
	концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания"

	326
	156245
	ЦТП-4А
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул.Зорге, д.4А
	25,4 кв.м
	42:30:0000000:2507
	42-42-06/063/2007-445 от 17.09.2007
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	327
	270391
	Тепловые сети от УТ-2 до наружной стены ул.Ермакова, 32
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район
	30
	42:30:0301046:4098
	42/006/2017-1 от 14.07.2017
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	328
	567998
	Наружные сети теплоснабжения
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, д.29
	150
	42:30:0102010:1586
	42/006/2017-1 от 16.11.2017
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	329
	590321
	Сети теплоснабжения МКД ул.Братьев Сизых, 4Б, 10А, 14Б, ул.40 лет Победы, 4, 6, 8, 10, 12
	Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Орджоникидзевский р-н, сооружение 2
	1500
	42:30:0000000:4160
	42/081/2021-3 от 10.09.2021
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	330
	592054
	Внутриквартальная тепловая сеть в микрорайоне 24 Новоильинского района г.Новокузнецка
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район
	442
	42:30:0602050:1926
	42/081/2022-1 от 02.02.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	331
	594092
	Сеть теплоснабжения дома ул.Климасенко, 6
	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район
	29
	42:30:0412008:3555
	42/081/2022-3 от 01.07.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	332
	595284
	сеть теплоснабжения здания Грдины, 23 (4 ввода) и домов ул. Грдины, 27 (2 ввода), 29, 33, 37
	г.Новокузнецк, Центральный район
	541
	 42:30:0302071:4228
	42/074/2022-3 от 13.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	333
	595285
	сеть теплоснабжения здания Грдины, 26
	г.Новокузнецк, Центральный район
	42
	 42:30:0302072:4617
	42/084/2022-3 от 17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	334
	595286
	сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 3
	г.Новокузнецк, Центральный район
	53
	 42:30:0301045:389
	42/078/2022-3 от 21.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	335
	595287
	сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 16, 18, 24, 28
	г.Новокузнецк, Центральный район
	332
	 42:30:0301046:4621
	42/077/2022-3 от 21.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	336
	595288
	сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 30, 34, 36
	г.Новокузнецк, Центральный район
	285
	 42:30:0301046:4622
	42/076/2022-3 от 18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	337
	595289
	сеть теплоснабжения здания ул. Запорожская, 15/1
	г.Новокузнецк, Центральный район
	24
	 42:30:0000000:4621
	42/074/2022-3 от 13.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	338
	595290
	сеть теплоснабжения дома ул. Запорожская, 15А
	г.Новокузнецк, Центральный район
	34
	 42:30:0301069:2614
	42/073/2022-3 от 18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	339
	595291
	сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 21А, 21Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	128
	 42:30:0301068:5457
	42/077/2022-3 
21.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	340
	595292
	сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 53, 57 , 61 и пр. Пионерский, 64
	г.Новокузнецк, Центральный район
	461
	 42:30:0301046:4625
	42/076/2022-3 
24.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	341
	595293
	сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 69Б, 73Б, 77Б, зданий ул. и зданий ул. Запорожская, 71, 75
	г.Новокузнецк, Центральный район
	675
	 42:30:0000000:4614
	42/076/2022-3 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	342
	595294
	сеть теплоснабжения дома ул. Запорожская, 21
	г.Новокузнецк, Центральный район
	11
	 42:30:0301068:5461
	42/082/2022-3 
21.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	343
	595295
	сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 105
	г.Новокузнецк, Центральный район
	63
	 42:30:0301070:3715
	42/073/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	344
	595296
	сеть теплоснабжения домов ул. Кирова, 125, 127, 129, 133
	г.Новокузнецк, Центральный район
	283
	 42:30:0301070:3712
	42/073/2022-3 
14.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	345
	595297
	сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 131
	г.Новокузнецк, Центральный район
	27
	 42:30:0301070:3716
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	346
	595298
	сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 100
	г.Новокузнецк, Центральный район
	63
	 42:30:0302071:4229
	42/076/2022-3 
13.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	347
	595299
	сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский, 9 (2 ввода), ул. Орджоникидзе, 37, здания пр. Кузнецкстроевский, 11 
	г.Новокузнецк, Центральный район
	351
	 42:30:0301043:1333
	42/082/2022-2 
14.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	348
	595300
	сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский,32А, 32Б, 34А, 34Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	177
	 42:30:0301048:1883
	42/073/2022-3 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	349
	595301
	сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский,21
	г.Новокузнецк, Центральный район
	21
	 42:30:0301043:1334
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	350
	595302
	сеть теплоснабжения дома пр. Пионерский, 58
	г.Новокузнецк, Центральный район
	113
	 42:30:0000000:4613
	42/082/2022-3 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	351
	595303
	сеть теплоснабжения дома ул. Свердлова, 22
	г.Новокузнецк, Центральный район
	48
	 42:30:0301068:5460
	42/081/2022-3 
18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	352
	595304
	сеть теплоснабжения дома ул. Свердлова, 30
	г.Новокузнецк, Центральный район
	37
	 42:30:0301068:5458
	42/073/2022-3 
14.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	353
	595305
	сеть теплоснабжения дома ул. Сеченова, 25Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	45
	 42:30:0302053:3405
	42/077/2022-2 
14.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	354
	595306
	сеть теплоснабжения домов ул. Тольятти, 5Б и ул. Транспортная, 93Б
	г.Новокузнецк, Центральный район
	175
	 42:30:0302073:4223
	42/086/2022-3 
20.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	355
	595307
	сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 9Б (3 ввода)
	г.Новокузнецк, Центральный район
	69
	 42:30:0302073:4222
	42/078/2022-3 
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	356
	595311
	сеть теплоснабжения домов ул. Тольятти, 62/6, 65/5, 62/4, 62/3, 62/2
	г.Новокузнецк, Центральный район
	329
	 42:30:0301068:5459
	42/081/2022-3 
18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	357
	595312
	сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 70А
	г.Новокузнецк, Центральный район
	60
	 42:30:0301068:5463
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	358
	595314
	сеть теплоснабжения дома ул. Франкфурта, 8
	г.Новокузнецк, Центральный район
	6
	 42:30:0301069:2610
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	359
	595315
	сеть теплоснабжения от дома ул. Циолковского, 61 в сторону дома пр. Октябрьский, 19
	г.Новокузнецк, Центральный район
	83
	 42:30:0302064:2348
	42/081/2022-3 
19.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	360
	595317
	сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 2, 6, 10
	г.Новокузнецк, Центральный район
	351
	42:30:0301046:4619
	 42/086/2022-3 
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	361
	595319
	сеть теплоснабжения здания пр. Н.Ермакова, 4, и домов пр. Пионерский, 60
	г.Новокузнецк, Центральный район
	216
	 42:30:0301046:4617
	42/072/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	362
	595320
	сеть теплоснабжения дома проезд Курбатова, 6
	г.Новокузнецк, Центральный район
	100
	 42:30:0302051:1943
	42/072/2022-3 
22.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	363
	595322
	сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 7
	г.Новокузнецк, Центральный район
	22
	 42:30:0301048:1882
	42/078/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	364
	595323
	сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 11 (2 ввода)
	г.Новокузнецк, Центральный район
	114
	 42:30:0301047:1683
	42/086/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	365
	595324
	сеть теплоснабжения дома ул. Кутузова, 27
	г.Новокузнецк, Центральный район
	25
	 42:30:0302053:3404
	42/086/2022-3 
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	366
	595325
	сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 5
	г.Новокузнецк, Центральный район
	48
	 42:30:0301066:1564
	42/082/2022-2 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	367
	595326
	сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 23
	г.Новокузнецк, Центральный район
	22
	 42:30:0301066:1562
	42/081/2022-3 
18.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	368
	595327
	сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 29
	г.Новокузнецк, Центральный район
	6
	 42:30:0301066:1563
	42/087/2022-3 
17.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	369
	595328
	сеть теплоснабжения дома пр. Пионерский, 57
	г.Новокузнецк, Центральный район
	135
	 42:30:0301049:1527-
	42/082/2022-3 от 24.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	370
	595329
	сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 60
	г.Новокузнецк, Центральный район
	88
	 42:30:0301068:5456
	42/081/2022-3 от 18.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	371
	595998
	Сеть теплоснабжения дома ул. Батюшкова, 4Б
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	12
	 42:30:0212061:1977
	42/074/2022-3 от 29.11.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	372
	595999
	Сеть теплоснабжения домов ул. Батюшкова, 10 и 10Б
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район
	143
	 42:30:0212061:1978
	42/072/2022-3 от 21.11.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	373
	214540
	сеть теплоснабжения от ТК-82 до здания Зорге, 36
	г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район
	63
	 42:30:0501002:4627
	42/072/2022-3 от 14.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	374
	423293
	Сеть теплоснабжения от К-33-2а до здания по адресу ул. Метелкина, 17А
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	199
	 42:30:0102010:1799
	42/081/2022-3 от 21.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	375
	453396
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-12в до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 22, Квартал 20
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	16
	 42:30:0102020:2224
	42/073/2022-3 от 20.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	376
	453397
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-16 до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 18, Квартал 20
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	42
	 42:30:0102020:2225
	42/082/2022-3 от 20.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	377
	453398
	Сеть теплоснабжения от ТК-20-17 до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 11, Квартал 20
	г.Новокузнецк, Кузнецкий район
	55
	 42:30:0102020:2223
	42/082/2022-2 от 20.09.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	378
	595318
	Сеть теплоснабжения дома ул. Франкфурта, 12
	г.Новокузнецк, Центральный район
	31
	 42:30:0301069:2615
	42/081/2022-3
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	379
	101806
	Сеть теплоснабжения от К-21* до многоквартирного жилого дома по адресу пр. Н.С. Ермакова, 5, Квартал 47-49
	г. Новокузнецк, Центральный район
	28
	 42:30:0301048:1887
	42/073/2022-3
19.10.2022 
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	380
	101808
	Сеть теплоснабжения от К-17 до многоквартирного жилого дома по адресу пр. Н.С. Ермакова, 9, Квартал 47-49
	г. Новокузнецк, Центральный район
	56
	 42:30:0301047:1691
	42/081/2022-3
25.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	381
	596005
	Сеть теплоснабжения дома ул. Транспортная, 63Б
	г. Новокузнецк, Центральный район
	35
	 42:30:0212060:756
	42/074/2022-3 от 22.11.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	382
	595375
	Сеть теплоснабжения здания ул.Транспортная, 87 до границы земельного участка
	г. Новокузнецк, Центральный район
	236
	 42:30:0302073:4250
	42/081/2022-3
25.10.2022
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	383
	600374
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Куйбышева, 1
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Куйбышевский район
	19
	42:30:0203012:1490
	42/073/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	384
	600372
	Сеть теплоснабжения от врезки через ТК-66/2 до здания ул. Димитрова, 39
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Куйбышевский район
	87
	42:30:0202004:228
	42/084/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	385
	600373
	Сеть теплоснабжения от ТК-39 до наружной стены здания по адресу ул. Транспортная, 4
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район
	201
	42:30:0000000:5382
	42/084/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	386
	602642
	Сеть теплоснабжения сооружения пр-кт Строителей, 26
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	52
	42:30:0301026:1088
	42/084/2023-3
04.08.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	387
	602645
	Сеть теплоснабжения сооружения пр-кт Строителей, 28
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	60
	42:30:0301026:1087
	42/084/2023-3
05.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	388
	602274
	Сеть теплоснабжения от ТК-6 до здания ул. Дорстроевская, 15
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	79
	42:30:0502058:2003
	42/073/2023-3
08.09.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	389
	600399
	Сеть теплоснабжения здания по адресу пр. Курако, 37Б
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Куйбышевский район
	24
	42:30:0203005:325
	42/073/2023-3
08.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	390
	602635
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Фестивальная, 7а
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	26
	42:30:0301034:1051
	42/084/2023-3
08.08.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	391
	602644
	Сеть теплоснабжения зданий по адресу пр. Строителей, 56; пр. Строителей, 56/1; пр. Строителей, 56/2
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	122
	42:30:0301038:859
	42/081/2023-3
05.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	392
	601081
	Сеть теплоснабжения от ТК-5 до наружной стены здания по адресу проезд Защитный, 20
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	36
	42:30:0104035:1566
	42/073/2023-3
28.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	393
	602273
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Зыряновская, 40
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	120
	42:30:0505009:1764
	42/081/2023-3
08.09.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	394
	593926
	Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Колыванская, 19а
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	165
	42:30:0501005:1416
	42/081/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	395
	593923
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Новобайдаевская, 1
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Орджоникидзевский район
	165
	42:30:0501002:4622
	42/081/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	396
	594067
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Екимова, 14
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	7
	42:30:0102020:2217
	42/081/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	397
	594068
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Екимова, 32Б
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	23
	42:30:0000000:4608
	42/084/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	398
	594071
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Петракова, 45
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	28
	42:30:0102020:2220
	42/084/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	399
	594072
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Петракова, 47
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	17
	42:30:0102020:2219
	42/084/2023-5
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	400
	594073
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Ленина, 95
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	92
	42:30:0000000:4615
	42/082/2023-6
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	401
	594074
	Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Народная, 11Б
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Кузнецкий район
	15
	42:30:0102006:1313
	42/084/2023-5
11.10.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет

	402
	601026
	Нежилое здание переулок Вологодского, 1А
	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк,
Центральный район
	49,8 кв.м
	42:30:0301035:1698
	42/081/2023-3
27.06.2023
	казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет






Раздел 14. [bookmark: _Toc43045093][bookmark: _Toc236309941]СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
14.1. [bookmark: _Toc528345117][bookmark: _Toc3895427][bookmark: _Toc43045094][bookmark: _Toc236309942]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В настоящем разделе рассматривается синхронизация Актуализируемой схемы теплоснабжения со Схемой газоснабжения г. Новокузнецка до 2030 года, разработанной АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» Новосибирский филиал в 2016 году.
Синхронизация мероприятий в части газификации, предусмотренных настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения и Схемой газоснабжения г. Новокузнецка до 2030 года, представлена в таблице ниже. 


[bookmark: _Toc3726428][bookmark: _Toc43811508][bookmark: _Toc205171370]Таблица 13.1 – Синхронизация мероприятий Схемы теплоснабжения и Схемы газоснабжения в части газификации котельных
	№ п/п
	Эксплуатирующая организация
	Наименование источника
	Адрес
	Основное топливо
	Год газификации в соответствии со Схемой Газоснабжения до 2030 года
	В настоящей актуализации Схемы теплоснабжения
	Предложения по корректировке схемы газоснабжения

	1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Абашевская районная котельная
	ул. Кавказская, 26
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Байдаевская центральная котельная № 2
	ул. Слесарная, 12
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	

	3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Зыряновская районная котельная
	ул. Пархоменко, 110
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	

	4
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная пос. Притомский
	ш. Притомское, 26
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	5
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 19
	пер. Школьный, 1а
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Учесть при определении диаметра газопровода по ул. Сивашская от ГГРП 13

	6
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 72
	ул. Фесковская, 99
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Котельная остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей

	7
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная УПК
	пр-д. Томский, 11а корп. 1
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Перенести строительство газопровода по ул. Малая, - ул. Депутатская - пр-д. Томский (1,8 км Ду100/80) на период на более ранний период

	8
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная ОРК «Таргай»
	пос. Таргай
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	9
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 1 п. Абагур-Лесной
	ул. Земнухова, 43
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность организации поквартирного отопления

	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 2 п. Абагур-Лесной
	пр-д. Дагестанский, 14
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность организации поквартирного отопления

	11
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 3 п. Абагур-Лесной
	ул. Пинская, 43а
	уголь
	до 2030 года
	вывод из эксплуатации
	Исключить газификацию котельной из Схемы газоснабжения до 2030 года

	12
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Куйбышевская центральная котельная
	ул. Стволовая, 9
	уголь
	до 2030 года
	вывод из эксплуатации
	Исключить газификацию котельной из Схемы газоснабжения до 2030 года

	13
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная пос. Листвяги
	ул. Суданская, 52
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	14
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 6
	ул. 375 км, 34
	уголь
	до 2030 года
	вывод из эксплуатации
	Исключить газификацию котельной из Схемы газоснабжения до 2030 года

	15
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная №32
	ул. Садопарковая, 32
	уголь
	до 2030 года
	вывод из эксплуатации
	Исключить газификацию котельной из Схемы газоснабжения до 2030 года

	16
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский
	ул. Кондомская, 10
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность организации поквартирного отопления

	17
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский
	ул. Спортивная, 11а
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность организации поквартирного отопления

	18
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Профилакторий «Бунгурский»
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	19
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная «РТРС»
	ул. Черемнова, 82
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	20
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Оздоровительного лагеря «Голубь»
	д. Есауловка
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	21
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная школа № 1
	ул. Пролетарская, 81
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	22
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная школа № 23
	ул. Верхнее-Редаково, 104 корп. 2
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	23
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная школа № 37
	ул. Варшавская, 2 корп. 2
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	24
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная школа № 43
	ул. Жасминная, 8 корп. 1
	уголь
	не предусмотрено
	вывод из эксплуатации
	

	25
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Котельная интернат № 66 (Монтажник)
	пос. Бунгур
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	26
	ООО «СибЭнерго»
	Котельная школа № 16
	ул. Громовой, 61 корп. 1
	уголь
	до 2030 года
	вывод из эксплуатации
	

	27
	ООО «СибЭнерго»
	Котельная детского сада № 123
	ул. Литейная, 82
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	28
	ООО «СибЭнерго»
	Полосухинская
	ул. Станционная
	уголь
	не предусмотрено
	вывод из эксплуатации
	

	29
	ООО «СибЭнерго»
	Кузнецкая крепость
	ул. Водопадная, 19
	электроэнергия
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	Рассмотреть возможность подключения к сетям газоснабжения до 2030 года

	31
	МП «ГУЖКХ»
	Новоильинская газовая котельная
	пр. Авиаторов 56а, квартал № 13
	газ
	-
	-
	

	31
	МП «ГУЖКХ»
	Котельная кв. 24
	ул. Авиаторов, 1-В
	газ
	-
	-
	

	32
	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	ш. Космическое, 16
	уголь
	до 2020 года
	-
	

	33
	ОАО "РЖД"
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	в районе ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	

	34
	ОАО "РЖД"
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	ул. Вокзальная, 65
	уголь
	не предусмотрено
	вывод из эксплуатации
	

	35
	ОАО "РЖД"
	Котельная ст. Абагур-Лесной
	пос. Абагур-Лесной
	уголь
	до 2030 года
	не предусмотрено
	

	36
	ОАО "РЖД"
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ул. Стальского, 9
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	

	37
	ООО ТК "Садовая"
	Котельная ООО ТК "Садовая"
	ул. Селекционная, 11
	уголь
	не предусмотрено
	не предусмотрено
	

	38
	ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	ул. Ливинская, 38
	уголь
	-
	-
	

	39
	Не определено
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	м-н 7
	
	до 2020 года
	2023 год
	




14.2. [bookmark: _Toc528345120][bookmark: _Toc3895435][bookmark: _Toc43045098][bookmark: _Toc236309943]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
В связи с наличием на территории городского округа источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, необходимо провести анализ соответствия перспектив развития 3 ТЭЦ утвержденной Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы (СиПР ЭЭС на 2026-2031 гг.).
В таблице ниже представлен сравнительный анализ.



[bookmark: _Toc72845906][bookmark: _Toc76643253][bookmark: _Toc205171371]Таблица 13.2 – Соответствие мероприятий актуализированной Схемы теплоснабжения действующим программам развития электроэнергетики ЕЭС, Кемеровской области и базовой версии Схемы теплоснабжения
	Генерирующий объект
	Схема теплоснабжения на 2026 г.
	Актуализация схемы теплоснабжения на 2027 г.
	СиПР ЭЭС 
на 2026 - 2031 годы
	СиПР ЭЭС 
на 2027- 2032 годы
	Предложения по доработке базовой версии (замечание Минэнерго)
	Корректировка мероприятий

	Вводы генерирующих мощностей

	КТЭЦ
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Без замечаний
	-

	ЗСТЭЦ
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Без замечаний
	-

	ЦТЭЦ
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Ввод не предусмотрен
	Без замечаний
	-

	Демонтаж генерирующих мощностей

	КТЭЦ
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Без замечаний
	-

	ЗСТЭЦ
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Без замечаний
	-

	ЦТЭЦ
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Демонтаж мощностей не предусмотрен
	Без замечаний
	

	Модернизация генерирующих мощностей

	КТЭЦ
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Без замечаний
	-

	ЗСТЭЦ
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Без замечаний
	-

	ЦТЭЦ
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Модернизация не предусмотрена
	Без замечаний
	-
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14.3. [bookmark: _Toc528345121][bookmark: _Toc3895436][bookmark: _Toc43045099][bookmark: _Toc236309944]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Настоящая актуализация Схемы теплоснабжения не содержит предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
14.4. [bookmark: _Toc43045100][bookmark: _Toc236309945]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.
Поскольку при актуализации на 2025 г. доказана неэффективность перевода потребителей на закрытую схему ГВС и при настоящей актуализации данное решение не меняется, синхронизация с утвержденной программой не требуется. Иные мероприятия, значимо влияющие на развитие систем холодного водоснабжения, проектом актуализированной на 2027 год Схемы теплоснабжения не предусмотрены.

14.5. [bookmark: _Toc43045101][bookmark: _Toc236309946]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Новокузнецка не требуется.
Раздел 15. [bookmark: _Toc43045102][bookmark: _Toc236309947]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
К индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, должны относиться:
· индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);
· индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;
· индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;
· индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.
К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, должны относиться:
· индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);
· индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;
· индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;
· индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.
К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, должны относиться:
· индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в поселении, городском округе, городе федерального значения;
· индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в поселениях, городских округах, городах федерального значения;
· индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в поселении, городском округе, городе федерального значения;
· индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения), по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· общая отапливаемая площадь жилых зданий;
· общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;
· тепловая нагрузка всего, в том числе:
· в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;
· в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.
· расход тепловой энергии всего, в том числе:
· в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;
· в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;
· удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;
· удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;
· градус-сутки отопительного периода;
· удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;
· удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;
· удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;
· средняя плотность тепловой нагрузки;
· средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;
· средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;
· средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.
К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;
· установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;
· присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;
· доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;
· отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;
· доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;
· удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;
· удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;
· коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;
· число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;
· число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;
· удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;
· частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки;
· относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.
К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:
· установленная тепловая мощность котельной;
· присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;
· доля резерва тепловой мощности котельной;
· отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;
· удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;
· коэффициент полезного использования теплоты топлива;
· число часов использования установленной тепловой мощности;
· удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;
· частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;
· относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;
· доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;
· доля котельных, оборудованных приборами учета.
К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;
· материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;
· удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;
· присоединенная тепловая нагрузка;
· относительная материальная характеристика;
· нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;
· относительные нормативные потери в тепловых сетях;
· линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;
· количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;
· удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;
· тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);
· фактический расход теплоносителя;
· удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;
· нормативная подпитка тепловой сети;
· фактическая подпитка тепловой сети;
· расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;
· удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.
К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;
· освоение инвестиций, в процентах от плана;
· плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;
· освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;
· план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;
· всего инвестиций накопленным итогом;
· освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;
· всего плановая потребность в инвестициях;
· всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;
· источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
· тариф на производство тепловой энергии;
· тариф на передачу тепловой энергии;
· тариф на теплоноситель;
· конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);
· тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.
Вышеприведенные показатели в разрезе источников теплоснабжения представлены в Главе 13 и таблицах ниже.
В таблице ниже приведены индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения г. Новокузнецка.
Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы. 
Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не применялись.
Справка по результатам анализа Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области организации антимонопольного комплаенса представлена в Главе 13 и рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc506216397][bookmark: _Toc512716138][bookmark: _Toc532485128][bookmark: _Toc132637708][bookmark: _Toc139644281][bookmark: _Toc236309974]Рисунок 14.1 – Справка по результатам анализа территориальным органом ФАС России организации антимонопольного комплаенса

[bookmark: _Toc83595312][bookmark: _Toc205171372][bookmark: _Toc43281205][bookmark: _Toc55204846]Таблица 14.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	Wjтэц
	МВт
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Qjтэц
	Гкал/ч
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0
	890,0

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Qjта,тэц
	Гкал/ч
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0
	397,0

	2.2.
	пиковая
	Qjп,тэц
	Гкал/ч
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0
	493,0

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qjр,тэц
	Гкал/ч
	568,2
	574,2
	551,4
	594,7
	553,4
	554,4
	574,8
	601,1
	604,1
	610,8
	614,6
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3
	615,3

	5.
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	Rобщj
	%
	36,2%
	35,5%
	38,0%
	33,2%
	37,8%
	37,7%
	35,4%
	32,5%
	32,1%
	31,4%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%
	30,9%

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	Qjгод.тэц
	тыс. Гкал
	2151,8
	2122,7
	2027,5
	2042,3
	1961,1
	2064,1
	1961,1
	2012,0
	2012,1
	2019,2
	2018,9
	2011,8
	2005,8
	2000,5
	1995,3
	1990,2
	1985,2
	1980,3
	1975,5
	1970,8
	1966,1
	1961,6
	1957,2
	1951,3

	6.1.
	из отборов турбоагрегатов
	Qjгод.та.тэц
	тыс. Гкал
	1521,5
	1249,8
	1520,1
	1441,5
	1497,9
	1576,6
	1497,9
	1536,8
	1536,8
	1542,3
	1542,1
	1536,6
	1532,1
	1528,0
	1524,0
	1520,1
	1516,3
	1512,6
	1508,9
	1505,3
	1501,8
	1498,3
	1494,9
	1490,4

	7
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	αjгод.тэц
	б/р
	0,71
	0,59
	0,75
	0,71
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	bjэ.тэц
	г/кВт∙ч
	335,3
	345,4
	345,2
	350,4
	342,6
	342,6
	342,6
	351,5
	351,5
	352,8
	352,7
	351,5
	350,5
	349,5
	348,6
	347,7
	346,8
	346,0
	345,2
	344,3
	343,5
	342,7
	342,0
	340,9

	9.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	bjэт.тэц
	г/кВт∙ч
	249,2
	247,9
	257,7
	258,7
	259,1
	259,1
	259,1
	265,8
	265,8
	266,8
	266,7
	265,8
	265,0
	264,3
	263,6
	262,9
	262,3
	261,6
	261,0
	260,4
	259,8
	259,2
	258,6
	257,8

	10.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	КИТТ
	%
	74,9%
	71,8%
	73,2%
	70,7%
	73,1%
	73,1%
	73,0%
	72,7%
	72,7%
	72,7%
	72,7%
	72,7%
	72,8%
	72,8%
	72,8%
	72,9%
	72,9%
	72,9%
	72,9%
	73,0%
	73,0%
	73,0%
	73,0%
	73,1%

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	2515
	2483
	2376
	2392
	2295
	2417
	2299
	2359
	2359
	2367
	2367
	2359
	2352
	2346
	2339
	2333
	2328
	2322
	2316
	2311
	2305
	2300
	2295
	2288

	12.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	3832
	3148
	3829
	3631
	3773
	3971
	3773
	3871
	3871
	3885
	3884
	3871
	3859
	3849
	3839
	3829
	3819
	3810
	3801
	3792
	3783
	3774
	3766
	3754

	13.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	wjтэц
	МВт/тыс. чел.
	6,2
	6,2
	6,3
	6,3
	6,4
	6,4
	6,1
	5,6
	5,5
	5,4
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3

	14.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	λjтэц
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	rj
	час
	173572
	168588
	163605
	158621
	154799,2
	150828
	147055
	143184
	139312
	135427
	131543
	127673
	123813
	119964
	116126
	112297
	108477
	104667
	100866
	97075
	93292
	89518
	85752
	81998

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	Wjтэц
	МВт
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Qjтэц
	Гкал/ч
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5
	1307,5

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Qjта,тэц
	Гкал/ч
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1021,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5
	1171,5

	2.2.
	пиковая
	Qjп,тэц
	Гкал/ч
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qjр,тэц
	Гкал/ч
	751,8
	795,9
	799,2
	817,3
	754,4
	758,3
	779,7
	786,4
	790,5
	795,5
	801,0
	830,4
	830,4
	830,4
	830,4
	830,4
	830,4
	831,6
	831,6
	831,6
	831,6
	831,6
	831,6
	831,6

	5.
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	Rобщj
	%
	42,5%
	39,1%
	38,9%
	37,5%
	42,3%
	42,0%
	40,4%
	39,9%
	39,5%
	39,2%
	38,7%
	36,5%
	36,5%
	36,5%
	36,5%
	36,5%
	36,5%
	36,4%
	36,4%
	36,4%
	36,4%
	36,4%
	36,4%
	36,4%

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	Qjгод.тэц
	тыс. Гкал
	3125,2
	3081,0
	3124,3
	3309,6
	3180,7
	3227,0
	3215,1
	3425,9
	3425,5
	3429,6
	3429,9
	3480,7
	3478,2
	3472,5
	3467,0
	3461,6
	3456,3
	3456,1
	3451,0
	3446,0
	3441,1
	3436,3
	3430,9
	3427,9

	6.1.
	из отборов турбоагрегатов
	Qjгод.та.тэц
	тыс. Гкал
	2931,5
	2943,0
	3015,3
	2965,4
	2921,8
	2964,3
	2953,4
	3147,1
	3146,7
	3150,5
	3150,8
	3197,4
	3195,1
	3189,9
	3184,8
	3179,9
	3175,0
	3174,8
	3170,1
	3165,5
	3161,0
	3156,6
	3151,7
	3148,9

	7
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	αjгод.тэц
	б/р
	0,94
	0,96
	0,97
	0,90
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	bjэ.тэц
	г/кВт∙ч
	406,3
	367,6
	367,1
	365,7
	366,8
	393,1
	399,6
	425,8
	425,8
	426,3
	426,3
	432,6
	432,3
	431,6
	430,9
	430,2
	429,6
	429,6
	428,9
	428,3
	427,7
	427,1
	426,4
	426,1

	9.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	bjэт.тэц
	г/кВт∙ч
	343,9
	314,1
	311,7
	308,8
	308,0
	330,1
	335,5
	357,5
	357,5
	357,9
	357,9
	363,2
	363,0
	362,4
	361,8
	361,3
	360,7
	360,7
	360,1
	359,6
	359,1
	358,6
	358,1
	357,7

	10.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	КИТТ
	%
	47,8%
	50,5%
	51,2%
	52,2%
	53,5%
	51,2%
	50,7%
	49,5%
	49,5%
	49,5%
	49,5%
	49,2%
	49,2%
	49,2%
	49,3%
	49,3%
	49,3%
	49,3%
	49,4%
	49,4%
	49,4%
	49,4%
	49,5%
	49,5%

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	2395
	2421
	2469
	2627
	2495
	2536
	2526
	2692
	2692
	2695
	2695
	2735
	2733
	2729
	2724
	2720
	2716
	2716
	2712
	2708
	2704
	2700
	2696
	2694

	12.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	2870
	2881
	2952
	2903
	2860
	2902
	2891
	2686
	2686
	2689
	2690
	2729
	2727
	2723
	2719
	2714
	2710
	2710
	2706
	2702
	2698
	2695
	2690
	2688

	13.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	wjтэц
	МВт/тыс. чел.
	10,4
	10,6
	10,8
	11,0
	11,1
	11,0
	10,6
	10,4
	10,3
	10,2
	10,2
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	14.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	λjтэц
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	rj
	час
	35968
	33087
	30135
	27232
	24286,9
	21385
	18494
	15807
	13121
	10432
	7742
	5013
	2286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	Wjтэц
	МВт
	90,0
	84,0
	24,0
	24,0
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Qjтэц
	Гкал/ч
	1040,6
	821,4
	821,4
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8
	802,8

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Qjта,тэц
	Гкал/ч
	370,2
	116,2
	116,2
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6
	122,6

	2.2.
	пиковая
	Qjп,тэц
	Гкал/ч
	670,4
	705,2
	705,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qjр,тэц
	Гкал/ч
	318,0
	332,1
	281,5
	304,6
	312,7
	317,0
	328,9
	339,6
	342,6
	357,8
	363,4
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6

	5.
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	Rобщj
	%
	69,4%
	59,6%
	65,7%
	62,1%
	61,0%
	60,5%
	59,0%
	57,7%
	57,3%
	55,4%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%
	54,7%

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	Qjгод.тэц
	тыс. Гкал
	1070,2
	1211,1
	1184,7
	1257,3
	1304,1
	1267,6
	1264,2
	1203,8
	1202,7
	1222,6
	1229,0
	1226,9
	1225,0
	1223,2
	1221,4
	1219,7
	1218,1
	1216,5
	1214,8
	1213,3
	1211,7
	1210,2
	1208,7
	1207,2

	6.1.
	из отборов турбоагрегатов
	Qjгод.та.тэц
	тыс. Гкал
	964,8
	671,6
	669,1
	626,4
	674,9
	656,0
	654,2
	623,0
	622,4
	632,8
	636,0
	634,9
	634,0
	633,0
	632,1
	631,3
	630,4
	629,6
	628,7
	627,9
	627,1
	626,3
	625,5
	624,7

	7
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	αjгод.тэц
	б/р
	0,90
	0,55
	0,56
	0,50
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	bjэ.тэц
	г/кВт∙ч
	260,2
	303,8
	260,0
	287,7
	248,6
	494,9
	494,9
	471,2
	470,8
	478,6
	481,1
	480,3
	479,6
	478,8
	478,2
	477,5
	476,8
	476,2
	475,6
	475,0
	474,3
	473,7
	473,2
	472,6

	9.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	bjэт.тэц
	г/кВт∙ч
	196,9
	184,8
	178,2
	198,3
	174,1
	346,7
	346,7
	330,1
	329,8
	335,3
	337,0
	336,5
	335,9
	335,5
	335,0
	334,5
	334,0
	333,6
	333,2
	332,7
	332,3
	331,9
	331,5
	331,1

	10.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	КИТТ
	%
	74,4%
	81,0%
	83,0%
	80,9%
	89,4%
	79,9%
	79,9%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,0%
	80,0%
	80,0%
	80,0%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%
	80,1%

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	1117
	1583
	1549
	1682
	1624
	1579
	1575
	1499
	1498
	1523
	1531
	1528
	1526
	1524
	1521
	1519
	1517
	1515
	1513
	1511
	1509
	1507
	1506
	1504

	12.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	2606
	5780
	5758
	5109
	5505
	5351
	5336
	5082
	5077
	5161
	5188
	5179
	5171
	5164
	5156
	5149
	5142
	5135
	5128
	5122
	5115
	5108
	5102
	5096

	13.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	wjтэц
	МВт/тыс. чел.
	16,8
	13,3
	13,3
	13,0
	11,9
	12,0
	11,2
	10,6
	10,5
	9,3
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	14.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	λjтэц
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	rj
	час
	парковый ресурс не назначается (температура менее 450 °С)

	ИТОГО на базе ТЭЦ

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	Wjтэц
	МВт
	798,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0
	708,0

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Qjтэц
	Гкал/ч
	3238,1
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5
	2197,5

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Qjта,тэц
	Гкал/ч
	1788,7
	1418,5
	1418,5
	1418,5
	1418,5
	1418,5
	1418,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5
	1568,5

	2.2.
	пиковая
	Qjп,тэц
	Гкал/ч
	1449,4
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0
	779,0

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qjр,тэц
	Гкал/ч
	1638,0
	1370,1
	1350,6
	1411,9
	1307,9
	1312,8
	1354,5
	1387,5
	1394,7
	1406,3
	1415,6
	1445,7
	1445,7
	1445,7
	1445,7
	1445,7
	1445,7
	1446,9
	1446,9
	1446,9
	1446,9
	1446,9
	1446,9
	1446,9

	5.
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	Rобщj
	%
	49,4%
	37,7%
	38,5%
	35,7%
	40,5%
	40,3%
	38,4%
	36,9%
	36,5%
	36,0%
	35,6%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%
	34,2%

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	Qjгод.тэц
	тыс. Гкал
	6347,2
	5203,7
	5151,8
	5351,9
	5141,8
	5291,1
	5176,2
	5438,0
	5437,6
	5448,8
	5448,9
	5492,4
	5484,0
	5473,0
	5462,3
	5451,8
	5441,5
	5436,4
	5426,5
	5416,8
	5407,3
	5397,9
	5388,1
	5379,2

	6.1.-
	из отборов турбоагрегатов
	Qjгод.та.тэц
	тыс. Гкал
	5417,8
	4192,8
	4535,4
	4406,9
	4419,7
	4541,0
	4451,4
	4683,9
	4683,6
	4692,8
	4692,9
	4734,0
	4727,2
	4717,9
	4708,9
	4700,0
	4691,3
	4687,4
	4679,0
	4670,8
	4662,8
	4655,0
	4646,6
	4639,3

	7
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	αjгод.тэц
	б/р
	0,85
	0,81
	0,88
	0,82
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	bjэ.тэц
	г/кВт∙ч
	389,7
	363,7
	360,9
	361,1
	358,7
	389,0
	394,7
	416,5
	416,4
	417,3
	417,4
	422,3
	421,9
	421,2
	420,4
	419,7
	419,0
	418,9
	418,2
	417,6
	416,9
	416,3
	415,6
	415,1

	9.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	bjэт.тэц
	г/кВт∙ч
	322,2
	301,7
	298,8
	297,3
	294,1
	318,9
	323,7
	341,6
	341,6
	342,3
	342,4
	346,4
	346,1
	345,5
	344,9
	344,3
	343,7
	343,6
	343,0
	342,5
	342,0
	341,5
	340,9
	340,5

	10.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	КИТТ
	%
	56,0%
	50,4%
	51,4%
	51,3%
	52,7%
	50,9%
	50,3%
	49,8%
	49,8%
	49,7%
	49,7%
	49,5%
	49,5%
	49,5%
	49,6%
	49,6%
	49,6%
	49,6%
	49,6%
	49,6%
	49,7%
	49,7%
	49,7%
	49,7%

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	ЧЧИТМ
	час/год
	3029
	2956
	3197
	3107
	3116
	3201
	3138
	2986
	2986
	2992
	2992
	3018
	3014
	3008
	3002
	2996
	2991
	2988
	2983
	2978
	2973
	2968
	2962
	2958

	13.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	wjтэц
	МВт/тыс. чел.
	12,0
	8,2
	8,4
	8,5
	8,5
	8,5
	8,2
	7,7
	7,6
	7,5
	7,4
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	14.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	λjтэц
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	rj
	час
	89434
	86405
	83449
	80252
	77145,1
	73944
	70806
	67820
	64834
	61842
	58850
	55832
	52818
	49810
	46808
	43811
	40820
	37832
	34849
	31871
	28898
	25930
	22968
	20010




[bookmark: _Toc205171373][bookmark: _Toc115649882]Таблица 14.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных 
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	54,6
	54,6
	54,7
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	47,9
	45,4
	46,7
	47,2
	52,9
	47,2
	47,2
	47,2
	47,1
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	46,9
	46,9
	46,9
	46,9
	46,9
	46,9
	46,8
	46,8
	46,8
	46,8

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	156,8
	153,1
	146,1
	143,1
	139,4
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	91,1
	93,3
	97,8
	99,8
	102,5
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	3573
	3387
	3479
	3517
	3947
	3515
	3515
	3515
	3510
	3507
	3505
	3504
	3503
	3501
	3500
	3499
	3497
	3496
	3495
	3493
	3492
	3491
	3489
	3488

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	23,8
	23,9
	23,9
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	4,731
	4,731
	4,441
	4,731
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	33,6
	33,6
	38,7
	35,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	15,0
	11,0
	12,7
	12,1
	12,3
	15,5
	15,5
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	158,5
	161,6
	158,3
	161,7
	158,2
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	90,1
	88,4
	90,2
	88,3
	90,3
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	2028
	1485
	1718
	1642
	1662
	2091
	2091
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661
	1661

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	8,7
	6,5
	5,1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	23,700
	22,290
	20,574
	20,931
	20,637
	20,312
	20,053
	20,467
	20,338
	20,303
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	59,5
	61,9
	64,7
	64,6
	65,1
	65,6
	66,0
	65,4
	65,6
	65,6
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	76,0
	77,0
	72,7
	74,5
	73,1
	66,7
	73,4
	66,0
	65,6
	65,5
	66,7
	66,7
	66,6
	66,5
	66,4
	66,4
	66,3
	66,2
	66,1
	66,0
	66,0
	65,9
	65,8
	65,7

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	195,9
	198,7
	192,1
	190,7
	190,5
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7
	192,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	72,9
	71,9
	74,4
	74,9
	75,0
	74,2
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1
	74,1

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1267
	1283
	1211
	1241
	1218
	1112
	1224
	1101
	1094
	1091
	1112
	1111
	1110
	1109
	1107
	1106
	1105
	1103
	1102
	1101
	1099
	1098
	1097
	1096

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	9,1
	9,0
	8,9
	8,8
	8,8
	9,0
	9,3
	9,1
	9,3
	9,3
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	21,770
	19,670
	18,226
	19,169
	16,476
	16,432
	16,566
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	57,8
	60,8
	62,9
	62,0
	65,7
	65,8
	65,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	82,0
	78,0
	78,4
	79,2
	74,8
	70,1
	77,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	206,1
	207,1
	200,9
	209,0
	201,9
	200,7
	200,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	69,3
	69,0
	71,1
	68,4
	70,8
	71,2
	71,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1139
	1083
	1089
	1101
	1038
	974
	1076
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	11,9
	11,5
	11,2
	10,9
	10,4
	10,6
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	33,880
	38,160
	35,728
	38,384
	31,623
	32,221
	36,962
	61,458
	61,930
	62,864
	65,367
	74,732
	74,732
	74,732
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	54,2
	50,7
	52,7
	50,9
	56,6
	56,1
	52,1
	31,7
	31,3
	30,5
	28,5
	20,7
	20,7
	20,7
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	146,3
	147,0
	145,0
	151,5
	145,6
	132,0
	147,4
	158,4
	158,1
	157,8
	162,5
	181,1
	180,8
	180,6
	180,3
	180,1
	179,8
	179,6
	179,3
	179,1
	178,9
	178,5
	178,4
	178,3

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	191,0
	191,0
	189,3
	184,8
	189,6
	190,6
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7
	190,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	74,8
	74,8
	75,5
	77,3
	75,4
	75,0
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1219
	1225
	1208
	1263
	1213
	1100
	1228
	1320
	1318
	1315
	1354
	1509
	1507
	1505
	1503
	1501
	1499
	1497
	1495
	1493
	1490
	1487
	1487
	1486

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	9,2
	9,2
	9,1
	9,1
	9,1
	8,9
	7,9
	5,8
	5,9
	5,9
	5,4
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	36,390
	33,980
	31,337
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	44,8
	47,0
	49,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	110,8
	109,1
	103,0
	96,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	216,6
	218,7
	220,9
	220,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	65,9
	65,3
	64,7
	64,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1057
	1041
	983
	916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	11,0
	11,0
	11,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	8,780
	9,240
	8,673
	8,931
	7,324
	7,267
	7,230
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	77,5
	76,4
	77,8
	77,1
	81,2
	81,3
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	40,3
	40,7
	36,1
	35,9
	34,0
	33,5
	35,3
	34,1
	34,0
	33,8
	33,6
	33,4
	33,2
	33,1
	33,0
	32,9
	32,8
	32,7
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	202,9
	204,2
	212,9
	206,7
	208,1
	228,3
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0
	227,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	70,4
	69,9
	67,1
	69,1
	68,7
	62,6
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1007
	1017
	901
	897
	850
	838
	883
	853
	849
	846
	840
	834
	831
	828
	825
	822
	820
	817
	816
	816
	816
	816
	816
	816

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	14,6
	14,7
	14,9
	15,1
	15,1
	15,3
	15,5
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,220
	0,280
	0,224
	0,032
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	76,3
	69,9
	75,7
	96,3
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,6
	0,7
	0,6
	0,7
	0,9
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	295,4
	244,4
	232,2
	235,1
	234,2
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	48,4
	58,5
	61,5
	60,8
	61,0
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	652
	730
	685
	711
	977
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302
	1302

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,080
	0,080
	0,080
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	73,3
	73,3
	72,9
	66,3
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	355,1
	323,4
	302,5
	299,6
	306,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	40,2
	44,2
	47,2
	47,7
	46,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	920
	1051
	1003
	1045
	488
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	0,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,320
	0,290
	0,308
	0,326
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	68,0
	71,0
	69,0
	67,1
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	274,2
	268,9
	279,0
	275,5
	269,7
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	52,1
	53,1
	51,2
	51,9
	53,0
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	970
	1023
	996
	1033
	936
	947
	947
	947
	945
	944
	942
	940
	939
	938
	937
	936
	935
	934
	933
	932
	931
	930
	930
	929

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,760
	0,760
	0,724
	0,852
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	61,7
	62,2
	64,1
	57,9
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	3,6
	3,3
	3,2
	3,2
	3,3
	2,9
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	234,5
	223,7
	215,6
	215,3
	218,2
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0
	218,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	60,9
	63,9
	66,3
	66,3
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1735
	1603
	1539
	1566
	1615
	1401
	1573
	1572
	1567
	1562
	1556
	1550
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545
	1545

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	478,8
	478,8
	478,8
	598,6
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8
	478,8

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	2,920
	2,340
	2,578
	2,443
	2,199
	2,119
	2,067
	2,067
	2,067
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	52,2
	61,4
	57,6
	59,8
	63,9
	65,2
	66,1
	66,1
	66,1
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	7,9
	8,1
	7,7
	7,9
	7,0
	7,1
	7,6
	7,1
	7,1
	7,3
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	198,3
	193,8
	191,5
	191,3
	191,1
	206,1
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6
	206,6

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	72,0
	73,7
	74,6
	74,7
	74,8
	69,3
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1260
	1303
	1237
	1265
	1126
	1132
	1209
	1144
	1144
	1160
	1160
	1159
	1159
	1159
	1159
	1158
	1158
	1158
	1158
	1157
	1157
	1157
	1157
	1157

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	148,0
	116,9
	95,4
	81,5
	81,5
	176,8
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6
	805,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	2,200
	2,390
	2,467
	2,166
	2,111
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	66,9
	64,1
	63,0
	67,3
	68,3
	68,9
	68,9
	68,9
	68,9
	68,9
	68,9
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4
	66,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	6,8
	7,2
	7,0
	7,3
	6,8
	6,4
	7,0
	10,9
	10,7
	10,3
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	200,3
	198,3
	196,7
	195,7
	193,9
	201,9
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	71,3
	72,1
	72,6
	73,0
	73,7
	70,7
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	995
	1056
	1023
	1068
	1006
	937
	1032
	1610
	1571
	1522
	1529
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535
	1535

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	96,2
	48,4
	32,2
	32,2
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9
	37,9

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,170
	0,180
	0,161
	0,178
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	74,3
	72,9
	75,4
	73,0
	80,2
	80,2
	80,2
	80,2
	80,2
	80,2
	80,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,6
	0,6
	0,5
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	312,4
	299,8
	282,0
	279,5
	279,5
	236,6
	237,8
	237,8
	237,8
	237,8
	237,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	45,7
	47,7
	50,7
	51,1
	51,1
	60,4
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	796
	843
	785
	802
	541
	554
	585
	685
	685
	685
	685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	45,1
	40,6
	36,9
	33,8
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	22,000
	22,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	4,560
	4,310
	4,119
	4,316
	2,624
	2,570
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	37,9
	39,1
	67,7
	66,2
	79,0
	79,4
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	16,6
	16,1
	15,5
	15,6
	14,9
	14,0
	15,3
	16,5
	16,4
	16,3
	16,1
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	201,9
	205,3
	205,6
	204,5
	200,9
	200,1
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	70,8
	69,6
	69,5
	69,9
	71,1
	71,4
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	755
	732
	1190
	1200
	1149
	1080
	1180
	1271
	1262
	1254
	1238
	1234
	1232
	1230
	1228
	1226
	1224
	1223
	1221
	1219
	1217
	1216
	1214
	1213

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	23,8
	20,6
	10,8
	9,6
	9,7
	10,5
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,570
	0,370
	0,377
	0,407
	0,295
	0,295
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	77,1
	85,3
	85,0
	83,7
	87,8
	87,8
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	1,6
	1,2
	1,2
	1,3
	1,2
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	277,0
	268,2
	280,8
	278,5
	281,0
	258,5
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3
	258,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	51,6
	53,3
	50,9
	51,3
	50,8
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	610
	471
	475
	507
	463
	432
	482
	453
	452
	452
	451
	450
	450
	449
	449
	448
	448
	447
	447
	446
	446
	445
	445
	444

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,719
	1,875
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	59,3
	58,0
	55,8
	51,3
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	5,8
	5,9
	6,3
	6,8
	6,0
	5,7
	6,4
	6,4
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	154,1
	206,4
	196,3
	191,2
	189,4
	208,8
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0
	225,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	92,7
	69,2
	72,8
	74,7
	75,4
	68,4
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1409
	1447
	1544
	1657
	1453
	1383
	1551
	1551
	1547
	1543
	1538
	1533
	1530
	1526
	1522
	1520
	1519
	1518
	1518
	1518
	1518
	1518
	1518
	1518

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	57,3
	50,6
	44,9
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,700
	0,710
	0,594
	0,655
	0,639
	0,639
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	53,2
	53,2
	70,7
	68,0
	68,8
	68,8
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	2,3
	2,6
	2,2
	2,3
	2,2
	2,1
	2,2
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	266,8
	266,8
	273,8
	273,6
	272,4
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	53,5
	53,5
	52,2
	52,2
	52,4
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1509
	1660
	1069
	1114
	1075
	1018
	1086
	1520
	1516
	1511
	1505
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510
	1510

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	13,1
	12,8
	16,8
	16,3
	16,3
	16,3
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,760
	1,080
	0,713
	0,787
	0,786
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	61,7
	46,1
	64,1
	61,1
	61,0
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	3,2
	3,1
	2,7
	2,9
	2,8
	2,6
	2,8
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	245,0
	236,0
	249,2
	249,9
	249,8
	267,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	58,3
	60,5
	57,3
	57,2
	57,2
	53,4
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1546
	1506
	1315
	1394
	1345
	1255
	1352
	1794
	1789
	1787
	1783
	1779
	1777
	1775
	1773
	1772
	1770
	1768
	1767
	1765
	1764
	1762
	1761
	1759

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	9,4
	9,3
	9,1
	8,9
	8,9
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,410
	0,440
	0,504
	0,514
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	69,6
	68,1
	63,1
	62,5
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	2,1
	2,0
	2,0
	1,9
	2,1
	1,9
	1,9
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	218,6
	230,5
	228,0
	226,5
	232,6
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	65,4
	62,0
	62,7
	63,1
	61,4
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1505
	1465
	1446
	1410
	1509
	1386
	1386
	1531
	1522
	1514
	1500
	1488
	1481
	1475
	1468
	1462
	1456
	1450
	1445
	1439
	1434
	1428
	1423
	1418

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,270
	0,200
	0,143
	0,171
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	80,4
	84,8
	89,3
	87,3
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,7
	0,7
	0,6
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	266,0
	269,8
	266,8
	265,1
	258,7
	359,5
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4
	361,4

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	53,7
	52,9
	53,5
	53,9
	55,2
	39,7
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	509
	489
	467
	478
	440
	427
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	33,4
	34,1
	34,8
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,142
	0,177
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	49,3
	49,3
	89,6
	87,0
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1
	88,1

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,8
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	247,4
	246,8
	236,9
	232,8
	230,5
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	57,7
	57,9
	60,3
	61,4
	62,0
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	554
	496
	511
	579
	549
	509
	509
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,200
	0,240
	0,208
	0,219
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	90,0
	88,0
	89,4
	88,9
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	332,3
	309,6
	292,0
	288,1
	285,5
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1
	221,1

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	43,0
	46,1
	48,9
	49,6
	50,0
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6
	64,6

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	309
	347
	390
	455
	414
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,140
	0,160
	0,167
	0,182
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	93,0
	92,0
	91,6
	90,8
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,6
	0,5
	0,6
	0,7
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	277,2
	272,2
	275,2
	274,3
	259,5
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	51,5
	52,5
	51,9
	52,1
	55,1
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	285
	252
	287
	325
	318
	342
	342
	342
	341
	340
	339
	337
	337
	336
	336
	335
	334
	334
	334
	334
	334
	334
	334
	334

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,290
	0,750
	0,389
	0,709
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	79,0
	45,7
	71,6
	48,4
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,9
	0,6
	0,5
	0,7
	0,6
	0,9
	0,9
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	218,2
	210,3
	213,2
	213,7
	213,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	65,5
	67,9
	67,0
	66,8
	66,8
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	638
	455
	360
	531
	458
	664
	664
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,230
	0,240
	0,220
	0,232
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	88,5
	88,0
	88,9
	88,3
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,8
	0,7
	0,7
	0,9
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	282,5
	301,3
	308,2
	304,2
	289,5
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3
	241,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	50,6
	47,4
	46,4
	47,0
	49,3
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	377
	365
	367
	435
	387
	426
	426
	425
	425
	424
	423
	423
	422
	422
	421
	421
	421
	420
	420
	420
	419
	419
	419
	418

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,193
	0,193
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	90,3
	90,3
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	264,7
	274,5
	267,0
	275,7
	265,6
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8
	219,8

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	54,0
	52,0
	53,5
	51,8
	53,8
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	136
	137
	172
	124
	113
	133
	133
	133
	131
	130
	127
	125
	124
	123
	122
	121
	120
	119
	118
	117
	116
	115
	114
	113

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,150
	0,180
	0,190
	0,187
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	76,6
	71,9
	70,0
	70,4
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	333,9
	328,5
	318,1
	311,7
	313,1
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	42,8
	43,5
	44,9
	45,8
	45,6
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	852
	870
	884
	1058
	875
	998
	998
	998
	997
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	40,0
	66,7
	56,1
	49,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	151,5
	150,4
	153,8
	156,9
	158,8
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	94,3
	95,0
	92,9
	91,1
	90,0
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7
	92,7

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1880
	1174
	1172
	1254
	1259
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967
	967

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	1,090
	0,460
	0,431
	0,495
	0,365
	0,313
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	32,7
	56,5
	57,6
	55,3
	60,3
	62,2
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	2,1
	2,0
	1,8
	2,1
	1,8
	1,8
	1,9
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	200,6
	200,9
	196,9
	196,2
	197,1
	201,4
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	71,2
	71,1
	72,5
	72,8
	72,5
	70,9
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7
	70,7

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	771
	755
	687
	766
	676
	657
	710
	481
	479
	478
	475
	472
	470
	469
	467
	466
	465
	464
	462
	461
	460
	459
	458
	457

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	26,9
	27,1
	27,4
	27,6
	27,6
	46,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6
	148,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,080
	0,110
	0,113
	0,116
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	71,4
	60,7
	59,1
	58,6
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	192,7
	150,7
	154,2
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	74,1
	94,8
	92,6
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	782
	1052
	1052
	1088
	1025
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2097
	2096
	2096
	2096
	2096
	2096
	2096
	2096
	2096

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ» - ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	21,2
	33,6
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	131,5
	138,0
	144,9
	152,2
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2
	72,2

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	2858
	3001
	3151
	3308
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702
	2702

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,780
	0,540
	0,513
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	28,2
	50,0
	52,2
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	2,5
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	217,6
	228,1
	228,1
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	65,7
	62,6
	62,6
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	2256
	956
	1004
	1012
	1012
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982
	982

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	8,690
	7,250
	6,823
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	30,1
	41,6
	44,9
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	28,2
	22,2
	23,7
	24,3
	24,3
	23,2
	23,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	177,4
	227,7
	200,9
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3
	194,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	80,5
	62,7
	71,1
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	2222
	1750
	1868
	1915
	1915
	1828
	1828
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907
	1907

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	38,2
	45,8
	45,8
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,780
	0,590
	0,785
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	42,0
	56,5
	41,8
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	1,3
	2,2
	1,4
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	193,9
	165,3
	250,3
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	73,7
	86,4
	57,1
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	926
	1578
	1042
	1096
	1096
	1182
	1182
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	18,8
	17,8
	17,8
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	1,960
	1,730
	1,631
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	19,0
	28,3
	32,4
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	6,3
	3,1
	3,5
	3,6
	3,6
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	220,2
	232,7
	206,9
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0
	201,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	64,9
	61,4
	69,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1
	71,1

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	2564
	1244
	1399
	1474
	1474
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	41,7
	45,2
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	29,1
	30,6
	32,1
	33,8
	27,5
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	4203
	4413
	4639
	4876
	3963
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018
	4018

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,7
	0,8
	0,8
	0,9
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	215,4
	215,4
	215,6
	215,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6
	216,6

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	71
	80
	84
	88
	72
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,400
	17,400
	17,400
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,956
	6,567
	6,567
	6,567
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97,6
	80,7
	59,9
	71,4
	71,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,0
	23,8
	23,8
	23,8
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	159,5
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	89,6
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	630
	1369
	953
	953
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043
	1043

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,1
	6,3
	9,1
	9,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0%
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,000
	36,000
	36,000
	54,000
	54,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,920
	15,839
	23,759
	34,622
	43,052
	54,000
	62,773
	65,717
	65,780
	65,780
	65,780
	65,780

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	53,6
	53,6
	31,6
	33,5
	17,9
	22,6
	10,5
	6,4
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,7
	61,4
	92,1
	130,7
	162,8
	201,7
	234,6
	242,5
	242,7
	242,7
	242,7
	242,7

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1706
	1706
	2559
	2421
	3015
	2801
	3258
	3368
	3370
	3370
	3370
	3370

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,7
	2,7
	1,8
	2,0
	1,6
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,068
	18,136
	29,672
	32,142
	32,206

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,3
	52,3
	23,5
	17,3
	17,1

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,2
	70,3
	112,1
	118,7
	118,9

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0
	159,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1758
	1758
	2803
	2968
	2972

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	2,6
	1,8
	1,8
	1,8

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,00%
	100,00%

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,000
	21,000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,976
	17,297

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59,7
	15,3

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,9
	65,5

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	159,0
	159,0

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	89,9
	89,9

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1472
	3117

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	1,6

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	УТМ>10 Гкал/ч)
	УТМ>10 Гкал/ч)

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,00%
	100,00%


[bookmark: _Toc115649889][bookmark: _Toc205171374]Таблица 14.3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Qi,jкот
	Гкал/ч
	565,7
	565,7
	557,2
	557,2
	557,5
	564,9
	574,9
	502,9
	510,5
	509,8
	509,8
	508,9
	526,9
	544,9
	544,9
	562,9
	562,9
	580,9
	580,9
	600,9
	620,9
	620,9
	641,9
	641,9

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Qi,jр.кот
	Гкал/ч
	205,6
	195,8
	183,3
	159,1
	144,2
	144,2
	153,0
	164,9
	165,2
	166,1
	169,8
	179,1
	187,0
	195,0
	203,2
	214,1
	222,5
	233,5
	242,2
	254,2
	263,4
	274,9
	285,4
	294,7

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	52,4
	54,2
	57,4
	62,2
	64,9
	65,3
	64,4
	58,5
	59,0
	58,8
	58,1
	56,2
	56,1
	56,0
	54,5
	53,9
	52,4
	52,0
	50,5
	50,0
	50,1
	48,2
	48,2
	46,8

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Qi,jгод.кот
	тыс. Гкал
	777,6
	765,4
	759,5
	773,7
	631,8
	601,4
	647,7
	589,2
	587,8
	586,1
	593,7
	611,3
	641,5
	671,7
	701,8
	739,9
	771,5
	809,9
	842,3
	885,0
	920,0
	961,3
	998,6
	1033,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	bi,jкот
	кг/Гкал
	198,5
	201,0
	198,5
	197,2
	192,7
	195,9
	195,8
	194,7
	194,7
	194,7
	194,5
	194,3
	192,6
	191,1
	189,7
	188,0
	186,8
	185,5
	184,4
	183,2
	182,3
	181,2
	180,4
	179,7

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	72,0
	71,1
	72,0
	72,4
	74,1
	72,9
	72,9
	73,4
	73,4
	73,4
	73,5
	73,5
	74,2
	74,8
	75,3
	76,0
	76,5
	77,0
	77,5
	78,0
	78,4
	78,8
	79,2
	79,5

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1375
	1353
	1363
	1388
	1133
	1065
	1127
	1172
	1151
	1150
	1165
	1201
	1217
	1233
	1288
	1315
	1371
	1394
	1450
	1473
	1482
	1548
	1556
	1609

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	qjкот
	МВт/тыс. чел
	1,5
	1,5
	1,5
	1,6
	1,5
	1,6
	1,5
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	λjкот
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	λjкот
	час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	aj
	%
	6,9%
	6,9%
	6,9%
	6,9%
	6,9%
	6,7%
	6,9%
	6,9%
	6,9%
	7,1%
	7,1%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	92,3%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%




[bookmark: _Toc205171375]Таблица 14.4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения г. Новокузнецка
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	518,30
	519,91
	523,24
	524,11
	525,24
	528,37
	531,03
	532,80
	535,63
	535,65
	535,69
	536,19
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50
	536,50

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	74,62
	74,62
	74,62
	75,48
	74,90
	74,90
	75,89
	75,98
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89
	76,89

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	443,68
	445,29
	448,63
	448,63
	450,34
	453,47
	455,14
	456,82
	458,74
	458,76
	458,81
	459,30
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61
	459,61

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	109,71
	109,84
	110,05
	111,10
	110,99
	111,36
	112,78
	113,03
	114,50
	114,55
	114,59
	114,66
	114,69
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75
	114,75

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	50,69
	50,69
	50,69
	51,74
	51,48
	51,48
	52,68
	52,72
	53,83
	53,83
	53,83
	53,83
	53,83
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89
	53,89

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	59,02
	59,15
	59,36
	59,36
	59,51
	59,89
	60,10
	60,31
	60,67
	60,71
	60,75
	60,82
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86
	60,86

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	32,3
	32,9
	33,5
	33,2
	33,8
	34,5
	34,8
	35,2
	35,1
	34,9
	34,6
	34,1
	33,5
	33,4
	33,3
	33,3
	33,2
	33,2
	33,1
	33,1
	33,0
	33,0
	32,9
	32,9
	32,8

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	29,9
	30,3
	30,5
	29,5
	30,1
	30,9
	30,9
	31,4
	31,0
	31,2
	31,2
	31,1
	30,9
	31,0
	31,3
	31,6
	31,9
	32,3
	32,6
	33,0
	33,4
	33,7
	34,1
	34,5
	34,9

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	34,3
	35,2
	36,0
	36,4
	37,0
	37,7
	38,2
	38,5
	38,7
	38,1
	37,5
	36,7
	35,9
	35,5
	35,2
	34,8
	34,4
	34,0
	33,6
	33,2
	32,7
	32,3
	31,8
	31,4
	30,9

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,65
	0,65
	0,66
	0,67
	0,68
	0,66
	0,66
	0,65
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	548,600
	568,200
	574,200
	551,434
	594,672
	610,461
	613,851
	621,546
	657,799
	657,855
	657,970
	660,282
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101
	661,101

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	199,99
	193,31
	191,66
	201,48
	186,65
	182,43
	183,73
	181,85
	174,07
	174,12
	174,15
	173,65
	173,49
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57
	173,57

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	290,217
	295,038
	297,770
	297,999
	298,134
	298,269
	297,673
	293,618
	311,369
	304,533
	297,263
	290,227
	282,141
	276,192
	270,832
	265,589
	260,458
	255,436
	250,517
	245,698
	240,974
	236,343
	231,800
	227,343
	222,967

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	134,543
	136,623
	137,941
	138,047
	138,110
	138,172
	137,896
	135,843
	144,460
	141,955
	139,136
	136,373
	133,034
	130,687
	128,881
	127,146
	125,478
	123,874
	122,333
	120,851
	119,426
	118,057
	116,741
	115,476
	114,260

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	155,673
	158,415
	159,829
	159,952
	160,024
	160,096
	159,777
	157,775
	166,908
	162,578
	158,126
	153,854
	149,108
	145,505
	141,951
	138,443
	134,981
	131,562
	128,184
	124,847
	121,548
	118,286
	115,059
	111,867
	108,707

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	14,2
	13,8
	14,1
	14,8
	14,7
	14,3
	14,5
	14,4
	14,4
	14,1
	13,8
	13,5
	13,1
	12,9
	12,7
	12,5
	12,3
	12,1
	11,8
	11,6
	11,4
	11,3
	11,1
	10,9
	10,7

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	3,95
	4,11
	4,03
	3,84
	3,86
	3,95
	3,86
	3,82
	4,05
	4,03
	4,02
	4,01
	4,00
	3,99
	3,98
	3,97
	3,96
	3,95
	3,94
	3,93
	3,92
	3,91
	3,91
	3,90
	3,89

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	336
	352
	319
	268
	255
	259
	260
	260
	257
	244
	231
	218
	205
	198
	191
	184
	178
	172
	167
	161
	156
	151
	147
	143
	138

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	0,0015
	0,0015
	0,0016
	0,0012
	0,0010
	0,0011
	0,0011
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	0,0014
	0,0008
	0,0011
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	0,0015
	0,0016
	0,0017
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0010
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0005
	0,0005

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45
	552,45

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	100,7
	97,2
	96,2
	100,2
	92,9
	90,5
	90,0
	88,9
	84,0
	84,0
	84,0
	83,7
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	6 858
	7 103
	7 178
	6 893
	7 433
	7 631
	7 673
	7 769
	8 222
	8 223
	8 225
	8 254
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	8 441
	8 743
	8 836
	8 853
	8 732
	8 773
	8 631
	8 545
	8 838
	8 634
	8 430
	8 254
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264
	8 264

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	15,39
	15,39
	15,39
	16,05
	14,68
	14,37
	14,06
	13,75
	13,44
	13,12
	12,81
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	604,62
	646,12
	632,02
	642,54
	626,39
	630,48
	631,11
	632,51
	633,88
	633,89
	633,91
	634,34
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48
	634,48

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	760,39
	763,93
	738,61
	759,56
	721,44
	725,22
	724,95
	725,19
	724,95
	722,26
	719,50
	717,02
	714,21
	712,17
	710,40
	708,71
	707,09
	705,54
	704,06
	702,63
	701,27
	699,95
	698,69
	697,47
	696,30

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	23,99
	23,99
	24,25
	24,29
	26,20
	26,95
	26,48
	26,30
	28,01
	27,93
	27,83
	27,81
	27,73
	27,65
	27,58
	27,52
	27,45
	27,39
	27,32
	27,26
	27,20
	27,14
	27,08
	27,02
	26,97

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	11,70
	11,23
	11,50
	12,07
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	434,98
	434,98
	435,33
	436,42
	437,16
	438,00
	440,22
	440,93
	442,77
	444,28
	447,76
	449,06
	451,75
	454,47
	454,47
	454,47
	454,47
	454,47
	459,06
	459,06
	459,06
	459,06
	459,06
	459,06
	459,06

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	108,90
	108,90
	109,15
	109,15
	108,19
	108,19
	108,19
	108,19
	108,19
	108,19
	110,71
	111,37
	111,37
	114,08
	114,08
	114,08
	114,08
	114,08
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	326,08
	326,08
	326,18
	327,27
	328,97
	329,81
	332,04
	332,75
	334,58
	336,09
	337,05
	337,69
	340,39
	340,39
	340,39
	340,39
	340,39
	340,39
	342,06
	342,06
	342,06
	342,06
	342,06
	342,06
	342,06

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	114,40
	114,40
	114,50
	114,58
	114,31
	114,35
	114,57
	114,61
	114,77
	114,95
	116,81
	117,33
	118,07
	120,02
	120,02
	120,02
	120,02
	120,02
	121,49
	121,49
	121,49
	121,49
	121,49
	121,49
	121,49

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	71,97
	71,97
	72,06
	72,06
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,68
	73,50
	73,97
	74,15
	76,11
	76,11
	76,11
	76,11
	76,11
	77,21
	77,21
	77,21
	77,21
	77,21
	77,21
	77,21

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	42,43
	42,43
	42,44
	42,52
	42,65
	42,70
	42,91
	42,96
	43,11
	43,26
	43,31
	43,36
	43,92
	43,92
	43,92
	43,92
	43,92
	43,92
	44,28
	44,28
	44,28
	44,28
	44,28
	44,28
	44,28

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	33,0
	34,0
	34,7
	35,5
	36,4
	37,3
	37,6
	38,2
	38,2
	37,8
	36,8
	36,1
	35,5
	34,9
	34,9
	34,9
	34,8
	34,8
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,2
	34,2
	34,2

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	36,0
	36,9
	37,5
	38,4
	39,3
	40,3
	40,6
	41,0
	40,8
	40,2
	38,6
	37,6
	37,1
	36,2
	36,3
	36,4
	36,4
	36,6
	36,2
	36,3
	36,5
	36,7
	36,9
	37,1
	37,3

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	28,0
	28,9
	29,9
	30,7
	31,4
	32,3
	32,7
	33,4
	34,0
	33,8
	33,6
	33,5
	32,9
	32,7
	32,5
	32,3
	32,0
	31,7
	31,2
	30,8
	30,5
	30,1
	29,7
	29,2
	28,8

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,77
	0,78
	0,79
	0,80
	0,81
	0,81
	0,80
	0,77
	0,76
	0,74
	0,75
	0,76
	0,73
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	1 050,603
	762,503
	806,554
	809,583
	827,970
	828,868
	834,591
	841,298
	848,956
	856,036
	858,889
	861,480
	878,427
	878,427
	878,427
	878,427
	878,427
	878,427
	913,840
	913,840
	913,840
	913,840
	913,840
	913,840
	913,840

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	108,89
	150,04
	141,97
	141,53
	138,06
	137,96
	137,27
	136,23
	135,18
	134,28
	136,00
	136,20
	134,41
	136,64
	136,64
	136,64
	136,64
	136,64
	132,94
	132,94
	132,94
	132,94
	132,94
	132,94
	132,94

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	255,739
	256,323
	256,323
	262,999
	263,860
	269,476
	264,563
	283,539
	281,507
	276,900
	273,352
	267,547
	266,805
	264,688
	260,045
	255,500
	251,050
	246,691
	253,173
	248,833
	244,578
	240,404
	236,307
	231,593
	229,002

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	162,287
	162,530
	158,433
	173,703
	171,215
	173,034
	170,487
	182,606
	180,198
	177,006
	175,415
	171,548
	170,682
	170,779
	168,344
	166,003
	163,752
	161,589
	166,795
	164,722
	162,730
	160,815
	158,975
	157,205
	155,504

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	93,452
	93,793
	97,891
	89,296
	92,645
	96,442
	94,076
	100,933
	101,309
	99,894
	97,937
	95,999
	96,122
	93,909
	91,701
	89,497
	87,297
	85,102
	86,378
	84,111
	81,848
	79,589
	77,333
	74,388
	73,498

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	8,6
	8,0
	8,2
	8,3
	7,8
	8,2
	8,1
	8,0
	7,9
	7,7
	7,6
	7,5
	7,3
	7,3
	7,2
	7,0
	6,9
	6,8
	6,8
	6,6
	6,5
	6,4
	6,3
	6,2
	6,1

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	6,82
	7,32
	7,19
	7,28
	7,69
	7,54
	7,46
	8,04
	8,05
	8,07
	8,01
	7,99
	8,06
	8,01
	8,00
	7,99
	7,98
	7,97
	8,17
	8,16
	8,15
	8,14
	8,13
	8,12
	8,12

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	17
	25
	11
	14
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	0,0002
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	0,0004
	0,0003
	0,0001
	0,0004
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	0,0002
	0,0005
	0,0006
	0,0005
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0004
	0,0004

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70
	808,70

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	77,0
	106,1
	100,3
	99,9
	97,7
	97,6
	96,9
	96,1
	95,3
	94,5
	94,2
	93,9
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	13 158
	9 557
	10 107
	10 144
	10 375
	10 386
	10 458
	10 542
	10 637
	10 726
	10 761
	10 794
	11 006
	11 006
	11 006
	11 006
	11 006
	11 006
	11 448
	11 448
	11 448
	11 448
	11 448
	11 448
	11 448

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	18 077
	13 275
	13 046
	13 197
	13 292
	12 918
	12 614
	12 318
	12 030
	11 727
	11 363
	10 993
	11 191
	11 176
	11 162
	11 148
	11 134
	11 120
	11 549
	11 535
	11 521
	11 506
	11 492
	11 478
	11 464

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	17,21
	17,41
	16,18
	16,30
	16,05
	15,58
	15,11
	14,64
	14,17
	13,70
	13,23
	12,76
	12,74
	12,72
	12,71
	12,69
	12,68
	12,66
	12,64
	12,62
	12,61
	12,59
	12,58
	12,56
	12,55

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	1 090,05
	1 331,19
	1 316,18
	1 375,95
	1 318,31
	1 319,03
	1 325,09
	1 333,24
	1 341,11
	1 348,36
	1 351,29
	1 354,04
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08
	1 359,08

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	1 148,58
	1 405,23
	1 395,33
	1 463,48
	1 405,82
	1 406,40
	1 411,19
	1 418,46
	1 424,65
	1 429,25
	1 429,70
	1 429,89
	1 432,81
	1 431,24
	1 429,73
	1 428,29
	1 426,91
	1 425,58
	1 424,31
	1 423,10
	1 421,93
	1 420,80
	1 419,71
	1 418,66
	1 417,65

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	12,75
	12,75
	12,36
	12,60
	12,88
	12,63
	12,56
	13,57
	13,65
	13,72
	13,74
	13,74
	13,95
	13,94
	13,92
	13,90
	13,89
	13,87
	14,37
	14,35
	14,33
	14,32
	14,30
	14,28
	14,27

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	4,30
	4,00
	3,95
	3,96
	3,83
	3,82
	3,82
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	305,83
	308,37
	309,78
	309,84
	310,59
	368,18
	368,65
	393,54
	393,70
	394,10
	395,33
	395,58
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67
	395,67

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	36,45
	36,45
	36,45
	36,45
	36,72
	51,58
	51,58
	51,76
	51,76
	51,76
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74
	52,74

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	269,38
	271,92
	273,33
	273,39
	273,88
	316,60
	317,07
	341,78
	341,94
	342,34
	342,60
	342,85
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93
	342,93

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	53,23
	53,51
	53,78
	53,78
	53,99
	67,79
	68,01
	73,67
	73,77
	74,05
	74,49
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58
	74,58

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	18,54
	18,54
	18,54
	18,54
	18,69
	26,26
	26,39
	26,57
	26,65
	26,74
	27,14
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	34,69
	34,97
	35,24
	35,24
	35,30
	41,54
	41,62
	47,10
	47,11
	47,31
	47,36
	47,42
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43
	47,43

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	30,6
	30,9
	30,6
	30,0
	30,8
	29,2
	29,4
	27,6
	28,0
	27,4
	27,1
	26,8
	26,8
	26,9
	27,0
	27,1
	27,2
	27,2
	27,3
	27,4
	27,5
	27,6
	27,7
	27,7
	27,8

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	21,9
	21,8
	19,8
	17,2
	18,3
	15,9
	16,0
	16,2
	16,6
	16,9
	17,2
	17,9
	18,7
	19,5
	20,2
	21,0
	21,8
	22,6
	23,4
	24,1
	24,9
	25,7
	26,5
	27,3
	28,0

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	35,2
	35,8
	36,3
	36,7
	37,5
	37,5
	37,9
	34,1
	34,5
	33,3
	32,7
	32,0
	31,4
	31,1
	30,8
	30,5
	30,2
	29,9
	29,6
	29,3
	29,0
	28,7
	28,3
	28,0
	27,7

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,74
	0,74
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,79
	0,79
	0,79
	0,73
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	319,700
	318,000
	332,055
	281,533
	304,601
	352,322
	352,681
	362,868
	363,146
	367,174
	377,373
	378,746
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117
	379,117

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	166,49
	168,28
	161,95
	191,03
	177,26
	192,42
	192,84
	203,03
	203,13
	201,67
	197,40
	196,91
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73
	196,73

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	137,595
	137,595
	137,592
	140,308
	141,758
	155,003
	141,261
	157,432
	154,992
	150,092
	150,725
	147,250
	143,882
	141,126
	138,420
	135,761
	133,148
	130,578
	128,051
	125,565
	123,117
	120,707
	118,333
	114,825
	113,244

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	37,831
	37,936
	40,354
	40,459
	40,495
	44,690
	40,352
	41,601
	40,104
	38,680
	39,582
	39,311
	39,236
	39,150
	39,068
	38,990
	38,914
	38,841
	38,771
	38,703
	38,639
	38,577
	38,517
	38,459
	38,404

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	99,764
	99,659
	97,238
	99,849
	101,264
	110,312
	100,908
	115,831
	114,888
	111,412
	111,143
	107,939
	104,647
	101,976
	99,352
	96,771
	94,234
	91,738
	89,281
	86,861
	84,479
	82,131
	79,817
	76,365
	74,840

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	12,1
	13,1
	11,5
	12,0
	11,4
	13,1
	11,3
	11,6
	11,5
	11,1
	10,8
	10,6
	10,4
	10,2
	10,0
	9,8
	9,7
	9,5
	9,3
	9,2
	9,0
	8,8
	8,7
	8,4
	8,3

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	3,70
	3,42
	3,86
	3,77
	3,99
	3,21
	3,39
	3,44
	3,43
	3,44
	3,52
	3,52
	3,51
	3,50
	3,50
	3,49
	3,48
	3,48
	3,47
	3,46
	3,46
	3,45
	3,44
	3,44
	3,43

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	97
	38
	68
	26
	40
	48
	47
	46
	45
	43
	40
	39
	37
	37
	36
	35
	34
	34
	33
	33
	32
	32
	31
	31
	30

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	0,0005
	0,0008
	0,0010
	0,0007
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0015
	0,0015
	0,0014
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	0,0002
	0,0013
	0,0018
	0,0016
	0,0033
	0,0029
	0,0028
	0,0027
	0,0026
	0,0026
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0022

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	0,0006
	0,0008
	0,0009
	0,0006
	0,0014
	0,0016
	0,0016
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0008

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	304,60
	304,60
	304,60
	304,60
	304,60
	307,81
	307,81
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08
	310,08

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	95,28
	95,79
	91,73
	108,19
	100,00
	87,37
	87,28
	85,45
	85,39
	84,45
	82,17
	81,87
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79
	81,79

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	3 996
	3 975
	4 151
	3 519
	3 808
	4 404
	4 409
	4 536
	4 539
	4 590
	4 717
	4 734
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	5 302
	5 273
	5 563
	5 719
	5 912
	6 491
	6 149
	5 969
	5 615
	5 315
	5 090
	4 734
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739
	4 739

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	16,58
	16,58
	16,75
	20,31
	19,41
	18,42
	17,44
	16,45
	15,46
	14,47
	13,49
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	364,44
	200,30
	216,19
	187,16
	200,14
	204,94
	204,67
	206,38
	207,34
	207,82
	209,00
	209,18
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23
	209,23

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	481,23
	433,39
	436,66
	419,32
	427,81
	426,38
	421,97
	420,97
	419,50
	413,18
	409,94
	405,72
	402,02
	399,07
	396,21
	393,44
	390,75
	388,14
	385,61
	383,14
	380,75
	378,42
	376,15
	373,94
	371,79

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	27,67
	27,67
	29,19
	30,00
	32,46
	30,96
	32,73
	35,44
	35,42
	35,53
	36,42
	36,45
	36,39
	36,31
	36,24
	36,17
	36,10
	36,04
	35,97
	35,91
	35,84
	35,78
	35,72
	35,62
	35,58

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	24,43
	26,24
	24,41
	25,69
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	62,48
	64,29
	64,31
	64,34
	64,34
	64,58
	64,63
	58,29
	58,29
	58,29
	59,53
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60
	59,60

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	58,75
	60,55
	60,58
	60,60
	60,60
	60,84
	60,89
	54,56
	54,56
	54,56
	55,80
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87
	55,87

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	8,49
	8,77
	8,77
	8,78
	8,80
	8,81
	8,81
	8,06
	8,06
	8,06
	8,27
	8,36
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	6,90
	7,18
	7,18
	7,19
	7,21
	7,22
	7,22
	6,47
	6,47
	6,47
	6,68
	6,77
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85
	6,85

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	30,0
	29,1
	30,0
	30,9
	31,7
	32,6
	33,5
	35,0
	35,5
	35,0
	32,8
	30,7
	28,5
	28,3
	28,0
	27,8
	27,6
	27,4
	27,2
	27,1
	27,0
	26,9
	26,8
	26,8
	27,2

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	31,9
	32,9
	33,9
	34,9
	35,9
	36,9
	37,9
	38,9
	39,9
	40,9
	41,9
	42,9
	43,9
	44,9
	45,9
	46,9
	47,9
	48,9
	49,9
	50,9
	51,9
	52,9
	53,9
	54,9
	55,9

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	29,5
	28,3
	29,1
	30,0
	30,7
	31,6
	32,6
	34,0
	34,5
	33,6
	30,7
	27,9
	25,0
	24,4
	23,9
	23,4
	22,9
	22,4
	22,0
	21,6
	21,2
	20,8
	20,5
	20,2
	20,5

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	1,70
	1,77
	1,69
	1,61
	1,54
	1,61
	1,58
	1,50
	1,50
	1,50
	1,45
	1,43
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	26,570
	27,443
	27,353
	25,477
	26,304
	26,465
	26,649
	23,550
	23,550
	23,550
	24,238
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551
	24,551

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	319,42
	319,69
	320,78
	344,48
	334,45
	332,89
	330,71
	342,19
	342,19
	342,19
	341,30
	340,42
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64
	343,64

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	18,102
	18,266
	18,984
	18,984
	16,103
	19,085
	16,328
	13,173
	13,069
	12,790
	13,097
	12,811
	12,395
	12,235
	12,084
	11,937
	11,794
	11,581
	11,519
	11,475
	11,432
	11,390
	11,349
	11,309
	11,270

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	2,909
	2,909
	4,442
	4,399
	3,696
	3,659
	3,154
	2,783
	2,783
	2,783
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949
	2,949

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	15,193
	15,357
	14,542
	14,585
	12,407
	15,426
	13,174
	10,390
	10,285
	10,006
	10,148
	9,862
	9,446
	9,286
	9,135
	8,989
	8,845
	8,632
	8,570
	8,526
	8,483
	8,441
	8,400
	8,360
	8,321

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	19,7
	18,3
	19,0
	20,3
	16,8
	19,1
	16,8
	15,5
	15,4
	15,1
	15,1
	14,6
	14,2
	14,1
	13,9
	13,8
	13,6
	13,4
	13,3
	13,3
	13,3
	13,2
	13,2
	13,1
	13,1

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	1,47
	1,55
	1,56
	1,45
	1,49
	1,55
	1,50
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,47
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,44

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	27
	11
	10
	5
	23
	23
	23
	19
	18
	18
	15
	14
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	0,0007
	0,0009
	0,0008
	0,0010
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0022
	0,0020
	0,0017
	0,0015
	0,0015
	0,0014
	0,0014
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0013
	0,0012
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	0,0007
	0,0009
	0,0009
	0,0011
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0024
	0,0023
	0,0020
	0,0018
	0,0015
	0,0015
	0,0014
	0,0014
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	12,45
	12,45
	12,45
	12,45
	12,45
	12,36
	12,36
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09
	10,09

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	46,9
	45,4
	45,5
	48,9
	47,3
	46,7
	46,4
	42,8
	42,8
	42,8
	41,6
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	1 071
	1 103
	1 099
	1 024
	1 057
	1 064
	1 071
	947
	947
	947
	975
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987
	987

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	1 438
	1 550
	1 492
	1 727
	1 618
	1 622
	1 608
	1 386
	1 365
	1 344
	1 342
	1 339
	1 305
	1 286
	1 266
	1 247
	1 227
	1 208
	1 189
	1 169
	1 150
	1 130
	1 111
	1 091
	1 072

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	54,14
	56,46
	54,55
	67,78
	61,50
	61,29
	60,35
	58,85
	57,95
	57,06
	55,36
	54,56
	53,16
	52,37
	51,58
	50,79
	50,00
	49,21
	48,41
	47,62
	46,83
	46,04
	45,25
	44,46
	43,67

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	19,11
	19,35
	17,66
	17,27
	16,56
	17,23
	17,23
	16,52
	16,52
	16,52
	16,48
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54
	16,54

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	30,25
	27,03
	26,63
	26,38
	27,14
	27,78
	27,77
	26,91
	26,79
	26,40
	25,86
	25,35
	24,72
	24,48
	24,25
	24,04
	23,83
	23,63
	23,45
	23,27
	23,10
	22,93
	22,78
	22,63
	22,49

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	4,61
	4,61
	4,50
	4,93
	4,89
	5,07
	4,95
	4,59
	4,59
	4,57
	4,64
	4,66
	4,40
	4,39
	4,38
	4,38
	4,37
	4,36
	4,35
	4,35
	4,35
	4,35
	4,34
	4,34
	4,34

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	50,24
	46,13
	45,02
	52,76
	51,10
	50,75
	50,99
	53,87
	53,88
	53,89
	53,31
	53,15
	50,44
	50,43
	50,43
	50,44
	50,44
	50,45
	50,44
	50,43
	50,42
	50,41
	50,40
	50,39
	50,38

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	35,470
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	1 419
	1 419
	1 190
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	1 419
	1 419
	1 190
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120
	1 120

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66
	6,66

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	34,2
	35,2
	36,2
	37,2
	38,2
	39,2
	25,8
	45,3
	46,3
	47,3
	48,3
	49,3
	50,3
	51,3
	52,3
	53,3
	54,3
	55,3
	56,3
	57,3
	58,3
	59,3
	60,3
	61,3
	62,3

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	34,2
	35,2
	36,2
	37,2
	38,2
	39,2
	25,8
	45,3
	46,3
	47,3
	48,3
	49,3
	50,3
	51,3
	52,3
	53,3
	54,3
	55,3
	56,3
	57,3
	58,3
	59,3
	60,3
	61,3
	62,3

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,58
	0,58
	0,66
	0,66
	0,55
	0,55
	0,55
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	12,210
	12,210
	10,110
	9,752
	11,756
	11,756
	11,756
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604
	3,604

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	24,70
	24,70
	29,83
	30,92
	25,65
	25,65
	25,65
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44
	33,44

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,274
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,274
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	1,1
	1,1
	1,4
	1,4
	1,3
	1,5
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	13,66
	13,66
	10,17
	10,59
	10,90
	10,09
	10,05
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	-
	0,0011
	-
	-
	0,0011
	0,0011
	0,0004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	-
	0,0011
	-
	-
	0,0011
	0,0011
	0,0004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	8,5
	8,5
	10,2
	10,6
	8,8
	8,8
	8,8
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	488
	488
	404
	390
	470
	470
	470
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	488
	488
	404
	390
	470
	470
	470
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,61
	0,61
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	2,45
	2,45
	2,45
	3,19
	3,19
	3,00
	2,01
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	82,0
	83,0
	84,0

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	82,0
	83,0
	84,0

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	3,950
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	32,32
	32,32
	34,41
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35
	34,35

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	24,64
	24,64
	25,87
	27,20
	28,59
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	-
	0,0008
	-
	0,0085
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	-
	0,0008
	-
	0,0085
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	158
	158
	148
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	158
	158
	148
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75
	118,75

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	0,013
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	0,013
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	4,76
	4,76
	5,31
	5,58
	5,87
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	155,31
	155,31
	155,31
	155,48
	154,38
	105,39
	109,96
	111,16
	111,41
	111,46
	111,46
	112,65
	113,22
	113,30
	113,43
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52
	113,52

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	24,04
	24,04
	24,04
	24,04
	24,77
	16,79
	20,99
	22,19
	22,19
	22,19
	22,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	131,27
	131,27
	131,27
	131,45
	129,61
	88,60
	88,97
	88,97
	89,22
	89,27
	89,27
	89,46
	90,03
	90,11
	90,24
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33
	90,33

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	29,97
	29,97
	29,97
	29,98
	29,82
	20,49
	23,21
	23,97
	23,98
	23,98
	23,98
	24,38
	24,51
	24,51
	24,52
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	11,09
	7,49
	10,13
	10,89
	10,89
	10,89
	10,89
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27
	11,27

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	19,20
	19,20
	19,20
	19,21
	18,73
	13,01
	13,08
	13,08
	13,09
	13,10
	13,10
	13,12
	13,24
	13,25
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	25,1
	25,9
	26,5
	27,4
	27,4
	29,6
	25,6
	24,8
	24,9
	25,4
	25,9
	26,0
	26,3
	26,8
	27,3
	27,7
	28,2
	28,6
	29,1
	29,5
	29,9
	30,4
	30,8
	31,2
	31,6

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	26,5
	32,3
	22,9
	21,4
	21,8
	22,4
	23,0
	22,7
	23,3
	23,9
	24,4
	25,0
	25,5
	26,1
	26,6
	27,2
	27,7
	28,3
	28,8
	29,4
	29,9

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	25,1
	25,9
	26,2
	27,1
	27,9
	28,0
	27,7
	27,6
	27,5
	28,0
	28,5
	28,9
	29,0
	29,4
	29,8
	30,2
	30,6
	30,9
	31,3
	31,6
	31,9
	32,2
	32,5
	32,8
	33,0

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,73
	0,73
	0,73
	0,72
	0,71
	0,63
	0,65
	0,67
	0,66
	0,66
	0,66
	0,54
	0,51
	0,51
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	109,480
	115,740
	114,100
	105,865
	111,210
	81,221
	85,970
	85,970
	86,902
	82,989
	82,989
	93,362
	97,430
	97,732
	98,316
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610
	98,610

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	273,72
	258,92
	262,64
	283,21
	268,17
	252,31
	269,97
	278,76
	275,97
	289,01
	289,01
	261,14
	251,54
	250,82
	249,44
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75
	248,75

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	87,807
	87,807
	58,035
	58,035
	48,008
	44,272
	32,878
	30,213
	33,014
	32,692
	32,315
	37,073
	38,303
	37,990
	37,765
	37,441
	37,014
	36,587
	36,160
	35,733
	35,307
	34,881
	34,455
	34,193
	34,011

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	31,894
	31,894
	20,895
	21,006
	16,966
	16,562
	12,229
	10,299
	11,695
	11,715
	11,715
	13,928
	14,465
	14,506
	14,581
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621
	14,621

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	55,913
	55,913
	37,140
	37,029
	31,042
	27,710
	20,649
	19,914
	21,319
	20,977
	20,601
	23,145
	23,839
	23,485
	23,184
	22,820
	22,393
	21,965
	21,539
	21,112
	20,686
	20,260
	19,834
	19,572
	19,390

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	22,1
	21,2
	14,1
	14,5
	12,0
	15,1
	10,9
	10,3
	11,0
	10,9
	10,8
	11,0
	10,9
	10,8
	10,7
	10,6
	10,5
	10,4
	10,3
	10,2
	10,1
	10,0
	9,8
	9,8
	9,7

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	2,56
	2,67
	2,65
	2,57
	2,60
	2,79
	2,74
	2,64
	2,68
	2,68
	2,68
	2,98
	3,09
	3,09
	3,11
	3,11
	3,10
	3,10
	3,10
	3,09
	3,09
	3,09
	3,08
	3,08
	3,08

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	32
	33
	21
	11
	16
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	0,0003
	0,0013
	0,0012
	0,0009
	0,0020
	0,0019
	0,0017
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	0,0000
	0,0011
	0,0009
	0,0003
	0,0017
	0,0022
	0,0014
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0015
	0,0015

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	0,0004
	0,0014
	0,0012
	0,0011
	0,0021
	0,0019
	0,0018
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19
	51,19

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	49,7
	47,0
	47,7
	51,4
	48,9
	63,0
	59,5
	59,5
	58,9
	61,7
	61,7
	54,8
	52,5
	52,4
	52,1
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	3 247
	3 432
	3 441
	3 199
	3 382
	2 697
	2 887
	2 887
	2 915
	2 758
	2 758
	2 914
	3 076
	3 088
	3 112
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123
	3 123

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	4 899
	5 194
	5 186
	4 794
	4 900
	3 803
	4 013
	3 966
	3 846
	3 603
	3 565
	3 742
	3 904
	3 876
	3 861
	3 831
	3 787
	3 744
	3 700
	3 656
	3 612
	3 568
	3 524
	3 480
	3 436

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	44,75
	44,87
	45,46
	45,28
	44,06
	46,82
	46,67
	46,13
	44,26
	43,42
	42,96
	40,08
	40,07
	39,66
	39,27
	38,85
	38,41
	37,96
	37,52
	37,07
	36,63
	36,18
	35,73
	35,29
	34,84

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	43,47
	46,82
	44,05
	44,23
	43,12
	42,09
	42,19
	42,21
	20,33
	20,28
	20,28
	20,96
	21,21
	21,24
	21,28
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29
	21,29

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	56,42
	59,78
	56,20
	58,30
	57,44
	54,48
	52,64
	52,66
	21,80
	21,72
	21,69
	22,34
	22,56
	22,56
	22,56
	22,55
	22,52
	22,49
	22,46
	22,43
	22,40
	22,37
	22,34
	22,31
	22,28

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	12,53
	12,53
	12,83
	12,38
	13,04
	8,94
	9,15
	8,98
	9,42
	9,43
	9,41
	10,45
	10,91
	10,94
	10,99
	11,01
	11,00
	10,98
	10,97
	10,95
	10,94
	10,93
	10,91
	10,91
	10,90

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	31,52
	30,18
	31,21
	31,02
	32,51
	30,44
	30,40
	30,65
	31,50
	31,50
	31,50
	31,12
	31,18
	31,19
	31,19
	31,20
	31,20
	31,20
	31,19
	31,19
	31,19
	31,19
	31,19
	31,19
	31,19

	ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,49
	0,49
	0,49
	0,61
	0,61
	0,61
	1,05
	1,05
	1,98
	2,92
	3,86
	5,20
	6,24
	7,60
	8,69
	9,98
	10,91
	12,22
	13,60
	14,80

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,94
	1,88
	2,81
	3,75
	4,69
	5,63
	6,57
	7,47
	8,37
	9,26
	10,21
	11,15

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,49
	0,49
	0,49
	0,61
	0,61
	0,61
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,45
	1,55
	1,97
	2,12
	2,52
	2,54
	2,95
	3,39
	3,65

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,17
	0,17
	0,52
	0,88
	1,23
	1,69
	2,06
	2,52
	2,89
	3,39
	3,77
	4,23
	4,67
	5,06

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	0,71
	1,06
	1,41
	1,77
	2,12
	2,48
	2,86
	3,24
	3,63
	3,98
	4,34

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,28
	0,29
	0,40
	0,42
	0,53
	0,53
	0,61
	0,69
	0,72

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	3,6
	3,5
	4,1
	4,6
	5,5
	6,3
	7,2
	7,3
	7,6
	8,0
	8,3
	8,7

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	7,1
	7,3
	7,8
	8,1
	8,5

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	7,7
	8,4
	7,7
	8,4
	8,5
	9,5
	9,3
	9,3
	9,8

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,726
	2,726
	2,726
	3,330
	3,330
	3,330
	6,079
	6,079
	13,999
	21,919
	29,838
	40,702
	49,131
	60,080
	68,852
	80,864
	89,995
	101,532
	111,977
	121,362

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	22,08
	22,08
	22,08
	21,94
	21,94
	21,94
	27,73
	27,73
	37,30
	39,96
	41,21
	41,57
	41,86
	41,95
	42,02
	41,86
	41,88
	41,68
	41,68
	41,69

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	1,029
	1,029
	1,029
	1,193
	1,193
	1,193
	2,231
	2,231
	5,289
	8,346
	11,404
	15,247
	18,441
	22,306
	25,583
	29,870
	33,388
	37,548
	41,282
	44,738

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	1,029
	1,029
	1,029
	1,193
	1,193
	1,193
	2,231
	2,231
	5,289
	8,346
	11,404
	15,247
	18,441
	22,306
	25,583
	29,870
	33,388
	37,548
	41,282
	44,738

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	-
	-
	-
	-
	-
	20,94
	20,94
	20,94
	19,53
	19,53
	19,53
	21,32
	21,32
	26,65
	28,55
	29,54
	29,34
	29,57
	29,34
	29,46
	29,92
	30,60
	30,73
	30,35
	30,23

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	109
	109
	109
	133
	133
	133
	243
	243
	560
	877
	1 194
	1 628
	1 965
	2 403
	2 754
	3 235
	3 600
	4 061
	4 479
	4 854

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	109
	109
	109
	133
	133
	133
	243
	243
	560
	877
	1 194
	1 628
	1 965
	2 403
	2 754
	3 235
	3 600
	4 061
	4 479
	4 854

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,28
	0,28
	0,28
	0,42
	0,42
	0,42
	1,04
	1,04
	2,80
	4,57
	6,33
	8,79
	10,68
	13,16
	15,12
	17,84
	19,87
	22,48
	24,83
	26,95

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,28
	0,28
	0,28
	0,42
	0,42
	0,42
	1,04
	1,04
	2,80
	4,57
	6,33
	8,79
	10,68
	13,16
	15,12
	17,84
	19,87
	22,48
	24,83
	26,95

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Система теплоснабжения г. Новокузнецка

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	Lj
	км
	1 481,04
	1 486,99
	1 492,11
	1 494,33
	1 495,85
	1 509,14
	1 519,12
	1 539,79
	1 544,98
	1 546,96
	1 552,96
	1 556,71
	1 560,37
	1 564,10
	1 565,17
	1 566,20
	1 567,54
	1 568,58
	1 574,53
	1 575,61
	1 576,91
	1 577,84
	1 579,15
	1 580,53
	1 581,73

	1.1.
	магистральных
	Ljмаг
	км
	247,75
	247,75
	248,00
	248,86
	248,31
	255,19
	260,38
	261,85
	262,76
	262,76
	266,26
	267,92
	267,92
	271,57
	272,51
	273,45
	274,39
	275,32
	279,17
	280,11
	281,01
	281,91
	282,81
	283,75
	284,70

	1.2.
	распределительных
	Ljрасп
	км
	1 233,30
	1 239,24
	1 244,11
	1 245,47
	1 247,54
	1 253,95
	1 258,74
	1 277,94
	1 282,22
	1 284,20
	1 286,70
	1 288,79
	1 292,45
	1 292,53
	1 292,66
	1 292,76
	1 293,15
	1 293,25
	1 295,36
	1 295,50
	1 295,90
	1 295,93
	1 296,34
	1 296,77
	1 297,03

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	Mj
	тыс. м2
	316,24
	316,93
	317,51
	318,66
	318,35
	323,31
	327,88
	333,65
	335,41
	335,92
	338,48
	339,73
	340,72
	343,09
	343,45
	343,81
	344,27
	344,64
	346,56
	346,94
	347,43
	347,81
	348,28
	348,71
	349,10

	2.1.
	магистральных
	Mjмаг
	тыс. м2
	153,56
	153,56
	153,65
	154,70
	154,51
	158,47
	162,45
	163,43
	164,62
	164,74
	166,95
	167,82
	168,00
	170,36
	170,71
	171,07
	171,42
	171,77
	173,22
	173,58
	173,96
	174,34
	174,73
	175,08
	175,44

	2.2.
	распределительных
	Mjрасп
	тыс. м2
	162,68
	163,37
	163,86
	163,96
	163,84
	164,84
	165,43
	170,23
	170,79
	171,18
	171,53
	171,92
	172,72
	172,73
	172,74
	172,74
	172,85
	172,86
	173,34
	173,36
	173,47
	173,47
	173,55
	173,63
	173,66

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	31,5
	32,2
	32,7
	32,9
	33,6
	33,8
	33,8
	33,7
	33,8
	33,5
	33,0
	32,6
	32,2
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9

	3.1.
	магистральных
	Эjмаг
	лет
	31,5
	32,1
	32,3
	32,1
	32,7
	32,7
	32,2
	32,5
	32,4
	32,3
	31,8
	31,4
	31,3
	31,1
	31,4
	31,6
	31,9
	32,2
	32,3
	32,6
	32,9
	33,3
	33,6
	33,9
	34,3

	3.2.
	распределительных
	Эjрасп
	лет
	31,6
	32,3
	33,0
	33,7
	34,3
	34,9
	35,3
	34,8
	35,2
	34,7
	34,2
	33,7
	33,0
	32,8
	32,6
	32,3
	32,0
	31,8
	31,4
	31,1
	30,8
	30,5
	30,2
	29,8
	29,5

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	mj
	м2/чел
	0,73
	0,73
	0,74
	0,74
	0,75
	0,73
	0,73
	0,73
	0,70
	0,70
	0,69
	0,68
	0,66
	0,66
	0,65
	0,64
	0,63
	0,62
	0,60
	0,59
	0,59
	0,58
	0,57
	0,56
	0,56

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
	Qjр
	Гкал/ч
	2 106,67
	1 843,60
	1 897,92
	1 815,45
	1 908,32
	1 945,62
	1 960,03
	1 973,37
	2 019,09
	2 026,34
	2 040,20
	2 059,91
	2 082,11
	2 090,34
	2 098,84
	2 107,05
	2 117,92
	2 126,35
	2 172,71
	2 181,48
	2 193,49
	2 202,62
	2 214,16
	2 224,60
	2 233,99

	6.
	Относительная материальная характеристика
	µj
	м2/Гкал/ч
	150,11
	171,91
	167,30
	175,53
	166,82
	166,17
	167,28
	169,08
	166,12
	165,77
	165,90
	164,93
	163,64
	164,13
	163,64
	163,17
	162,55
	162,08
	159,51
	159,04
	158,39
	157,91
	157,29
	156,75
	156,27

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	ΔQjн
	тыс. Гкал
	790,264
	795,821
	769,495
	779,117
	768,655
	787,925
	754,385
	779,397
	795,535
	778,591
	768,337
	757,532
	746,150
	737,912
	727,884
	718,024
	709,103
	699,706
	702,117
	693,279
	685,671
	677,505
	670,185
	660,937
	655,624

	7.1.
	магистральных
	ΔQjн.маг
	тыс. Гкал
	369,464
	371,892
	362,065
	377,614
	370,481
	376,118
	364,118
	373,133
	379,241
	372,139
	368,797
	364,109
	360,365
	358,071
	353,823
	349,708
	345,713
	341,874
	345,468
	341,846
	338,365
	335,019
	331,802
	328,710
	325,738

	7.2.
	распределительных
	ΔQjн.расп
	тыс. Гкал
	420,800
	423,929
	407,430
	401,502
	398,173
	411,807
	390,267
	406,264
	416,294
	406,453
	399,540
	393,423
	385,785
	379,841
	374,060
	368,316
	363,390
	357,832
	356,650
	351,432
	347,305
	342,486
	338,383
	332,227
	329,886

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	Δqjн
	%
	11,6
	11,2
	10,8
	11,0
	10,5
	11,0
	10,5
	10,4
	10,4
	10,1
	10,0
	9,7
	9,5
	9,4
	9,3
	9,1
	9,0
	8,8
	8,7
	8,5
	8,4
	8,3
	8,2
	8,0
	8,0

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	ρjлин
	Гкал/м
	4,62
	4,77
	4,79
	4,72
	4,91
	4,76
	4,74
	4,88
	4,97
	4,97
	4,97
	4,99
	5,02
	5,02
	5,03
	5,04
	5,05
	5,06
	5,14
	5,15
	5,16
	5,18
	5,19
	5,20
	5,21

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	Λjтс
	ед./год
	509
	461
	429
	329
	345
	350
	350
	344
	340
	324
	305
	289
	272
	263
	255
	247
	239
	232
	225
	219
	213
	207
	201
	196
	191

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	λjтс
	ед./м/год
	0,0008
	0,0010
	0,0011
	0,0008
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0011
	0,0010
	0,0010
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	11.1.
	магистральных
	λjмаг
	ед./м/год
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0012
	0,0013
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0010
	0,0010
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	11.2.
	распределительных
	λjрасп
	ед./м/год
	0,0008
	0,0011
	0,0011
	0,0009
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0011
	0,0011
	0,0010
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Qjр.откр
	Гкал/ч
	1 733,72
	1 733,72
	1 733,72
	1 733,72
	1 733,72
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62
	1 733,62

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	βjр.откр
	%
	82,3
	94,0
	91,3
	95,5
	90,9
	89,1
	88,4
	87,9
	85,9
	85,6
	85,0
	84,2
	83,3
	82,9
	82,6
	82,3
	81,9
	81,5
	79,8
	79,5
	79,0
	78,7
	78,3
	77,9
	77,6

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	Gjр
	тонн/ч
	30 398
	27 238
	27 722
	26 441
	27 798
	28 033
	28 349
	28 206
	28 811
	28 793
	28 985
	29 342
	29 731
	30 060
	30 400
	30 729
	31 163
	31 501
	32 381
	32 732
	33 213
	33 578
	34 039
	34 457
	34 833

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	Gjф
	тонн/ч
	40 226
	36 103
	35 871
	35 951
	36 197
	35 458
	34 866
	33 709
	33 244
	32 172
	31 339
	30 721
	31 062
	31 317
	31 585
	31 839
	32 196
	32 456
	33 259
	33 533
	33 936
	34 223
	34 607
	34 948
	35 246

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	gjф
	тонн/Гкал
	19,09
	19,58
	18,90
	19,80
	18,97
	18,22
	17,79
	17,08
	16,46
	15,88
	15,36
	14,91
	14,92
	14,98
	15,05
	15,11
	15,20
	15,26
	15,31
	15,37
	15,47
	15,54
	15,63
	15,71
	15,78

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	ΔGjн
	тонн/ч
	2 122,61
	2 244,71
	2 227,02
	2 268,08
	2 205,44
	2 221,44
	2 227,97
	2 238,40
	2 226,86
	2 234,55
	2 238,64
	2 243,35
	2 248,84
	2 250,63
	2 252,43
	2 254,22
	2 256,68
	2 258,56
	2 261,04
	2 263,00
	2 265,72
	2 267,76
	2 270,36
	2 272,72
	2 274,83

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	ΔGjф
	тонн/ч
	2 479,44
	2 691,94
	2 656,02
	2 730,36
	2 642,96
	2 650,32
	2 647,60
	2 652,58
	2 626,23
	2 621,34
	2 615,22
	2 609,47
	2 605,48
	2 600,44
	2 595,85
	2 591,48
	2 588,01
	2 584,18
	2 581,16
	2 577,81
	2 575,39
	2 572,46
	2 570,26
	2 567,97
	2 565,57

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	Ejф
	млн. кВт-ч
	81,55
	81,55
	83,13
	84,20
	89,47
	84,55
	85,87
	88,88
	91,09
	91,17
	92,04
	93,11
	93,37
	93,23
	93,12
	92,98
	92,80
	92,63
	92,98
	92,82
	92,66
	92,51
	92,36
	92,18
	92,06

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	eтн.jф
	кВт-ч/Гкал
	11,93
	11,50
	11,64
	11,93
	12,18
	11,76
	11,92
	11,83
	11,87
	11,86
	11,92
	11,98
	11,93
	11,88
	11,83
	11,79
	11,73
	11,68
	11,49
	11,44
	11,38
	11,33
	11,27
	11,21
	11,16





[bookmark: _Toc43281206][bookmark: _Toc172022362][bookmark: _Toc205171376]Таблица 14.5 – Таблица П48.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	 
	г. Новокузнецк

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	200,57
	201,71
	202,73
	449,97
	285,04
	621,08
	1 043,83
	1 655,29
	1 437,02
	670,29
	684,49
	94,38
	254,59
	98,95
	269,09
	101,89
	188,44
	0,00
	203,94
	212,16
	0,00
	229,60
	243,40
	0,00
	0,00

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	32,85
	139,59
	134,76
	323,30
	226,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	16,38
	69,20
	66,47
	71,85
	79,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	52,84
	40,53
	52,38
	39,33
	259,05
	453,46
	865,33
	1 271,64
	810,92
	730,35
	1 093,51
	1 259,61
	1 463,16
	1 301,71
	1 153,56
	1 262,01
	1 531,99
	1 608,50
	2 375,70
	1 733,21
	1 883,72
	1 909,14
	2 074,51
	2 216,69
	2 261,51

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	12,00
	16,77
	40,94
	22,97
	219,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	22,71
	41,38
	78,16
	58,39
	84,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	253,42
	242,24
	255,11
	489,30
	544,09
	1 074,53
	1 909,16
	2 926,93
	2 247,94
	1 400,64
	1 778,00
	1 353,98
	1 717,75
	1 400,66
	1 422,65
	1 363,91
	1 720,43
	1 608,50
	2 579,64
	1 945,37
	1 883,72
	2 138,74
	2 317,91
	2 216,69
	2 261,51

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	253,42
	495,65
	750,76
	1 240,06
	1 784,15
	2 858,69
	4 767,85
	7 694,77
	9 942,71
	11 343,36
	13 121,36
	14 475,34
	16 193,09
	17 593,75
	19 016,40
	20 380,30
	22 100,74
	23 709,24
	26 288,88
	28 234,25
	30 117,96
	32 256,70
	34 574,61
	36 791,30
	39 052,80

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	44,85
	156,36
	175,70
	346,27
	446,04
	595,69
	840,05
	1 526,90
	1 659,61
	949,74
	1 235,26
	857,46
	890,63
	990,18
	1 104,90
	1 219,44
	1 333,66
	1 448,40
	1 464,99
	1 552,90
	1 626,88
	1 706,01
	1 807,55
	1 965,23
	2 026,47

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362,57
	576,18
	382,26
	418,82
	346,87
	444,55
	407,71
	732,71
	388,32
	317,74
	144,46
	386,77
	160,10
	1 114,65
	392,47
	256,84
	432,73
	510,36
	251,46
	235,03

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	566,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	г. Новокузнецк (инвестиции в части теплоснабжающих/теплосетевых организаций (без учета инвестиций Потребителей и Застройщиков))

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	200,57
	201,71
	202,73
	449,97
	285,04
	621,08
	976,91
	1 655,29
	1 437,02
	612,83
	684,49
	94,38
	93,69
	98,95
	94,96
	101,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	32,85
	139,59
	134,76
	323,30
	226,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	16,38
	69,20
	66,47
	71,85
	79,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	52,84
	40,53
	52,38
	39,33
	259,05
	375,26
	847,19
	705,38
	802,91
	726,25
	1 093,51
	1 218,41
	1 463,16
	1 173,29
	1 019,95
	1 123,03
	1 333,66
	1 448,40
	2 159,38
	1 552,90
	1 626,88
	1 706,01
	1 807,55
	1 965,23
	2 026,47

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	12,00
	16,77
	40,94
	22,97
	219,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	22,71
	41,38
	78,16
	58,39
	84,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	253,42
	242,24
	255,11
	489,30
	544,09
	996,33
	1 824,10
	2 360,66
	2 239,92
	1 339,08
	1 778,00
	1 312,78
	1 556,85
	1 272,24
	1 114,92
	1 224,92
	1 333,66
	1 448,40
	2 159,38
	1 552,90
	1 626,88
	1 706,01
	1 807,55
	1 965,23
	2 026,47

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	253,42
	495,65
	750,76
	1 240,06
	1 784,15
	2 780,49
	4 604,59
	6 965,25
	9 205,17
	10 544,25
	12 322,26
	13 635,04
	15 191,89
	16 464,13
	17 579,04
	18 803,96
	20 137,62
	21 586,02
	23 745,40
	25 298,30
	26 925,17
	28 631,19
	30 438,73
	32 403,96
	34 430,44

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	44,85
	156,36
	175,70
	346,27
	446,04
	595,69
	840,05
	1 526,90
	1 659,61
	949,74
	1 235,26
	857,46
	890,63
	990,18
	1 104,90
	1 219,44
	1 333,66
	1 448,40
	1 464,99
	1 552,90
	1 626,88
	1 706,01
	1 807,55
	1 965,23
	2 026,47

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,37
	491,12
	382,26
	410,80
	285,32
	444,55
	366,51
	571,81
	259,89
	10,01
	5,48
	0,00
	0,00
	694,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЕТО № 01 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	243,35
	498,51
	323,00
	283,85
	348,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	119,40
	300,02
	359,58
	337,06
	196,35
	355,06
	598,74
	598,77
	569,49
	551,45
	562,39
	632,91
	659,44
	684,97
	697,09
	711,71
	736,29
	768,38
	814,92
	827,63

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	119,40
	543,36
	858,09
	660,06
	480,20
	703,06
	598,74
	598,77
	569,49
	551,45
	562,39
	632,91
	659,44
	684,97
	697,09
	711,71
	736,29
	768,38
	814,92
	827,63

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	310,39
	853,75
	1 711,84
	2 371,90
	2 852,10
	3 555,17
	4 153,91
	4 752,68
	5 322,16
	5 873,61
	6 435,99
	7 068,90
	7 728,34
	8 413,31
	9 110,40
	9 822,11
	10 558,40
	11 326,78
	12 141,70
	12 969,33

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	242,19
	281,88
	392,54
	453,03
	677,32
	537,49
	561,12
	547,31
	551,45
	562,39
	632,91
	659,44
	684,97
	697,09
	711,71
	736,29
	768,38
	814,92
	827,63

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	119,40
	267,43
	271,01
	262,54
	0,74
	1,56
	32,76
	12,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	 
	 
	 
	 
	 
	1 152
	1 147
	1 274
	1 430
	1 509
	1 431
	1 373
	1 417
	1 463
	1 519
	1 573
	1 633
	1 698
	1 772
	1 863
	1 959
	2 071
	2 199
	2 345
	2 545

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	 
	 
	 
	 
	 
	74,75/148,33
	83/164,7
	90,5/179,5
	96,9/192,2
	101,7/201,6
	105,3/208,7
	108,8/215,6
	112,1/222,1
	115,5/228,8
	119/235,7
	122,6/242,8
	126,3/250,1
	130,1/257,6
	134/265,3
	138/273,3
	142,1/281,5
	146,4/289,9
	150,8/298,6
	155,3/307,6
	160/316,8

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	1 891
	2 105
	2 295
	2 458
	2 580
	2 676
	2 771
	2 861
	2 940
	3 035
	3 136
	3 243
	3 357
	3 481
	3 617
	3 767
	3 935
	4 127
	4 349
	4 609

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	2 269
	2 526
	2 754
	2 949
	3 096
	3 211
	3 325
	3 434
	3 528
	3 642
	3 763
	3 891
	4 029
	4 177
	4 340
	4 520
	4 722
	4 952
	5 218
	5 531

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	8,6%
	11,3%
	9,0%
	7,1%
	5,0%
	3,7%
	3,5%
	3,3%
	2,8%
	3,2%
	3,3%
	3,4%
	3,5%
	3,7%
	3,9%
	4,1%
	4,5%
	4,9%
	5,4%
	6,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» (в зоне ЕТО № 01)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	243,35
	498,51
	323,00
	283,85
	348,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	243,35
	498,51
	323,00
	283,85
	348,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	243,35
	741,86
	1 064,86
	1 348,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71
	1 696,71

	12
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	209,60
	198,73
	323,00
	283,85
	348,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	750
	770
	808
	915
	986
	1 152
	1 147
	1 274
	1 430
	1 509
	1 431
	1 373
	1 417
	1 463
	1 519
	1 573
	1 633
	1 698
	1 772
	1 863
	1 959
	2 071
	2 199
	2 345
	2 545

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	10,50
	10,97
	11,82
	13,82
	14,71
	16,52
	18,34
	19,99
	21,40
	22,45
	23,24
	24,00
	24,72
	25,46
	26,23
	27,01
	27,82
	28,66
	29,52
	30,40
	31,32
	32,26
	33,22
	34,22
	35,25

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	51,29-101,14
	52,8-105,58
	54,53-110,91
	64,41/124,09
	64,41/131,1
	74,75/148,33
	83/164,7
	90,5/179,5
	96,9/192,2
	101,7/201,6
	105,3/208,7
	108,8/215,6
	112,1/222,1
	115,5/228,8
	119/235,7
	122,6/242,8
	126,3/250,1
	130,1/257,6
	134/265,3
	138/273,3
	142,1/281,5
	146,4/289,9
	150,8/298,6
	155,3/307,6
	160/316,8

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	1 373
	1 424
	1 486
	1 704
	1 742
	1 891
	2 105
	2 295
	2 458
	2 580
	2 676
	2 771
	2 861
	2 940
	3 035
	3 136
	3 243
	3 357
	3 481
	3 617
	3 767
	3 935
	4 127
	4 349
	4 609

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	1 648
	1 708
	1 783
	2 045
	2 090
	2 269
	2 526
	2 754
	2 949
	3 096
	3 211
	3 325
	3 434
	3 528
	3 642
	3 763
	3 891
	4 029
	4 177
	4 340
	4 520
	4 722
	4 952
	5 218
	5 531

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	7,8%
	3,7%
	4,4%
	14,7%
	2,2%
	8,6%
	11,3%
	9,0%
	7,1%
	5,0%
	3,7%
	3,5%
	3,3%
	2,8%
	3,2%
	3,3%
	3,4%
	3,5%
	3,7%
	3,9%
	4,1%
	4,5%
	4,9%
	5,4%
	6,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	АО «Кузбассэнерго» (с 2026 г. ООО «НТК») (в зоне ЕТО № 01)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	61,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	57,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	61,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99
	190,99

	12
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	57,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	307
	417
	615
	524
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «НТК»(объекты концессионного соглашения) (до 2026 г. АО «Кузбассэнерго») (в зоне ЕТО № 01)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,59
	38,57
	24,52
	39,23
	33,18
	34,77
	27,43
	25,50
	0,55
	1,00
	3,00
	5,00
	8,00
	11,00
	14,00
	17,00
	20,00
	23,00
	26,00

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,59
	38,57
	24,52
	39,23
	33,18
	34,77
	27,43
	25,50
	0,55
	1,00
	3,00
	5,00
	8,00
	11,00
	14,00
	17,00
	20,00
	23,00
	26,00

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,59
	71,16
	95,69
	134,91
	168,09
	202,86
	230,29
	255,79
	256,34
	257,34
	260,34
	265,34
	273,34
	284,34
	298,34
	315,34
	335,34
	358,34
	384,34

	12
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,59
	33,15
	19,54
	12,79
	9,00
	6,28
	1,85
	3,33
	0,55
	1,00
	3,00
	5,00
	8,00
	11,00
	14,00
	17,00
	20,00
	23,00
	26,00

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	214
	240
	257
	249
	256
	255
	256
	265
	283
	292
	302
	277
	282
	288
	296
	306
	316
	327
	339
	354

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «НТК»(собственнные объекты) (до 2026 г. АО «Кузбассэнерго») (в зоне ЕТО № 01)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	119,40
	267,43
	321,01
	312,54
	157,13
	321,88
	563,97
	571,33
	543,99
	550,90
	561,39
	629,91
	654,44
	676,97
	686,09
	697,71
	719,29
	748,38
	791,92
	801,63

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	119,40
	267,43
	321,01
	312,54
	157,13
	321,88
	563,97
	571,33
	543,99
	550,90
	561,39
	629,91
	654,44
	676,97
	686,09
	697,71
	719,29
	748,38
	791,92
	801,63

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	119,40
	386,83
	707,84
	1 020,37
	1 177,50
	1 499,38
	2 063,36
	2 634,69
	3 178,67
	3 729,57
	4 290,96
	4 920,87
	5 575,31
	6 252,27
	6 938,36
	7 636,07
	8 355,36
	9 103,74
	9 895,66
	10 697,29

	12
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,00
	50,00
	156,39
	320,32
	531,21
	559,26
	543,99
	550,90
	561,39
	629,91
	654,44
	676,97
	686,09
	697,71
	719,29
	748,38
	791,92
	801,63

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	119,40
	267,43
	271,01
	262,54
	0,74
	1,56
	32,76
	12,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	480
	580
	618
	637
	665
	831
	977
	1 008
	1 016
	1 039
	1 069
	1 134
	1 171
	1 206
	1 234
	1 269
	1 307
	1 350
	1 404
	1 439

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЕТО № 02 (ООО «КузнецкТепллоСбыт»)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	540,26
	524,38
	1 012,06
	979,29
	113,73
	263,41
	94,38
	93,69
	98,95
	94,96
	101,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	1,38
	0,64
	-
	-
	-
	168,76
	203,43
	174,64
	256,32
	450,49
	645,65
	395,75
	717,33
	477,45
	226,76
	249,08
	270,90
	296,68
	934,89
	278,58
	300,26
	329,65
	369,76
	445,26
	455,74

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	1,28
	0,51
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	1,38
	0,64
	-
	-
	-
	709,03
	727,81
	1 186,70
	1 235,61
	564,22
	909,05
	490,13
	811,02
	576,40
	321,72
	350,98
	270,90
	296,68
	934,89
	278,58
	300,26
	329,65
	369,76
	445,26
	455,74

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	2,85
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	1 448,04
	2 175,85
	3 362,55
	4 598,16
	5 162,38
	6 071,43
	6 561,56
	7 372,58
	7 948,98
	8 270,70
	8 621,67
	8 892,57
	9 189,25
	10 124,14
	10 402,71
	10 702,97
	11 032,62
	11 402,38
	11 847,64
	12 303,38

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	1,28
	0,51
	-
	-
	-
	486,14
	463,22
	1 093,77
	1 116,84
	301,12
	466,64
	301,54
	310,01
	321,75
	321,72
	350,98
	270,90
	296,68
	240,50
	278,58
	300,26
	329,65
	369,76
	445,26
	455,74

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	106,61
	166,41
	87,15
	112,63
	257,06
	442,41
	188,58
	501,01
	254,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	694,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	74,23-88,82
	77,27-94,23
	82,05-127,96
	123,97/142,66
	123,97/160,61
	139,57/179,41
	154,9/199,2
	168,8/217,1
	180,7/232,4
	189,6/243,8
	196,2/252,3
	202,7/260,6
	208,8/268,4
	215,1/276,5
	221,6/284,8
	228,2/293,3
	235/302,1
	242,1/311,2
	249,4/320,5
	256,9/330,1
	264,6/340
	272,5/350,2
	280,7/360,7
	289,1/371,5
	297,8/382,6

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	1 208
	1 258
	1 516
	1 988
	2 096
	2 351
	2 472
	2 499
	2 620
	2 449
	2 515
	2 591
	2 616
	2 695
	2 785
	2 877
	2 972
	3 071
	2 979
	3 108
	3 209
	3 314
	3 422
	3 536
	3 648

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	1 450
	1 510
	1 819
	2 386
	2 516
	2 822
	2 967
	2 999
	3 144
	2 938
	3 018
	3 109
	3 139
	3 234
	3 342
	3 453
	3 567
	3 685
	3 574
	3 729
	3 851
	3 977
	4 107
	4 243
	4 378

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	3,7%
	4,1%
	20,5%
	31,1%
	5,4%
	12,2%
	5,2%
	1,1%
	4,8%
	-6,5%
	2,7%
	3,0%
	1,0%
	3,0%
	3,3%
	3,3%
	3,3%
	3,3%
	-3,0%
	4,3%
	3,3%
	3,3%
	3,3%
	3,3%
	3,2%

	 
	ПАО «ЕВРАЗ» (в зоне ЕТО № 02)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	109,22
	85,57
	43,56
	282,41
	133,81
	540,26
	524,38
	1 006,08
	973,14
	107,70
	263,41
	94,38
	93,69
	98,95
	94,96
	101,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	н/д
	83,29
	65,75
	306,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	97,34
	150,95
	108,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	109,22
	85,57
	43,56
	282,41
	133,81
	540,26
	524,38
	1 006,08
	973,14
	107,70
	263,41
	94,38
	93,69
	98,95
	94,96
	101,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	129,17
	214,74
	258,30
	540,71
	674,52
	1 214,79
	1 739,17
	2 745,24
	3 718,38
	3 826,08
	4 089,48
	4 183,86
	4 277,55
	4 376,50
	4 471,46
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35
	4 573,35

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	н/д
	83,29
	65,75
	306,08
	-
	423,98
	426,20
	1 006,08
	973,14
	107,70
	263,41
	94,38
	93,69
	98,95
	94,96
	101,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	582
	157
	585
	737
	841
	1 059
	1 114
	1 266
	1 293
	1 069
	1 102
	1 139
	1 161
	1 196
	1 237
	1 275
	1 315
	1 356
	1 366
	1 413
	1 457
	1 501
	1 542
	1 572
	1 615

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	35
	35
	37
	51
	57
	62
	66
	69
	72
	74
	76
	79
	81
	83
	86
	88
	91
	94
	97
	99
	102
	106
	109

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	8,70
	9,70
	10,90
	14,02
	14,91
	16,71
	18,55
	20,22
	21,65
	22,71
	23,50
	24,28
	25,01
	25,76
	26,53
	27,32
	28,14
	28,99
	29,86
	30,75
	31,68
	32,63
	33,60
	34,61
	35,65

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	39,2/47,1
	41,6/50,2
	44,4/64,8
	59,57/67,31
	59,57/84,92
	74,87/100,03
	83,1/111
	90,6/121
	97/129,5
	101,8/135,9
	105,4/140,7
	108,9/145,3
	112,2/149,7
	115,6/154,2
	119,1/158,8
	122,7/163,6
	126,4/168,5
	130,2/173,6
	134,1/178,8
	138,1/184,2
	142,2/189,7
	146,5/195,4
	150,9/201,3
	155,4/207,3
	160,1/213,5

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	АО "Кузбассэнерго" (в зоне ЕТО № 02)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	4,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	4,59
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59

	12
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	317
	326
	340
	417
	441
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» (в зоне ЕТО № 02, 03, 04, 10)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	30,47
	-
	26,88
	161,73
	113,15
	111,94
	92,82
	218,77
	231,37
	112,24
	79,57
	60,84
	63,34
	77,13
	90,16
	106,69
	78,11
	81,48
	92,35
	110,29
	138,16
	199,49
	213,66

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	31,41
	-
	26,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	30,47
	-
	26,88
	161,73
	113,15
	111,94
	92,82
	218,77
	231,37
	112,24
	79,57
	60,84
	63,34
	77,13
	90,16
	106,69
	78,11
	81,48
	92,35
	110,29
	138,16
	199,49
	213,66

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	30,47
	30,47
	57,35
	219,07
	332,23
	444,17
	536,99
	755,76
	987,13
	1 099,37
	1 178,94
	1 239,78
	1 303,12
	1 380,25
	1 470,41
	1 577,10
	1 655,21
	1 736,69
	1 829,04
	1 939,33
	2 077,49
	2 276,98
	2 490,63

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	31,41
	-
	26,52
	62,15
	37,02
	47,08
	39,63
	49,57
	55,95
	53,04
	57,67
	60,84
	63,34
	77,13
	90,16
	106,69
	78,11
	81,48
	92,35
	110,29
	138,16
	199,49
	213,66

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	99,57
	76,14
	64,86
	53,20
	169,21
	175,42
	59,20
	21,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	399
	455
	519
	616
	572
	524
	534
	540
	548
	557
	562
	578
	602
	624
	648
	674
	646
	670
	694
	721
	753
	801
	833

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «НТК» (в зоне ЕТО № 02)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	2,55
	-
	-
	-
	-
	7,04
	90,28
	62,70
	163,50
	231,71
	414,28
	283,51
	637,76
	416,61
	163,41
	171,95
	180,74
	189,99
	856,78
	197,09
	207,91
	219,35
	231,60
	245,77
	242,08

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	2,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	2,55
	-
	-
	-
	-
	7,04
	90,28
	62,70
	163,50
	231,71
	414,28
	283,51
	637,76
	416,61
	163,41
	171,95
	180,74
	189,99
	856,78
	197,09
	207,91
	219,35
	231,60
	245,77
	242,08

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	9,58
	99,86
	162,56
	326,06
	557,77
	972,05
	1 255,56
	1 893,32
	2 309,93
	2 473,35
	2 645,30
	2 826,04
	3 016,03
	3 872,81
	4 069,91
	4 277,82
	4 497,17
	4 728,77
	4 974,55
	5 216,63

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	2,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,42
	104,07
	143,86
	147,29
	154,13
	158,65
	161,95
	163,41
	171,95
	180,74
	189,99
	162,39
	197,09
	207,91
	219,35
	231,60
	245,77
	242,08

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	7,04
	90,28
	22,28
	59,43
	87,86
	266,99
	129,38
	479,12
	254,66
	-
	-
	-
	-
	694,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	200
	277
	288
	666
	694
	610
	485
	532
	570
	598
	619
	639
	658
	678
	699
	720
	742
	764
	762
	809
	834
	859
	885
	912
	940

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МП «ГУЖКХ» (в зоне ЕТО № 02)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,98
	6,15
	6,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-3,00
	-2,00
	-1,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,98
	6,15
	6,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,98
	12,13
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17
	18,17

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	1 470
	1 519
	1 608
	1 661
	1 622
	1 806
	1 962
	2 120
	2 243
	2 322
	2 398
	2 470
	2 544
	2 455
	2 502
	2 563
	2 618
	2 674
	2 732
	2 792
	2 860
	2 921
	2 979
	3 038

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	0,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО № 03)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	56,50
	79,29
	85,59
	107,88
	150,73
	57,33
	150,68
	135,18
	134,18
	214,45
	73,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	25,46
	32,36
	6,54
	17,22
	182,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	45,06
	40,81
	7,64
	15,96
	121,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	38,98
	16,82
	10,68
	13,99
	17,97
	14,36
	22,02
	35,33
	36,36
	41,40
	16,75
	18,43
	19,51
	20,62
	21,74
	21,86
	23,06
	24,30
	25,59
	26,90
	27,06
	31,18
	32,68
	34,25
	35,85

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	1,37
	1,37
	0,00
	13,70
	17,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	3,51
	8,15
	0,00
	97,91
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	95,48
	96,11
	96,27
	121,88
	168,70
	71,69
	172,70
	170,51
	170,53
	255,84
	89,83
	18,43
	19,51
	20,62
	21,74
	21,86
	23,06
	24,30
	25,59
	26,90
	27,06
	31,18
	32,68
	34,25
	35,85

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	95,48
	191,59
	287,86
	409,74
	578,43
	650,13
	822,83
	993,34
	1 163,87
	1 419,72
	1 509,55
	1 527,98
	1 547,49
	1 568,10
	1 589,84
	1 611,70
	1 634,76
	1 659,06
	1 684,64
	1 711,54
	1 738,60
	1 769,78
	1 802,46
	1 836,71
	1 872,57

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	26,83
	33,73
	6,54
	30,92
	200,90
	65,46
	101,46
	147,29
	147,35
	193,57
	89,83
	18,43
	19,51
	20,62
	21,74
	21,86
	23,06
	24,30
	25,59
	26,90
	27,06
	31,18
	32,68
	34,25
	35,85

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,23
	22,02
	23,22
	23,19
	25,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	1 107,65
	1 157,38
	1 318,67
	1 506,82
	1 512,08
	1 650,73
	1 832,37
	1 997,22
	2 138,29
	2 243,21
	2 209,65
	2 198,90
	2 240,94
	2 285,03
	2 335,03
	2 381,51
	2 429,16
	2 478,01
	2 528,04
	2 584,92
	2 636,95
	2 687,84
	2 737,95
	2 786,27
	2 843,68

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	14,6/87,8
	15,4/92,1
	17/101,8
	20,7/124,34
	21,9/131,8
	25,21/150,82
	28/167,4
	30,5/182,5
	32,7/195,4
	34,3/205
	35,5/212,2
	36,7/219,2
	37,8/225,8
	38,9/232,6
	40,1/239,6
	41,3/246,8
	42,5/254,2
	43,8/261,8
	45,1/269,7
	46,5/277,8
	47,9/286,1
	49,3/294,7
	50,8/303,5
	52,3/312,6
	53,9/322

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	106,08-124,94
	108,91-131,88
	115,06-148,10
	142,45/163,15
	142,45/183,69
	160,39/219,55
	178/243,7
	194/265,6
	207,7/284,4
	217,9/298,4
	225,5/308,8
	232,9/319
	239,9/328,6
	247,1/338,5
	254,5/348,7
	262,1/359,2
	270/370
	278,1/381,1
	286,4/392,5
	295/404,3
	303,9/416,4
	313/428,9
	322,4/441,8
	332,1/455,1
	342,1/468,8

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	1 677
	1 744
	1 891
	2 202
	2 329
	2 683
	2 697
	2 812
	3 244
	3 365
	3 341
	3 352
	3 415
	3 491
	3 584
	3 671
	3 760
	3 854
	3 895
	3 998
	4 094
	4 193
	4 298
	4 417
	4 532

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	2 012
	2 093
	2 270
	2 642
	2 795
	3 220
	3 236
	3 375
	3 892
	4 038
	4 009
	4 022
	4 098
	4 189
	4 301
	4 405
	4 512
	4 625
	4 674
	4 798
	4 913
	5 032
	5 158
	5 300
	5 439

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	5,5%
	4,0%
	8,5%
	16,4%
	5,8%
	15,2%
	0,5%
	4,3%
	15,3%
	3,7%
	-0,7%
	0,3%
	1,9%
	2,2%
	2,7%
	2,4%
	2,4%
	2,5%
	1,1%
	2,6%
	2,4%
	2,4%
	2,5%
	2,8%
	2,6%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ в зоне ЕТО № 03)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	56,50
	79,29
	85,59
	107,88
	150,73
	57,33
	150,68
	135,18
	134,18
	214,45
	73,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	25,46
	32,36
	6,54
	17,22
	182,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	45,06
	40,81
	7,64
	15,96
	121,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	56,50
	79,29
	85,59
	107,88
	150,73
	57,33
	150,68
	135,18
	134,18
	214,45
	73,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	56,50
	135,79
	221,38
	329,26
	479,99
	537,32
	688,00
	823,18
	957,36
	1 171,81
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89
	1 244,89

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	25,46
	32,36
	6,54
	17,22
	182,93
	57,33
	101,46
	135,18
	134,18
	177,80
	73,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	1 108
	1 157
	1 319
	1 507
	1 512
	1 651
	1 832
	1 997
	2 138
	2 243
	2 210
	2 199
	2 241
	2 285
	2 335
	2 382
	2 429
	2 478
	2 528
	2 585
	2 637
	2 688
	2 738
	2 786
	2 844

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «НТК» (в зоне ЕТО № 03)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	38,98
	16,82
	10,68
	13,99
	17,97
	14,36
	22,02
	35,33
	36,36
	41,40
	16,75
	18,43
	19,51
	20,62
	21,74
	21,86
	23,06
	24,30
	25,59
	26,90
	27,06
	31,18
	32,68
	34,25
	35,85

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	1,37
	1,37
	-
	13,70
	17,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	38,98
	16,82
	10,68
	13,99
	17,97
	14,36
	22,02
	35,33
	36,36
	41,40
	16,75
	18,43
	19,51
	20,62
	21,74
	21,86
	23,06
	24,30
	25,59
	26,90
	27,06
	31,18
	32,68
	34,25
	35,85

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	38,98
	55,80
	66,48
	80,48
	98,44
	112,81
	134,83
	170,16
	206,52
	247,91
	264,66
	283,09
	302,60
	323,21
	344,95
	366,81
	389,87
	414,16
	439,75
	466,65
	493,71
	524,89
	557,57
	591,82
	627,67

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	1,37
	1,37
	-
	13,70
	17,97
	8,13
	-
	12,11
	13,17
	15,77
	16,75
	18,43
	19,51
	20,62
	21,74
	21,86
	23,06
	24,30
	25,59
	26,90
	27,06
	31,18
	32,68
	34,25
	35,85

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	6,23
	22,02
	23,22
	23,19
	25,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	1 650
	2 359
	2 068
	109
	114
	157
	130
	142
	152
	159
	165
	170
	175
	181
	186
	192
	197
	203
	209
	216
	222
	229
	236
	243
	250

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «СибЭнерго» (котельные) (ЕТО № 04)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	34,85
	36,85
	9,46
	-
	0,50
	11,02
	8,37
	9,54
	0,55
	0,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	7,39
	23,94
	8,08
	-
	0,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	21,21
	64,96
	85,35
	-
	100,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	6,72
	23,71
	-
	-
	2,04
	5,42
	2,10
	16,12
	18,23
	16,13
	46,06
	24,62
	18,82
	0,50
	10,00
	34,22
	106,80
	117,98
	133,94
	150,33
	167,85
	188,77
	204,47
	225,32
	247,79

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	8,09
	15,40
	-
	-
	1,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	52,64
	60,56
	9,46
	-
	2,54
	16,44
	10,47
	25,66
	18,79
	16,93
	46,06
	24,62
	18,82
	0,50
	10,00
	34,22
	106,80
	117,98
	133,94
	150,33
	167,85
	188,77
	204,47
	225,32
	247,79

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	52,64
	113,20
	122,66
	122,66
	125,21
	141,64
	152,11
	177,77
	196,56
	213,49
	259,54
	284,16
	302,98
	303,48
	313,48
	347,70
	454,50
	572,48
	706,42
	856,75
	1 024,60
	1 213,37
	1 417,84
	1 643,16
	1 890,95

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	15,48
	39,34
	8,08
	-
	2,25
	11,02
	3,65
	3,96
	2,89
	2,03
	1,46
	-
	-
	0,50
	10,00
	34,22
	106,80
	117,98
	133,94
	150,33
	167,85
	188,77
	204,47
	225,32
	247,79

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	5,42
	2,10
	0,89
	-
	-
	0,58
	4,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	1 970
	3 730
	3 957
	4 368
	4 326
	4 839
	5 240
	5 623
	5 892
	6 135
	6 441
	6 598
	6 668
	6 607
	6 816
	7 083
	7 304
	7 530
	7 762
	7 996
	8 291
	8 545
	8 864

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	67,63
	136,44
	144,59
	163,74
	181,76
	198,11
	212,10
	222,51
	230,30
	237,89
	245,02
	252,37
	259,95
	267,74
	275,78
	284,05
	292,57
	301,35
	310,39
	319,70
	329,29
	339,17
	349,34

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	151,03-177,33
	154,75-187,31
	164,49-349,21
	390,82/434,07
	390,82/488,76
	440,07/557,17
	488,5/618,5
	532,5/674,1
	570,1/721,7
	598,1/757,1
	619/783,6
	639,4/809,4
	658,6/833,7
	678,4/858,7
	698,8/884,5
	719,8/911
	741,4/938,3
	763,6/966,4
	786,5/995,4
	810,1/1025,3
	834,4/1056,1
	859,4/1087,8
	885,2/1120,4
	911,8/1154
	939,2/1188,6

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	2 243
	2 346
	3 036
	4 600
	4 880
	5 521
	6 239
	6 925
	7 552
	8 074
	8 518
	8 970
	9 418
	9 889
	10 384
	10 903
	11 449
	12 021
	12 621
	13 252
	13 915
	14 611
	15 341
	16 109
	16 912

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	2 691
	2 815
	3 643
	5 520
	5 856
	6 625
	7 486
	8 310
	9 063
	9 689
	10 222
	10 764
	11 302
	11 867
	12 461
	13 084
	13 738
	14 425
	15 145
	15 903
	16 698
	17 533
	18 410
	19 330
	20 295

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	9,2%
	4,6%
	29,4%
	51,5%
	6,1%
	13,1%
	13,0%
	11,0%
	9,1%
	6,9%
	5,5%
	5,3%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) (ЕТО № 010)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	64,12
	59,68
	-
	12,46
	50,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	54,39
	-
	42,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	84,83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	11,23
	25,33
	150,80
	67,31
	319,62
	119,71
	154,93
	21,88
	30,00
	180,87
	108,73
	105,23
	210,01
	255,48
	300,00
	350,00
	380,00
	400,00
	420,00
	420,13
	432,26
	445,47
	459,46

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	9,52
	9,26
	116,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	75,35
	85,01
	150,80
	79,78
	369,75
	119,71
	154,93
	21,88
	30,00
	180,87
	108,73
	105,23
	210,01
	255,48
	300,00
	350,00
	380,00
	400,00
	420,00
	420,13
	432,26
	445,47
	459,46

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	75,35
	160,36
	311,16
	390,94
	760,69
	880,39
	1 035,33
	1 057,21
	1 087,21
	1 268,08
	1 376,81
	1 482,05
	1 692,06
	1 947,54
	2 247,54
	2 597,54
	2 977,54
	3 377,54
	3 797,54
	4 217,66
	4 649,93
	5 095,39
	5 554,86

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	63,92
	9,26
	159,26
	33,07
	29,53
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,00
	200,00
	250,00
	300,00
	350,00
	380,00
	400,00
	420,00
	420,13
	432,26
	445,47
	459,46

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	46,71
	33,15
	-
	12,45
	1,88
	-
	140,87
	58,73
	5,23
	10,01
	5,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Тариф на производство тепловой энергии
	Tjпроизв
	руб./Гкал.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Тариф на передачу тепловой энергии
	Tjпер
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Тариф на теплоноситель
	 
	руб./м3
	-
	-
	54,90
	69,47
	73,43
	84,25
	93,52
	101,93
	109,13
	114,49
	118,50
	122,40
	126,07
	129,86
	133,75
	137,76
	141,90
	146,15
	150,54
	155,05
	159,71
	164,50
	169,43
	174,51
	179,75

	19
	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	 
	руб./м3
	-
	-
	186,67/228,77
	247,64/277,93
	247,64/312,94
	278,84/365,52
	309,5/405,7
	337,3/442,2
	361,1/473,4
	378,8/496,6
	392,1/514
	405/530,9
	417,2/546,8
	429,7/563,2
	442,6/580,1
	455,9/597,5
	469,6/615,4
	483,7/633,9
	498,2/652,9
	513,1/672,5
	528,5/692,7
	544,4/713,5
	560,7/734,9
	577,5/756,9
	594,8/779,6

	20
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	Tjкон.
	руб./Гкал
	-
	-
	2 533
	3 222
	3 409
	3 908
	4 337
	4 726
	5 060
	5 308
	5 494
	5 676
	5 846
	5 972
	5 749
	5 913
	6 297
	6 658
	6 940
	7 185
	7 433
	7 639
	7 864
	8 097
	8 337

	21
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	Tjкон.с ндс
	руб./Гкал
	-
	-
	3 039
	3 866
	4 091
	4 689
	5 204
	5 671
	6 072
	6 370
	6 593
	6 811
	7 016
	7 166
	6 899
	7 095
	7 556
	7 990
	8 329
	8 622
	8 920
	9 166
	9 437
	9 716
	10 005

	22
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	-
	-
	27,2%
	5,8%
	14,6%
	11,0%
	9,0%
	7,1%
	4,9%
	3,5%
	3,3%
	3,0%
	2,1%
	-3,7%
	2,9%
	6,5%
	5,7%
	4,2%
	3,5%
	3,5%
	2,8%
	3,0%
	3,0%
	3,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	г. Новокузнецк (инвестиции Потребителей и Застройщиков)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,93
	0,00
	0,00
	57,46
	0,00
	0,00
	160,90
	0,00
	174,13
	0,00
	188,44
	0,00
	203,94
	212,16
	0,00
	229,60
	243,40
	0,00
	0,00

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,20
	18,13
	566,26
	8,02
	4,10
	0,00
	41,20
	0,00
	128,43
	133,60
	138,99
	198,33
	160,10
	216,32
	180,31
	256,84
	203,13
	266,96
	251,46
	235,03

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,20
	163,26
	729,53
	737,54
	799,10
	799,10
	840,30
	1 001,20
	1 129,63
	1 437,35
	1 576,34
	1 963,12
	2 123,22
	2 543,48
	2 935,95
	3 192,79
	3 625,51
	4 135,87
	4 387,33
	4 622,37

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,20
	85,06
	0,00
	8,02
	61,56
	0,00
	41,20
	160,90
	128,43
	307,73
	138,99
	386,77
	160,10
	420,26
	392,47
	256,84
	432,73
	510,36
	251,46
	235,03

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	566,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Застройщик (в зоне ЕТО № 01)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	47,67
	14,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	47,67
	14,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	47,67
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30
	62,30

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	47,67
	14,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» (в зоне ЕТО № 03)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	566,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	566,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26
	566,26

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	566,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Потребители (в зоне ЕТО № 03)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Застройщик (в зоне ЕТО № 010)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Застройщик (ЕТО № ХХХ)

	1
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	Иjплан,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66,93
	-
	-
	57,46
	-
	-
	160,90
	-
	174,13
	-
	188,44
	-
	203,94
	212,16
	-
	229,60
	243,40
	-
	-

	2
	Освоение инвестиций
	Иi,jфакт.,ист
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	Иi,jист
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	Иi,jплан,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	30,53
	-
	-
	8,02
	-
	-
	41,20
	-
	128,43
	133,60
	138,99
	198,33
	160,10
	216,32
	180,31
	256,84
	203,13
	266,96
	251,46
	235,03

	5
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	Иi,jфакт,тс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Освоение инвестиций в процентах от плана
	 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего накопленным итогом
	Иi,jплан,пзс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	Иi,jпзс
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	30,53
	66,93
	-
	8,02
	57,46
	-
	41,20
	160,90
	128,43
	307,73
	138,99
	386,77
	160,10
	420,26
	392,47
	256,84
	432,73
	510,36
	251,46
	235,03

	11
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	Иjплан
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	30,53
	97,46
	97,46
	105,48
	162,94
	162,94
	204,14
	365,04
	493,46
	801,19
	940,18
	1 326,95
	1 487,05
	1 907,32
	2 299,79
	2 556,62
	2 989,35
	3 499,71
	3 751,17
	3 986,20

	12
	Источники инвестиций
	 
	   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Собственные средства
	Иjсс
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Средства за счет присоединения потребителей
	Иjпр.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	30,53
	66,93
	-
	8,02
	57,46
	-
	41,20
	160,90
	128,43
	307,73
	138,99
	386,77
	160,10
	420,26
	392,47
	256,84
	432,73
	510,36
	251,46
	235,03

	15
	Средства бюджетов
	Иjбюдж.
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 16. [bookmark: _Toc43045103]
Раздел 17. [bookmark: _Toc236309948]ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
В рамках настоящей разработки схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных расчетов.
Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным ТСО, приведены по зонам деятельности пяти основных ЕТО:
 - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»;
 -ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»;
 - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»;
 - ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»;
- ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».
Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»
Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:
[bookmark: _Hlk205128840]
[bookmark: _Toc168831264][bookmark: _Toc205128645][bookmark: _Toc236309975]Рисунок 15.1 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей
Cреднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) растет с темпом, близким к темпам индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.

[bookmark: _Hlk205128902]Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»
Результаты прогноза тарифов ООО «КузнецкТеплоСбыт» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831265][bookmark: _Toc205128646][bookmark: _Toc236309976]Рисунок 15.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей
Cреднегодовой тариф ООО «КузнецкТеплоСбыт» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»
Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831266][bookmark: _Toc205128647][bookmark: _Toc236309977]Рисунок 15.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей
Среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.
Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго»)
Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831267][bookmark: _Toc205128648][bookmark: _Toc236309978]Рисунок 15.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей
Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» возрастает поскольку в данной зоне запланирован значительный объем инвестиций, в основном на перекладку сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. В связи с текущим высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ привлечение кредитных средств минимизировано и составляет не более 8%. 

Зона теплоснабжения ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит»)
Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831268][bookmark: _Toc205128649][bookmark: _Toc236309979]Рисунок 15.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей
Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные мероприятия. 

Раздел 18. [bookmark: _Toc236309949]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦК
18.1. [bookmark: _Toc236309950]Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории города Новокузнецк.
В таблице 16.1 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории города Новокузнецка существующее положение и перспективу.
[bookmark: _Toc205171377]Таблица 16.1 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение и перспективу
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м3
	Класс опас- ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ на сущ. положение
	Суммарный выброс загрязняющих веществ на перспективу

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/г
	г/с
	т/г

	301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	960,674
	12479,827
	962,840
	12584,177

	304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м/р
	0,4
	3
	186,649
	2899,277
	186,943
	2915,484

	328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м/р
	0,15
	3
	343,219
	3923,849
	342,782
	4018,632

	330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,5
	3
	910,805
	13079,789
	918,355
	13290,441

	337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м/р
	5
	4
	233,647
	4198,146
	249,731
	4594,896

	703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с/с
	1,00E-06
	1
	0,001
	0,018
	0,001
	0,023

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	ПДК с/с
	0,002
	2
	0,713
	0,192
	0,713
	0,192

	3714
	Угольная зола (20<SiO2<70)
	ОБУВ
	0,3
	 
	1014,326
	17333,795
	1020,728
	17687,086

	Всего веществ : 8
	3650,033
	53914,894
	3682,094
	55090,931

	в том числе твердых  : 4
	1358,259
	21257,854
	1364,224
	21705,932

	жидких/газообразных  :   4
	2291,774
	32657,040
	2317,870
	33384,999



Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу увеличатся за счет ввода в эксплуатацию новых котельных.
Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2044 г. увеличатся на 2,18 %.
18.2. [bookmark: _Toc236309951]Описание текущих и перспективных значений средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
В таблице 16.2 приведены значения средних и максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу. Максимальные приземные концентрации на текущее положение создаются выбросами диоксида азота – 1,66 ПДК; на перспективу – выбросами углерода (пигмент черный) – 1,63 ПДК.
[bookmark: _Toc205171378]Таблица 16.2 – Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на существующее положение и перспективу
	Загрязняющее вещество
	Суммарный выброс вещества, т/г

	код
	наименование
	существующее положение
	перспектива

	301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	12479,827
	12584,177

	304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2899,277
	2915,484

	328
	Углерод (Пигмент черный)
	3923,849
	4018,632

	330
	Сера диоксид
	13079,789
	13290,441

	337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4198,146
	4594,896

	703
	Бенз/а/пирен
	0,018
	0,023

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	0,192
	0,192

	3714
	Угольная зола
	17333,795
	17687,086

	Итого
	 
	53914,894
	55090,931



18.3. [bookmark: _Toc236309952]Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.
Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается закрытие ряда муниципальных котельных и перевод тепловой нагрузки потребителей на теплоснабжение от Центральной ТЭЦ. Работа закрываемых котельных в пиковом режиме не предусматривается.
18.4. [bookmark: _Toc236309953]Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота, углерода (пигмент черный), диоксида серы, угольной золы превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.
Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций создают загрязнение не превышающее 1 ПДК. 
Снижение объема вредных выбросов в атмосферу в первую очередь может быть обеспечено за счет сокращения количества и улучшения качества сжигаемого топлива. 
Глобальным направлением в этой области является всемерное повышение коэффициента полезного действия (КПД) электростанций и соответствующего снижения удельных расходов топлива. Для усиления этого процесса необходимо не только все более совершенствовать оборудование, но и интенсифицировать демонтаж и реконструкцию устаревшего оборудования, доля которого в энергосистемах страны с каждым годом увеличивается. 
Основное новое направление в повышении КПД топливоиспользования на электростанциях в настоящее время связывается с развитием парогазовых установок (ПГУ). 
Образование оксидов азота при высокотемпературном сжигании топлива обусловлено в основном окислением молекулярного азота воздуха непосредственно в зоне горения. При низкотемпературном сжигании топлива увеличивается доля оксидов азота, образовавшихся в результате окисления связанного азота, входящего в состав топлива. Этот процесс происходит легче и быстрее, чем окисление молекулярного азота воздуха при относительно низких температурах. Максимальный выход оксидов азота наблюдается в зоне активного горения. В остальных зонах, где уровень температуры относительно ниже, атмосферный азот практически не окисляется. Это означает, что снижение температуры горения топлива способствует уменьшению содержания оксидов азота в выбросах. 
Снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами электростанций обеспечивается режимными и конструктивными мероприятиями, направленными на уменьшение образования газов в топках котлов (двухступенчатое сжигание, рециркуляция дымовых газов в зону горения, сжигание топлива при малых избытках воздуха, разработка новых типов горелок и различное конструктивное решение топочных устройств). 
Перспективным способом снижения выбросов оксидов азота является очистка дымовых газов. Азотоочистительные установки следует использовать лишь после исчерпания возможностей подавления реакций образования оксидов азота сравнительно дешевыми технологическими методами, так как очистка дымовых газов от азота сравнительно дорогое мероприятие. 
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Тарифные последствия в зоне ЕТО №01 (АО "Кузнецкая ТЭЦ")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	1891.0452955492083	2105.344235364284	2294.7162478092082	2457.7640831992931	2579.6247389119044	2676.1450790580661	2771.0634376147264	2861.3716077894787	2940.0606332404441	3035.2924121943297	3135.6718349482308	3242.5796198337734	3357.1482502190347	3481.0828692797468	3616.6073801345192	3766.6426777528741	3935.0260537435706	4126.8040908490948	4348.6188011819249	4609.2169873838575	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	1891.0452955492083	2099.1122655591553	2287.9693476131697	2449.5741496025303	2569.7698424883615	2659.7117869754538	2747.3721103686676	2829.7932736797275	2914.6870718901196	3002.1276840468227	3092.1915145682274	3184.9572600052747	3280.5059778054338	3378.9211571395977	3480.2887918537863	3584.6974556094005	3692.2383792776836	3803.0055306560153	3917.0956965756968	4034.6085674729688	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2351.2587806555071	2472.4081019119544	2499.2093164628559	2620.1937152639975	2448.6009781822299	2515.2230495878775	2591.1212178217575	2615.7432663231825	2695.3165873038711	2785.4155603492686	2877.1285237101015	2972.3436480276437	3070.5371200143659	2978.5133800470171	3107.5979849303458	3209.1721265791198	3314.1744101302879	3422.483451736111	3535.8171558388417	3648.0095368445154	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2351.2587806555071	2609.961885944263	2844.780096546413	3045.7137868011591	3195.160856609556	3306.9914865908904	3415.9852296696545	3518.4647865597444	3624.018730156537	3732.7392920612324	3844.7214708230695	3960.0631149477626	4078.8650083961966	4201.2309586480833	4327.2678874075273	4457.0859240297541	4590.798501750648	4728.522456803169	4870.3781305072653	5016.4894744224848	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №03 (ООО "ЭнергоТранзит")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2683.2764416141454	2696.7360479337131	2812.0971957799925	3243.6746258722378	3364.7679879862835	3340.6723578504125	3351.9282872786694	3414.5893649095401	3491.1593290032156	3583.8939159702618	3670.5038941572275	3759.6755734272274	3853.7867467664564	3895.2463109523133	3998.0260596169369	4094.0326319851042	4193.1296045372474	4298.1642478536014	4416.8467217098723	4532.4904836002552	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2683.2764416141454	2978.5106172416426	3246.4871486870998	3475.7943784242029	3646.3446406855692	3773.9667031095637	3898.3512861647123	4015.3018247496539	4135.7608794921434	4259.8337058769066	4387.6287170532141	4519.2575785648114	4654.835305921757	4794.4803650994108	4938.3147760523943	5086.4642193339678	5239.0581459139885	5396.229890291409	5558.1167870001527	5724.8602906101587	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №04 (ООО "Сибэнерго")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	5520.5354172308671	6238.5054404743623	6924.7411281215427	7552.4931239446005	8074.269832994185	8518.4620788769371	8969.7002096549913	9418.3032284842357	9889.3459727720528	10383.957266581359	10903.289936521949	11448.580513387551	12021.126654582771	12621.016249248079	13252.163395193858	13914.88387437293	14610.734110209018	15341.370875329159	16108.546073177908	16912.379303543876	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	5520.5354172308671	6127.9460804229566	6679.2772477556073	7151.0507346607665	7501.9384585754524	7764.5063046255927	8020.4134059082207	8261.0258080854674	8508.8565823280314	8764.1222797978699	9027.045948191806	9297.8573266375624	9576.7930464366909	9864.0968378297948	10160.019742964691	10464.820335253633	10778.764945311244	11102.127893670584	11435.191730480705	11778.247482395129	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №10 (ООО "ЭнергоТранзит")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	3907.5238119527394	4336.503416421443	4725.822997265127	5059.8912043815035	5308.374177835236	5494.3839900122512	5675.7639625025386	5846.2590818422022	5971.7593254296735	5748.8638802023306	5912.7734143041462	6296.5697789461783	6658.0560992945484	6940.4344165377943	7185.3652089447123	7433.4987484378289	7638.5055246900311	7863.9102014350174	8096.6172739707636	8337.2892222698028	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	3907.5238119527394	4337.458854602577	4727.6999275789121	5061.6287940029915	5309.9927719314737	5495.8425189490745	5676.977683626862	5847.287014135668	6022.7056245597378	6203.3867932965286	6389.4883970954243	6581.1730490082882	6778.6082404785384	6981.9664876928964	7191.4254823236852	7407.1682467933979	7629.3832941972014	7858.2647930231196	8094.0127368138155	8336.8331189182318	
руб./Гкал
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