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Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период Схемы теплоснабжения – 2025 г., на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по отдельности.
2. [bookmark: _Toc44628448][bookmark: _Toc236215162]БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 Глава 4 содержит:
«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;
после чего делаются:
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».
Что дублируется п. 97 МУ:
«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».
При этом балансы тепловой мощности и энергии, в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей), представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:
1) в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, указанными в главе III МУ (отражены в Главе 2);
2) составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением №15 к МУ;
3) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами П34.1 и П34.2 приложения №34 МУ;
4) установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;
5) на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в соответствии с приложением №34 МУ;
6) выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям), и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей в соответствии с приложением №34 МУ.
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблицах 2.1 и 2.2. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.
Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154, балансы тепловой мощности с учетом мероприятий представлены в Главе 7.
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	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000

	отборы паровых турбин, в том числе:
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000

	РОУ
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000

	ПВК
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,900
	7,000
	7,270
	7,030
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	3,900
	3,000
	2,730
	2,860
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	74,600
	74,700
	77,346
	77,547
	76,586
	76,656
	78,339
	80,507
	80,756
	81,310
	81,620
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682

	1 (БУ-1)
	11,900
	11,900
	12,322
	11,931
	11,783
	11,794
	12,053
	12,386
	12,425
	12,510
	12,557
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567

	2 (БУ-2)
	13,200
	13,200
	13,668
	13,234
	13,070
	13,082
	13,369
	13,739
	13,782
	13,877
	13,929
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940

	3 (БУ-3)
	17,600
	17,600
	18,223
	17,646
	17,427
	17,443
	17,826
	18,319
	18,376
	18,502
	18,572
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587

	4 (ВК)
	31,900
	32,000
	33,134
	34,736
	34,306
	34,337
	35,091
	36,062
	36,174
	36,422
	36,560
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588

	Потери в паропроводах
	2,250
	1,550
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	825,878
	826,984
	856,279
	858,507
	847,868
	848,634
	867,273
	891,274
	894,032
	900,166
	903,590
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279

	отопление и вентиляция
	773,380
	774,413
	804,566
	807,104
	801,071
	801,822
	817,046
	835,363
	837,247
	841,460
	843,843
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400

	горячее водоснабжение
	52,499
	52,571
	51,713
	51,403
	46,797
	46,812
	50,226
	55,911
	56,785
	58,706
	59,747
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	отопление и вентиляция
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800

	горячее водоснабжение
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	1 (БУ-1)
	126,897
	127,073
	131,683
	132,038
	130,343
	130,465
	133,435
	137,260
	137,700
	138,677
	139,223
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333

	отопление и вентиляция
	118,497
	118,661
	123,492
	123,897
	122,935
	123,055
	125,482
	128,401
	128,701
	129,373
	129,753
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841

	горячее водоснабжение
	8,400
	8,411
	8,191
	8,142
	7,408
	7,410
	7,954
	8,859
	8,998
	9,304
	9,470
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491

	2 (БУ-2)
	140,396
	140,591
	145,784
	146,177
	144,300
	144,435
	147,724
	151,958
	152,445
	153,527
	154,131
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253

	отопление и вентиляция
	131,196
	131,379
	136,705
	137,153
	136,088
	136,221
	138,907
	142,139
	142,472
	143,215
	143,635
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734

	горячее водоснабжение
	9,200
	9,213
	9,079
	9,024
	8,212
	8,214
	8,817
	9,819
	9,973
	10,312
	10,496
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519

	3 (БУ-3)
	187,495
	187,755
	194,724
	195,249
	192,742
	192,922
	197,314
	202,971
	203,621
	205,066
	205,873
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036

	отопление и вентиляция
	175,195
	175,439
	182,585
	183,184
	181,762
	181,939
	185,527
	189,843
	190,287
	191,280
	191,842
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973

	горячее водоснабжение
	12,300
	12,317
	12,138
	12,065
	10,980
	10,983
	11,788
	13,127
	13,333
	13,786
	14,031
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063

	4 (ВК)
	341,091
	341,565
	354,088
	355,043
	350,484
	350,812
	358,799
	369,085
	370,266
	372,895
	374,362
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658

	отопление и вентиляция
	318,691
	319,134
	331,983
	333,071
	330,486
	330,807
	337,331
	345,180
	345,987
	347,792
	348,813
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052

	горячее водоснабжение
	22,399
	22,431
	22,105
	21,972
	19,998
	20,004
	21,468
	23,905
	24,280
	25,103
	25,549
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	568,200
	574,200
	551,434
	594,672
	553,428
	554,447
	574,848
	601,076
	604,134
	610,822
	614,556
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307

	отопление и вентиляция
	532,137
	537,795
	518,131
	559,066
	522,882
	523,840
	540,711
	561,103
	563,257
	567,988
	570,660
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274

	горячее водоснабжение
	36,063
	36,405
	33,303
	35,606
	30,546
	30,608
	34,137
	39,974
	40,877
	42,834
	43,896
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	18,900
	20,830
	19,100
	20,780
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582

	отопление и вентиляция
	18,800
	20,691
	19,000
	20,642
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451

	горячее водоснабжение
	0,100
	0,139
	0,100
	0,139
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	1 (БУ-1)
	87,600
	88,230
	84,871
	91,461
	85,079
	85,241
	88,492
	92,672
	93,159
	94,225
	94,820
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940

	отопление и вентиляция
	81,800
	82,389
	79,582
	85,821
	80,243
	80,396
	83,085
	86,335
	86,679
	87,433
	87,859
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957

	горячее водоснабжение
	5,800
	5,840
	5,288
	5,639
	4,835
	4,845
	5,407
	6,337
	6,481
	6,792
	6,962
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983

	2 (БУ-2)
	96,900
	97,616
	93,886
	101,254
	94,189
	94,369
	97,968
	102,596
	103,135
	104,315
	104,974
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106

	отопление и вентиляция
	90,500
	91,219
	88,051
	95,003
	88,829
	88,998
	91,975
	95,573
	95,953
	96,788
	97,259
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367

	горячее водоснабжение
	6,400
	6,396
	5,835
	6,251
	5,360
	5,371
	5,993
	7,023
	7,182
	7,528
	7,715
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739

	3 (БУ-3)
	129,400
	130,363
	125,434
	135,245
	125,808
	126,048
	130,856
	137,037
	137,757
	139,334
	140,213
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391

	отопление и вентиляция
	120,900
	121,811
	117,593
	126,888
	118,641
	118,867
	122,843
	127,648
	128,156
	129,271
	129,901
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046

	горячее водоснабжение
	8,500
	8,552
	7,841
	8,357
	7,167
	7,181
	8,013
	9,388
	9,601
	10,063
	10,313
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345

	4 (ВК)
	235,400
	237,162
	228,143
	245,932
	228,771
	229,208
	237,950
	249,190
	250,500
	253,366
	254,966
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288

	отопление и вентиляция
	220,137
	221,684
	213,905
	230,712
	215,718
	216,128
	223,357
	232,095
	233,018
	235,045
	236,190
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453

	горячее водоснабжение
	15,263
	15,478
	14,238
	15,220
	13,053
	13,080
	14,593
	17,095
	17,482
	18,321
	18,776
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	42,800
	29,500
	29,560
	35,260
	33,070
	33,070
	33,070
	33,070
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-79,013
	-78,719
	-110,588
	-112,908
	-100,718
	-101,552
	-121,875
	-148,044
	-151,157
	-157,845
	-161,579
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	264,240
	273,040
	295,818
	246,990
	291,014
	289,995
	269,594
	243,366
	240,202
	233,514
	229,780
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	749,200
	750,000
	750,000
	750,110
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	509,074
	500,007
	482,848
	524,243
	490,502
	491,336
	506,048
	523,829
	525,814
	529,940
	532,269
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1954,0
	1956,0
	1958,0
	1959,0
	1959,0
	1959,3
	1966,4
	1972,3
	1972,8
	1973,7
	1974,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,275
	0,270
	0,257
	0,282
	0,260
	0,261
	0,269
	0,281
	0,282
	0,285
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500

	отборы паровых турбин, в том числе:
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500

	РОУ
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000

	ПВК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,200
	9,600
	9,270
	11,720
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	2,600
	2,600
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	49,500
	49,500
	49,370
	50,915
	50,684
	50,807
	51,592
	51,836
	51,983
	52,169
	52,374
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516

	1 (Западный)
	26,900
	26,900
	26,829
	27,669
	27,543
	27,610
	28,037
	28,169
	28,250
	28,351
	28,462
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082

	2 (Ильинский)
	22,600
	22,600
	22,541
	23,246
	23,141
	23,197
	23,555
	23,666
	23,734
	23,819
	23,912
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433

	Потери в паропроводах
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,400
	0,700
	0,700
	0,606
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1275,773
	1276,087
	1272,742
	1312,563
	1306,608
	1309,790
	1330,025
	1336,298
	1340,106
	1344,903
	1350,170
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614

	отопление и вентиляция
	1224,474
	1224,762
	1221,696
	1261,583
	1248,136
	1250,322
	1263,749
	1268,643
	1271,659
	1275,136
	1280,228
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863

	горячее водоснабжение
	51,299
	51,325
	51,046
	50,980
	58,472
	59,468
	66,276
	67,655
	68,448
	69,767
	69,942
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000

	отопление и вентиляция
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200

	горячее водоснабжение
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800

	1 (Западный)
	283,122
	283,293
	281,474
	303,120
	299,883
	301,613
	312,614
	316,024
	318,094
	320,702
	323,565
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573

	отопление и вентиляция
	259,440
	259,597
	257,930
	279,612
	272,303
	273,491
	280,790
	283,450
	285,089
	286,980
	289,747
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964

	горячее водоснабжение
	23,682
	23,696
	23,544
	23,508
	27,580
	28,122
	31,824
	32,574
	33,005
	33,722
	33,818
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609

	2 (Ильинский)
	237,651
	237,795
	236,268
	254,443
	251,725
	253,177
	262,412
	265,274
	267,012
	269,201
	271,605
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041

	отопление и вентиляция
	217,834
	217,965
	216,566
	234,771
	228,633
	229,631
	235,759
	237,993
	239,369
	240,957
	243,281
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698

	горячее водоснабжение
	19,817
	19,829
	19,702
	19,672
	23,092
	23,546
	26,652
	27,281
	27,643
	28,244
	28,324
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	751,800
	795,851
	799,169
	817,267
	754,446
	758,319
	779,697
	786,433
	790,520
	795,503
	801,046
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633

	отопление и вентиляция
	721,570
	763,841
	767,117
	785,524
	720,684
	723,416
	737,859
	743,143
	746,393
	750,047
	755,385
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096

	горячее водоснабжение
	30,230
	32,010
	32,052
	31,743
	33,762
	34,904
	41,838
	43,290
	44,127
	45,456
	45,662
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	444,914
	470,867
	474,073
	470,100
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943

	отопление и вентиляция
	440,317
	466,002
	469,175
	465,244
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439

	горячее водоснабжение
	4,596
	4,865
	4,898
	4,857
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504

	1 (Западный)
	166,841
	176,680
	176,741
	188,738
	173,155
	175,261
	186,883
	190,545
	192,766
	195,476
	198,489
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118

	отопление и вентиляция
	152,885
	161,901
	161,957
	174,100
	157,230
	158,715
	166,566
	169,439
	171,205
	173,191
	176,093
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895

	горячее водоснабжение
	13,955
	14,778
	14,783
	14,637
	15,925
	16,546
	20,317
	21,106
	21,562
	22,284
	22,396
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223

	2 (Ильинский)
	140,045
	148,304
	148,355
	158,429
	145,348
	147,116
	156,872
	159,946
	161,810
	164,085
	166,614
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572

	отопление и вентиляция
	128,367
	135,937
	135,984
	146,180
	132,015
	132,591
	136,129
	137,419
	138,214
	139,130
	140,472
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910

	горячее водоснабжение
	11,678
	12,367
	12,371
	12,249
	13,333
	14,525
	20,742
	22,527
	23,597
	24,954
	26,142
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	138,766
	138,766
	138,766
	100,000
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	175,370
	183,462
	165,000
	146,858
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-354,968
	-358,983
	-355,133
	-360,090
	-390,249
	-393,554
	-414,575
	-421,090
	-425,047
	-430,029
	-435,500
	-464,821
	-464,821
	-464,821
	-464,821
	-464,821
	-464,821
	-466,087
	-466,087
	-466,087
	-466,087
	-466,087
	-466,087
	-466,087

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	181,900
	126,057
	141,576
	139,264
	216,760
	212,887
	191,509
	184,773
	180,686
	175,703
	170,160
	140,839
	140,839
	140,839
	140,839
	140,839
	140,839
	139,573
	139,573
	139,573
	139,573
	139,573
	139,573
	139,573

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	943,700
	940,300
	940,675
	938,225
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572
	940,572

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	813,809
	858,761
	843,156
	841,065
	772,166
	774,549
	787,143
	791,751
	794,585
	797,771
	802,426
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3555,0
	3558,0
	3571,0
	3573,0
	3573,0
	3573,2
	3581,7
	3583,4
	3584,5
	3585,6
	3590,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,247
	0,261
	0,256
	0,256
	0,235
	0,236
	0,241
	0,243
	0,244
	0,245
	0,246
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1040,600
	821,400
	821,400
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800

	отборы паровых турбин, в том числе:
	370,200
	116,200
	116,200
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	80,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	289,800
	116,200
	116,200
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600

	РОУ
	270,400
	305,200
	305,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200

	ПВК
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	626,600
	541,100
	541,100
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	38,200
	42,200
	45,141
	45,178
	49,326
	49,620
	50,540
	51,367
	51,603
	52,777
	53,217
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229

	1 (правый водовод)
	19,000
	20,990
	22,452
	22,471
	24,534
	24,680
	25,138
	25,549
	25,667
	26,250
	26,469
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475

	2 (левый водовод)
	19,200
	21,210
	22,688
	22,707
	24,792
	24,940
	25,402
	25,818
	25,937
	26,527
	26,748
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754

	Потери в паропроводах
	2,770
	0,720
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	441,814
	499,052
	533,827
	534,268
	583,322
	586,803
	597,677
	607,464
	610,255
	624,134
	629,335
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477

	отопление и вентиляция
	389,315
	439,323
	469,705
	471,732
	514,357
	516,767
	525,981
	532,883
	535,040
	544,881
	548,446
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546

	горячее водоснабжение
	52,499
	59,729
	64,122
	62,537
	68,966
	70,036
	71,696
	74,581
	75,215
	79,253
	80,889
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100

	отопление и вентиляция
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100

	горячее водоснабжение
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	1 (правый водовод)
	203,449
	232,010
	249,363
	249,583
	274,060
	275,797
	281,223
	286,107
	287,500
	294,425
	297,020
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091

	отопление и вентиляция
	177,740
	202,692
	217,852
	218,863
	240,132
	241,334
	245,932
	249,376
	250,452
	255,362
	257,141
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191

	горячее водоснабжение
	25,709
	29,318
	31,511
	30,720
	33,929
	34,463
	35,291
	36,731
	37,048
	39,063
	39,879
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900

	2 (левый водовод)
	204,266
	232,942
	250,364
	250,586
	275,162
	276,906
	282,353
	287,257
	288,655
	295,608
	298,214
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285

	отопление и вентиляция
	178,475
	203,531
	218,753
	219,768
	241,125
	242,177
	248,640
	250,996
	252,448
	254,122
	256,572
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505

	горячее водоснабжение
	25,791
	29,411
	31,611
	30,817
	34,037
	34,728
	33,713
	36,261
	36,208
	41,487
	41,642
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	318,000
	332,055
	281,533
	304,601
	312,728
	317,034
	328,885
	339,556
	342,608
	357,759
	363,400
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554

	отопление и вентиляция
	280,213
	292,313
	247,716
	268,947
	275,754
	278,828
	288,897
	296,565
	298,948
	309,886
	313,834
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945

	горячее водоснабжение
	37,787
	39,742
	33,817
	35,654
	36,973
	38,205
	39,988
	42,991
	43,660
	47,874
	49,566
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	24,544
	22,689
	17,984
	19,441
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282

	отопление и вентиляция
	23,824
	22,024
	17,456
	18,871
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745

	горячее водоснабжение
	0,720
	0,665
	0,527
	0,570
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	1 (правый водовод)
	146,434
	154,373
	131,511
	142,294
	146,928
	149,076
	154,990
	160,315
	161,838
	169,399
	172,213
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290

	отопление и вентиляция
	127,930
	134,866
	114,892
	124,780
	128,738
	130,272
	135,296
	139,122
	140,311
	145,769
	147,739
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794

	горячее водоснабжение
	18,504
	19,507
	16,618
	17,514
	18,190
	18,804
	19,695
	21,193
	21,527
	23,630
	24,474
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496

	2 (левый водовод)
	147,022
	154,993
	132,039
	142,866
	147,518
	149,676
	155,613
	160,959
	162,489
	170,079
	172,905
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983

	отопление и вентиляция
	128,459
	135,424
	115,367
	125,296
	129,271
	129,835
	133,300
	134,563
	135,341
	136,238
	137,552
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877

	горячее водоснабжение
	18,563
	19,569
	16,671
	17,570
	18,248
	19,841
	22,314
	26,397
	27,148
	33,841
	35,353
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	110,829
	110,829
	110,829
	110,829
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	23,500
	13,695
	12,059
	11,259
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	19,878
	-124,810
	-162,408
	-67,087
	-123,698
	-127,473
	-139,266
	-149,881
	-152,908
	-167,960
	-173,601
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	269,222
	181,522
	233,797
	307,329
	298,142
	293,836
	281,984
	271,314
	268,261
	253,110
	247,469
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	493,700
	408,200
	408,200
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	270,616
	269,312
	228,670
	246,384
	253,380
	256,061
	264,841
	271,527
	273,605
	283,143
	286,586
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2209,0
	2209,0
	2209,0
	2211,0
	2211,0
	2212,7
	2215,1
	2216,6
	2217,7
	2222,7
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,137
	0,137
	0,112
	0,122
	0,125
	0,126
	0,131
	0,136
	0,137
	0,143
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145



[bookmark: _Toc43086358][bookmark: _Toc235639483]Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)
	№ п/п
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,110
	0,056
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973

	8
	отопление
	3,163
	3,163
	3,179
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163

	9
	вентиляция
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	10
	горячее водоснабжение
	1,406
	1,406
	1,390
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,743
	5,743
	5,753
	5,807
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,320
	7,320
	7,330
	7,384
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,823
	8,823
	8,833
	8,887
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,019
	4,019
	4,033
	4,019
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,180
	0,180
	0,090
	0,056
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,731
	4,731
	4,441
	4,731
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	8
	отопление
	2,377
	2,377
	2,233
	2,377
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231

	9
	вентиляция
	0,102
	0,102
	0,096
	0,102
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	10
	горячее водоснабжение
	2,240
	2,240
	2,100
	2,240
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,653
	1,653
	1,743
	1,777
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,485
	2,485
	2,865
	2,609
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,593
	4,593
	4,683
	4,717
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,192
	2,192
	2,060
	2,192
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,165
	0,165
	0,155
	0,165
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,580
	0,590
	0,585
	0,330
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,540
	3,550
	3,518
	3,333
	3,333
	3,281
	3,239
	3,288
	3,267
	3,261
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	23,610
	23,670
	23,465
	22,230
	22,233
	21,883
	21,604
	21,931
	21,792
	21,753
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	23,700
	22,290
	20,574
	20,931
	20,637
	20,312
	20,053
	20,467
	20,338
	20,303
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671

	8
	отопление
	16,960
	15,770
	14,190
	14,590
	14,372
	14,161
	13,992
	14,251
	14,172
	14,150
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369

	9
	вентиляция
	0,410
	0,380
	0,465
	0,506
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498

	10
	горячее водоснабжение
	2,790
	2,590
	2,400
	2,501
	2,434
	2,373
	2,324
	2,430
	2,401
	2,394
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	32,270
	32,190
	32,431
	34,107
	34,115
	34,517
	34,838
	34,462
	34,622
	34,666
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	35,720
	37,120
	38,841
	38,739
	39,044
	39,369
	39,628
	39,213
	39,343
	39,378
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	39,420
	39,410
	39,415
	39,670
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	18,401
	17,336
	15,993
	16,218
	15,873
	15,643
	15,460
	15,728
	15,641
	15,616
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	99,0
	98,7
	98,6
	98,5
	98,4
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,203
	0,189
	0,172
	0,177
	0,174
	0,172
	0,170
	0,174
	0,173
	0,173
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,590
	0,520
	0,521
	0,223
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,800
	3,770
	4,025
	4,001
	4,001
	3,976
	3,982
	3,996
	4,057
	4,176
	4,186
	4,186
	4,186
	4,186
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230
	4,230

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	24,980
	24,760
	26,461
	26,304
	27,280
	27,109
	27,150
	27,242
	27,660
	28,473
	28,536
	28,536
	28,536
	28,536
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838
	28,838

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	21,770
	19,670
	18,226
	19,169
	16,476
	16,432
	16,566
	16,742
	17,254
	18,227
	18,300
	18,300
	18,300
	18,300
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647
	18,647

	8
	отопление
	14,900
	13,190
	11,926
	12,730
	10,513
	10,488
	10,596
	10,701
	11,021
	11,724
	11,772
	11,772
	11,772
	11,772
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021
	12,021

	9
	вентиляция
	0,840
	0,740
	0,619
	0,665
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	10
	горячее водоснабжение
	2,230
	1,970
	1,656
	1,772
	1,434
	1,440
	1,460
	1,518
	1,649
	1,799
	1,814
	1,814
	1,814
	1,814
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	34,630
	34,950
	32,992
	33,472
	32,508
	32,705
	32,657
	32,552
	32,073
	31,141
	31,069
	31,069
	31,069
	31,069
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722
	30,722

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	41,640
	43,810
	45,252
	44,608
	47,314
	47,358
	47,224
	47,047
	46,535
	45,562
	45,490
	45,490
	45,490
	45,490
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143
	45,143

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	61,410
	61,480
	61,479
	61,777
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790
	61,790

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	17,195
	15,576
	14,582
	15,309
	13,117
	13,073
	13,172
	13,276
	13,608
	14,325
	14,375
	14,375
	14,375
	14,375
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631
	14,631

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,1
	118,0
	117,9
	117,9
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,134
	0,120
	0,128
	0,105
	0,105
	0,107
	0,108
	0,112
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,110
	1,040
	1,038
	0,512
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	6,140
	6,080
	6,216
	6,231
	6,231
	6,299
	6,879
	7,828
	7,820
	7,812
	8,111
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259
	9,259

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,730
	43,250
	44,268
	44,380
	44,480
	44,966
	49,104
	55,876
	55,818
	55,764
	57,896
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095
	66,095

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	33,880
	38,160
	35,728
	38,384
	31,623
	32,221
	36,962
	44,716
	44,675
	44,637
	47,067
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415
	56,415

	8
	отопление
	22,500
	26,020
	23,914
	26,004
	20,536
	20,843
	23,738
	28,488
	28,463
	28,440
	29,901
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518
	35,518

	9
	вентиляция
	1,120
	1,300
	1,167
	1,269
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	10
	горячее водоснабжение
	4,120
	4,760
	4,431
	4,880
	3,855
	4,078
	5,345
	7,400
	7,392
	7,385
	8,056
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637
	10,637

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	49,020
	49,630
	48,478
	48,876
	48,812
	48,258
	43,541
	35,820
	35,886
	35,947
	33,517
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169
	24,169

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	65,010
	60,800
	63,234
	61,104
	67,900
	67,303
	62,561
	54,807
	54,848
	54,886
	52,456
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109
	43,109

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	98,890
	98,960
	98,962
	99,488
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	26,189
	29,392
	27,541
	29,484
	24,213
	24,540
	27,570
	32,539
	32,511
	32,484
	34,018
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918
	39,918

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	208,8
	210,8
	210,7
	210,6
	211,3
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,154
	0,142
	0,155
	0,122
	0,125
	0,144
	0,175
	0,175
	0,175
	0,184
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	84,400
	84,400
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,070
	1,130
	1,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	8,650
	8,690
	8,571
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,290
	43,500
	42,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	36,390
	33,980
	31,337
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	22,690
	20,690
	18,575
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	1,760
	1,600
	1,495
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	3,290
	3,000
	2,696
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	31,390
	31,080
	32,200
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	46,940
	49,290
	52,328
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	83,730
	83,670
	83,665
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	29,128
	27,262
	25,204
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	198,7
	198,7
	198,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,140
	0,127
	0,115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,210
	0,190
	0,195
	0,221
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,880
	2,850
	2,874
	2,870
	2,870
	2,848
	2,833
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,410
	10,280
	10,389
	10,374
	10,405
	10,324
	10,271
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,780
	9,240
	8,673
	8,931
	7,324
	7,267
	7,230
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214

	8
	отопление
	5,080
	5,500
	4,996
	5,220
	3,825
	3,798
	3,780
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773

	9
	вентиляция
	0,050
	0,060
	0,053
	0,056
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	10
	горячее водоснабжение
	0,770
	0,830
	0,750
	0,785
	0,582
	0,574
	0,569
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	26,500
	26,680
	26,542
	26,535
	26,512
	26,615
	26,683
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	31,010
	30,570
	31,132
	30,849
	32,463
	32,520
	32,557
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,790
	29,810
	29,805
	29,779
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,049
	7,401
	6,972
	7,168
	5,879
	5,836
	5,808
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,4
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,051
	0,055
	0,050
	0,052
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,220
	0,280
	0,224
	0,032
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	8
	отопление
	0,190
	0,250
	0,191
	0,002
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,003
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,860
	0,860
	0,858
	0,858
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,710
	0,650
	0,704
	0,896
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,430
	0,430
	0,428
	0,428
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,194
	0,246
	0,194
	0,028
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,175
	0,136
	0,001
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,124
	0,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,080
	0,080
	0,080
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,060
	0,060
	0,061
	0,076
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,019
	0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,180
	0,180
	0,174
	0,174
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,220
	0,220
	0,219
	0,199
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,150
	0,150
	0,149
	0,149
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,053
	0,053
	0,054
	0,067
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,320
	0,320
	0,320
	0,398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,320
	0,290
	0,308
	0,326
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	8
	отопление
	0,280
	0,250
	0,266
	0,283
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,012
	0,013
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,690
	0,690
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,680
	0,710
	0,690
	0,671
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,500
	0,500
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,273
	0,246
	0,260
	0,276
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,218
	0,195
	0,209
	0,223
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,020
	0,018
	0,018
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,220
	0,330
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,690
	1,010
	1,064
	1,064
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,760
	0,760
	0,724
	0,852
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	8
	отопление
	0,460
	0,370
	0,334
	0,443
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,060
	0,051
	0,069
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,124
	0,704
	0,643
	0,643
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,274
	1,284
	1,322
	1,195
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,002
	1,012
	1,014
	1,014
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,598
	0,616
	0,592
	0,688
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,045
	0,036
	0,032
	0,043
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,073
	0,069
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,580
	0,580
	0,558
	0,558
	0,558
	0,538
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524
	0,524

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,020
	2,010
	1,943
	1,943
	1,926
	1,856
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,920
	2,340
	2,578
	2,443
	2,199
	2,119
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067
	2,067

	8
	отопление
	2,280
	1,720
	1,973
	1,841
	1,603
	1,556
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,060
	0,040
	0,047
	0,044
	0,039
	0,026
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,580
	3,590
	3,677
	3,680
	3,712
	3,802
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,260
	3,840
	3,599
	3,738
	3,997
	4,077
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129
	4,129

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,580
	4,580
	4,577
	4,581
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,517
	2,024
	2,227
	2,111
	1,884
	1,826
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,049
	0,057
	0,053
	0,046
	0,044
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,055
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,570
	0,570
	0,562
	0,562
	0,562
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,580
	2,560
	2,545
	2,545
	2,545
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,200
	2,390
	2,467
	2,166
	2,111
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066

	8
	отопление
	1,560
	1,750
	1,828
	1,539
	1,486
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,070
	0,070
	0,077
	0,065
	0,063
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,600
	3,620
	3,642
	3,638
	3,646
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,550
	4,360
	4,282
	4,579
	4,642
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,600
	4,600
	4,600
	4,595
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,874
	2,042
	2,103
	1,849
	1,786
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,085
	0,095
	0,100
	0,084
	0,081
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,011
	0,011
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,170
	0,180
	0,161
	0,178
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	8
	отопление
	0,140
	0,150
	0,130
	0,147
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,570
	0,570
	0,570
	0,571
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,520
	0,510
	0,528
	0,511
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,340
	0,340
	0,339
	0,339
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,150
	0,158
	0,141
	0,156
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,069
	0,061
	0,069
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	22,000
	22,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,100
	0,090
	0,086
	0,082
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,060
	1,040
	1,036
	1,042
	1,042
	1,020
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,350
	8,210
	8,161
	8,205
	8,212
	8,042
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,560
	4,310
	4,119
	4,316
	2,624
	2,570
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838

	8
	отопление
	2,060
	1,920
	1,801
	1,920
	0,923
	0,897
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980

	9
	вентиляция
	0,030
	0,030
	0,027
	0,028
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	10
	горячее водоснабжение
	1,410
	1,320
	1,256
	1,326
	0,646
	0,639
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,490
	3,660
	3,717
	3,672
	3,644
	3,836
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	8,340
	8,600
	8,795
	8,603
	10,274
	10,328
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	15,400
	15,410
	6,414
	6,418
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,772
	2,631
	2,520
	2,631
	1,725
	1,683
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,0
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,032
	0,030
	0,032
	0,016
	0,015
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,009
	0,013
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,090
	0,089
	0,100
	0,100
	0,100
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,820
	0,620
	0,606
	0,681
	0,681
	0,681
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,570
	0,370
	0,377
	0,407
	0,295
	0,295
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	8
	отопление
	0,430
	0,270
	0,278
	0,298
	0,189
	0,189
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	0,006
	0,006
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,620
	1,860
	1,876
	1,786
	1,780
	1,780
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,990
	2,200
	2,194
	2,160
	2,266
	2,266
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,700
	1,710
	1,711
	1,707
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,484
	0,317
	0,323
	0,350
	0,252
	0,252
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,072
	0,045
	0,046
	0,049
	0,031
	0,031
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,100
	0,095
	0,123
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,220
	0,210
	0,208
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,560
	2,420
	2,420
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,620
	1,620
	1,719
	1,875
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	8
	отопление
	1,050
	1,060
	1,131
	1,201
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058

	9
	вентиляция
	0,090
	0,090
	0,099
	0,129
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	10
	горячее водоснабжение
	0,260
	0,260
	0,281
	0,365
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,270
	1,370
	1,378
	1,706
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,430
	2,380
	2,286
	2,102
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,500
	2,450
	2,455
	2,427
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,197
	1,197
	1,266
	1,329
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,136
	0,137
	0,147
	0,165
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,013
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,480
	0,480
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,700
	0,710
	0,594
	0,655
	0,639
	0,639
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	8
	отопление
	0,590
	0,600
	0,496
	0,551
	0,537
	0,537
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,060
	0,060
	0,048
	0,053
	0,052
	0,052
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,990
	1,000
	1,523
	1,529
	1,529
	1,529
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,820
	0,820
	1,463
	1,408
	1,425
	1,425
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,990
	1,000
	1,527
	1,533
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,563
	0,572
	0,480
	0,530
	0,512
	0,512
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,074
	0,075
	0,062
	0,069
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,026
	0,015
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,080
	1,100
	1,110
	1,110
	1,110
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,760
	1,080
	0,713
	0,787
	0,786
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	8
	отопление
	0,700
	1,000
	0,651
	0,718
	0,718
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,050
	0,070
	0,052
	0,058
	0,058
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,940
	0,920
	0,914
	0,925
	0,923
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,270
	0,950
	1,321
	1,259
	1,257
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,510
	1,510
	1,514
	1,525
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,625
	0,889
	0,582
	0,641
	0,635
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,188
	0,268
	0,176
	0,194
	0,194
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,000
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,400
	0,400
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,410
	0,440
	0,504
	0,514
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	8
	отопление
	0,060
	0,080
	0,134
	0,142
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,020
	0,029
	0,031
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,630
	0,640
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,960
	0,940
	0,871
	0,862
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,680
	0,690
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,352
	0,370
	0,418
	0,425
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,023
	0,033
	0,053
	0,057
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,010
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,330
	0,330
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,270
	0,200
	0,143
	0,171
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	8
	отопление
	0,240
	0,170
	0,120
	0,146
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,012
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,040
	1,030
	1,030
	1,031
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,110
	1,170
	1,232
	1,204
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,680
	0,685
	0,685
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,220
	0,158
	0,115
	0,138
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,257
	0,188
	0,131
	0,159
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,700
	0,700
	0,142
	0,177
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	8
	отопление
	0,500
	0,500
	0,090
	0,116
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,180
	0,180
	0,032
	0,041
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,020
	1,020
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,680
	0,680
	1,236
	1,200
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,690
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,458
	0,458
	0,097
	0,120
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,515
	0,515
	0,093
	0,119
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,320
	0,320
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,200
	0,240
	0,208
	0,219
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	8
	отопление
	0,170
	0,210
	0,182
	0,192
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,016
	0,017
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,670
	1,670
	1,666
	1,666
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,800
	1,760
	1,789
	1,778
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,158
	0,194
	0,169
	0,177
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,176
	0,213
	0,184
	0,193
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,260
	0,260
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,140
	0,160
	0,167
	0,182
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	8
	отопление
	0,110
	0,130
	0,140
	0,155
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,720
	1,720
	1,721
	1,720
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,860
	1,840
	1,831
	1,815
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,114
	0,132
	0,141
	0,154
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,089
	0,104
	0,109
	0,120
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,360
	0,360
	0,362
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,290
	0,750
	0,389
	0,709
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	8
	отопление
	0,250
	0,660
	0,340
	0,244
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,301
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	10
	горячее водоснабжение
	0,030
	0,080
	0,039
	0,140
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,010
	1,010
	1,006
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,090
	0,630
	0,988
	0,668
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,690
	0,688
	0,687
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,229
	0,590
	0,308
	0,501
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,128
	0,338
	0,173
	0,313
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,320
	0,320
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,230
	0,240
	0,220
	0,232
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	8
	отопление
	0,200
	0,210
	0,187
	0,198
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,013
	0,014
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,660
	1,660
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,770
	1,760
	1,778
	1,766
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,194
	0,202
	0,182
	0,192
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,160
	0,168
	0,153
	0,161
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,193
	0,193
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	8
	отопление
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,646
	1,646
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,806
	1,806
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,153
	0,153
	0,154
	0,154
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,250
	0,250
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,150
	0,180
	0,190
	0,187
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	8
	отопление
	0,120
	0,150
	0,156
	0,153
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,014
	0,014
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,370
	0,370
	0,370
	0,369
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,490
	0,460
	0,448
	0,451
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,320
	0,320
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,123
	0,150
	0,155
	0,153
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,135
	0,167
	0,177
	0,174
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	8
	отопление
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,020
	0,060
	0,056
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,020
	0,060
	0,050
	0,045
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,020
	0,060
	0,059
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,026
	0,026
	0,034
	0,037
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,130
	0,130
	0,167
	0,183
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,020
	0,019
	0,017
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,094
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,361
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,090
	0,460
	0,431
	0,495
	0,365
	0,313
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	8
	отопление
	0,900
	0,320
	0,296
	0,354
	0,235
	0,208
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,030
	0,026
	0,031
	0,020
	0,011
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,440
	1,450
	1,451
	1,452
	1,456
	1,532
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,880
	1,520
	1,550
	1,488
	1,621
	1,673
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,660
	1,670
	1,671
	1,673
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,889
	0,378
	0,357
	0,408
	0,301
	0,263
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,167
	0,060
	0,055
	0,066
	0,044
	0,038
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,150
	0,150
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,080
	0,110
	0,113
	0,116
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	8
	отопление
	0,070
	0,100
	0,103
	0,105
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,120
	0,120
	0,114
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,200
	0,170
	0,165
	0,163
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,187
	0,187
	0,185
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,070
	0,097
	0,099
	0,102
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,034
	0,048
	0,049
	0,051
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,090
	1,750
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	41,730
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	8
	отопление
	33,380
	28,000
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,380
	8,450
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,730
	15,450
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	31,214
	26,180
	24,640
	24,640
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	10,334
	8,669
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,030
	0,036
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,900
	0,640
	0,641
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,780
	0,540
	0,513
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	8
	отопление
	0,730
	0,510
	0,477
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,140
	0,420
	0,410
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,310
	0,550
	0,574
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,540
	0,540
	0,537
	0,537
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,686
	0,475
	0,451
	0,477
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,553
	0,386
	0,362
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,170
	0,160
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,510
	0,430
	0,425
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,230
	8,530
	8,529
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,690
	7,250
	6,823
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152

	8
	отопление
	8,180
	6,820
	6,398
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,770
	3,560
	3,560
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,820
	5,270
	5,691
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,283
	8,293
	8,288
	8,288
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,647
	6,380
	6,005
	7,174
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	2,217
	1,848
	1,734
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,053
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,920
	0,980
	0,981
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,780
	0,590
	0,785
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	8
	отопление
	0,730
	0,540
	0,732
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,390
	0,340
	0,327
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,580
	0,780
	0,576
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,670
	0,680
	0,671
	0,671
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,686
	0,519
	0,691
	0,911
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,272
	0,201
	0,273
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,100
	0,106
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,300
	2,040
	2,039
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,960
	1,730
	1,631
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	8
	отопление
	1,840
	1,630
	1,525
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,010
	0,290
	0,285
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,470
	0,700
	0,800
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,813
	1,813
	1,813
	1,813
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,725
	1,522
	1,435
	1,784
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,773
	0,685
	0,641
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,650
	4,650
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	8
	отопление
	3,720
	3,480
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,960
	1,960
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,890
	3,130
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,476
	3,265
	3,271
	3,271
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,182
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	8
	отопление
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003




3. [bookmark: _Toc44628449][bookmark: _Toc236215163]ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc44628450]Пьезометрические графики гидравлических режимов наиболее крупных источников тепловой энергии, характеризующие пропускную способность существующих тепловых сетей при подключении перспективной тепловой нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2044 г., представлены на рисунках ниже. На рисунках также отмечены зоны с недостаточным располагаемым напором у потребителей систем теплоснабжения от Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ.
Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства перспективной тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей в каждый расчетный период, необходимо выполнить мероприятия, представленные в главе 8.
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc205187202]Рисунок 3.1 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после подключения перспективных потребителей
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc205187203]Рисунок 3.2 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Центральном районе после подключения перспективных потребителей

[image: ]
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[bookmark: _Toc205187204]Рисунок 3.3 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Орджоникидзевский район после подключения перспективных потребителей

[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc205187205]Рисунок 3.4 – Пьезометрический график Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187206]Рисунок 3.5 – Пьезометрический график Заводской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей

[image: ]
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[bookmark: _Toc205187207]Рисунок 3.6 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по пр. Курако после подключения перспективных потребителей
[image: ] [image: ]
[bookmark: _Toc205187208]Рисунок 3.7 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по ул. Орджоникидзе после подключения перспективных потребителей
[image: ] [image: ]
[bookmark: _Toc205187209]Рисунок 3.8 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по пр. Строителей после подключения перспективных потребителей

[image: ]
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[bookmark: _Toc205187210]Рисунок 3.9 – Пьезометрический график магистрали Абашевской районной котельной после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187211]Рисунок 3.10 – Пьезометрический график магистрали Байдаевской районной котельной №2 после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187212]Рисунок 3.11 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до пер. Топографический, 16 после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187213]Рисунок 3.12 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до ул. Зыряновская, 40 после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187214]Рисунок 3.13 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до МАОУДОД «СДЮСШОР» по регби «Буревестник» после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187215]Рисунок 3.14 – Пьезометрический график магистрали котельной №32 (БПОУ) после подключения перспективных потребителей
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[bookmark: _Toc205187216]Рисунок 3.15 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Железноводская, 6 после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187217]Рисунок 3.16 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Серпуховская, 44 после подключения перспективных потребителей
[image: ]
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[bookmark: _Toc205187218]Рисунок 3.17 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Кубинская, 37 после подключения перспективных потребителей
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc205187219]Рисунок 3.18 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Притомский после подключения перспективных потребителей
4. [bookmark: _Toc44628453][bookmark: _Toc236215164]ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. Новые источники. В ходе формирования данных о потребности в тепловой мощности были определены зоны развития территории городского округа, обладающие перспективной тепловой нагрузкой, но в настоящее время не обеспеченные необходимыми мощностями. Их расположение наглядно отображено на рисунке 4.1.
· Обеспечение теплоснабжения указанных территорий планируется реализовать путем возведения новых источников тепловой энергии – блочно-модульных котельных различной мощности.
· Мероприятия, связанные со строительством новых источников тепловой энергии, подробно изложены в Главе 7 и будут уточняться в ходе последующих актуализаций проекта.
Вопросы определения единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для новых систем теплоснабжения — будь то создание новой ЕТО или включение в зону ответственности существующей — будут решаться после ввода этих систем в эксплуатацию.
Список всех перспективных источников тепловой энергии, а также объем предполагаемого спроса на тепловую мощность в зонах их действия представлены в таблицах 4.1 и 4.2.

[image: ]
[bookmark: _Toc191148899][bookmark: _Toc193293114][bookmark: _Toc205187220][bookmark: ПерЗастройка]Рисунок 4.1 – Зоны перспективной застройки, теплоснабжение которой предполагается за счет строительства новых источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc191148870][bookmark: _Toc193293086][bookmark: _Toc235639484][bookmark: НовыеКотельные]Таблица 4.1 – Сведения о новых котельных
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Адрес теплоисточника
	Организация, эксплуатирующая источник

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	42:30:0601007
	не определена

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Новоильинскому району
	-
	не определена

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Центральному району
	-
	не определена

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Куйбышевскому району
	-
	не определена




[bookmark: _Toc191148871][bookmark: _Toc193293087][bookmark: _Toc235639485][bookmark: СпросНаМощность]Таблица 4.2 – Спрос на тепловую мощность в зоне новых котельных
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч
	Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	0,718
	0,000
	0,000
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	7,088
	7,088
	7,088

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	0,683
	0,000
	0,000
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	5,494
	5,494
	5,494

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	0,035
	0,000
	0,000
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	1,594
	1,594
	1,594

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Новоильинскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	40,699
	0,062
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	63,745
	63,807

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	30,618
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	46,408
	46,468

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	10,081
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	17,337
	17,339

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Центральному району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	22,444
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	31,240

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	16,717
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	22,743

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	5,727
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	8,496

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Куйбышевскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000




2. Существующие источники. Обеспечение прироста тепловых нагрузок планируется как за счет существующих источников тепловой энергии, так и путем ввода в эксплуатацию новых котельных. Данные о резервах (или дефицитах) тепловой мощности на действующих ТЭЦ и котельных в рамках текущей системы теплоснабжения, с учетом перспективной нагрузки потребителей, приведены в таблицах 2.1 и 2.2.
На основе анализа перспективных балансов существующих мощностей и учета подключения новых потребителей, дефицитов тепловой мощности по расчетной нагрузке не выявлено.
Также был проведен анализ работы источников тепловой энергии в аварийных режимах, связанных с выводом из строя наиболее мощного котла или турбоагрегата. Для ряда источников установлен дефицит тепловой мощности в аварийных условиях, необходимой для покрытия минимальной тепловой нагрузки. В таких системах рекомендуется рассмотреть возможность введения дополнительных резервных мощностей или других способов резервирования. Перечень таких систем и величина выявленного дефицита представлены в таблице 4.3.

[bookmark: _Toc191148873][bookmark: _Toc193293089][bookmark: _Toc235639486]Таблица 4.3 - Анализ резерва тепловой мощности источников тепловой энергии в аварийном режиме, Гкал/ч
	ETO
	№ п/п
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	Примечание

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	

	1
	КТЭЦ - ЕТО №01
	240,126
	249,993
	267,152
	225,867
	260,198
	259,364
	244,652
	226,871
	224,886
	220,760
	218,431
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	217,895
	Резерв

	2
	ЗСТЭЦ - ЕТО №02
	129,891
	81,539
	97,519
	97,160
	168,406
	166,024
	153,429
	148,821
	145,988
	142,801
	138,147
	120,021
	120,021
	120,021
	120,021
	120,021
	120,021
	119,214
	119,214
	119,214
	119,214
	119,214
	119,214
	119,214
	Резерв

	2
	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02
	4,804
	4,804
	4,800
	4,868
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	4,910
	Резерв

	2
	Котельная кв. 24 - ЕТО №02
	2,401
	2,401
	2,623
	2,525
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	2,683
	Резерв

	3
	ЦТЭЦ - ЕТО №03
	223,084
	138,888
	179,530
	257,616
	250,620
	247,939
	239,159
	232,473
	230,395
	220,857
	217,414
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	217,318
	Резерв

	10
	Абашевская районная котельная - ЕТО №10
	21,019
	22,074
	23,422
	23,452
	23,808
	24,037
	24,221
	23,952
	24,040
	24,064
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	23,831
	Резерв

	10
	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10
	44,215
	45,904
	46,897
	46,468
	48,673
	48,717
	48,618
	48,514
	48,182
	47,464
	47,414
	47,414
	47,414
	47,414
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	47,159
	Резерв

	10
	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10
	72,701
	69,568
	71,421
	70,004
	75,310
	74,983
	71,954
	66,984
	67,013
	67,039
	65,505
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	59,605
	Резерв

	10
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10
	54,602
	56,408
	58,462
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	Резерв

	4
	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04
	22,741
	22,409
	22,833
	22,611
	23,908
	23,951
	23,979
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	23,991
	Резерв

	4
	Котельная №19 - ЕТО №04
	0,236
	0,184
	0,234
	0,400
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	Резерв

	4
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04
	0,097
	0,097
	0,095
	0,081
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	Резерв

	4
	Котельная УПК - ЕТО №04
	0,227
	0,254
	0,237
	0,222
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	Резерв

	4
	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04
	0,404
	0,396
	0,422
	0,326
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	0,329
	Резерв

	4
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04
	2,063
	2,556
	2,350
	2,470
	2,712
	2,770
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	Резерв

	4
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04
	2,726
	2,558
	2,496
	2,746
	2,817
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	2,850
	Резерв

	4
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04
	0,190
	0,182
	0,198
	0,184
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	Резерв

	4
	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04
	12,628
	12,779
	3,894
	3,787
	4,673
	4,714
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	3,648
	Резерв

	4
	Котельная №6 - ЕТО №04
	1,216
	1,393
	1,388
	1,357
	1,449
	1,449
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	1,361
	Резерв

	4
	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04
	1,303
	1,253
	1,189
	1,098
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	Резерв

	4
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04
	0,427
	0,428
	1,046
	1,004
	1,022
	1,022
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	1,019
	Резерв

	4
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04
	0,885
	0,621
	0,933
	0,884
	0,888
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	Резерв

	4
	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04
	0,328
	0,320
	0,267
	0,261
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	Резерв

	4
	Котельная «РТРС» - ЕТО №04
	0,470
	0,522
	0,570
	0,547
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	Резерв

	4
	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04
	0,232
	0,232
	0,591
	0,568
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	Резерв

	4
	Котельная школы №1 - ЕТО №04
	0,842
	0,806
	0,828
	0,820
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	Резерв

	4
	Котельная школы №23 - ЕТО №04
	0,886
	0,868
	0,857
	0,844
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	Резерв

	4
	Котельная школы №37 - ЕТО №04
	0,461
	0,100
	0,380
	0,186
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	Резерв

	4
	Котельная школы №43 - ЕТО №04
	0,806
	0,798
	0,816
	0,806
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	Резерв

	4
	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04
	0,846
	0,846
	0,845
	0,845
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	0,846
	Резерв

	4
	Котельная школы №16 - ЕТО №04
	0,197
	0,170
	0,163
	0,165
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	Резерв

	4
	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04
	-0,006
	0,034
	0,025
	0,020
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	Резерв

	4
	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04
	0,771
	1,292
	1,314
	1,264
	1,376
	1,413
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	Резерв

	4
	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04
	0,117
	0,090
	0,085
	0,084
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	Резерв

	5
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05
	-1,347
	3,687
	5,227
	5,227
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	5,451
	Резерв

	6
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06
	-0,146
	0,065
	0,086
	0,060
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	Резерв

	6
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06
	0,636
	1,913
	2,283
	1,113
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	1,155
	Резерв

	6
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06
	-0,016
	0,161
	-0,019
	-0,239
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	-0,081
	Дефицит

	6
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06
	0,088
	0,290
	0,378
	0,029
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	-0,027
	Дефицит

	7
	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07
	-0,101
	0,110
	0,104
	0,104
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	Резерв

	9
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	Резерв
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