Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Содержание

1.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	5

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	6

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	40

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	59

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО №01, 02, 03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)	8

Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)	12

Таблица 4.1 – Сведения о новых котельных	60

Таблица 4.2 – Спрос на тепловую мощность в зоне новых котельных	61

Таблица 4.3 - Анализ резерва тепловой мощности источников тепловой энергии в аварийном режиме, Гкал/ч	63

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 3.1 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после подключения перспективных потребителей	41

Рисунок 3.2 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Центральном районе после подключения перспективных потребителей	42

Рисунок 3.3 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Орджоникидзевский район после подключения перспективных потребителей	43

Рисунок 3.4 – Пьезометрический график Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей	44

Рисунок 3.5 – Пьезометрический график Заводской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей	45

Рисунок 3.6 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по пр. Курако после подключения перспективных потребителей	46

Рисунок 3.7 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по ул. Орджоникидзе после подключения перспективных потребителей	47

Рисунок 3.8 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по пр. Строителей после подключения перспективных потребителей	48

Рисунок 3.9 – Пьезометрический график магистрали Абашевской районной котельной после подключения перспективных потребителей	49

Рисунок 3.10 – Пьезометрический график магистрали Байдаевской районной котельной №2 после подключения перспективных потребителей	50

Рисунок 3.11 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до пер. Топографический, 16 после подключения перспективных потребителей	51

Рисунок 3.12 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до ул. Зыряновская, 40 после подключения перспективных потребителей	52

Рисунок 3.13 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до МАОУДОД «СДЮСШОР» по регби «Буревестник» после подключения перспективных потребителей	53

Рисунок 3.14 – Пьезометрический график магистрали котельной №32 (БПОУ) после подключения перспективных потребителей	54

Рисунок 3.15 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Железноводская, 6 после подключения перспективных потребителей	55

Рисунок 3.16 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Серпуховская, 44 после подключения перспективных потребителей	56

Рисунок 3.17 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Кубинская, 37 после подключения перспективных потребителей	57

Рисунок 3.18 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Притомский после подключения перспективных потребителей	58

Рисунок 4.1 – Зоны перспективной застройки, теплоснабжение которой предполагается за счет строительства новых источников тепловой энергии	60

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период Схемы теплоснабжения – 2025 г., на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по отдельности.

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

Что дублируется п. 97 МУ:

«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой мощности и энергии, в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей), представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

- в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, указанными в главе III МУ (отражены в Главе 2);

- составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением №15 к МУ;

- определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами П34.1 и П34.2 приложения №34 МУ;

- установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

- на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в соответствии с приложением №34 МУ;

- выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям), и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей в соответствии с приложением №34 МУ.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблицах 2.1 и 2.2. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154, балансы тепловой мощности с учетом мероприятий представлены в Главе 7.

Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО №01, 02, 03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
| РОУ | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
| ПВК | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,900 | 7,000 | 7,270 | 7,030 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 3,900 | 3,000 | 2,730 | 2,860 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 74,600 | 74,700 | 77,346 | 77,547 | 76,586 | 76,656 | 78,339 | 80,507 | 80,756 | 81,310 | 81,620 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 |
| 1 (БУ-1) | 11,900 | 11,900 | 12,322 | 11,931 | 11,783 | 11,794 | 12,053 | 12,386 | 12,425 | 12,510 | 12,557 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 |
| 2 (БУ-2) | 13,200 | 13,200 | 13,668 | 13,234 | 13,070 | 13,082 | 13,369 | 13,739 | 13,782 | 13,877 | 13,929 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| 3 (БУ-3) | 17,600 | 17,600 | 18,223 | 17,646 | 17,427 | 17,443 | 17,826 | 18,319 | 18,376 | 18,502 | 18,572 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 |
| 4 (ВК) | 31,900 | 32,000 | 33,134 | 34,736 | 34,306 | 34,337 | 35,091 | 36,062 | 36,174 | 36,422 | 36,560 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 |
| Потери в паропроводах | 2,250 | 1,550 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 825,878 | 826,984 | 856,279 | 858,507 | 847,868 | 848,634 | 867,273 | 891,274 | 894,032 | 900,166 | 903,590 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 |
| отопление и вентиляция | 773,380 | 774,413 | 804,566 | 807,104 | 801,071 | 801,822 | 817,046 | 835,363 | 837,247 | 841,460 | 843,843 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 |
| горячее водоснабжение | 52,499 | 52,571 | 51,713 | 51,403 | 46,797 | 46,812 | 50,226 | 55,911 | 56,785 | 58,706 | 59,747 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| отопление и вентиляция | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| горячее водоснабжение | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1 (БУ-1) | 126,897 | 127,073 | 131,683 | 132,038 | 130,343 | 130,465 | 133,435 | 137,260 | 137,700 | 138,677 | 139,223 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 |
| отопление и вентиляция | 118,497 | 118,661 | 123,492 | 123,897 | 122,935 | 123,055 | 125,482 | 128,401 | 128,701 | 129,373 | 129,753 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 |
| горячее водоснабжение | 8,400 | 8,411 | 8,191 | 8,142 | 7,408 | 7,410 | 7,954 | 8,859 | 8,998 | 9,304 | 9,470 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 |
| 2 (БУ-2) | 140,396 | 140,591 | 145,784 | 146,177 | 144,300 | 144,435 | 147,724 | 151,958 | 152,445 | 153,527 | 154,131 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 |
| отопление и вентиляция | 131,196 | 131,379 | 136,705 | 137,153 | 136,088 | 136,221 | 138,907 | 142,139 | 142,472 | 143,215 | 143,635 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 |
| горячее водоснабжение | 9,200 | 9,213 | 9,079 | 9,024 | 8,212 | 8,214 | 8,817 | 9,819 | 9,973 | 10,312 | 10,496 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 |
| 3 (БУ-3) | 187,495 | 187,755 | 194,724 | 195,249 | 192,742 | 192,922 | 197,314 | 202,971 | 203,621 | 205,066 | 205,873 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 |
| отопление и вентиляция | 175,195 | 175,439 | 182,585 | 183,184 | 181,762 | 181,939 | 185,527 | 189,843 | 190,287 | 191,280 | 191,842 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 |
| горячее водоснабжение | 12,300 | 12,317 | 12,138 | 12,065 | 10,980 | 10,983 | 11,788 | 13,127 | 13,333 | 13,786 | 14,031 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 |
| 4 (ВК) | 341,091 | 341,565 | 354,088 | 355,043 | 350,484 | 350,812 | 358,799 | 369,085 | 370,266 | 372,895 | 374,362 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 |
| отопление и вентиляция | 318,691 | 319,134 | 331,983 | 333,071 | 330,486 | 330,807 | 337,331 | 345,180 | 345,987 | 347,792 | 348,813 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 |
| горячее водоснабжение | 22,399 | 22,431 | 22,105 | 21,972 | 19,998 | 20,004 | 21,468 | 23,905 | 24,280 | 25,103 | 25,549 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| отопление и вентиляция | 532,137 | 537,795 | 518,131 | 559,066 | 522,882 | 523,840 | 540,711 | 561,103 | 563,257 | 567,988 | 570,660 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 |
| горячее водоснабжение | 36,063 | 36,405 | 33,303 | 35,606 | 30,546 | 30,608 | 34,137 | 39,974 | 40,877 | 42,834 | 43,896 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 18,900 | 20,830 | 19,100 | 20,780 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 |
| отопление и вентиляция | 18,800 | 20,691 | 19,000 | 20,642 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 |
| горячее водоснабжение | 0,100 | 0,139 | 0,100 | 0,139 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 1 (БУ-1) | 87,600 | 88,230 | 84,871 | 91,461 | 85,079 | 85,241 | 88,492 | 92,672 | 93,159 | 94,225 | 94,820 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 |
| отопление и вентиляция | 81,800 | 82,389 | 79,582 | 85,821 | 80,243 | 80,396 | 83,085 | 86,335 | 86,679 | 87,433 | 87,859 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 |
| горячее водоснабжение | 5,800 | 5,840 | 5,288 | 5,639 | 4,835 | 4,845 | 5,407 | 6,337 | 6,481 | 6,792 | 6,962 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 |
| 2 (БУ-2) | 96,900 | 97,616 | 93,886 | 101,254 | 94,189 | 94,369 | 97,968 | 102,596 | 103,135 | 104,315 | 104,974 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 |
| отопление и вентиляция | 90,500 | 91,219 | 88,051 | 95,003 | 88,829 | 88,998 | 91,975 | 95,573 | 95,953 | 96,788 | 97,259 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 |
| горячее водоснабжение | 6,400 | 6,396 | 5,835 | 6,251 | 5,360 | 5,371 | 5,993 | 7,023 | 7,182 | 7,528 | 7,715 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 |
| 3 (БУ-3) | 129,400 | 130,363 | 125,434 | 135,245 | 125,808 | 126,048 | 130,856 | 137,037 | 137,757 | 139,334 | 140,213 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 |
| отопление и вентиляция | 120,900 | 121,811 | 117,593 | 126,888 | 118,641 | 118,867 | 122,843 | 127,648 | 128,156 | 129,271 | 129,901 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 |
| горячее водоснабжение | 8,500 | 8,552 | 7,841 | 8,357 | 7,167 | 7,181 | 8,013 | 9,388 | 9,601 | 10,063 | 10,313 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 |
| 4 (ВК) | 235,400 | 237,162 | 228,143 | 245,932 | 228,771 | 229,208 | 237,950 | 249,190 | 250,500 | 253,366 | 254,966 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 |
| отопление и вентиляция | 220,137 | 221,684 | 213,905 | 230,712 | 215,718 | 216,128 | 223,357 | 232,095 | 233,018 | 235,045 | 236,190 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 |
| горячее водоснабжение | 15,263 | 15,478 | 14,238 | 15,220 | 13,053 | 13,080 | 14,593 | 17,095 | 17,482 | 18,321 | 18,776 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 42,800 | 29,500 | 29,560 | 35,260 | 33,070 | 33,070 | 33,070 | 33,070 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -79,013 | -78,719 | -110,588 | -112,908 | -100,718 | -101,552 | -121,875 | -148,044 | -151,157 | -157,845 | -161,579 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 264,240 | 273,040 | 295,818 | 246,990 | 291,014 | 289,995 | 269,594 | 243,366 | 240,202 | 233,514 | 229,780 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 749,200 | 750,000 | 750,000 | 750,110 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 509,074 | 500,007 | 482,848 | 524,243 | 490,502 | 491,336 | 506,048 | 523,829 | 525,814 | 529,940 | 532,269 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1954,0 | 1956,0 | 1958,0 | 1959,0 | 1959,0 | 1959,3 | 1966,4 | 1972,3 | 1972,8 | 1973,7 | 1974,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,275 | 0,270 | 0,257 | 0,282 | 0,260 | 0,261 | 0,269 | 0,281 | 0,282 | 0,285 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 |
| РОУ | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| ПВК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,200 | 9,600 | 9,270 | 11,720 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 2,600 | 2,600 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 49,500 | 49,500 | 49,370 | 50,915 | 50,684 | 50,807 | 51,592 | 51,836 | 51,983 | 52,169 | 52,374 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 |
| 1 (Западный) | 26,900 | 26,900 | 26,829 | 27,669 | 27,543 | 27,610 | 28,037 | 28,169 | 28,250 | 28,351 | 28,462 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 |
| 2 (Ильинский) | 22,600 | 22,600 | 22,541 | 23,246 | 23,141 | 23,197 | 23,555 | 23,666 | 23,734 | 23,819 | 23,912 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 |
| Потери в паропроводах | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,400 | 0,700 | 0,700 | 0,606 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1275,773 | 1276,087 | 1272,742 | 1312,563 | 1306,608 | 1309,790 | 1330,025 | 1336,298 | 1340,106 | 1344,903 | 1350,170 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 |
| отопление и вентиляция | 1224,474 | 1224,762 | 1221,696 | 1261,583 | 1248,136 | 1250,322 | 1263,749 | 1268,643 | 1271,659 | 1275,136 | 1280,228 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 |
| горячее водоснабжение | 51,299 | 51,325 | 51,046 | 50,980 | 58,472 | 59,468 | 66,276 | 67,655 | 68,448 | 69,767 | 69,942 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 |
| отопление и вентиляция | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 |
| горячее водоснабжение | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 1 (Западный) | 283,122 | 283,293 | 281,474 | 303,120 | 299,883 | 301,613 | 312,614 | 316,024 | 318,094 | 320,702 | 323,565 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 |
| отопление и вентиляция | 259,440 | 259,597 | 257,930 | 279,612 | 272,303 | 273,491 | 280,790 | 283,450 | 285,089 | 286,980 | 289,747 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 |
| горячее водоснабжение | 23,682 | 23,696 | 23,544 | 23,508 | 27,580 | 28,122 | 31,824 | 32,574 | 33,005 | 33,722 | 33,818 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 |
| 2 (Ильинский) | 237,651 | 237,795 | 236,268 | 254,443 | 251,725 | 253,177 | 262,412 | 265,274 | 267,012 | 269,201 | 271,605 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 |
| отопление и вентиляция | 217,834 | 217,965 | 216,566 | 234,771 | 228,633 | 229,631 | 235,759 | 237,993 | 239,369 | 240,957 | 243,281 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 |
| горячее водоснабжение | 19,817 | 19,829 | 19,702 | 19,672 | 23,092 | 23,546 | 26,652 | 27,281 | 27,643 | 28,244 | 28,324 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 751,800 | 795,851 | 799,169 | 817,267 | 754,446 | 758,319 | 779,697 | 786,433 | 790,520 | 795,503 | 801,046 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 |
| отопление и вентиляция | 721,570 | 763,841 | 767,117 | 785,524 | 720,684 | 723,416 | 737,859 | 743,143 | 746,393 | 750,047 | 755,385 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 |
| горячее водоснабжение | 30,230 | 32,010 | 32,052 | 31,743 | 33,762 | 34,904 | 41,838 | 43,290 | 44,127 | 45,456 | 45,662 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 444,914 | 470,867 | 474,073 | 470,100 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 |
| отопление и вентиляция | 440,317 | 466,002 | 469,175 | 465,244 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 |
| горячее водоснабжение | 4,596 | 4,865 | 4,898 | 4,857 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 |
| 1 (Западный) | 166,841 | 176,680 | 176,741 | 188,738 | 173,155 | 175,261 | 186,883 | 190,545 | 192,766 | 195,476 | 198,489 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 |
| отопление и вентиляция | 152,885 | 161,901 | 161,957 | 174,100 | 157,230 | 158,715 | 166,566 | 169,439 | 171,205 | 173,191 | 176,093 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 |
| горячее водоснабжение | 13,955 | 14,778 | 14,783 | 14,637 | 15,925 | 16,546 | 20,317 | 21,106 | 21,562 | 22,284 | 22,396 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 |
| 2 (Ильинский) | 140,045 | 148,304 | 148,355 | 158,429 | 145,348 | 147,116 | 156,872 | 159,946 | 161,810 | 164,085 | 166,614 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 |
| отопление и вентиляция | 128,367 | 135,937 | 135,984 | 146,180 | 132,015 | 132,591 | 136,129 | 137,419 | 138,214 | 139,130 | 140,472 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 |
| горячее водоснабжение | 11,678 | 12,367 | 12,371 | 12,249 | 13,333 | 14,525 | 20,742 | 22,527 | 23,597 | 24,954 | 26,142 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 138,766 | 138,766 | 138,766 | 100,000 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 175,370 | 183,462 | 165,000 | 146,858 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -354,968 | -358,983 | -355,133 | -360,090 | -390,249 | -393,554 | -414,575 | -421,090 | -425,047 | -430,029 | -435,500 | -464,821 | -464,821 | -464,821 | -464,821 | -464,821 | -464,821 | -466,087 | -466,087 | -466,087 | -466,087 | -466,087 | -466,087 | -466,087 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 181,900 | 126,057 | 141,576 | 139,264 | 216,760 | 212,887 | 191,509 | 184,773 | 180,686 | 175,703 | 170,160 | 140,839 | 140,839 | 140,839 | 140,839 | 140,839 | 140,839 | 139,573 | 139,573 | 139,573 | 139,573 | 139,573 | 139,573 | 139,573 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 943,700 | 940,300 | 940,675 | 938,225 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 940,572 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 813,809 | 858,761 | 843,156 | 841,065 | 772,166 | 774,549 | 787,143 | 791,751 | 794,585 | 797,771 | 802,426 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3555,0 | 3558,0 | 3571,0 | 3573,0 | 3573,0 | 3573,2 | 3581,7 | 3583,4 | 3584,5 | 3585,6 | 3590,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,247 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,235 | 0,236 | 0,241 | 0,243 | 0,244 | 0,245 | 0,246 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1040,600 | 821,400 | 821,400 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 370,200 | 116,200 | 116,200 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 80,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 289,800 | 116,200 | 116,200 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 |
| РОУ | 270,400 | 305,200 | 305,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 |
| ПВК | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 626,600 | 541,100 | 541,100 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 38,200 | 42,200 | 45,141 | 45,178 | 49,326 | 49,620 | 50,540 | 51,367 | 51,603 | 52,777 | 53,217 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 |
| 1 (правый водовод) | 19,000 | 20,990 | 22,452 | 22,471 | 24,534 | 24,680 | 25,138 | 25,549 | 25,667 | 26,250 | 26,469 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 |
| 2 (левый водовод) | 19,200 | 21,210 | 22,688 | 22,707 | 24,792 | 24,940 | 25,402 | 25,818 | 25,937 | 26,527 | 26,748 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 |
| Потери в паропроводах | 2,770 | 0,720 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 441,814 | 499,052 | 533,827 | 534,268 | 583,322 | 586,803 | 597,677 | 607,464 | 610,255 | 624,134 | 629,335 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 |
| отопление и вентиляция | 389,315 | 439,323 | 469,705 | 471,732 | 514,357 | 516,767 | 525,981 | 532,883 | 535,040 | 544,881 | 548,446 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 |
| горячее водоснабжение | 52,499 | 59,729 | 64,122 | 62,537 | 68,966 | 70,036 | 71,696 | 74,581 | 75,215 | 79,253 | 80,889 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| отопление и вентиляция | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| горячее водоснабжение | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 (правый водовод) | 203,449 | 232,010 | 249,363 | 249,583 | 274,060 | 275,797 | 281,223 | 286,107 | 287,500 | 294,425 | 297,020 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 |
| отопление и вентиляция | 177,740 | 202,692 | 217,852 | 218,863 | 240,132 | 241,334 | 245,932 | 249,376 | 250,452 | 255,362 | 257,141 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 |
| горячее водоснабжение | 25,709 | 29,318 | 31,511 | 30,720 | 33,929 | 34,463 | 35,291 | 36,731 | 37,048 | 39,063 | 39,879 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
| 2 (левый водовод) | 204,266 | 232,942 | 250,364 | 250,586 | 275,162 | 276,906 | 282,353 | 287,257 | 288,655 | 295,608 | 298,214 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 |
| отопление и вентиляция | 178,475 | 203,531 | 218,753 | 219,768 | 241,125 | 242,177 | 248,640 | 250,996 | 252,448 | 254,122 | 256,572 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 |
| горячее водоснабжение | 25,791 | 29,411 | 31,611 | 30,817 | 34,037 | 34,728 | 33,713 | 36,261 | 36,208 | 41,487 | 41,642 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| отопление и вентиляция | 280,213 | 292,313 | 247,716 | 268,947 | 275,754 | 278,828 | 288,897 | 296,565 | 298,948 | 309,886 | 313,834 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 |
| горячее водоснабжение | 37,787 | 39,742 | 33,817 | 35,654 | 36,973 | 38,205 | 39,988 | 42,991 | 43,660 | 47,874 | 49,566 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 24,544 | 22,689 | 17,984 | 19,441 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 |
| отопление и вентиляция | 23,824 | 22,024 | 17,456 | 18,871 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 |
| горячее водоснабжение | 0,720 | 0,665 | 0,527 | 0,570 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 1 (правый водовод) | 146,434 | 154,373 | 131,511 | 142,294 | 146,928 | 149,076 | 154,990 | 160,315 | 161,838 | 169,399 | 172,213 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 |
| отопление и вентиляция | 127,930 | 134,866 | 114,892 | 124,780 | 128,738 | 130,272 | 135,296 | 139,122 | 140,311 | 145,769 | 147,739 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 |
| горячее водоснабжение | 18,504 | 19,507 | 16,618 | 17,514 | 18,190 | 18,804 | 19,695 | 21,193 | 21,527 | 23,630 | 24,474 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 |
| 2 (левый водовод) | 147,022 | 154,993 | 132,039 | 142,866 | 147,518 | 149,676 | 155,613 | 160,959 | 162,489 | 170,079 | 172,905 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 |
| отопление и вентиляция | 128,459 | 135,424 | 115,367 | 125,296 | 129,271 | 129,835 | 133,300 | 134,563 | 135,341 | 136,238 | 137,552 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 |
| горячее водоснабжение | 18,563 | 19,569 | 16,671 | 17,570 | 18,248 | 19,841 | 22,314 | 26,397 | 27,148 | 33,841 | 35,353 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 110,829 | 110,829 | 110,829 | 110,829 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 23,500 | 13,695 | 12,059 | 11,259 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,878 | -124,810 | -162,408 | -67,087 | -123,698 | -127,473 | -139,266 | -149,881 | -152,908 | -167,960 | -173,601 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 269,222 | 181,522 | 233,797 | 307,329 | 298,142 | 293,836 | 281,984 | 271,314 | 268,261 | 253,110 | 247,469 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 493,700 | 408,200 | 408,200 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 270,616 | 269,312 | 228,670 | 246,384 | 253,380 | 256,061 | 264,841 | 271,527 | 273,605 | 283,143 | 286,586 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2209,0 | 2209,0 | 2209,0 | 2211,0 | 2211,0 | 2212,7 | 2215,1 | 2216,6 | 2217,7 | 2222,7 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,112 | 0,122 | 0,125 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |

Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,056 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| 8 | отопление | 3,163 | 3,163 | 3,179 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 |
| 9 | вентиляция | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,406 | 1,406 | 1,390 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,743 | 5,743 | 5,753 | 5,807 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,320 | 7,320 | 7,330 | 7,384 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,823 | 8,823 | 8,833 | 8,887 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,019 | 4,019 | 4,033 | 4,019 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,180 | 0,180 | 0,090 | 0,056 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| 8 | отопление | 2,377 | 2,377 | 2,233 | 2,377 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 |
| 9 | вентиляция | 0,102 | 0,102 | 0,096 | 0,102 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,240 | 2,240 | 2,100 | 2,240 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,653 | 1,653 | 1,743 | 1,777 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,485 | 2,485 | 2,865 | 2,609 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,593 | 4,593 | 4,683 | 4,717 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,192 | 2,192 | 2,060 | 2,192 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,165 | 0,165 | 0,155 | 0,165 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,580 | 0,590 | 0,585 | 0,330 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,540 | 3,550 | 3,518 | 3,333 | 3,333 | 3,281 | 3,239 | 3,288 | 3,267 | 3,261 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 23,610 | 23,670 | 23,465 | 22,230 | 22,233 | 21,883 | 21,604 | 21,931 | 21,792 | 21,753 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| 8 | отопление | 16,960 | 15,770 | 14,190 | 14,590 | 14,372 | 14,161 | 13,992 | 14,251 | 14,172 | 14,150 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 |
| 9 | вентиляция | 0,410 | 0,380 | 0,465 | 0,506 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,790 | 2,590 | 2,400 | 2,501 | 2,434 | 2,373 | 2,324 | 2,430 | 2,401 | 2,394 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 32,270 | 32,190 | 32,431 | 34,107 | 34,115 | 34,517 | 34,838 | 34,462 | 34,622 | 34,666 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,720 | 37,120 | 38,841 | 38,739 | 39,044 | 39,369 | 39,628 | 39,213 | 39,343 | 39,378 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 39,420 | 39,410 | 39,415 | 39,670 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,401 | 17,336 | 15,993 | 16,218 | 15,873 | 15,643 | 15,460 | 15,728 | 15,641 | 15,616 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,0 | 98,7 | 98,6 | 98,5 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,203 | 0,189 | 0,172 | 0,177 | 0,174 | 0,172 | 0,170 | 0,174 | 0,173 | 0,173 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,590 | 0,520 | 0,521 | 0,223 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,800 | 3,770 | 4,025 | 4,001 | 4,001 | 3,976 | 3,982 | 3,996 | 4,057 | 4,176 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 24,980 | 24,760 | 26,461 | 26,304 | 27,280 | 27,109 | 27,150 | 27,242 | 27,660 | 28,473 | 28,536 | 28,536 | 28,536 | 28,536 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 | 28,838 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 16,742 | 17,254 | 18,227 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 | 18,647 |
| 8 | отопление | 14,900 | 13,190 | 11,926 | 12,730 | 10,513 | 10,488 | 10,596 | 10,701 | 11,021 | 11,724 | 11,772 | 11,772 | 11,772 | 11,772 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 | 12,021 |
| 9 | вентиляция | 0,840 | 0,740 | 0,619 | 0,665 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,230 | 1,970 | 1,656 | 1,772 | 1,434 | 1,440 | 1,460 | 1,518 | 1,649 | 1,799 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,630 | 34,950 | 32,992 | 33,472 | 32,508 | 32,705 | 32,657 | 32,552 | 32,073 | 31,141 | 31,069 | 31,069 | 31,069 | 31,069 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 | 30,722 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,640 | 43,810 | 45,252 | 44,608 | 47,314 | 47,358 | 47,224 | 47,047 | 46,535 | 45,562 | 45,490 | 45,490 | 45,490 | 45,490 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 | 45,143 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 61,410 | 61,480 | 61,479 | 61,777 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 61,790 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 17,195 | 15,576 | 14,582 | 15,309 | 13,117 | 13,073 | 13,172 | 13,276 | 13,608 | 14,325 | 14,375 | 14,375 | 14,375 | 14,375 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 | 14,631 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 117,9 | 117,9 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,134 | 0,120 | 0,128 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | 0,108 | 0,112 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,110 | 1,040 | 1,038 | 0,512 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 6,140 | 6,080 | 6,216 | 6,231 | 6,231 | 6,299 | 6,879 | 7,828 | 7,820 | 7,812 | 8,111 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,259 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,730 | 43,250 | 44,268 | 44,380 | 44,480 | 44,966 | 49,104 | 55,876 | 55,818 | 55,764 | 57,896 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 | 66,095 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 44,716 | 44,675 | 44,637 | 47,067 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 | 56,415 |
| 8 | отопление | 22,500 | 26,020 | 23,914 | 26,004 | 20,536 | 20,843 | 23,738 | 28,488 | 28,463 | 28,440 | 29,901 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 | 35,518 |
| 9 | вентиляция | 1,120 | 1,300 | 1,167 | 1,269 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,120 | 4,760 | 4,431 | 4,880 | 3,855 | 4,078 | 5,345 | 7,400 | 7,392 | 7,385 | 8,056 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,637 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 49,020 | 49,630 | 48,478 | 48,876 | 48,812 | 48,258 | 43,541 | 35,820 | 35,886 | 35,947 | 33,517 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 | 24,169 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 65,010 | 60,800 | 63,234 | 61,104 | 67,900 | 67,303 | 62,561 | 54,807 | 54,848 | 54,886 | 52,456 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 | 43,109 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 98,890 | 98,960 | 98,962 | 99,488 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 26,189 | 29,392 | 27,541 | 29,484 | 24,213 | 24,540 | 27,570 | 32,539 | 32,511 | 32,484 | 34,018 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 | 39,918 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 208,8 | 210,8 | 210,7 | 210,6 | 211,3 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,154 | 0,142 | 0,155 | 0,122 | 0,125 | 0,144 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,184 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 84,400 | 84,400 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,070 | 1,130 | 1,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 8,650 | 8,690 | 8,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,290 | 43,500 | 42,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 22,690 | 20,690 | 18,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 1,760 | 1,600 | 1,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,290 | 3,000 | 2,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,390 | 31,080 | 32,200 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,940 | 49,290 | 52,328 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 83,730 | 83,670 | 83,665 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 29,128 | 27,262 | 25,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,140 | 0,127 | 0,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,210 | 0,190 | 0,195 | 0,221 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,880 | 2,850 | 2,874 | 2,870 | 2,870 | 2,848 | 2,833 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,410 | 10,280 | 10,389 | 10,374 | 10,405 | 10,324 | 10,271 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| 8 | отопление | 5,080 | 5,500 | 4,996 | 5,220 | 3,825 | 3,798 | 3,780 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 |
| 9 | вентиляция | 0,050 | 0,060 | 0,053 | 0,056 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,770 | 0,830 | 0,750 | 0,785 | 0,582 | 0,574 | 0,569 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,500 | 26,680 | 26,542 | 26,535 | 26,512 | 26,615 | 26,683 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,010 | 30,570 | 31,132 | 30,849 | 32,463 | 32,520 | 32,557 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,790 | 29,810 | 29,805 | 29,779 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,049 | 7,401 | 6,972 | 7,168 | 5,879 | 5,836 | 5,808 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,4 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,051 | 0,055 | 0,050 | 0,052 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 8 | отопление | 0,190 | 0,250 | 0,191 | 0,002 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,860 | 0,860 | 0,858 | 0,858 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,710 | 0,650 | 0,704 | 0,896 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,428 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,194 | 0,246 | 0,194 | 0,028 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,175 | 0,136 | 0,001 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,124 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,180 | 0,180 | 0,174 | 0,174 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,220 | 0,220 | 0,219 | 0,199 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,150 | 0,150 | 0,149 | 0,149 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,053 | 0,053 | 0,054 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,280 | 0,280 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 8 | отопление | 0,280 | 0,250 | 0,266 | 0,283 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,690 | 0,690 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,680 | 0,710 | 0,690 | 0,671 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,500 | 0,500 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,273 | 0,246 | 0,260 | 0,276 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,218 | 0,195 | 0,209 | 0,223 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,220 | 0,330 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,690 | 1,010 | 1,064 | 1,064 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 8 | отопление | 0,460 | 0,370 | 0,334 | 0,443 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,060 | 0,051 | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,124 | 0,704 | 0,643 | 0,643 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,274 | 1,284 | 1,322 | 1,195 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,002 | 1,012 | 1,014 | 1,014 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,598 | 0,616 | 0,592 | 0,688 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,045 | 0,036 | 0,032 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,073 | 0,069 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,580 | 0,580 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,538 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,020 | 2,010 | 1,943 | 1,943 | 1,926 | 1,856 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 |
| 8 | отопление | 2,280 | 1,720 | 1,973 | 1,841 | 1,603 | 1,556 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,040 | 0,047 | 0,044 | 0,039 | 0,026 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,580 | 3,590 | 3,677 | 3,680 | 3,712 | 3,802 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,862 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,260 | 3,840 | 3,599 | 3,738 | 3,997 | 4,077 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,580 | 4,580 | 4,577 | 4,581 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,517 | 2,024 | 2,227 | 2,111 | 1,884 | 1,826 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,049 | 0,057 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,570 | 0,570 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,580 | 2,560 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 |
| 8 | отопление | 1,560 | 1,750 | 1,828 | 1,539 | 1,486 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,070 | 0,070 | 0,077 | 0,065 | 0,063 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,600 | 3,620 | 3,642 | 3,638 | 3,646 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,550 | 4,360 | 4,282 | 4,579 | 4,642 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,595 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,874 | 2,042 | 2,103 | 1,849 | 1,786 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,085 | 0,095 | 0,100 | 0,084 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 8 | отопление | 0,140 | 0,150 | 0,130 | 0,147 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,571 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,520 | 0,510 | 0,528 | 0,511 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,339 | 0,339 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,150 | 0,158 | 0,141 | 0,156 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,069 | 0,061 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,100 | 0,090 | 0,086 | 0,082 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,060 | 1,040 | 1,036 | 1,042 | 1,042 | 1,020 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,350 | 8,210 | 8,161 | 8,205 | 8,212 | 8,042 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| 8 | отопление | 2,060 | 1,920 | 1,801 | 1,920 | 0,923 | 0,897 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 9 | вентиляция | 0,030 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,410 | 1,320 | 1,256 | 1,326 | 0,646 | 0,639 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,490 | 3,660 | 3,717 | 3,672 | 3,644 | 3,836 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,340 | 8,600 | 8,795 | 8,603 | 10,274 | 10,328 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 15,400 | 15,410 | 6,414 | 6,418 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,772 | 2,631 | 2,520 | 2,631 | 1,725 | 1,683 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,016 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,090 | 0,089 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,820 | 0,620 | 0,606 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 8 | отопление | 0,430 | 0,270 | 0,278 | 0,298 | 0,189 | 0,189 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,620 | 1,860 | 1,876 | 1,786 | 1,780 | 1,780 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,990 | 2,200 | 2,194 | 2,160 | 2,266 | 2,266 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,700 | 1,710 | 1,711 | 1,707 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,484 | 0,317 | 0,323 | 0,350 | 0,252 | 0,252 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,072 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,031 | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,100 | 0,095 | 0,123 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,220 | 0,210 | 0,208 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,560 | 2,420 | 2,420 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 8 | отопление | 1,050 | 1,060 | 1,131 | 1,201 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 9 | вентиляция | 0,090 | 0,090 | 0,099 | 0,129 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,260 | 0,260 | 0,281 | 0,365 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,270 | 1,370 | 1,378 | 1,706 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,430 | 2,380 | 2,286 | 2,102 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,500 | 2,450 | 2,455 | 2,427 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,197 | 1,197 | 1,266 | 1,329 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,137 | 0,147 | 0,165 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,013 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,480 | 0,480 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 8 | отопление | 0,590 | 0,600 | 0,496 | 0,551 | 0,537 | 0,537 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,048 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,990 | 1,000 | 1,523 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,820 | 0,820 | 1,463 | 1,408 | 1,425 | 1,425 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,990 | 1,000 | 1,527 | 1,533 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,563 | 0,572 | 0,480 | 0,530 | 0,512 | 0,512 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,074 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,026 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,080 | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 8 | отопление | 0,700 | 1,000 | 0,651 | 0,718 | 0,718 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,070 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,940 | 0,920 | 0,914 | 0,925 | 0,923 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,270 | 0,950 | 1,321 | 1,259 | 1,257 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,510 | 1,510 | 1,514 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,625 | 0,889 | 0,582 | 0,641 | 0,635 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,188 | 0,268 | 0,176 | 0,194 | 0,194 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 8 | отопление | 0,060 | 0,080 | 0,134 | 0,142 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,020 | 0,029 | 0,031 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,630 | 0,640 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,960 | 0,940 | 0,871 | 0,862 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,690 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,352 | 0,370 | 0,418 | 0,425 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,023 | 0,033 | 0,053 | 0,057 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,010 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,330 | 0,330 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 8 | отопление | 0,240 | 0,170 | 0,120 | 0,146 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,031 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,110 | 1,170 | 1,232 | 1,204 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,680 | 0,685 | 0,685 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,220 | 0,158 | 0,115 | 0,138 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,257 | 0,188 | 0,131 | 0,159 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 8 | отопление | 0,500 | 0,500 | 0,090 | 0,116 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,180 | 0,180 | 0,032 | 0,041 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,020 | 1,020 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,680 | 0,680 | 1,236 | 1,200 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,458 | 0,458 | 0,097 | 0,120 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,515 | 0,515 | 0,093 | 0,119 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 8 | отопление | 0,170 | 0,210 | 0,182 | 0,192 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,016 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,670 | 1,670 | 1,666 | 1,666 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,800 | 1,760 | 1,789 | 1,778 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,158 | 0,194 | 0,169 | 0,177 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,213 | 0,184 | 0,193 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 8 | отопление | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,155 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,720 | 1,720 | 1,721 | 1,720 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,860 | 1,840 | 1,831 | 1,815 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,114 | 0,132 | 0,141 | 0,154 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,089 | 0,104 | 0,109 | 0,120 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,360 | 0,360 | 0,362 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 8 | отопление | 0,250 | 0,660 | 0,340 | 0,244 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,301 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,030 | 0,080 | 0,039 | 0,140 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,006 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,090 | 0,630 | 0,988 | 0,668 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,688 | 0,687 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,229 | 0,590 | 0,308 | 0,501 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,338 | 0,173 | 0,313 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 8 | отопление | 0,200 | 0,210 | 0,187 | 0,198 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,660 | 1,660 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,770 | 1,760 | 1,778 | 1,766 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,194 | 0,202 | 0,182 | 0,192 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,160 | 0,168 | 0,153 | 0,161 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 8 | отопление | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,646 | 1,646 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,806 | 1,806 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,153 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8 | отопление | 0,120 | 0,150 | 0,156 | 0,153 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,369 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,490 | 0,460 | 0,448 | 0,451 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,320 | 0,320 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,123 | 0,150 | 0,155 | 0,153 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,135 | 0,167 | 0,177 | 0,174 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8 | отопление | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,060 | 0,056 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,020 | 0,060 | 0,050 | 0,045 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,020 | 0,060 | 0,059 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,026 | 0,026 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,167 | 0,183 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,094 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,361 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 8 | отопление | 0,900 | 0,320 | 0,296 | 0,354 | 0,235 | 0,208 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,030 | 0,026 | 0,031 | 0,020 | 0,011 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,440 | 1,450 | 1,451 | 1,452 | 1,456 | 1,532 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,880 | 1,520 | 1,550 | 1,488 | 1,621 | 1,673 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,660 | 1,670 | 1,671 | 1,673 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,889 | 0,378 | 0,357 | 0,408 | 0,301 | 0,263 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,167 | 0,060 | 0,055 | 0,066 | 0,044 | 0,038 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 8 | отопление | 0,070 | 0,100 | 0,103 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,120 | 0,120 | 0,114 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,200 | 0,170 | 0,165 | 0,163 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,187 | 0,187 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,097 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,034 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,090 | 1,750 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 41,730 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 8 | отопление | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,380 | 8,450 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,730 | 15,450 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 31,214 | 26,180 | 24,640 | 24,640 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 10,334 | 8,669 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,030 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,900 | 0,640 | 0,641 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| 8 | отопление | 0,730 | 0,510 | 0,477 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,140 | 0,420 | 0,410 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,310 | 0,550 | 0,574 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,537 | 0,537 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,686 | 0,475 | 0,451 | 0,477 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,386 | 0,362 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,170 | 0,160 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,510 | 0,430 | 0,425 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,230 | 8,530 | 8,529 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,690 | 7,250 | 6,823 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 |
| 8 | отопление | 8,180 | 6,820 | 6,398 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,770 | 3,560 | 3,560 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,820 | 5,270 | 5,691 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,283 | 8,293 | 8,288 | 8,288 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,647 | 6,380 | 6,005 | 7,174 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,217 | 1,848 | 1,734 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,053 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,920 | 0,980 | 0,981 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 8 | отопление | 0,730 | 0,540 | 0,732 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,390 | 0,340 | 0,327 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,580 | 0,780 | 0,576 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,670 | 0,680 | 0,671 | 0,671 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,686 | 0,519 | 0,691 | 0,911 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,272 | 0,201 | 0,273 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,100 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,300 | 2,040 | 2,039 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 8 | отопление | 1,840 | 1,630 | 1,525 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,010 | 0,290 | 0,285 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,470 | 0,700 | 0,800 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,725 | 1,522 | 1,435 | 1,784 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,773 | 0,685 | 0,641 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,650 | 4,650 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| 8 | отопление | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,960 | 1,960 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,890 | 3,130 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,476 | 3,265 | 3,271 | 3,271 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 8 | отопление | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Пьезометрические графики гидравлических режимов наиболее крупных источников тепловой энергии, характеризующие пропускную способность существующих тепловых сетей при подключении перспективной тепловой нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2044 г., представлены на рисунках ниже. На рисунках также отмечены зоны с недостаточным располагаемым напором у потребителей систем теплоснабжения от Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ.

Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства перспективной тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей в каждый расчетный период, необходимо выполнить мероприятия, представленные в главе 8.

Рисунок 3.1 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.2 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Центральном районе после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.3 – Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Орджоникидзевский район после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.4 – Пьезометрический график Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.5 – Пьезометрический график Заводской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.6 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по пр. Курако после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.7 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по ул. Орджоникидзе после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.8 – Пьезометрический график магистрали ЦТЭЦ по пр. Строителей после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.9 – Пьезометрический график магистрали Абашевской районной котельной после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.10 – Пьезометрический график магистрали Байдаевской районной котельной №2 после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.11 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до пер. Топографический, 16 после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.12 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до ул. Зыряновская, 40 после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.13 – Пьезометрический график магистрали Зыряновской районной котельной до МАОУДОД «СДЮСШОР» по регби «Буревестник» после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.14 – Пьезометрический график магистрали котельной №32 (БПОУ) после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.15 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Железноводская, 6 после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.16 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Серпуховская, 44 после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.17 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Листвяги до ул. Кубинская, 37 после подключения перспективных потребителей

Рисунок 3.18 – Пьезометрический график магистрали котельной п. Притомский после подключения перспективных потребителей

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

- Новые источники. В ходе формирования данных о потребности в тепловой мощности были определены зоны развития территории городского округа, обладающие перспективной тепловой нагрузкой, но в настоящее время не обеспеченные необходимыми мощностями. Их расположение наглядно отображено на рисунке 4.1.

- Обеспечение теплоснабжения указанных территорий планируется реализовать путем возведения новых источников тепловой энергии – блочно-модульных котельных различной мощности.

- Мероприятия, связанные со строительством новых источников тепловой энергии, подробно изложены в Главе 7 и будут уточняться в ходе последующих актуализаций проекта.

Вопросы определения единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для новых систем теплоснабжения — будь то создание новой ЕТО или включение в зону ответственности существующей — будут решаться после ввода этих систем в эксплуатацию.

Список всех перспективных источников тепловой энергии, а также объем предполагаемого спроса на тепловую мощность в зонах их действия представлены в таблицах 4.1 и 4.2.

Рисунок 4.1 – Зоны перспективной застройки, теплоснабжение которой предполагается за счет строительства новых источников тепловой энергии

Таблица 4.1 – Сведения о новых котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес теплоисточника | Организация, эксплуатирующая источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 42:30:0601007 | не определена |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Новоильинскому району | - | не определена |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Центральному району | - | не определена |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Куйбышевскому району | - | не определена |

Таблица 4.2 – Спрос на тепловую мощность в зоне новых котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 0,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 5,494 | 5,494 | 5,494 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Новоильинскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 40,699 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 63,745 | 63,807 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 30,618 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 46,408 | 46,468 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 10,081 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 17,337 | 17,339 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Центральному району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 22,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 31,240 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 16,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 22,743 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 8,496 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Куйбышевскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Существующие источники. Обеспечение прироста тепловых нагрузок планируется как за счет существующих источников тепловой энергии, так и путем ввода в эксплуатацию новых котельных. Данные о резервах (или дефицитах) тепловой мощности на действующих ТЭЦ и котельных в рамках текущей системы теплоснабжения, с учетом перспективной нагрузки потребителей, приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

На основе анализа перспективных балансов существующих мощностей и учета подключения новых потребителей, дефицитов тепловой мощности по расчетной нагрузке не выявлено.

Также был проведен анализ работы источников тепловой энергии в аварийных режимах, связанных с выводом из строя наиболее мощного котла или турбоагрегата. Для ряда источников установлен дефицит тепловой мощности в аварийных условиях, необходимой для покрытия минимальной тепловой нагрузки. В таких системах рекомендуется рассмотреть возможность введения дополнительных резервных мощностей или других способов резервирования. Перечень таких систем и величина выявленного дефицита представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Анализ резерва тепловой мощности источников тепловой энергии в аварийном режиме, Гкал/ч

| ETO | № п/п | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |  |
| 1 | КТЭЦ - ЕТО №01 | 240,126 | 249,993 | 267,152 | 225,867 | 260,198 | 259,364 | 244,652 | 226,871 | 224,886 | 220,760 | 218,431 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | 217,895 | Резерв |
| 2 | ЗСТЭЦ - ЕТО №02 | 129,891 | 81,539 | 97,519 | 97,160 | 168,406 | 166,024 | 153,429 | 148,821 | 145,988 | 142,801 | 138,147 | 120,021 | 120,021 | 120,021 | 120,021 | 120,021 | 120,021 | 119,214 | 119,214 | 119,214 | 119,214 | 119,214 | 119,214 | 119,214 | Резерв |
| 2 | Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 | 4,804 | 4,804 | 4,800 | 4,868 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | Резерв |
| 2 | Котельная кв. 24 - ЕТО №02 | 2,401 | 2,401 | 2,623 | 2,525 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | Резерв |
| 3 | ЦТЭЦ - ЕТО №03 | 223,084 | 138,888 | 179,530 | 257,616 | 250,620 | 247,939 | 239,159 | 232,473 | 230,395 | 220,857 | 217,414 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | 217,318 | Резерв |
| 10 | Абашевская районная котельная - ЕТО №10 | 21,019 | 22,074 | 23,422 | 23,452 | 23,808 | 24,037 | 24,221 | 23,952 | 24,040 | 24,064 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | 23,831 | Резерв |
| 10 | Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 | 44,215 | 45,904 | 46,897 | 46,468 | 48,673 | 48,717 | 48,618 | 48,514 | 48,182 | 47,464 | 47,414 | 47,414 | 47,414 | 47,414 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | 47,159 | Резерв |
| 10 | Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 | 72,701 | 69,568 | 71,421 | 70,004 | 75,310 | 74,983 | 71,954 | 66,984 | 67,013 | 67,039 | 65,505 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | 59,605 | Резерв |
| 10 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 | 54,602 | 56,408 | 58,462 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | Резерв |
| 4 | Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 | 22,741 | 22,409 | 22,833 | 22,611 | 23,908 | 23,951 | 23,979 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | 23,991 | Резерв |
| 4 | Котельная №19 - ЕТО №04 | 0,236 | 0,184 | 0,234 | 0,400 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | Резерв |
| 4 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 | 0,097 | 0,097 | 0,095 | 0,081 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Резерв |
| 4 | Котельная УПК - ЕТО №04 | 0,227 | 0,254 | 0,237 | 0,222 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | Резерв |
| 4 | Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 | 0,404 | 0,396 | 0,422 | 0,326 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | Резерв |
| 4 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 | 2,063 | 2,556 | 2,350 | 2,470 | 2,712 | 2,770 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | Резерв |
| 4 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 | 2,726 | 2,558 | 2,496 | 2,746 | 2,817 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | Резерв |
| 4 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 | 0,190 | 0,182 | 0,198 | 0,184 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | Резерв |
| 4 | Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 | 12,628 | 12,779 | 3,894 | 3,787 | 4,673 | 4,714 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | Резерв |
| 4 | Котельная №6 - ЕТО №04 | 1,216 | 1,393 | 1,388 | 1,357 | 1,449 | 1,449 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | Резерв |
| 4 | Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 | 1,303 | 1,253 | 1,189 | 1,098 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | Резерв |
| 4 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 | 0,427 | 0,428 | 1,046 | 1,004 | 1,022 | 1,022 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | Резерв |
| 4 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 | 0,885 | 0,621 | 0,933 | 0,884 | 0,888 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | Резерв |
| 4 | Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 | 0,328 | 0,320 | 0,267 | 0,261 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | Резерв |
| 4 | Котельная «РТРС» - ЕТО №04 | 0,470 | 0,522 | 0,570 | 0,547 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | Резерв |
| 4 | Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 | 0,232 | 0,232 | 0,591 | 0,568 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | Резерв |
| 4 | Котельная школы №1 - ЕТО №04 | 0,842 | 0,806 | 0,828 | 0,820 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | Резерв |
| 4 | Котельная школы №23 - ЕТО №04 | 0,886 | 0,868 | 0,857 | 0,844 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | Резерв |
| 4 | Котельная школы №37 - ЕТО №04 | 0,461 | 0,100 | 0,380 | 0,186 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | Резерв |
| 4 | Котельная школы №43 - ЕТО №04 | 0,806 | 0,798 | 0,816 | 0,806 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | Резерв |
| 4 | Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 | 0,846 | 0,846 | 0,845 | 0,845 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | Резерв |
| 4 | Котельная школы №16 - ЕТО №04 | 0,197 | 0,170 | 0,163 | 0,165 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | Резерв |
| 4 | Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 | -0,006 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | Резерв |
| 4 | Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 | 0,771 | 1,292 | 1,314 | 1,264 | 1,376 | 1,413 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | Резерв |
| 4 | Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 | 0,117 | 0,090 | 0,085 | 0,084 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | Резерв |
| 5 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 | -1,347 | 3,687 | 5,227 | 5,227 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | Резерв |
| 6 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 | -0,146 | 0,065 | 0,086 | 0,060 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | Резерв |
| 6 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 | 0,636 | 1,913 | 2,283 | 1,113 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | Резерв |
| 6 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 | -0,016 | 0,161 | -0,019 | -0,239 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | -0,081 | Дефицит |
| 6 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 | 0,088 | 0,290 | 0,378 | 0,029 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | Дефицит |
| 7 | Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 | -0,101 | 0,110 | 0,104 | 0,104 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | Резерв |
| 9 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | Резерв |